## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" за 2018 год
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Дата и время ликвидации аварии | Группа электросетевых объектов | Сокращённое диспетчерское наименование | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2018-01-10 08:23 | 2018-01-10 12:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Краснополье" ПС Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Повреждение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре № 77. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре № 77. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №77 по ВЛ-10кВ "Краснополье» от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
2 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2018-01-14 13:10 | 2018-01-14 16:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Садовка от ПС 35 Садовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 38 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 38 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №38 ВЛ-10 кВ Садовка от ПС 35 кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ " Садовка" ПС 35кВ " Садовка"на выявления дефектов.
3 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-17 11:20 | 2018-01-17 13:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ЗТП№2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 67-68. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 67-68 на ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание настрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город " ПС 35 кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
4 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-19 07:50 | 2018-01-19 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 4 по ВЛ-10 кВ Веселое от ПС 110 Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии был обнаружен обрыв провода А-25 в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 4 по ВЛ-10 кВ Веселое от ПС 110 кВ "Виноградовская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 4 по ВЛ-10 кВ Веселое от ПС 110 кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
5 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2018-01-19 18:10 | 2018-01-19 18:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Краснополье от ПС 110/35/10 Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Перекрытие проводов АС-55 фаз «А,В» в пролете опор № 38-39. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для его устранения. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз "А,В" в следствии порывов ветра в пролете опор №№38-39 по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
6 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2018-01-21 13:05 | 2018-01-21 13:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ СТФ от ПС 35 Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Перекрытие проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 93-94. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для его устранения. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз "А,В" в следствии порывов ветра в пролете опор №№93-94 по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
7 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2018-01-21 13:08 | 2018-01-21 13:13 | ВЛ | ВЛ 10 кВ 1ое отделение с-за Комсомолец от ПС 35 Комсомолец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Перекрытие проводов АС-35 в пролете опор № 27-28. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для его устранения |  | В результате аварии были выявлены следы перекрытия в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ 1ое отделение с-за Комсомолец от ПС 35кВ Комсомолец. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 10 кВ 1ое отделение с-за Комсомолец от ПС 35 кВ Комсомолец на выявления дефектов.
8 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2018-01-22 08:40 | 2018-01-22 18:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10 Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Обрыв проводов марки АС-35 фаза "А,С" в пролете опор № 34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв проводов марки АС-35 в пролете опор № 34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А,С» в пролете опор №№34-35 по ВЛ-10кВ «Ферма-3» от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
9 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-22 10:00 | 2018-01-22 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф2 ВЛ 10 Соленое КТП2/160кВА ПС Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв проводов марки АС-25 фаза "В" в пролетах опор № 39-41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв проводов марки АС-25 в пролетах опор № 39-41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№39-41 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
10 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-01-17 08:15 | 2018-01-17 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф2 ВЛ 10 Красномихайловка ПС 35 Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№20-21 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
11 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2018-01-18 09:15 | 2018-01-18 16:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ"Ферма-2" ПС"Соленовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "в" на опоре № 38 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 38 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре №38 по ВЛ-10кВ "Ферма-2» от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
12 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2018-01-25 11:33 | 2018-01-25 15:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "2-й Микрорайон" от ПС 35/10 кВ Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 24 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 24 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение вязки ф "А" на опоре №24 по ВЛ-10 кВ "2-й Микрорайон" от ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ "2-й Микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов. "
13 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-01-24 10:50 | 2018-01-24 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кв КТП 5/250 кВА ВЛ 10 Березовка ПС Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А," в пролете опор № 20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№20-21 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
14 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2018-01-25 08:40 | 2018-01-25 11:50 | ВЛ | ВЛ 10 ОТФ от ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре № 26. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре № 26. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре №26 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
15 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-01-25 08:50 | 2018-01-25 12:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 6 по ВЛ-10 кВ "2 Микрорайон" от ПС 35/10 кВ ГОродовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-16 в пролете опор №12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-16 в пролете опор № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аврии был выявлен обрыв провода А-16 в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 6 по ВЛ-10 кВ "2 Микрорайон" от ПС 35 кВ Городовиковская . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№2 по ВЛ-10 кВ "Город " ПС 35 кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
16 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-01-26 09:02 | 2018-01-26 11:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 КТП№3/400кВА ф1 ВЛ 10 Микрорайон ПС Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№24-25 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
17 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2018-01-26 11:10 | 2018-01-26 15:08 | ВЛ | ВЛ 10 Полевое ПС 35 кВА Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 20 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 20 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре №20 по ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
18 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-01-29 10:10 | 2018-01-29 13:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 КТП №7/250 ф2 ВЛ 10 Соленое ПС Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 81-82. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №№81-82 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
19 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-01-29 13:15 | 2018-01-29 18:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 КТП № 9/250 ф1 ВЛ 10 Березовка ПС Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А,С" в пролете опор №12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А,С» в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
20 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2018-01-29 13:35 | 2018-01-29 18:50 | ВЛ | ВЛ10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 62 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 62 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре №62 по ВЛ-10кВ "Кирзавод» от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
21 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2018-01-30 13:15 | 2018-01-30 13:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Поливной от ПС 110 кв Виноградовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов АС-25 в пролете опор № 35-36 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для его устранения |  | В результате аварии были выявлены следы перекрытия в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 кВ Поливной от ПС 110 кв Виноградовская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ Поливной от ПС 110 кв Виноградовская на выявления дефектов.
22 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2018-02-01 13:20 | 2018-02-01 13:30 | ВЛ | ВЛ 10 Новая Жизнь ПС Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 42-43. произошел вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз "А,В" в следствии порывов ветра в пролете опор №№42-43 по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
23 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-02-06 09:45 | 2018-02-06 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №2/160кВА ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 12-13. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
24 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-02-06 13:10 | 2018-02-06 16:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ3 ЗТП№1 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Повреждение изолятора на опоре № 20. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате загрязнение продутами жизнедеятельности птиц. | Повреждение изолятора на опоре № 20. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации и загрязнение продутами жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора на опоре №20 по ВЛ-0,4кВФ3 ЗТП№1 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская. | При проведении плановых осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВФ3 ЗТП№1 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская на выявления дефектов
25 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2018-02-07 09:12 | 2018-02-07 11:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Пролетаская Победа от ПС 110/35/10 кВ Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре № 66. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре № 66. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен поврежденный изолятор ШС-10 фазы "А" на опоре №66 ВЛ-10кВ Пролетаская Победа от ПС 110 кВ Виноградовская. | При проведении плановых работ ВЛ уделять особое внимание начистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Пролетарская Победа " от ПС 110 кВ " Виноградовская" на выявления дефектов.
26 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-02-12 08:20 | 2018-02-12 15:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ2 ТП № 2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 12-13. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВФ-2 от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-2от КТП№2 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
27 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-02-13 10:30 | 2018-02-13 14:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "1-отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ " Комсомолец" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №4-5ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "1-отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ " Комсомолец". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "1-отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ " Комсомолец"на выявления дефектов.
28 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2018-02-12 08:10 | 2018-02-12 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ"Ульяновка" ПС"Яшалтинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 12 произошел вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 12 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре №12 по ВЛ-10кВ "Ульяновка» от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
29 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-02-13 08:10 | 2018-02-13 13:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№2 по ВЛ-10 кВ "Веселое" ПС 110 кВ "Виноградовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 в пролетах опор № 8-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролетах опор № 8-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии был обнаружен обрыв провода А-25 в пролетах опор №8-10 по ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№2 по ВЛ-10 кВ "Веселое" ПС 110 кВ "Виноградовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№2 по ВЛ-10 кВ "Веселое" ПС 110 кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
30 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-02-15 10:20 | 2018-02-15 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№7 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр Ф-1 КТП№7 ВЛ-10кВ "Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
31 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2018-02-15 12:06 | 2018-02-15 12:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 28-29. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | По результатам осмотра были выявлены следы перекрытия фазы "А, В" в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ "Южный" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
32 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2018-02-26 10:50 | 2018-02-26 10:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ "5-е отд с-з Комсомолец" от ПС 35 кВ Комсомолец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 138-139. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок |  | По результатам осмотра были выявлены следы перекрытия фазы "А, В" в пролете опор №138-139 ВЛ-10кВ "5ое отд. с-за Комсомолец" от ПС 35кВ "Комсомолец". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "5ое отд. с-за Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
33 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-02-26 11:09 | 2018-02-26 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф3 КТП№4/160 ВЛ 10 Красномихайловка ПС 35 Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№11-12 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
34 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2018-02-27 09:10 | 2018-02-27 09:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Живточки от ПС 35/10 Краснопартизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 17-18. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз «А,В» в пролете опор №№17-18 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки» от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
35 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-02-27 10:30 | 2018-02-27 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП№3/400 кВА ВЛ-10 Микрорайон ПС Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№10-11 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
36 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2018-02-27 13:22 | 2018-02-27 13:30 | ВЛ | ВЛ-10 Ульяновка ПС Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фаз «А,В» в пролете опор № 97-98. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз "А,В" в следствии порывов ветра в пролете опор №№97-98 по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
37 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-02-27 14:20 | 2018-02-27 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№ 6/400кВА ВЛ -10 Мотросово ПС Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№3-4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
38 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2018-02-28 08:35 | 2018-02-28 08:43 | ВЛ | ВЛ-10 Н.Жизнь ПС Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 317-318. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор №№317-318 по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
39 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-02-28 08:50 | 2018-02-28 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф3 КТП№5/250кВА ВЛ-10 СХТ ПС Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 29-30 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 29-30 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№29-30 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№5/250кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№5/250кВА "Пекарня" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
40 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-02-28 09:50 | 2018-02-28 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5/250 кВА ВЛ-10 Соленое ПС Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№21-22 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
41 | ПО Городовиковские ЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 41 | 2018-02-28 10:04 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Яшалтинская – Соленовская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | разрушение изоляторов произошло вследствие повышения влажности воздуха в результате густого тумана, вызвавшее перекрытие по изоляторам | разрушение изоляторов произошло вследствие повышения влажности воздуха в результате густого тумана, вызвавшее перекрытие по изоляторам | В результате аварии выявлены разрушенные изоляторы ф"С" на опоре №77 по ВЛ-35кВ Яшалтинская-Солёновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-35кВ Яшалтинская-Солёновская с составлением ведомости осмотра. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние чистоты изоляторов.
42 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-02-28 11:04 | 2018-02-28 15:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф2 КТП№8/160 ВЛ 10 Кр.Михайловская ПС Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора ТФ-20фазы «С» на опоре № 17. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 17. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре №17 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
43 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-02-28 11:04 | 2018-02-28 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП 4/160кВА ВЛ-10 Юбилейный ПС Юбилейный | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «С» в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
44 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2018-02-28 13:46 | 2018-02-28 13:54 | ВЛ | ВЛ 10 АБЗ ПС Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 48-49. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз "А,В" в следствии порывов ветра в пролете опор №№48-49 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
45 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-02-28 14:05 | 2018-02-28 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№7/250кВА ВЛ-10Соленое ПС Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 42. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 42. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре №42 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
46 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-03-01 07:40 | 2018-03-01 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№4 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлёст проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2от КТП№4 по ВЛ-10 кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
47 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-03-01 07:49 | 2018-03-01 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ2 ТП № 2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлёст проводов в пролете опор №31-32на ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№2 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 ф-2 от КТП№2 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
48 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-03-01 09:49 | 2018-03-01 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№ 4/160кВА ВЛ-10 Соленое ПС Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 22-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 22-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№22-23 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
49 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-03-01 10:28 | 2018-03-01 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-2КТП№8 ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№6-7 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
50 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2018-03-05 09:50 | 2018-03-05 09:55 | ВЛ | ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | По результатам осмотра были выявлены следы перекрытия фазы "А, В" в пролете опор №252-253 ВЛ-10кВ "Весёлое" от ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Весёлое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
51 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-03-05 10:08 | 2018-03-05 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф№1 КТП 2/160 кВА ВЛ- 10 Соленое ПС Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор № 32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «С» в пролете опор №№32-33 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
52 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2018-03-06 08:40 | 2018-03-06 08:47 | ВЛ | ВЛ-10 Бригада 3 ПС Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор №№15-16 по ВЛ-10кВ "Бригада№3" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Бригада№3" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
53 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-03-06 13:12 | 2018-03-06 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35/10кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 33. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №33 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №33 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
54 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2018-03-12 08:50 | 2018-03-12 08:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 35 Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№33-34 по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35кВ Октябрьская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
55 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2018-03-12 09:20 | 2018-03-12 13:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ульяновка от ПС 110 кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор № 251-252 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 251-252 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете опор №№251-252 по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность в материалах.
56 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-03-13 10:07 | 2018-03-13 14:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№7 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
57 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2018-03-13 13:59 | 2018-03-13 16:43 | ВЛ | ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки(провод) фазы «А» на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вяз-ки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "А" на опоре № 10 по ВЛ-10 кВ Город от ПС 35 кВ "Городовиковска". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотрВЛ-10 кВ "Город " ПС 35 кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
58 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2018-03-14 08:18 | 2018-03-14 19:42 | ВЛ | ВЛ-10 Ферма 3 ПС 110 кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-65 фаз "А В" в пролете опор № 488-489 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 488-489 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№488-489 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
59 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-03-14 10:45 | 2018-03-14 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№3/40 по ВЛ-10 Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№8-9 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
60 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-03-14 11:00 | 2018-03-14 14:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №1 Вл 10 кВ Пролетарская победа ПС 110 Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлено обрыв проводаА-25 в пролете опор №9-10по ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №1 ВЛ 10 кВ Пролетарская Победа ПС 110 Виноградовская . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №1 ВЛ 10 кВ Пролетарская Победа ПС 110 Виноградовская на выявления дефектов.
61 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-03-14 11:00 | 2018-03-14 13:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №3 ВЛ 10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №3 ВЛ 10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ЗТП №3 ВЛ 10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковскаяна выявления дефектов.
62 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2018-03-15 08:18 | 2018-03-15 14:50 | ВЛ | ВЛ-10 Пролетаркое ПС 35 Бага-Тугтнская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-35 фаза "А, С" в пролете опор № 132-133 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 132-133 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А,С» в пролете опор №№132-133 по ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
63 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-03-15 13:23 | 2018-03-15 16:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф1 КТП №3/250кВа ВЛ-10 ТХН ПС 110 Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре № 6. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре № 6. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
64 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-03-16 08:52 | 2018-03-16 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП№10/400кВА ВЛ-10 Микрорайон ПС 110 кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№4-5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
65 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2018-03-19 08:13 | 2018-03-19 11:25 | ВЛ | ВЛ-10 Кир.завод ПС Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода марки АС-35 фаз "А" в пролетах опор № 214-216 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв провода марки АС-35 в пролетах опор № 214-216 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фаз «А» в пролетАХ опор №№214-216 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
66 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-03-19 09:19 | 2018-03-19 13:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 5/250кВА по ВЛ-10 Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре № 30. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 30. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре №30 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
67 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2018-03-19 10:20 | 2018-03-19 10:29 | ВЛ | ВЛ10кВ КомсомолецПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 56-57 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" от ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Комсомолец" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
68 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-03-21 09:30 | 2018-03-21 12:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 10-11. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка на выявления дефектов.
69 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 13:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП№7/250кВА по ВЛ-10 Соленое ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№32-33 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность в материалах.
70 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-03-21 11:30 | 2018-03-21 14:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№2/160кВА по ВЛ-10 Юбилейный ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 20-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№5-6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
71 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-03-21 12:00 | 2018-03-21 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 фаз «В,С» в пролете опор № 17-18. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ Ф1 ЗТП№4 ВЛ10кВ "1е отделение совхоза Комсомолец" ПС "Комсомолец". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВФ1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец на выявления дефектов.
72 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-03-21 13:10 | 2018-03-21 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-2 КТП №6/160кВА ВЛ-10 ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор № 35-36 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 35-36 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «С» в пролете опор №№35-36 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№6/160кВА "Скорняжка" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№6/160кВА "Скорняжка" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
73 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-03-21 14:43 | 2018-03-21 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№10/250кВА ВЛ-10 Сладкое ПС Эсто-Алтайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 51 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 51 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «С» на опоре №51 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
74 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-03-21 15:00 | 2018-03-21 17:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№7/250 кВА ВЛ-10 Соленое ПС Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 25-26 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 25-26 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в прллете опоре №№25-26 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность в материалах.
75 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2018-03-22 09:15 | 2018-03-22 12:55 | ВЛ | ВЛ-10 Сладкое ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода марки АС-35 фаза «В» в пролетах опор № 31-32 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-35 в пролетах опор № 31-32 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №№31-32 по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
76 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2018-03-23 10:26 | 2018-03-23 10:33 | ВЛ | ВЛ-10 Школа ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фаз "В.С" в пролете опор 13-14 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор №№13-14 по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
77 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-03-23 13:18 | 2018-03-23 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 КТП № 2/250кВА ВЛ-10 Буругшун ПС 110 кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 8. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 8. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
78 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2018-03-23 14:40 | 2018-03-23 19:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7 ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7 ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10 кВ "Поливной" ПС "Виноградовская" на выявления дефектов.
79 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2018-03-24 09:15 | 2018-03-24 12:15 | ВЛ | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки(провод) фазы «А» на опоре № 335произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провода) фазы «А» на опоре № 35 по ВЛ-10кВ "Пролетарская победа" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Пр. Победа" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
80 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-03-26 10:02 | 2018-03-26 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№ 3/100кВА ВЛ-10 Зерновое ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№13-14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
81 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-03-26 11:36 | 2018-03-26 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№ 2/250кВА ВЛ-10 Эсто-Алтай ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 10-11. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест провода АС-25 фаз «А,В» в пролете опор №№10-11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
82 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2018-03-26 14:20 | 2018-03-26 16:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Пролетаская Победа от ПС 110 кВ Виноградовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 шлейфа на ТР№18 по ВЛ-10кВ произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода АС-35 шлейфа на ТР№18 по ВЛ-10кВ произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв шлейфа на ТР№18 на ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на шлейфа ТР-10кВ При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
83 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2018-03-27 14:36 | 2018-03-27 14:42 | ВЛ | ВЛ-10 Теегин-Нур ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор №№56-57 по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
84 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2018-03-28 08:10 | 2018-03-28 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 Мотросово ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 140. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате перепада температур окружающего воздуха и длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой пробой изолятора фазы «А» на опоре №140 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №140 по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
85 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2018-03-29 08:32 | 2018-03-29 08:38 | ВЛ | ВЛ-10 Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№73-74 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
86 | ПО Городовиковские ЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 86 | 2018-03-31 02:28 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | увеличения угла максимальной чувствительности реле направления мощности из-за старения оборудования следы перекрытия на проводе Ф-С и изолятором на опоре №124 по ВЛ-110кВ Санадатовская-Виноградненская вследствии активного гнездования птиц. | увеличения угла максимальной чувствительности реле направления мощности из-за старения оборудования В результате гнездования птиц упала проволока на провод Ф-С и изолятор на опоре №124 по ВЛ-110кВ Санадатовская-Виноградненская. | В результате аварии по ВЛ-110кВ Сандатовская-Виноградненская выявлены следы перекрытия на проводе Ф-С и изолятором на опоре №124 и под ВЛ-110 кВ найден кусок металлического провода со следами ожога. В результате отключения на ПС 110кВ Виноградненская СВ-110 кВ излишне сработала УРЗА вследствии неисправности разрешающего реле направления мощности типа РБМ-177, которая разрешала работать 1,2,3 ст ТЗНП при КЗ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-110кВ Сандатовская-Виноградненская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на гнездование птиц вблизи ВЛ. Организовать на всех ПС дополнительный инженерный осмотр УРЗА реле направления мощности на предмет старения оборудования.
87 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-04-03 08:30 | 2018-04-03 11:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4/400кВА ВЛ-10 СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№4/400кВА "Микрорайон 2" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№4/400кВА "Микрорайон 2" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
88 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-04-03 10:17 | 2018-04-03 15:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП№6/160кВ ВЛ-10 Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 56-57 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 20-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№56-57 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№6/160кВА "Дробилка" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№6/160кВА "Дробилка" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
89 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2018-04-06 09:50 | 2018-04-06 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф2 КТП №3/250кВа ВЛ-10 ТХН ПС 110 Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№34-35 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
90 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-04-06 10:31 | 2018-04-06 15:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-2 КТП№3/63кВА ВЛ-10 кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 11-12. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №№11-12 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
91 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-04-09 13:28 | 2018-04-09 17:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 ЗТП№1/250кВА ВЛ-10 СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№1/250кВА "АТП" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№1/250кВА "АТП" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
92 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2018-04-09 14:08 | 2018-04-09 14:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№66-67 по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
93 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2018-04-10 09:20 | 2018-04-10 13:37 | ВЛ | ВЛ-10 СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №21 по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
94 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2018-04-11 10:15 | 2018-04-11 10:21 | ВЛ | ВЛ-10 Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№300-301 по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
95 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-04-12 09:30 | 2018-04-12 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/160кВА ВЛ-10 Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№1-2 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
96 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-04-13 09:35 | 2018-04-13 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2-й микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 14-15. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф-3от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2-й микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2-й микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
97 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-04-13 13:10 | 2018-04-13 16:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№2 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 25-26. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№2 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35 кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-2от КТП№2 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
98 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-04-17 08:50 | 2018-04-17 11:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№4/160кВА ВЛ-10 Юбилейный ПС 35 кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре № 29. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 29. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре №29 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
99 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2018-04-17 12:55 | 2018-04-17 16:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Новая Жизнь ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 29. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 29. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №29 по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
100 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2018-04-17 13:30 | 2018-04-17 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№10 по ВЛ-10 кВ " Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки (провод) на опоре № 16 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 16 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№10 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№10 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
101 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-04-19 09:24 | 2018-04-19 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№2/160кВА ВЛ-10 Соленое ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 35 произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 35 потери механической прочности опоры произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фаза А на опоре №35 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на надежность крепления крюка. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
102 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-04-19 13:24 | 2018-04-19 17:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1КТП №7/250кВА ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 28-29 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 28-29 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№28-29 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
103 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-04-20 08:30 | 2018-04-20 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№8 ВЛ 10кВ Веселое ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 16-17. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлёст проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС110кВ "Виноградовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
104 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2018-04-22 13:50 | 2018-04-22 16:40 | ВЛ | ВЛ10кВ Свинокомплекс ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провода) фазы «В» на опоре № 31 по ВЛ-10кВ "Свинокомплекс" от ПС-35кВ «Городовиковская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Свинокомплекс" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
105 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2018-04-23 08:40 | 2018-04-23 11:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Тееген-Нур ПС 110кВ Вееловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фаза «В» в пролетах опор № 146-147 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-35 в пролетах опор № 146-147 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №№146-147 по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
106 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-04-23 09:41 | 2018-04-23 14:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП№4/160кВА ВЛ-10 кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «а» на опоре № 46. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «а» на опоре № 46. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А» на опоре №46 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
107 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2018-04-23 09:55 | 2018-04-23 13:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 77 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 77 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №177 по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
108 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2018-04-24 08:20 | 2018-04-24 12:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Октябрьский ПС 35 кВ Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки(провод) фазы «А» на опоре № 22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 22 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №22 по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
109 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2018-04-24 08:25 | 2018-04-24 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Овцекомплекс ПС 35 кВ Юбилейная | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разрушен изолятор на опоре №28 Ф "А" вследствии перепада температуры окружающего воздуха(роса+грязь) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №28 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №28 по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
110 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-04-24 09:50 | 2018-04-24 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "1-й микрорайон" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 7-8. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№3 по ВЛ-10кВ "1-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
111 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2018-04-24 13:55 | 2018-04-24 16:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Южный от ПС 35 Городовиковская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора марки ТФ-20 на опоре № 77. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате перепадов температуры окружающего воздуха(туман+дождь) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой повреждение изолятора. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора на опоре № 77 по ВЛ-10кВ "Южный". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Южный" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
112 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-04-25 10:19 | 2018-04-25 13:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП №1/250 кВА ВЛ-10кВ Краснополье ПС 110кв Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№3-4 по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№1/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№1/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от Пс 110кВ "Краснопольская". для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному выявлению дефектов При обнаружении множественных дефектов персмотреть планы и определить потребность в материалах.
113 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2018-04-26 13:31 | 2018-04-26 13:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Веселое от ПС 110 Виноградовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 59-60 по ВЛ-10кВ "Веселое" от ПС 110кВ "Виноградовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Веселое" от ПС110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
114 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2018-04-28 09:30 | 2018-04-28 09:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ Шин Бядл ПС Садовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 101-102. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 101-102 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
115 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2018-05-07 13:40 | 2018-05-07 15:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№10-11 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Бригада№1" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Бригада№1" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
116 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВф1 КТП№ 12 ВЛ10кВ Южный ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ ф1 КТП№ 12 ВЛ-10кВ "Южный" ПС35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 КТП№ 12 ВЛ-10кВ "Южный" ПС35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
117 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2018-05-08 10:22 | 2018-05-08 10:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма 2 ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 218-219. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№218-219 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
118 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2018-05-10 08:25 | 2018-05-10 11:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ АБЗ ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 131 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №131 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
119 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2018-05-10 11:46 | 2018-05-10 15:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№1/40кВА ВЛ-10 кВ Ферма 2 ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.), из-за длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
120 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2018-05-14 15:40 | 2018-05-14 19:18 | ВЛ | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 46 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 46 по ВЛ-10кВ "2 микрорайон" от ПС 35кВ «Городовиковская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "2 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
121 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2018-05-15 08:45 | 2018-05-15 19:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 337 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.), длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №337 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
122 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2018-05-15 09:30 | 2018-05-15 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№7 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода в пролете опор № 20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролетах опор № 20-21 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№7 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№7 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
123 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП№ 9/10кВ ВЛ-10 кВ АБЗ ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
124 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2018-05-17 13:07 | 2018-05-17 15:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 93 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №93 по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
125 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2018-05-18 09:42 | 2018-05-18 11:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/250кВА ВЛ-10кВ СХТ ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролетах опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы «А» в пролете опор №№10-11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА "АТП" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА "АТП" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
126 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2018-05-18 09:51 | 2018-05-18 11:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 8/100 кВА ВЛ-10 кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки СН-18 фазы «В» на опоре № 10. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора на опоре № 10. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «В» на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
127 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2018-05-21 09:48 | 2018-05-21 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №8/250кВА ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролетах опор № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы «В» в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
128 | ПО Городовиковские ЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 123 | 2018-05-12 15:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Вследствии жизнедеятельности птиц по ВЛ 110кВ Сандатовская-Виноградовская, в пролете опор № 43-44 обнаружены следы ожега по Ф-А и металлический проводник со следами ожега лежащий на земле. | Вследствии жизнедеятельности птиц по ВЛ 110кВ Сандатовская-Виноградовская, в пролете опор № 43-44 обнаружены следы ожега по Ф-А и металлический проводник со следами ожега лежащий на земле. | В результате аварии выявлены следы ожега по Ф-А и металлический проводник со следами ожега лежащий на земле. по ВЛ 110кВ Сандатовская-Виноградовская, в пролете опор № 43-44. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Сандатовская-Виноградовская с составлением ведомости осмотра. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на гнездование птиц на опорах.
129 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2018-05-22 15:10 | 2018-05-22 15:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 78-79. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Перекрытие проводов фаз «В С» в пролете опор № 78-79. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№78-79 по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
130 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-05-23 09:15 | 2018-05-23 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Краснопартизанская ПС 35кВ Краснопартизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролетах опор № 19-20 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 19-20 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы «В» в пролете опор №№19-20 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
131 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-05-23 09:39 | 2018-05-23 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/400кВА ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие падения ветки дерева повлекшее за собой обрыв провода. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер,.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при падении ветки дерева. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на ветки деревьев угрожающих падением на провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
132 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2018-05-23 10:05 | 2018-05-23 12:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1КТП № 7 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 20 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 20 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №7 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВФ1КТП № 7 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская на выявления дефектов.
133 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-05-23 13:37 | 2018-05-23 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП№12/10кВА ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 8 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 8. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора СН-18 «С» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
134 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2018-05-24 09:10 | 2018-05-24 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№12 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 24-25. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлёст проводов в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№12 ВЛ10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№12 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская на выявления дефектов.
135 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2018-05-24 09:33 | 2018-05-24 13:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/400кВА ВЛ-10кВ Красномихайловская ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв изолятоа марки СН-18 фаза «А» на опоре № 11 произошел вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №78 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
136 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2018-05-24 11:20 | 2018-05-24 11:31 | ВЛ | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 47-48. произошел при воздействии ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 47-48 по ВЛ 10кВ "Цорос" от ПС 35кВ "Садовка" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Цорос" от ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
137 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2018-05-24 13:24 | 2018-05-24 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№4/400кВА ВЛ-10кВ Октябрьский ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 20 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №20 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
138 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2018-05-24 14:28 | 2018-05-24 14:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Октябрьский ПС 35 кВ Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор № 11-12. произошел при воздействии ветровых нагрузок | Следы перекрытия на проводах вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№31-32 по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов
139 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2018-05-25 10:15 | 2018-05-25 10:20 | ВЛ | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов в пролете опор № 98-99. произошел при вследствие падение ветки на провода. | Перекрытие в пролете опор № 98-99 произошло в результате падения ветки, что привело к схлесту проводов при воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 98-99 по ВЛ 10кВ "2 мкрн" от ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на растительность и деревья находящиеся в охранной зоне ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ "2 мкрн" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
140 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2018-05-27 13:55 | 2018-05-27 14:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов в пролете опор № 3-4. произошел при вследствие падение ветки на провода | Перекрытие в пролете опор № 3-4 произошло в результате падения ветки, что привело к схлесту проводов при воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 3-4 по ВЛ 10 кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на растительность в охранное зоне ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
141 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2018-05-30 09:16 | 2018-05-30 09:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Свинокомплекс от ПС 35/10 кВ Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 в пролете опор № 56-57 произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Следы перекрытия на проводах по 10кВ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 56-57 по ВЛ 10кВ "Свинокомплекс" от ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ "Свинокомплекс" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
142 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№9 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№9 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№9 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
143 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2018-05-30 09:30 | 2018-05-30 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1КТП6 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП6 ВЛ10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП6 ВЛ10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
144 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП №2 по ВЛ-10 кВ Орошение Чапаева от ПС 35 кВ Комсомолеец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 20-21. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП №2 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" от ПС 35кВ "Комсомолец". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП №2 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" от ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
145 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2018-05-30 13:35 | 2018-05-30 13:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ СТФ ПС 35 кВ Эсто-Алтайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор № 56-57. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№56-57 по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ Эсто-Алтай. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ Эсто-Алтай для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
146 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2018-06-04 08:36 | 2018-06-04 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4по ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" ПС 35 кВ "Садовка" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 37-38. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов А-25 в пролете опор №37-38 по ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№4по ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" ПС 35 кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-1от КТП№4 по ВЛ-10 кВ " ШИн-Бядл" ПС 35 кВ " Садовка"на выявления дефектов.
147 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2018-06-04 10:16 | 2018-06-04 13:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№4/160кВА ВЛ-10 Юбилейный ПС 35 кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы «В» в пролете опор №№3-4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность в материалах.
148 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2018-06-06 09:19 | 2018-06-06 17:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35 кВ Эсто-Алтайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв провода | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фаз «А,В» в пролете опор №№3-4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
149 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-06-06 09:35 | 2018-06-06 11:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№9/160кВА ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «А» в пролете опор № 17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы «А» в пролете опор №№17-18 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№9/160кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№9/160кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская"для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
150 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-06-06 13:34 | 2018-06-06 19:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35кВ Красномихайловкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора марки НС-18 на опоре № 8. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора НС-18 фазы «В» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Хоз.двор" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
151 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-06-07 09:13 | 2018-06-07 11:17 | ВЛ | Вл-0,4кВ ф-1 КТП №6/100 ВЛ-10кВ Красномихайловская ПС35кВ Красномихайловка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки НС-18 на опоре № 3. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 3. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора НС-18 фазы «В» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/100кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/100кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
152 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2018-06-08 08:10 | 2018-06-08 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№9 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 6 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
153 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-06-07 10:04 | 2018-06-07 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№1/250кВА ВЛ-10 Юбилейный ПС 35 кВ Юбилейная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки А-16 в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки А-16 в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода А-16 в пролете опор №№4-5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность в материалах.
154 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-06-08 09:51 | 2018-06-08 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/10кВА ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 6 произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 6 потери механической прочности опоры произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «В» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
155 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2018-06-08 11:10 | 2018-06-08 11:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35 кВ Эсто-Алтайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор № 91-92. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Перекрытие проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор № 91-92. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№91-92 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
156 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2018-06-08 11:12 | 2018-06-08 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Веселое от ПС 110 Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор № 169-170. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Следы схлеста проводов на проводах по 10кВ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 169-170 по ВЛ 10кВ "Веселое" от ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ "Веселое" от ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
157 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2018-06-08 12:30 | 2018-06-08 14:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№12 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 фаз «В,С» в пролете опор № 9-10. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии провисания проводов, при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№12 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№12 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
158 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2018-06-14 14:10 | 2018-06-14 17:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3от КТП№3 по ВЛ-10 кВ "Садовка" ПС 35 кВ "Садовка" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 26-27 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 26-27 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП№3 по ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3от КТП№3 по ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
159 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2018-06-13 13:50 | 2018-06-13 13:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Зерновое ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор № 34-35 произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Следы схлеста проводов на проводах по 10кВ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№34-35 по ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
160 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2018-06-15 14:00 | 2018-06-15 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 67-68. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№67-68 по ВЛ-10кВ "Юнкарь"от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
161 | ПО Городовиковские ЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 161 | 2018-06-16 05:47 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «С» на опоре № 81. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора | Повреждение гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «С» на опоре № 81. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора | В результате аварии выявлено следы разрушенные 3 изолятораПС-70Е из 9 на гирлянде опора №81 ф "С" ВЛ-110кВ Сандатовская-Виноградовская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на изоляторы с продолжительным сроком эксплуатации Организовать дополнительный инженерный обход ВЛ-110кВ Сандатовская-Виноградовская Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
162 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 162 | 2018-06-19 13:44 | 2018-06-19 13:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ОТФ ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 49-50 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№49-50 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
163 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2018-06-19 06:43 | 2018-06-19 10:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ 1-й Микрорайон от ПС 35 кВ Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 37 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязкипри порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 37 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" от ПС-35кВ «Городовиковская» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "1 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
164 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2018-06-21 14:00 | 2018-06-21 14:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бригада 3 ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 14-15. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№14-15 по ВЛ-10кВ Бригада№3" от ПС 35кВ Соленовская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Бригада№3" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
165 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2018-06-21 15:08 | 2018-06-21 15:12 | ВЛ | ВЛ10 кВ 2-Й Микрорайон от ПС 35 кВ Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 44-45. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Следы схлеста проводов на проводах по 10кВ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 44-45 по ВЛ10кВ 2-Й Микрорайон от ПС 35кВ Городовиковская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ10кВ 2-Й Микрорайон от ПС 35кВ Городовиковская на выявления дефектов.
166 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2018-06-23 09:45 | 2018-06-23 09:57 | ВЛ | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 45-46. произошел при воздействии ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Следы схлеста проводов на проводах по 10кВ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 45-46 по ВЛ-10кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
167 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2018-06-22 15:03 | 2018-06-22 15:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Полевой ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 8-9. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Схлест проводов произошло из-за снижение свойств структуры материала провода (растяжение) в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№8-9 по ВЛ-10кВ Полевой от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
168 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 09:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 250-251 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Следы схлеста проводов на проводах по 10кВ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор №№250-251 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшалтинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
169 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2018-06-25 14:17 | 2018-06-25 15:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кв ф 2 КТП№ 6/160 кВ ВЛ-10кВ ТХН ПС 110 кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 29-30 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы «А» в пролете опор №№ 29-30 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№6/160кВА "Скорняжка" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№6/160кВА "Скорняжка" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность в материалах.
170 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2018-06-26 09:44 | 2018-06-26 09:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кирзавод ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 235-236 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№235-236 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность в материалах.
171 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-06-26 11:35 | 2018-06-26 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП № 2/160кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 25 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 25 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №25 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Бригада№1" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Бригада№1" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
172 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2018-06-28 13:20 | 2018-06-28 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/250кВ ВЛ-10кВ СХТ ПС 110 кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение изолятора марки НС-18 фазы «С» на опоре № 9 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 9 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен поврежденный изолятора НС-18 фазы «С» на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "АТП" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/250кВА "АТП" по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
173 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2018-07-03 08:50 | 2018-07-03 08:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Краснополье от ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор № 112-113 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№112-113 по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
174 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2018-07-03 08:52 | 2018-07-03 08:57 | ВЛ | ВЛ-10 Ферма 2 ПС 35 кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 165-166 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) при провисании проводов произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№165-166 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность в материалах.
175 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2018-07-04 10:40 | 2018-07-04 13:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№7 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 27-28 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 27-28 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10 кВ " Ленинец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
176 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2018-07-03 10:15 | 2018-07-03 10:20 | ВЛ | ВЛ10 кВ1 Микрорайон от ПС 35 кВ Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 95-96. произошел вследствие провисания проводов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) при провисании проводов произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 95-96 по ВЛ-10кВ "1 Микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "1 Микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
177 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2018-07-11 13:12 | 2018-07-11 13:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 365-366 произошел вследствие провисания проводов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) при провисании проводов произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№365-366 по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
178 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2018-07-12 09:10 | 2018-07-12 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№7/400кВА ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 14 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате загрязнение отходами жизнедеятельности птиц и длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 14 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение изолятора НС-18 фазы «А» на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская"для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
179 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2018-07-13 10:04 | 2018-07-13 10:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35 кВ Краснопартизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 45-46 произошел вследствие провисания проводов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) при провисании проводов произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№45-46 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
180 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2018-07-16 09:24 | 2018-07-16 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№ 8/160кВ ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора марки НС-18 фазы «В» на опоре № 719 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации и загрязнение его отходами жизнедеятельности птиц. | Пробой изоляции изолятора произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора по причине загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц при длительном сроке эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «В» на опоре №19 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
181 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2018-07-16 09:30 | 2018-07-16 11:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кир.завод ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-35 фаза «В» в пролете опор № 93-94 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода в пролете опор № 93-94 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №№93-94 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
182 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2018-07-17 10:20 | 2018-07-17 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 178-179 произошел при вследствие падение ветки на провода | Перекрытие в пролете опор № 178-179 произошло в результате падения ветки, что привело к перехсхлесту проводов. | В результате аварии выявлен следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№178-179 по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на деревья угрожающих падением веток на провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
183 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-07-17 10:48 | 2018-07-17 14:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№3/100кВА ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаз "В,С" в пролете опор № 16-17 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 16-17 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фаз «В,С» в пролете опоре №№16-17 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность в материалах.
184 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2018-07-17 13:05 | 2018-07-17 13:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Город" от ПС 35/10 кВ Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 26-27. произошел при вследствие падение ветки на провода | Перекрытие проводов в пролете опор № 26-27 произошло при воздействия ветровых нагрузок. из за падения ветки, что привело к схлесту проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 26-27 по ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание ДКР в охранное зоне ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
185 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2018-07-18 08:36 | 2018-07-18 08:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красный партизан ПС 35кВ Краснопартизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 15-16 произошел вследствие провисания проводов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) при провисании проводов произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№15-16 по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
186 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2018-07-18 09:06 | 2018-07-18 11:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП№2/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто -Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 16 произошел вследствие загнивания древесины опоры | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 16 потери механической прочности опоры произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «А» на опоре №16 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов
187 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-07-18 10:26 | 2018-07-18 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП№5/100кВА ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС 35 кВ Краснопартизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 15-16 произошел вследствие потери механической прочности провода вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №№15-16,разрушен изолятор СН-18 фаз «В,С» на опоре № 16 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
188 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2018-07-23 09:08 | 2018-07-23 11:45 | ВЛ | ВЛ-04кВ Ф1 КТП№2/40кВА ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35 кВ Юбилейная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы «В» в пролете опор №№4-5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
189 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2018-07-23 13:12 | 2018-07-23 15:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№9/250кВА ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв изолятора марки СН-18 фаза «А» на опоре № 2 произошел вследствие потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора | В результате аварии выявлено повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
190 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2018-07-25 08:10 | 2018-07-25 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№3 по ВЛ-10 кВ "Садовка" ПС 35 кВ "Садовка" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 15-16 произошел вследствие провисания проводов | Следы схлеста проводов на проводах по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы "А, Б" в пролете опор № 15-16 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3 по ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1от КТП№3 по ВЛ-10кВ "Садовка" ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
191 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2018-07-25 09:30 | 2018-07-25 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2-й микр" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 36-37 произошел вследствие падения сухой ветки дерева повлекшее за собой обрыв провода | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 36-37 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер,.) повлекшее за собой обрыв провода при падении сухой ветки дерева. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №36-37 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№6 по ВЛ-10кВ "2-й микр" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на ДКР в охранной зоне ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№6 по ВЛ-10кВ "2-й микр" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
192 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2018-07-25 13:40 | 2018-07-25 13:45 | ВЛ | ВЛ10 кВ 2-Й Микрорайон от ПС 35 кВ Городовиковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате одновременного взлета сидящих на проводах птиц | Перекрытие проводов фазы «А, В» в пролете опор № 45-46 произошел в результате одновременного взлета с проводов большой стаи птиц. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, В» в пролете опор № 45-46 по ВЛ-10кВ "2 мкрн" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "2 мкрн" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
193 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2018-07-26 09:00 | 2018-07-26 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№ 8 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «В» на опоре № 12. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации и загрязнение его отхода жизнедеятельности птиц. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 12. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре № 12 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№ 8 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС 35кВ Садовка | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№ 8 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка на выявления дефектов.
194 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2018-07-26 10:09 | 2018-07-26 11:39 | ВЛ | ВЛ10кВ КомсомолецПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 7 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 7 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" от ПС-35кВ «Городовиковская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Комсомолец" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
195 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2018-08-01 09:02 | 2018-08-01 11:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф1 КТП№8/100 ВЛ 10 Красномихайловка ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы «В» в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская"для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
196 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2018-08-02 08:45 | 2018-08-02 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 ЗТП№1 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 7-8 произошел при сильном ветре вследствие падения сухой ветки дерева повлекшее за собой обрыв провода | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер,.), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при падении ветки дерева. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ " Весёлое" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов и ДКР в охранное зоне ВЛ. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-1 от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ " Весёлое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
197 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2018-08-07 13:10 | 2018-08-07 16:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 46 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №46 по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
198 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2018-08-08 09:29 | 2018-08-08 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№9/10кВА ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв изолятора марки СН-18 фаза «В» на опоре № 46 произошел вследствие потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре № 46 при порыве ветра | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «В» на опоре №46 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
199 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2018-08-08 10:17 | 2018-08-08 13:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф 1 КТП№4/10кВА Ф1 ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки на опоре № 7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "А" на опоре №7 и провода АС-25 в пролете опор №№8-9 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
200 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2018-08-08 14:10 | 2018-08-08 16:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35 кВ Эсто-Алтайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-35 фаза «А» в пролете опор № 30-31 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 30-31 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете опор №№30-31 по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
201 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2018-08-08 16:25 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ Пролетарская Победа от ПС 110 Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов АС- 35 фаз «В,С» в пролете опор № 30-31 произошел при падение ветки на провода | Перекрытие проводов фазы «В, С» в пролете опор № 30-31 " произошло в результате падения сухой ветки | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 30-31 по ВЛ 10кВ Пролетарская победа от ПС 110кВ Виноградовская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов и ДКР в охранной зоне ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Пролетарская Победа от ПС 110кВ Виноградовская на выявления дефектов.
202 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-08-09 08:31 | 2018-08-09 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кв Ф1 КТП№8/63кВА ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35 кВ Красномихайлвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «А» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№6-7 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
203 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2018-08-09 08:38 | 2018-08-09 11:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 328 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 328 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №328 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
204 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2018-08-09 10:20 | 2018-08-09 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП№12/400кВА ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «А» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№11-12 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
205 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2018-08-09 13:50 | 2018-08-09 17:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-35 фаза «В» в пролете опор № 228-229 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 228-229 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №№228-229 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
206 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2018-08-13 09:53 | 2018-08-13 09:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Пролетарское ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 92-93 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№152-153 по ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
207 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2018-08-13 13:12 | 2018-08-13 17:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №2/10кА ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «в» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/10кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
208 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2018-08-14 08:23 | 2018-08-14 08:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-25 фаз «В,С» в пролете опор № 331-332 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№ 331-332 по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
209 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2018-08-14 09:13 | 2018-08-14 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП№2/10кВА ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки на опоре № 5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
210 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2018-08-14 09:50 | 2018-08-14 11:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП№4/160кВА ВЛ-10кВ Буругшун ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв изолятора марки СН-18 фаза «В» на опоре № 6 произошел вследствие потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 6 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "ПТО" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "ПТО" по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
211 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-08-14 13:06 | 2018-08-14 15:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф 1 КТП№16/63кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№16/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№16/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
212 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2018-08-14 13:09 | 2018-08-14 13:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 134-135 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор №№134-135 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов
213 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2018-08-15 08:20 | 2018-08-15 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ2 ЗТП№5 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (порывы ветра) произошел обрыв провода | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Ф2 ЗТП№5 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 ЗТП№5 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
214 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2018-08-15 09:10 | 2018-08-15 13:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№2 ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 6. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 6. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2 ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту и целостность изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2 ВЛ-10кВ "Поливной" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
215 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2018-08-16 08:16 | 2018-08-16 10:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№3 по ВЛ-10 кВ "Пролетарская Победа" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов АС-25 в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) при провисании проводов произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
216 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 09:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа отПС 35/10 кВ Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В,С» в пролете опор № 26-27. произошло при сильном наклоне ветки дерево на провода | Перекрытие проводов фазы «В, С» в пролете опор № 26-27 " произошло при сильном ветре в результате надавливание ветки дерева на провода. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 26-27 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на ДКР в охранной зоне ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Пролетарская победа" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
217 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2018-08-16 09:40 | 2018-08-16 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП№9 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 10 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№9 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№9 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
218 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 219 | 2018-08-17 09:33 | 2018-08-17 09:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Цорос от ПС 35/10 кВ Садовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 23-24 произошел вследствие провисания проводов | Перекрытие проводов фазы «А, В» в пролете опор № 23-24 произошел в результате одновременного взлета с проводов большой стаи птиц. | В результате аварии выявлены следы перекрытия фазы «А, В» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ "Цорос" от ПС 35кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов, на растительность в охранной зоне ВЛ и скопление птиц. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Цорос" от ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
219 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2018-08-22 10:00 | 2018-08-22 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№2 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор № 11-12 произошел при сильном ветре вследствие падения ветки дерева, принадлежащего частнику, повлекшее за собой обрыв провода. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер,.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при падении ветки дерева | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№11-12 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на деревья угрожающие падением на провода ВЛ. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
220 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2018-08-23 07:30 | 2018-08-23 07:36 | ВЛ | ПС 35 Садовка ВЛ 10 кВ Шин-Бядл | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 89 - 90 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 89-90 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
221 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2018-08-23 13:50 | 2018-08-23 15:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№7 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки на опоре № 4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№7 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№7 ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
222 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-08-24 09:40 | 2018-08-24 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№ 8 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 9 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№8 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
223 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2018-08-28 08:53 | 2018-08-28 11:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Город" от ПС 35/10 кВ Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 15 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 15 по ВЛ-10 кВ "Город" от ПС-35кВ «Городовиковская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
224 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 225 | 2018-08-29 09:00 | 2018-08-29 09:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1 отд Комсомолец от ПС 35 Комсомолец | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы «В, С» в пролете опор № 49-50 при пролете большой стаи птиц (предположительно вороны) рядом и между проводами ВЛ. | Перекрытие проводов фазы « В,С» в пролете опор № 49-50 произошел в результате воздействия на ВЛ птиц | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 49-50 по ВЛ-10кВ "1 отд. с/з Комсомолец" от ПС 35кВ "Комсомолец", | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на скопление птиц в близи ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "1 отд. с/з Комсомолец" от ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
225 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2018-08-30 08:50 | 2018-08-30 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3от ЗТП№5 по ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки АС-25 фаз «А,В» в пролете опор № 17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при падении ветки дерева. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода из за падения ветки дерева | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 ф-"А,В" в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ЗТП№5 по ВЛ-10кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская", | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на ДКР в охранной зоне ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-3 от ЗТП№5 по ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
226 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 227 | 2018-08-30 09:40 | 2018-08-30 09:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 35 Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 134-135 произошел вследствие провисания проводов | Следы схлеста проводов на проводах по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№134-135 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
227 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2018-08-30 13:10 | 2018-08-30 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№3 по ВЛ-10 кВ "1-е отд. с-за Комсомолец" ПС 35 кВ "Комсомолец" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 18-19произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер,) | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор № 18-19 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№3 по ВЛ-10 кВ "1 отд. с/з Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-1 от КТП№3 по ВЛ-10 кВ "1 отд. с/з Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
228 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 229 | 2018-08-30 14:10 | 2018-08-30 17:34 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Березовка от ПС 35 Краснопольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода фаза «А» в пролете опор № 56-57 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода в пролете опор № 56-57 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете опор №№56-57 по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
229 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-08-30 09:43 | 2018-08-30 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ2 КТП № 1 ВЛ10 кВ Школа ПС Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 10 произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 10 потери механической прочности опоры произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «В» на опоре №32 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Провести инструктаж персоналу по качественному выявлению дефектов.
230 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2018-08-30 16:30 | 2018-08-30 18:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№9 ВЛ10кВ Березовка ПС Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 11 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
231 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2018-08-31 07:50 | 2018-08-31 09:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки на опоре № 6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
232 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-08-31 10:53 | 2018-08-31 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв изолятора марки СН-18 на опоре № 15 произошел вследствие потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 15 произошел из-за потери свойств крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение изолятора НС-18 фазы «А» на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
233 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2018-08-31 10:56 | 2018-08-31 13:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Юнкарь от ПС 35 Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-35 фаза «А» в пролете опор № 173-174 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 173-174 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете опор №№173-174 по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
234 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2018-08-31 12:41 | 2018-08-31 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10кВ Солёное ПС35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 35 произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 10 потери механической прочности опоры произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен крюк КН-18 фазы «А» на опоре №35 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
235 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2018-08-31 13:10 | 2018-08-31 15:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 6 ВЛ-10 кВ Матросово ПС Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор № 19-20 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 19-20произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №№19-20 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
236 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-08-31 15:19 | 2018-08-31 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 35-36 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор №№35-36 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
237 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2018-09-02 09:55 | 2018-09-02 10:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз «А,В» в пролете опор № 31-32 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок | Схлест проводов по ВЛ произошлел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, В» в пролете опор № 31-32 по ВЛ-10кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
238 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2018-09-03 10:10 | 2018-09-03 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№7 по ВЛ-10 кВ "Город" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 49-50 произошел при сильном ветре вследствие падения ветки дерева повлекшее за собой обрыв провода | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 49-50 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер,.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при падении ветки дерева. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №49-50 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
239 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2018-09-03 13:16 | 2018-09-03 17:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ОТФ от ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 31 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки на опоре № 31 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №31 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
240 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2018-09-04 10:50 | 2018-09-04 13:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП№2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода в пролете опор № 1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП№2 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-3 от ЗТП№2 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
241 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2018-09-05 10:35 | 2018-09-05 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№11 по ВЛ-10 кВ "Пролетарская Победа" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП11 по ВЛ-10кВ "Пролетарская Победа" ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-1 от КТП№11 по ВЛ-10 кВ "Пролетарская победа" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
242 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2018-09-05 15:18 | 2018-09-05 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 КТП №2 по ВЛ-10 Ленинец от ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки А-25 фаза «А» в пролете опор № 35-36 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №35-36 на ВЛ-0,4 ф-1 КТП№2 по ВЛ-10 Ленинец от ПС Городовиковская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 ф-1 КТП№2 по ВЛ-10 Ленинец от ПС Городовиковская на выявления дефектов.
243 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2018-09-06 13:48 | 2018-09-06 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-2 ЗТП№1 ВЛ-10 кВ Город от ПС 35 Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 9-10 произошел при сильном ветре вследствие падения ветки дерева повлекшее за собой обрыв провода | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер,.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при падении ветки дерева. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП№1 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2от ЗТП№1 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
244 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2018-09-13 10:40 | 2018-09-13 10:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Краснополье ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 203-204 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№203-204 по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
245 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2018-09-13 11:06 | 2018-09-13 13:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №10 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-35 фаза «В» в пролете опор № 9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№9-10 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
246 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2018-09-13 11:32 | 2018-09-13 13:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС 110 кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение крепления изолятора марки СН-18 фазы «В» на опоре № 17. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре № 17 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №17 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
247 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2018-09-13 13:21 | 2018-09-13 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№9 ВЛ10кВ Березовка ПС 110 кВ Краснопольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 14 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
248 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2018-09-14 08:02 | 2018-09-14 09:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 6 ВЛ-10 кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 13 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
249 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2018-09-14 08:26 | 2018-09-14 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф1КТП № 7 ВЛ10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода фаза «В» в пролете опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы «В» в пролете опор №№10-11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
250 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2018-09-14 09:42 | 2018-09-14 09:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красный партизан ПС 35кВ Краснопартизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор № 15-16 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор №№15-16 по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
251 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2018-09-17 08:32 | 2018-09-17 10:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ2 КТП № 1 ВЛ10 кВ Школа ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв изолятора марки СН-18 фаза «В» на опоре № 7 произошел вследствие потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,) произошло снижение свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора СН-18 фазы «В» на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
252 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2018-09-17 08:34 | 2018-09-17 10:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №12 ВЛ10кВ ТХН ПС 110 кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-325 фаза «С» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 фазы «С» в пролете опор №№12-13 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
253 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2018-09-17 09:00 | 2018-09-17 16:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода фаза «А» в пролете опор № 67-68 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода в пролете опор № 67-68 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете опор №№67-68 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
254 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2018-09-17 09:10 | 2018-09-17 09:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "1-й Микрорайон" от ПС 35/10 кВ Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 42-13 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 42-43 по ВЛ-10кВ "1 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "1 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
255 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2018-09-17 08:23 | 2018-09-17 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 14-15 произошел при сильном ветре вследствие падения ветки дерева повлекшее за собой обрыв провода | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода повлекшее за собой обрыв провода при падении ветки дерева. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№4 ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№4 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
256 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-09-17 13:04 | 2018-09-17 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 33 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки на опоре № 33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №33 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
257 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2018-09-18 08:16 | 2018-09-18 09:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Солёное ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №23 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
258 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2018-09-18 10:04 | 2018-09-18 10:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ Октябрьский ПС35кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 51-52 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№51-52 по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
259 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2018-09-21 08:20 | 2018-09-21 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 2 по ВЛ-10 кВ 2-й Микрорайон от ПС 35 кВ Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 15 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 15 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №2 по ВЛ-10кВ "2-й Микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №2 по ВЛ-10кВ "2-й Микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов
260 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2018-09-21 08:40 | 2018-09-21 11:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 3 по ВЛ-10 кВ Орошение Чапаева от ПС 35 кВ Комсомолец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №3 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" от ПС 35кВ "Комсомолец | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №3 по ВЛ-10кВ "Орошение Чапаева" от ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
261 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2018-09-21 09:10 | 2018-09-21 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП № 2 по ВЛ-10 кВ Город от ПС 35 Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП № 2 по ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП № 2 по ВЛ-10кВ "Город" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
262 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2018-09-21 13:56 | 2018-09-21 15:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП№3/100кВА Ф-1 ВЛ-10кВ Бага -Тугтун ПС35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№7-8 по "ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА ""Контора"" по ВЛ-10кВ ""Бага-Тугтун"" от ПС 35кВ ""Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/100кВА "Контора" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
263 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2018-09-21 14:20 | 2018-09-21 14:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 148-149 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№148-149 по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
264 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2018-09-24 10:35 | 2018-09-24 13:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС 35 кВ Краснопартизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной разрушения изолятора явился длительный срок эксплуатации. | Из-за длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора НС-18 фазы «С» на опоре №42 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
265 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2018-09-24 10:15 | 2018-09-24 10:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Полевое ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 26-27 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор №№26-27 по ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Полевой" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
266 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2018-09-25 08:37 | 2018-09-25 13:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/400кВА ВЛ-10кВ Октябрьский ПС 35кВ Октябрьский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор № 17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провод А-25 фазы «В» в пролете опор №№17-18 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
267 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 268 | 2018-09-25 10:50 | 2018-09-25 10:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№39-40 произошел вследствие провисания проводов. | Следы схлеста проводов на проводах по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок произошел перехлест. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№39-40 по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
268 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2018-09-25 10:55 | 2018-09-25 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора марки шс-10 фазы «С» на опоре № 79. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации и загрязнение изолятора | Повреждение изоляции изолятора фазы «С» на опоре № 79. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора по причине загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц при длительном сроке эксплуатации | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции фазы «С» на опоре № 79 по ВЛ-10кВ "Садовка" от ПС 35кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Садовка" от ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
269 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2018-09-25 13:02 | 2018-09-25 13:09 | ВЛ | ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 96-97 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 96-97 по ВЛ-10кВ "Поливной" от ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Поливной" от ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
270 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2018-09-25 14:15 | 2018-09-25 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/25кВА ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35 кВ Бага -Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 3 произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате потери механической прочности крепления опоры с крюком при воздействии атмосферных явлений (ветер), при длительном сроке эксплуатации повлекшее за собой срыв крюка с опоры | Выпадение крюка КН-18 на опоре № 3 потери механической прочности опоры произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «В» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
271 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2018-09-26 08:36 | 2018-09-26 10:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/40кВА ВЛ-10кВ СТФ ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв изолятора марки СН-18 фаза «В» на опоре № 4 произошел вследствие потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 4 произошел из-за потери свойств крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение изолятора СН-18 фазы «В» на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на прочность крепления изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "СТФ" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
272 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2018-09-26 10:03 | 2018-09-26 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьский ПС 35кВ Красный Партизан | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 140-141 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено схлест проводов АС-35 фаз «А,С» в пролете опор №№140-141 по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
273 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 274 | 2018-09-27 09:03 | 2018-09-27 14:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 3 ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП №11 вследствии длительного срока эксплуатации | Межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП №11 вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение трансформатора на КТП№11 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие постороннего треска в работающем трансформаторе. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
274 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2018-09-27 09:48 | 2018-09-27 11:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6/100кВ ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фаза «В» в пролете опор № 21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№21-22 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/100кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/100кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
275 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2018-09-27 13:12 | 2018-09-27 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3/63кВА ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв изолятора фаза «А» на опоре № 7 произошел вследствие потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 7произошел из-за потери свойств крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №7 поВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
276 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2018-09-30 11:15 | 2018-09-30 11:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в результате несвоевременного выявления провиса провода | Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 195-196 по ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
277 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2018-10-03 09:03 | 2018-10-03 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/160кВА ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв провода в пролете опор №№5-6 фаза "С" по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Бригада" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | обрыв провода в пролете опор №№5-6 фаза "С" по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Бригада" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «С» в пролете опор №№5-6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Бригада" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Бригада" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность
278 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2018-10-03 13:20 | 2018-10-03 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/100кВА ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35кВ Бага-Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | разрушение изолятора фазы "В" на опоре №10 по ВЛ-0,4кв ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" в результате длительного срока эксплуатации | разрушение изолятора фазы "В" на опоре №10 по ВЛ-0,4кв ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение изолятора СН-18 фазы «В» на опоре №12 по ВЛ-0,4кв ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кв ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
279 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2018-10-04 10:00 | 2018-10-04 10:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | следы перекрытия проводов в пролете опор №№73-74, в следствии порывов ветра. | следы перекрытия проводов в пролете опор №№73-74, в следствии порывов ветра. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В,С» в пролете опор №№73-74 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
280 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2018-10-04 08:39 | 2018-10-04 10:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10/250кВА ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35 кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | разрушен изолятор на опоре №14 фаза "А" по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" в результате длительного срока эксплуатации | разрушен изолятор на опоре №14 фаза "А" по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№10/250кВА "Мех.ток" по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
281 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2018-10-04 13:18 | 2018-10-04 15:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/63кВА ВЛ-10кВ Пролетаркий ПС 35кВ Бага-Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв провода в пролете опор №№23-24 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" в результате длительного срока эксплуатации | обрыв провода в пролете опор №№23-24 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провод АС-25 фазы «В» в пролете опор №№23-24 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
282 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 283 | 2018-10-04 14:32 | 2018-10-04 14:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | следы перекрытия проводов в пролете опор №№172-173, в следствии порывов ветра. | следы перекрытия проводов в пролете опор №№172-173, в следствии порывов ветра. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №593-594 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
283 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2018-10-05 08:41 | 2018-10-05 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№9/25кВА ВЛ-10кВ Кирзавод ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв провода АС-25 в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" в результате длительного срока эксплуатации | обрыв провода АС-25 в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провод АС-25 фазы «А» в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
284 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2018-10-05 14:00 | 2018-10-05 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "Элеватор" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и несвоевременного выявления провиса провода | Схлест проводов в пролете опор №29-30 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "Элеватор" ПС 35 кВ "Городовиковская" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и несвоевременного выявления провиса провода | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете опор № 29-30 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "Элеватор" ПС 35 кВ "Городовиковская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "Элеватор" ПС 35 кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
285 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2018-10-05 16:10 | 2018-10-05 18:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №49-50 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате атмосферных явлений. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №49-50 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате атмосферных явлений. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №49-50 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
286 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2018-10-06 09:30 | 2018-10-06 12:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№7 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №25 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП№7 по ВЛ-10 кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провод) на опоре № 25 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП№7 по ВЛ-10 кВ "2 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35кВ Вахта" на выявления дефектов
287 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2018-10-06 13:10 | 2018-10-06 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП№3 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 26-27 по ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ЗТП№3 по ВЛ-10 кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
288 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2018-10-08 08:35 | 2018-10-08 14:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/63кВА ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" в результате длительного срока эксплуатации | обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
289 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2018-10-09 13:32 | 2018-10-09 18:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/250кВА ВЛ-10кВ КрасныйМаныч ПС 35кВ Бага-Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | выпал крюк фазы "В" на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" в результате длительного срока эксплуатации | выпал крюк фазы "В" на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «В» на опоре №11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
290 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2018-10-09 11:03 | 2018-10-09 11:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | следы перекрытия проводов в пролете опор №№118-119 ПО ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" в результате воздействия длительного воздействия ветровых нагрузок | следы перекрытия проводов в пролете опор №№118-119 ПО ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" в результате воздействия длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор №№118-119 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
291 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2018-10-09 08:51 | 2018-10-09 10:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/160кВА ВЛ-10кВ Школа ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв провода в пролете опор№ 11-12 Ф"А" по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/160кВА ВЛ-10кВ Школа ПС 110кВ Веселовская в результате длительного срока эксплуатации | обрыв провода в пролете опор№ 11-12 Ф"А" по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/160кВА ВЛ-10кВ Школа ПС 110кВ Веселовская в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода ф."А" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/160кВА ВЛ-10кВ Школа ПС 110кВ Веселовская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/160кВА ВЛ-10кВ Школа ПС 110кВ Веселовская с составлением ведомости осмотра. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
292 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 293 | 2018-10-10 14:20 | 2018-10-10 14:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35кВ Бага-Тугтун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №225-226 в результате воздействия ветровых нагрузок | Следы перекрытия в пролете опор №225-226 по ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35кВ Бага-Тугтун | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №225-226 по ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35кВ Бага-Тугтун. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35кВ Бага-Тугтун. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
293 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2018-10-11 09:02 | 2018-10-11 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№10/400кВА ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода ф."А" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№10/400кВА ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№10/400кВА ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода ф."А" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№10/400кВА ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№10/400кВА ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
294 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2018-10-11 13:07 | 2018-10-11 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/400кВА ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | разрушенный изолятор ф."С" на опоре №30 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/400кВА ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская в результате длительного срока эксплуатации | разрушенный изолятор ф."С" на опоре №30 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/400кВА ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен разрушенный изолятор ф."С" на опоре №30 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/400кВА ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская.
295 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2018-10-12 08:33 | 2018-10-12 10:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№12/400кВА ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв провода в пролете опор №№37-38 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" в результате длительного срока эксплуатации | обрыв провода в пролете опор №№37-38 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№37-38 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
296 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2018-10-12 10:26 | 2018-10-12 13:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/400кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | разрушение изолятора на опоре №18 фаза "А" по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" в результате длительного срока эксплуатации | разрушение изолятора на опоре №18 фаза "А" по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
297 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2018-10-15 13:12 | 2018-10-15 15:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№4/250кВА ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор № 9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№9-10 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
298 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2018-10-16 08:39 | 2018-10-16 09:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3/250кВА ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора СН-18 фазы «С» на опоре № 18 произошёл в результате снижение свойств крепления изолятора из-за длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействии атмосферных явлений(ветер), что привело к ослаблению крепления изолятора с последующим срывом при порыве ветра. | Срыв изолятора с крепления произошел из-за потери свойств крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора СН-18 фазы «С» на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
299 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2018-10-15 10:05 | 2018-10-15 13:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 6/400кВА ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№13-14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
300 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2018-10-16 13:29 | 2018-10-16 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№9/250кВА ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «С» в пролете опор №№11-12 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
301 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2018-10-17 08:57 | 2018-10-17 10:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/250кВ ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор № 33-34 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№33-34 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
302 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2018-10-17 17:54 | 2018-10-17 18:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ "СХТ" ПС Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 73-74 произошел вследствие провисания проводов | Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№73-74 по ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "СХТ" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
303 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2018-10-18 09:45 | 2018-10-18 09:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 76-77 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор №№76-77 по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
304 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2018-10-21 13:40 | 2018-10-21 13:45 | ВЛ | ВЛ10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «А, С» в пролете опор № 35-36 произошел вследствие провисания проводов | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 35-36 по ВЛ-10кВ "1 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "1 микрорайон" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
305 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2018-10-22 09:05 | 2018-10-22 09:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ВЛ в пролетах опор №28-29 произошел в результате одновременного взлета сидящих на проводах птиц | Вследствии воздействия (одновременного взлете) стаи птиц произошло межфазное перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, В» в пролете опор № 28-29 по ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ленинец" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
306 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2018-10-22 09:50 | 2018-10-22 13:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2-й микр" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 3. произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных явлений. | Срыв изолятора с крепления произошел из-за потери свойств крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ ф-2от ЗТП№6 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту и целостность изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2от ЗТП№6 по ВЛ-10кВ "2-й микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
307 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2018-10-22 10:50 | 2018-10-22 12:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№4 по ВЛ-10 кВ "1-й микр" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии длительного воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7. | Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№4 по ВЛ-10кВ "1 Микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№4 по ВЛ-10кВ "1 Микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
308 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 309 | 2018-10-23 13:14 | 2018-10-23 13:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Буругшун ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№21-22 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№21-22 по ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Буругшун" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
309 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2018-10-23 12:30 | 2018-10-23 14:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №7 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №7 ВЛ-10кВ "1микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов ф.В, ф.С в пролете опор № 19-20 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №7 ВЛ-10кВ "1микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов ф."В,С" в пролете опор № 19-20 от воздействия сильных порывов ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №7 ВЛ-10кВ "1микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №7 ВЛ-10кВ "1микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
310 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2018-10-23 13:20 | 2018-10-23 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№7 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №35 фазы «А» из-за перетирания в месте крепления к изолятору, вследствие несвоевременного выявления дефекта. | Из-за сильного износа в месте крепления к изолятору и несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №35 | В результате аварии выявлен обрыв вязки провода фазы «А» на опоре № 35 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
311 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 312 | 2018-10-23 15:09 | 2018-10-23 15:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№39-40 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№39-40 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
312 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 313 | 2018-10-24 08:20 | 2018-10-24 08:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№85-86 ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№85-86 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
313 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2018-10-24 20:10 | 2018-10-24 20:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 50-51 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . | Причиной отключения от МТЗ ВЛ-10кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская" явилось междуфазное перекрытие в результате схлеста проводов в пролете опор № 50-51 в результате сильных порывов ветра. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы «А, В» в пролете опор № 50-51 по ВЛ-10кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Промзона" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
314 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 315 | 2018-10-25 09:15 | 2018-10-25 11:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения от МТЗ ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось однофазное замыкание фазы "В", возникшее на ж/б опоре №70 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" вследствие повреждения изолятора фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений. | Из-за воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №70 ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 70 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
315 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2018-10-25 14:27 | 2018-10-25 14:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС 35кВ Бага -Тугтун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№102-103 по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№102-103 по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
316 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2018-10-26 09:10 | 2018-10-26 11:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ "Веселое" ПС 110 кВ "Виноградовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№1 по ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился схлест проводов в пролете опор № 10-11 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В", вследствие несвоевременного выявления нарушения. | Причиной отключения явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф. "В,С" в пролете опор № 10-11 от воздействия сильных порывов ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№1 по ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№1 по ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
317 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 318 | 2018-10-26 13:09 | 2018-10-26 13:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Юбилейный ПС 35 кВ Юбилейная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№13-14 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов фаз "В,С" в пролете опор № 13-14 от воздействия сильных порывов ветра. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№13-14 по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
318 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 319 | 2018-10-29 14:07 | 2018-10-29 14:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ Зерновое ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№92-93 произошел вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок | Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№92-93 по ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
319 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 320 | 2018-10-30 09:50 | 2018-10-30 10:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Садовка" от ПС 35кВ "Садовка" явилось междуфазное перекрытие в результате схлеста проводов в пролете опор № 75-76 из-за воздействия сильных порывов ветра. | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Садовка" от ПС 35кВ "Садовка" явилось междуфазное перекрытие в результате схлеста проводов в пролете опор № 75-76 из-за воздействия сильных порывов ветра. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, С» в пролете опор № 75-76 по ВЛ-10кВ "Садовка" от ПС 35кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Садовка" от ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
320 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 321 | 2018-10-30 13:11 | 2018-10-30 13:20 | ВЛ | ВЛ10кВ Поливной ПС Виноградовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Поливной" от ПС 110кВ "Виноградовская" явилось междуфазное перекрытие в результате схлеста проводов в пролете опор № 103-104 в результате сильных порывов ветра. | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Поливной" от ПС 110кВ "Виноградовская" явилось междуфазное перекрытие в результате схлеста проводов в пролете опор № 103-104 в результате сильных порывов ветра | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 103-104 по ВЛ-10кВ "Поливной" от ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Поливной" от ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
321 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 322 | 2018-11-01 11:20 | 2018-11-01 11:25 | ВЛ | ВЛ10кВ Шин-Бядл от ПС 35 Садовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" явился схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор №35-36 из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" явился схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор №35-36 из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 35-36 по ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Шин-Бядл" от ПС 35кВ "Садовка" на выявления дефектов.
322 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2018-11-06 09:06 | 2018-11-06 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4/400кВ ВЛ-10кВ Октябрьский ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№22-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№22-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№22-23 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
323 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2018-11-06 11:32 | 2018-11-06 13:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП№1/40кВА ВЛ-10 кВ Матросово ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки СН-18 фазы «А» на опоре №4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №4 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/40кВА "СТФ" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/40кВА "СТФ" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
324 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 325 | 2018-11-07 09:50 | 2018-11-07 09:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Цорос от ПС 35 кВ Садовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Цорос от ПС 35 кВ "Садовка" стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №-№ 47-48 из за схлеста проводов вследствие сверхнормативного провеса провода и несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Цорос от ПС 35 кВ "Садовка" стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №-№ 47-48 из за схлеста проводов вследствие сверхнормативного провеса провода и несвоевременного выявления дефектов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 47-48 по ВЛ-10 кВ "Цорос " ПС 35/10 кВ "Садовка". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Цорос от ПС 35кВ Садовка на выявления дефектов.
325 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2018-11-07 08:45 | 2018-11-07 12:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№ 5/160кВА ВЛ-10 кВ Бага-Тугтун ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№18-19 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
326 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2018-11-07 10:40 | 2018-11-07 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№192-193 произошел вследствие провисания проводов. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№192-193 по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
327 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2018-11-07 11:02 | 2018-11-07 13:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№9/250кВА ВЛ-10кВ Березовка ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки СН-18 фазы «А» на опоре №7 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №7 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №7 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№9/250кВА "Заречная" по ВЛ-10кВ "Березовка" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
328 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2018-11-07 13:30 | 2018-11-07 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП№6 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-3от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2-й микр " ПС 35 кВ "Городовиковская" явился обрыв вязки на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра. | Из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 | В результате аварии выявлен обрыв вязки опора №5 на ВЛ-0,4 кВ ф-3от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2-й микр " ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр поВЛ-0,4 кВ ф-3от ЗТП№6 по ВЛ-10 кВ "2-й микр " ПС 35 кВ "Городовиковская"на выявления дефектов
329 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2018-11-08 08:53 | 2018-11-08 13:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/250кВА ВЛ-10кВ КрасныйМаныч ПС 35кВ Бага-Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№8-9 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
330 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2018-11-08 13:14 | 2018-11-08 16:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№4/400кВ ВЛ-10кВ Октябрьский ПС 35кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№21-22 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№4/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Октябрьский" от ПС 35кВ "Октябрьская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
331 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2018-11-08 13:49 | 2018-11-08 13:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№64-65 произошел вследствие провисания проводов. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№64-65 по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
332 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2018-11-08 13:25 | 2018-11-08 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№10 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№10 по ВЛ-10 кВ "2-й микр " ПС 35 кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №50-51 из-за воздействия сильных порывов ветра. | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№10 по ВЛ-10 кВ "2-й микр " ПС 35 кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №50-51 из-за воздействия сильных порывов ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 50-51на ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№10 по ВЛ-10 кВ "2-й микр " ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№10 по ВЛ-10 кВ "2-й микр " ПС 35 кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
333 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2018-11-09 08:52 | 2018-11-09 10:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№12/40кВА ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС 110кВ Веселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв изолятора марки СН-18 фаза «А» на опоре №3 произошел вследствие потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/40кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Теегин Нур" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
334 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2018-11-09 08:42 | 2018-11-09 10:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№3/63кВА ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35 кВ Бага-Тугтун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 фаза "В" на опоре №4 произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра. | Выпадение крюка КН-18 на опоре №4 потери механической прочности опоры произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «В» на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/63кВА "Цыплятник" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/63кВА "Цыплятник" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
335 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2018-11-09 10:05 | 2018-11-09 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ "Веселое " ПС 110 кВ "Виноградовская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ "Веселое " ПС 110 кВ "Виноградовская" явился обрыв вязки провода опоре №23 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра. | Из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №23 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 | В результате аварии выявлен обрыв вязки опора №23 на ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ "Веселое " ПС 110 кВ "Виноградовская" выведена в ремонт. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ ф-1от ЗТП№1 по ВЛ-10 кВ "Веселое " ПС 110 кВ "Виноградовская" на выявления дефектов
336 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 337 | 2018-11-09 13:12 | 2018-11-09 13:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№483-484 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№483-484 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В" в пролете опор №№483-484 по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
337 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2018-11-09 13:16 | 2018-11-09 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 5/100кВА ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Краснопартизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «А» в пролете опор №2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№2-3 фаза "А" по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
338 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2018-11-12 11:50 | 2018-11-12 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №4 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явился обрыв провода в пролете опор №30-31, из-за разрегулировки стрелы провеса провода и воздействия сильных порывов бокового ветра. | Из-за разрегулировки стрелы провеса провода и воздействия сильных порывов бокового ветра произошел обрыв провода в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №30-31 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
339 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2018-11-12 09:48 | 2018-11-12 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3/400кВ ВЛ-10кВ Краный Партизан ПС 35кВ Краснопартизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
340 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2018-11-12 10:05 | 2018-11-12 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/63кВА ВЛ-10кВ Пролетарский ПС 35 кВ Бага -Тугтун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора марки СН-18 фазы «А» на опоре №3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №3 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на прочность крепления изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Пролетарский" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
341 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 342 | 2018-11-12 13:21 | 2018-11-12 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35кВ Яшалта-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода марки АС-35 фаза «В» в пролете опор №№125-126 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№125-126 произошел вследствие потери механической прочности провода из-за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №№125-126 по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
342 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2018-11-13 09:55 | 2018-11-13 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1,Ф-2 КТП№4/250кВА ВЛ-10 Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение проходного изолятора марки ИП-10 фаза "В" на КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительной эксплуатации | Повреждение проходного изолятора ИП-10 фазы «В» на КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение проходного изолятора ИП-10 фазы «В» на КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр КТП№4/250кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай"для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному выявлению дефектов.
343 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2018-11-13 09:45 | 2018-11-13 11:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/100кВА ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза «В» в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№11-12 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
344 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2018-11-13 11:15 | 2018-11-13 11:25 | ВЛ | ВЛ10 кВ Веселое ПС 110 кВ Виноградовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф.»В, С» в пролете опор № 64-65 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра . | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 64-65 по ВЛ 10 кВ Веселое от ПС 110 кВ Виноградовская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Сала на выявления дефектов.
345 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 346 | 2018-11-13 11:30 | 2018-11-13 15:36 | ВЛ | ВЛ10кВ Орошение Чапаева от ПС 35 Комсомолец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 299 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки на опоре № 299 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провода)фазы «В» на опоре № 299 по ВЛ10кВ Орошение Чапаева от ПС 35 кВ Комсомолец . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ10кВ Орошение Чапаева от ПС 35 кВ Комсомолец на выявления дефектов
346 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 347 | 2018-11-13 13:48 | 2018-11-13 13:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Сладкое ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№92-93 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов АС-35 фаз "А,В" в пролете опор №№92-93 по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№92-93 по ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Сладкое" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
347 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2018-11-14 08:44 | 2018-11-14 11:00 | ВЛ | ВЛ-04кВ Ф-1 КТП№4/160кВА ВЛ-10кВ Юбилейный ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№7-8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№7-8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№4/160кВА "Магазин" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
348 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 349 | 2018-11-14 09:11 | 2018-11-14 09:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «В, С» в пролете опор №№134-135 произошел вследствие провисания проводов. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №№134-135 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
349 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2018-11-14 09:30 | 2018-11-14 14:52 | ВЛ | ВЛ-0.4 Ф-3 КТП№6 ВЛ-10 кВ Комсомолец ПС 35 кВ Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №2-3 наВЛ-0.4 Ф-3 КТП№6 ВЛ-10 кВ Комсомолец ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-3 от КТП№6 по ВЛ-10 кВ " Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
350 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2018-11-14 09:49 | 2018-11-14 11:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/100кВА ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение изолятора марки СН-18 фазы «А» на опоре №8 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №8 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора СН-18 фазы «А» на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
351 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2018-11-15 09:02 | 2018-11-15 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5/63кВА ВЛ-10кВ Зерновое ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение изолятора марки СН-18 фазы «В» на опоре №3 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора СН-18 фазы «В» на опоре №3 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. |  | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/63кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Зерновое" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов.
352 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2018-11-16 08:48 | 2018-11-16 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/25кВА ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС 35кВ Бага-Тугтун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-18 на опоре №2 фаза "А" произошло вследствие загнивания древесины опоры в результате потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра. | Выпадение крюка КН-18 на опоре №2 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-18 фазы «А» на опоре №2 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/25кВА "ОТФ" по ВЛ-10кВ "Новая Жизнь" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
353 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2018-11-16 09:05 | 2018-11-16 10:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/250кВ ВЛ-10кВ Краснополье ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№42-43 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№42-43 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№42-43 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
354 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2018-11-16 14:50 | 2018-11-16 17:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№7 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №10-11 на ВЛ-0.4 ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№7 ВЛ-10кВ Город ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-1от КТП№7 по ВЛ-10 кВ " Город" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
355 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2018-11-19 08:05 | 2018-11-19 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№12 по ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 2-3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф-1от КТП№12 по ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП№12 по ВЛ-10 кВ " Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
356 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2018-11-19 08:58 | 2018-11-19 12:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Краснопартизанская ПС 35кВ Краснопартизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№8-9 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красный Партизан" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
357 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2018-11-19 09:30 | 2018-11-19 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№20 по ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода при воздействии атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода из за воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-25 в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф-2от КТП№20 по ВЛ-10 кВ "Комсомолец" ПС 35 кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ф-2от КТП№20 по ВЛ-10 кВ " Комсомолец" ПС 35кВ "Городовиковская"на выявления дефектов.
358 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2018-11-19 09:55 | 2018-11-19 10:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№46-47 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№46-47 по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
359 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 360 | 2018-11-20 09:40 | 2018-11-20 09:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ ПС 35кВ Яшалта 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-25 фаз «А,В» в пролете опор №№60-61 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№60-61 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
360 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2018-11-20 10:00 | 2018-11-20 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение изолятора марки ТФ-20 на опоре № 39 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора ТФ-20 на опоре № 39 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. |  | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВФ1 КТП№9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская на выявления дефектов.
361 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2018-11-21 09:57 | 2018-11-21 17:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма3 ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выпадение крюка КН-22 на опоре №224 фаза "В" произошло вследствие загнивания древесины опоры в результате потери механической прочности крепления при воздействии атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой срыв с крепления при порыве ветра. | Выпадение крюка КН-22 на опоре №224 фаза "В" потери механической прочности опоры произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен выпавший крюк КН-22 фазы «В» на опоре №224 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотра ВЛ с деревянными опорами уделять особое внимание на крепление крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
362 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2018-11-22 10:30 | 2018-11-22 16:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кир.завод ПС 35 кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №157 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №157 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №157 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
363 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 364 | 2018-11-22 14:25 | 2018-11-22 14:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ленинец от ПС 35 кВ Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 42-43. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 42-43. произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытияпроводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор № 42-4ВЛ 10 кВ Ленинец от ПС 35 кВ Городовиковская . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ленинец ПС 35 кВ Городовиковская на выявления, дефектов
364 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2018-11-26 09:07 | 2018-11-26 11:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Матросово ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №66 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №66 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №66 по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
365 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2018-11-26 10:30 | 2018-11-26 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№10/400кв ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опор №9 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП№10/400кВА "Микрорайон 1" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
366 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2018-11-26 10:45 | 2018-11-26 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№1/160кВА ВЛ-10кВ Школа ПС 110кВ Веселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№13-14 ПО ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№13-14 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№1/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Школа" от ПС 110кВ "Веселовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
367 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2018-11-26 13:08 | 2018-11-26 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/400кВ ВЛ-10кВ Ульяновка ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№23-24 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№23-24 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№23-24 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Ульяновка" от ПС 110 "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
368 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2018-11-27 08:31 | 2018-11-27 10:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1КТП№3/400кВ ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №25 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №25 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №25 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/400кВА "РПРЭО" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская"для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
369 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2018-11-27 08:39 | 2018-11-27 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№6/400кВА ВЛ-10кВ Матросово ПС 35 кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №21 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №21 ПО ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №21 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№6/400кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Матросово" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
370 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2018-11-27 09:54 | 2018-11-27 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/250кВ ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №49-50 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №49-50 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская"произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№49-50 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№7/250кВА "МТМ" по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская"для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
371 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2018-11-27 12:40 | 2018-11-27 15:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№12 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№12 ВЛ10кВ Город ПС 35кВ "Городовиковская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязкина опоре № 4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№12 ВЛ10кВ Город ПС 35кВ "Городовиковская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№12 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская на выявления дефектов
372 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2018-11-27 13:27 | 2018-11-27 15:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№12/400кВ ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №37 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №37 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №37 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№12/400кВА "База РайПО" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
373 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2018-11-27 13:38 | 2018-11-27 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1КТП№3/250кВ ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-25 фаза "С" в пролете опор №16-17 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №16-17 фаза "С" по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «С» в пролете опор №№16-17 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская"для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
374 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2018-12-04 13:02 | 2018-12-04 15:20 | ВЛ | Вл-0,4кВ Ф-1 КТП№1/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №20 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №20 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №20 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА "Клуб" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
375 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2018-12-04 13:32 | 2018-12-04 19:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№8/100кВА ВЛ-10кВ Юнкарь ПС 35 кВ Яшалта 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№13-14 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Юнкарь" от ПС 35кВ "Яшалта-1" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
376 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2018-12-05 08:33 | 2018-12-05 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№3/100кВА ВЛ-10кВ Бага -Тугтун ПС35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№3/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Бага-Тугтун" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
377 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2018-12-05 08:49 | 2018-12-05 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/250кВА ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС 35кВ Эсто-Алтай | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №26 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №26 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/250кВА "Больница" по ВЛ-10кВ "Эсто-Алтай" от ПС 35кВ "Эсто-Алтай". Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
378 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2018-12-07 09:03 | 2018-12-07 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№1/160кВА ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №6 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №6 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Бригада" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/160кВА "Бригада" по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
379 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2018-12-07 10:08 | 2018-12-07 10:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Пролетарское ПС 35 кВ Бага-Тугтуновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №164-165 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перекрытие проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаз «В, С» в пролете опор №№164-165 по ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Пролетарское" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
380 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2018-12-07 11:15 | 2018-12-07 16:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВф1 КТП№ 12 ВЛ10кВ Южный ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 12 ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская" от действия защит явилось замыкание на землю в результате падения фазного провода на траверсу опоры №51 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 12 вследствие обрыва вязки. Обрыв вязки произошёл вследствии несвоевременного выявления нарушения. | Из-за износа в процессе длительной эксплуатации, и, при воздействии сильных порывов бокового ветра произошел обрыв вязки фазного провода на опоре №51 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 12 ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 51 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№ 12 ВЛ-10кВ "Южный" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №12 по ВЛ-10кВ "Южный" от ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
381 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2018-12-07 13:31 | 2018-12-07 15:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП№2/160кВА ВЛ-10кВ Краснополье ПС 110кВ Краснопольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете опор №№9-10 по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/160кВА "Мехток" по ВЛ-10кВ "Краснополье" от ПС 110кВ "Краснопольская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
382 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2018-12-10 08:36 | 2018-12-10 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№2/160кВ ВЛ-10кВ Юбилейный ПС 35кВ Юбилейный | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №32 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | Обрыв вязки на опоре №32 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №32 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№2/160кВА "Школа" по ВЛ-10кВ "Юбилейный" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
383 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2018-12-10 09:28 | 2018-12-10 09:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС 35кВ Бага-Тугтун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№89-90 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№89-90 по ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Красный Маныч" от ПС 35кВ "Бага-Тугтунская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
384 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2018-12-10 15:08 | 2018-12-10 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных опор №30-31, вследствие схлеста проводов марки А-25 фаз "А" и "С", из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра | Из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра произошел схлест проводов марки А-25 фаз "А" и "С" в пролете промежуточных опор №30-31 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 30-31 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №12 ВЛ-10кВ "Веселое" ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
385 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2018-12-11 08:32 | 2018-12-11 10:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3/250кВА ВЛ-10кВ ТХН ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №34 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №34 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №34 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/250кВА "База МПОКХ" по ВЛ-10кВ "ТХН" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
386 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 387 | 2018-12-11 09:42 | 2018-12-11 09:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьский ПС 35кВ Красный Партизан | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №118-119 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаз «А,В» в пролете опор №№118-119 по ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС "Октябрьская" от ПС 35кВ "Краснопартизанская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
387 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 388 | 2018-12-12 15:54 | 2018-12-12 15:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1-ое отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ действием МТЗ на ПС 35кВ «Комсомолец» явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных опор №44-45 ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец", вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "В" и "С", из-за воздействии сильных порывов бокового ветра. | Причиной отключения В-10кВ действием МТЗ на ПС 35кВ «Комсомолец» явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных опор №44-45 ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец", вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "В" и "С", из-за воздействии сильных порывов бокового ветра. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 44-45 по ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "1-ое отделение совхоза Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
388 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 389 | 2018-12-13 13:30 | 2018-12-13 13:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35кВ Юбилейная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№27-28 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№27-28 по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Юбилейная" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
389 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2018-12-15 10:40 | 2018-12-15 17:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№4 ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" явился схлест проводов в пролете опор №17-18, при сильном порыве ветра, и, из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В", вследствие несвоевременного выявления нарушения. | Из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "В", и вследствие несвоевременного выявления нарушения при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№4 ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№4 ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП№4 ВЛ-10кВ "1 микрорайон" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
390 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2018-12-18 10:15 | 2018-12-18 10:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ Соленое ПС 35кВ Соленовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№42-43 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствии провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№42-43 по ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Соленое" от ПС 35кВ "Соленовская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
391 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 392 | 2018-12-20 09:30 | 2018-12-20 09:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Пролетарская Победа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 42-43 по ВЛ-10кВ "Пролетарская победа" от ПС 110кВ "Виноградовская" произошел в результате провиса провода, что привело к схлесту проводов при воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 42-43 по ВЛ-10кВ "Пролетарская победа" от ПС 110кВ "Виноградовская" произошел в результате провиса провода, что привело к схлесту проводов при воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 42-43 по ВЛ-10кВ "Пролетарская победа" от ПС 110кВ "Виноградовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Пролетарская победа" от ПС 110кВ "Виноградовская" на выявления дефектов.
392 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 393 | 2018-12-20 09:55 | 2018-12-20 10:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ 5-е отделение с-за Комсомолец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10кВ "5-е отделение с-за Комсомолец" действием МТЗ на ПС 35кВ «Комсомолец» явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных опор №57-58 ВЛ-10кВ "5-е отделение с-за Комсомолец", вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "В" и "С", из-за воздействии сильных порывов бокового ветра. | Причиной отключения ВЛ-10кВ "5-е отделение с-за Комсомолец" действием МТЗ на ПС 35кВ «Комсомолец» явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных опор №57-58 ВЛ-10кВ "5-е отделение с-за Комсомолец", вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "В" и "С", из-за воздействии сильных порывов бокового ветра. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 57-58 по ВЛ-10кВ "5-е отделение с-за Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "5-е отделение с-за Комсомолец" ПС 35кВ "Комсомолец" на выявления дефектов.
393 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2018-12-20 12:55 | 2018-12-20 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ЗТП№2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось однофазное К.З. в результате падения фазного провода на траверсу опоры №46 вследствие обрыва вязки. Обрыв вязки произошёл, вследствие несвоевременного выявления и устранения нарушения. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" явилось однофазное К.З. в результате падения фазного провода на траверсу опоры №46 вследствие обрыва вязки. Обрыв вязки произошёл, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействии атмосферных явлений (ветер, дождь, голоед и т.д.), что привело к перетиранию с последующим обрывом. | В результате аварии выявлен обрыв вязки (провода) фазы «А» на опоре № 46 по ВЛ-0,4кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1от ЗТП№2 по ВЛ-10кВ "Город" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
394 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 395 | 2018-12-21 09:42 | 2018-12-21 09:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Яшалтинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов АС-35 фаз «В,С» в пролете опор №№72-73 произошел вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор №№72-73 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская".Э | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшалтинская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
395 | Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 396 | 2018-12-21 09:55 | 2018-12-21 10:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Элеватор ПС Городовиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Элеватор" ПС 35кВ "Городовиковская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Элеватор" ПС 35кВ "Городовиковская" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ "Элеватор" ПС 35кВ "Городовиковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Элеватор" ПС 35кВ "Городовиковская" на выявления дефектов.
396 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 397 | 2018-12-21 13:20 | 2018-12-21 13:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ики -Чонос ПС 35кВ Красномихайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№106-107 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №№106-107 по ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ики-Чонос" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов.
397 | ПО Городовиковские ЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 398 | 2018-12-24 10:32 | 2018-12-24 10:46 | ПС | ПС 110 кВ Яшалтинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | разрушение предохранителя ПК 10 ТСН-2 вследствии длительного срока эксплуатации | разрушение предохранителя ПК 10 ТСН-2 вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен разрушенный ПК 10 ТСН-2 на Т-2 ПС 110кВ Яшалтинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ПС 110кВ Яшалтинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на состояние предохранителей на трансформаторах.
398 | ПО Городовиковские ЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 399 | 2018-12-27 11:10 | - | ПС | ШР-35 Т-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | нагрев контактов Ф-А,В,С на ШР-35 Т-1 на ПС 110кВ Яшалтинская вследствии несвоевременного выявления и длительного срока эксплуатации | нагрев контактов Ф-А,В,С на ШР-35 Т-1 на ПС 110кВ Яшалтинская вследствии несвоевременного выявления и длительного срока эксплуатации | В результате осмотра был выявлен нагрев контактов Ф-А,В,С на ШР-35 Т-1 на ПС 110кВ Яшалтинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Яшалтинская. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на контактные соединения ШР.
399 | ПО Городовиковские ЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 400 | 2018-12-27 09:22 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Краснопольская - Веселовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | обнаружен кусок металлической проволоки со следами ожогов на опоре №-70, на проводе ф. В и траверсе так же были обнаружены следы ожогов вследствии жизнедеятельности птиц. | обнаружен кусок металлической проволоки со следами ожогов на опоре № -70, на проводе ф. В и траверсе так же были обнаружены следы ожогов вследствии жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлен кусок металлической проволоки от гнезда птиц со следами ожогов на опоре № 70, на проводе ф. В и траверсе так же были обнаружены следы ожогов по ВЛ-110кВ Краснопольская-Веселовская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Краснопольская-Веселовская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ.
400 | Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2018-12-30 11:15 | 2018-12-30 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф-1 КТП№8 ВЛ10 кВКрасномихайловка ПС Красномихайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №18 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №18 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/100кВА "Село" по ВЛ-10кВ "Красномихайловка" от ПС 35кВ "Красномихайловская" для выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
401 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2018-01-09 13:15 | 2018-01-09 17:21 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПК-10 кВ ф-В на КТП №4/25кВА произошло вследствие износа оборудования и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | Повреждение ПК-10 кВ ф-В на КТП №4/25кВА произошло вследствие износа оборудования и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | В результате аварии выявлено повреждение ПК-10 кВ ф-В на КТП №4/25 кВА по ВЛ 10кВ "Ферма-3,4" от ПС 35кВ "Хар-Булук". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-3,4" от ПС 35 кВ "Хар-Булук" на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на состояние ПК-10кВ
402 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-09 14:53 | 2018-01-09 19:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 14 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 1-2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 14/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 14/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
403 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-10 08:50 | 2018-01-10 13:00 | ТП | Ф-1от КТП13/40кВА по ВЛ-10кВЖивот.т. от пс35кВ.Ялмта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №34-35 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №34-35 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 13/40 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Ялмта". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 13/40 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Ялмта" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
404 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-10 12:00 | 2018-01-10 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ.Ф-1от КТП2/250кВАпо ВЛ-10кВ.Заготконтора от ПС35кВ.Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Заготконтора" от ПС 35 кВ "Троицкая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Заготконтора" от ПС 35 кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
405 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-01-11 09:02 | 2018-01-11 12:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Партизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаза "В-С" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/10кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Партизанская выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
406 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-01-11 09:07 | 2018-01-11 12:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Чилгир | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаза "В-С" в пролете опор № 5-6 по по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Чилгир | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №7/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Чилгир выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
407 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-11 10:53 | 2018-01-11 16:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 17-18 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения |  | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаза "В-С" в пролете опор № 17-18 по по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
408 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-11 11:35 | 2018-01-11 15:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб. завод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 4-5 отпайки №3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 4-5 отпайки №3 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода нулевого фазы в пролете опор № 4-5 отпайки №3 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
409 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2018-01-11 12:42 | 2018-01-11 12:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-10кВ "ОТФ " от ПС 110кВ "Партизанская". | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110 кВ "Партизанская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
410 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-01-11 12:43 | 2018-01-11 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №7/160кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №21-22 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №21-22 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35 кВ "Вознесеновская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35 кВ "Вознесеновская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
411 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2018-01-11 12:45 | 2018-01-11 12:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в пролёте опор №152-153 фаза "А"-"В" произошли вследствии воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролёте опор №152-153 фаза "А"-"В" по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
412 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2018-01-11 16:10 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 35-36 произошли вследствие воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 35-36 по ВЛ-10кВ ф. "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф. "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
413 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2018-01-12 14:45 | 2018-01-12 14:47 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в пролете опор №20-21 фаза "А"-"В" произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №20-21 фаза "А"-"В" по ВЛ-10 кВ "Ферма 3,4" от ПС 35 кВ "Хар-Булук". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 3,4" от ПС 35 кВ "Хар-Булук" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
414 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2018-01-13 15:15 | 2018-01-13 15:17 | ВЛ | ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмата | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки |  | Следы перекрытия в пролете опор №24-25 фаза "В"-"C" в результате атмосферных явлений в виде длительных ветровых нагрузок |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №24-25 фаза "В"-"C" по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Ялмата". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Ялмата" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
415 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2018-01-13 15:44 | 2018-01-13 15:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Следы перекрытие проводов фаза "А" на траверсу опоры № 43 вследствии попадания продуктов жизнедеятельности птиц. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытие проводов фаза "А" на траверсу опоры № 43 вследствии попадания продуктов жизнедеятельности птиц по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Утта-2". | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ).
416 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2018-01-13 18:18 | 2018-01-13 18:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Отключение ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошло вследствии воздействия на электроустановку птиц. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на ТР- 10 кВ от КТП №4/25 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив. точки" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул". | При проведении осмотров уделять особое внимание на состояние ВЛ и КТП. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
417 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2018-01-14 09:10 | 2018-01-14 16:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Св. Гашун-Партизанская" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПК-10кВ на ТП №3/100 кВА произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | Повреждение ПК-10кВ на ТП №3/100 кВА произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ | В результате аварии выявлен повреждение ПК-10кВ на ТП №3/100 кВА по ВЛ-10кВ "Св с ПС Партизанская"от ПС 35кВ "Гашунская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Партизанская на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ и КТП-10/0,4 кВ уделять особое внимание на целостность ПК-10 кВ .
418 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2018-01-14 09:16 | 2018-01-14 09:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фазы «А,В» в пролете опор № 65-66 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 65-66 по ВЛ-10кВ ОТФ " от ПС 110кВ "Кормовая" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110 кВ "Кормовая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
419 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-01-15 12:49 | 2018-01-15 16:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 18 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» и обрыв нулевого провода в пролете опор № 5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы «В» и обрыв нулевого провода в пролете опор № 5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" и обрыв нулевого провода по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 18/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 18/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
420 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2018-01-15 14:28 | 2018-01-15 18:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 67 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 67 произошел из-за снижение свойств структу-ры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №67 фаза "В" по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
421 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2018-01-15 16:51 | 2018-01-15 20:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 110 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 110 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 110 по ВЛ-10 кВ "Маныч" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Маныч" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул" на выявления дефектов.
422 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-01-16 08:53 | 2018-01-16 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6 / 63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ 40 ЛЕТ ВЛКСМ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен пересхлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/63 кВА по ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 35 кВ "40 ЛЕТ ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/63 кВА по ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 35 кВ "40 ЛЕТ ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
423 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2018-01-16 09:15 | 2018-01-16 13:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре №68 произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | Срыв изолятора фазы «С» на опоре №68 произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «С» на опоре № 68 по ВЛ-10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прудовская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прудовская" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
424 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2018-01-16 09:22 | 2018-01-16 13:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Связь с Первомайской" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 147 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 147 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 147 по ВЛ-10 кВ "Связь с Первомайской" от ПС 110 кВ "Приманыч". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Связь с Первомайской" от ПС 110 кВ "Приманыч" на выявления дефектов.
425 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2018-01-16 15:28 | 2018-01-16 22:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие на КТП №10/63кВА фаза "В-С" произошел в результате воздействия жизнидеятельности птиц. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на КТП №10/63кВА фаза "В"-"С" по ВЛ-10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 110 кВ "Яшкуль-2". | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ ,КТП-10/0,4 кВ уделять особое внимание на состояние кожухов , предотвращающее попадания продуктов жизнедеятельности птиц.
426 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2018-01-15 08:35 | 2018-01-15 08:45 | ВЛ | ВЛ-10кв ф.Противочумная станция | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 64-65 произошло в результате длительных ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 64-65 по ВЛ-10кв ф. "Противочумная станция" от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кв ф. "Противочумная станция" от РП-4 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
427 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-01-17 09:34 | 2018-01-17 19:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 3 от КТП № 8 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьевка от ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4кВ фазы "С" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПН-0,4кВ фазы "С" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" по ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 8/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 8/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние ПН-0,4 кВ.
428 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2018-01-17 14:20 | 2018-01-17 18:14 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Хамур от ПС 35 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 67 произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 67 произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 67 по ВЛ-10 кВ "Хамур" от ПС 35 кВ "Хар-Булук". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Хамур" от ПС 35 кВ "Хар-Булук" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
429 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-01-17 14:25 | 2018-01-17 23:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролетах опор №10-11 фаза «А»и«В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор №10-11 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Бага-Бурул" от ПС 110 кВ "Приманыческая". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Бага-Бурул" от ПС 110 кВ "Приманыческая" на выявления дефектов.
430 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2018-01-18 12:27 | 2018-01-18 12:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фазы «А,В» в пролете опор № 123-124 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 123-124 по ВЛ-10кВ Ферма 3" от ПС 110 кВ "Яшкуль-2". | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110 кВ "Яшкуль2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
431 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-01-18 13:09 | 2018-01-18 19:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
432 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2018-01-18 13:25 | 2018-01-18 13:28 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Зултурган | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 97-98 произошли в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 97-98 по ВЛ-10 кВ "Ферма-3" от ПС 35 кВ "Зултурган". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-3" от ПС 35 кВ "Зултурган" на выявления дефектов.
433 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-01-18 14:42 | 2018-01-18 17:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролетах опор №8-9 фаза «А»и«В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор №8-9 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №16/160 кВА по ВЛ-10 кВ "МТФ" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №16/160 кВА по ВЛ-10 кВ "МТФ" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул" на выявления дефектов.
434 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2018-01-18 15:16 | 2018-01-18 15:19 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 4 от ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №7-8 фаза "В"-"С" отпайки №2 произошли вследствие провисания проводов и длительного воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия вследствии перехлеста фазных проводов в пролете опор №7-8 фаза "В"-"С" отпайки №2 по ВЛ-10 кВ "Бригада-4" от ПС 35 кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада-4" от ПС 35 кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
435 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2018-01-19 11:48 | 2018-01-19 16:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 161 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 161 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 161 по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Приманыч" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Приманыч" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул" на выявления дефектов.
436 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2018-01-20 13:10 | 2018-01-20 13:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ. Животноводческие точки от ПС110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в пролете опор №52-53 фаза "В"-"C" произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №52-53 фаза "В"-"C" по ВЛ-10 кВ "Жив. точки" от ПС 110 кВ "Ленинская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив. точки" от ПС 110 кВ "Ленинская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
437 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-01-20 16:30 | 2018-01-20 19:50 | ВЛ | ф-1 от КТП1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС35/10кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №32-33 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №32-33 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Заготконтора" от ПС 35 кВ "Троицкая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Заготконтора" от ПС 35 кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
438 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-01-21 09:11 | 2018-01-21 09:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП-454 по ВЛ-10кВ КГБ от РП-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" по ВЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП-454 по ВЛ-10кВ ф. "КГБ" от РП-1. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП-454 по ВЛ-10кВ ф. "КГБ" от РП-1 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и КТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН.
439 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2018-01-21 10:40 | 2018-01-21 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы схлеста проводов фазы "В"-"С" в пролете опор № 54-55 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы "В"-"С" в пролете опор № 54-55 по ВЛ-10 кВ "Манцн-Кец" от РП-10 кВ "Южная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Манцн-Кец" от РП-10 кВ "Южная" на выявления дефектов.
440 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-01-21 10:52 | 2018-01-21 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-72 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "А,В" в пролете опор № 3-4 произошел вследствие перепада температур окружающего воздуха в виде тумана. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-72 по ВЛ-10кВ ф. "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-72 по ВЛ-10кВ ф. "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
441 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2018-01-21 12:08 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 24-25 возникли вследствие воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 24-25 по ВЛ-10кВ "Агроснаб-1" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-10кВ "Агроснаб-1" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
442 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2018-01-21 12:46 | 2018-01-21 12:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в пролете опор №143-144 фаза "А"-"В" произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №143-144 фаза "А"-"В" по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чагорта". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чагорта" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
443 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-01-21 12:47 | 2018-01-21 13:17 | ТП | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-93 по ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" по ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-93 по ВЛ-10кВ ф. "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-93 по ВЛ-10кВ ф. "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и КТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН.
444 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2018-01-21 16:49 | 2018-01-21 16:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ АТП от РП-3 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 32-33 произошло вследствие перепада температуры окружающего воздуха (туман). . |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 32-33 по ВЛ-10кВ ф. "АТП" от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "АТП" от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
445 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-01-21 20:18 | 2018-01-21 20:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-381 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Схлест проводов фаза "А,В" в пролете опор № 25-26 произошел вследствие перепада температур окружающего воздуха в виде тумана. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 25-26 по ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-381 по ВЛ-10кВ ф. "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-381 по ВЛ-10кВ ф. "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
446 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2018-01-23 08:55 | 2018-01-23 11:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекос траверсы на опоре №29 произошел в результате коррозии метала вследствие атмосферных явлений в виде длительного воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлен перекос траверсы на опоре №29 по ВЛ-10 кВ "МТФ 1" от ПС 110 кВ "Ленинская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "МТФ 1" от ПС 110 кВ "Ленинская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние траверсов.
447 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2018-01-23 09:11 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А,В" фаза в пролете опор № 29-30 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 29-30 по ВЛ-10кВ ф. "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
448 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2018-01-23 11:40 | 2018-01-23 11:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Карантин ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №69-70 фаза "В"-"С" произошли вследствие провисания проводов и длительного воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор № 69-70 фаза "В"-"С" по по ВЛ-10 кВ "Карантин" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Карантин" ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
449 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-01-23 14:55 | 2018-01-23 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-379 по ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "А,В" в пролете опор № 7-8 произошел вследствие перепада температур окружающего воздуха в виде тумана. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-379 по ВЛ-10кВ ф. "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-379 по ВЛ-10кВ ф. "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
450 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-01-23 15:38 | 2018-01-23 16:08 | ТП | КЛ-0,4кВ ф.№13 от ТП-120 по КЛ-10кВ 2 микрорайон от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" по КЛ-0,4кВ ф.№13 от ТП-120 по КЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КЛ-0,4кВ ф.№13 от ТП-120 по КЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и КТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН.
451 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-01-23 16:20 | 2018-01-24 12:06 | ВЛ | ВЛ 0ю4кВ Ф-1 от КТП№3/100кВА по ВЛ 10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаза "А-В" в пролете опор № 8-9 по по ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП №3/100кВА по ВЛ 10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП №3/100кВА по ВЛ 10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненскаявыявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
452 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2018-01-23 17:21 | 2018-01-23 17:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Альтаир от РП3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А,В" фаза в пролете опор № 44-45 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 44-45 по ВЛ-10кВ ф. "Альтаир" от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Альтаир" от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
453 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2018-01-24 14:15 | 2018-01-24 16:32 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролетах опор №15-16 фаза «А»и«В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор №15-16 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
454 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-01-24 15:18 | 2018-01-24 17:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролетах опор №5-6 фаза «А»и«В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор №5-6 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Кевюды" от ПС 35 кВ "Кевюды". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Кевюды" от ПС 35 кВ "Кевюды" на выявления дефектов.
455 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-01-25 07:13 | 2018-01-25 07:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-305 по ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "А,В" в пролете опор № 4-5 произошел вследствие перепада температур окружающего воздуха в виде тумана. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-305 по ВЛ-10кВ ф. "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-305 по ВЛ-10кВ ф. "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
456 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-01-25 09:16 | 2018-01-25 13:11 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№3/160кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№3/160кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№3/160кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
457 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-01-25 14:59 | 2018-01-25 18:30 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№5/10кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Чилгир | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "А-В" в пролете опор №12-13 по ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП №5/10кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Чилгир | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП №5/10кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Чилгир выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
458 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 09:04 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фазы «А,В» в пролете опор №22-23 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 22-23 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ Утта-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
459 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-01-26 09:08 | 2018-01-26 13:17 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№4/100кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№4/100кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№4/100кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Яшкуль-2 выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
460 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2018-01-26 09:53 | 2018-01-26 09:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы схлеста проводов фазы "В"-"С" в пролете опор № 84-85 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы "В"-"С" в пролете опор № 84-85 по ВЛ-10 кВ "Жив. точки" от ПС 35 кВ "Ут-Сала". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив. точки" от ПС 35 кВ "Ут-Сала" на выявления дефектов.
461 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-01-26 09:55 | 2018-01-26 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП №7/600кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №31-32 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №31-32 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП №7/600 кВА по ВЛ-10 кВ "ПМК-9" от ПС 35кВ "Троицкая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП №7/600 кВА по ВЛ-10 кВ "ПМК-9" от ПС 35кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
462 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2018-01-26 10:51 | 2018-01-26 10:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Нарта ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №1-2 фаза "А"-"В" отпайки №1 произошли вследствие провисания проводов и длительного воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №1-2 фаза "А"-"В" по ВЛ-10 кВ "Нарта" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Нарта" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
463 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-01-26 11:25 | 2018-01-26 17:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролетах опор №5-6 фаза «А»и«В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор №5-6 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Маныч" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Маныч" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул" на выявления дефектов.
464 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2018-01-27 10:22 | 2018-01-27 13:36 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 97 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 97 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 97 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Хар-Булук". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Хар-Булук" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
465 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2018-01-27 22:10 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А,В" фаза в пролете опор № 23-24 произошло вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ ф. "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
466 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2018-01-27 22:36 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Радиостанция от ПС Элиста от Западная | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Следы перекрытия в ТП-72 на шпильке трансформатора фаза "А-В" вследствие перепада температуры окружающего воздуха в виде тумана. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в ТП-72 на шпильке трансформатора фаза "А-В" вследствие перепада температуры окружающего воздуха в виде тумана по ВЛ-10кВ ф. "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и КТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание чистоту шпильки трансформатора.
467 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-01-28 07:09 | 2018-01-28 07:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-340 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "А,В" в пролете опор № 7-8 произошел вследствие перепада температур окружающего воздуха в виде тумана. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-340 по ВЛ-10кВ ф. "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-340 по ВЛ-10кВ ф. "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
468 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2018-01-28 09:07 | 2018-01-28 13:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 55 произошло в результате атмосферных явлений в виде длительных ветровых нагрузок. | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 55 произошло в результате атмосферных явлений в виде длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «А» на опоре № 55 по ВЛ-10 кВ "Бургуста" от ПС 35 кВ "Хар-Булук". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бургуста" от ПС 35 кВ "Хар-Булук" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
469 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2018-01-28 11:01 | 2018-01-28 11:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В,С" фаза в пролете опор № 48-49 произошло вследствие длительного воздействия атмосферных явлений и ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 48-49 по ВЛ-10кВ ф. "Аранзал" от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Аранзал" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
470 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-01-28 18:11 | 2018-01-28 18:41 | ТП | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-94 по ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" по КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-94 по ВЛ-10кВ ф. "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-94 по ВЛ-10кВ ф. "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и КТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН.
471 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-01-28 18:53 | 2018-01-28 19:28 | ТП | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-253 по КЛ-10кВ ТП-253 Л1 от РП-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" по КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-253 по КЛ-10кВ ТП-253 Л1 от РП-4. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-253 по КЛ-10кВ ТП-253 Л1 от РП-4 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и КТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН.
472 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2018-01-28 18:56 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Детская Больница от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А,В" фаза в пролете опор № 15-16 произошло вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-10кВ ф. "Детская Больница" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Детская Больница" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
473 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-01-29 08:15 | 2018-01-29 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Прудовская Ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ "Прудовская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ "Прудовская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
474 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-01-29 09:44 | 2018-01-29 14:20 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№7/10кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Чилгир | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№7/10кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Чилгир | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП №7/10кВА по ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Чилгир выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
475 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-01-29 09:50 | 2018-01-29 12:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 8/160 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №22-23 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №22-23 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ ТП № 8/160 "ПМК-9" от ПС 35 кВ "Троицкая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП № 8/160 "ПМК-9" от ПС 35 кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
476 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2018-01-29 09:55 | 2018-01-29 09:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фазы «А,В» в пролете опор № 35-36 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 35-36 по ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС35кВ "Гашунская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
477 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2018-01-29 13:22 | 2018-01-29 15:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролетах опор №7-8 фаза «А»и«В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор №7-8 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Чограйский" от ПС 35 кВ "Кевюды". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Чограйский" от ПС 35 кВ "Кевюды" на выявления дефектов.
478 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-01-29 14:30 | 2018-01-29 16:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролетах опор №15-16 фаза «А»и«В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор №15-16 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Бага-Бурул" от ПС 110 кВ "Приманыческая". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Бага-Бурул" от ПС 110 кВ "Приманыческая" на выявления дефектов.
479 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 81 | 2018-01-29 19:50 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Утта-2 - Молодежная с отпайкой на ПС Утта-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре №206 в гирлянде фазы "С" произошло в результате проволочного наброса вследствии жизнедеятельности птиц. |  | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре №206 фаза "С" по ВЛ 35 кВ Эрдниесвская - Молодежная - Утта-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на птичьи гнезда на металлоконструкциях опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ - 35 кВ Молодежный - Утта-2 на выявление дефектов.
480 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2018-01-30 08:10 | 2018-01-30 13:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 284 вследствии длительного воздействия ветроввых нагрузок. | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 284 произошел вследствии воздействия атмосферных явлений в виде длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 284 по ВЛ-10 кВ "МТФ" от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "МТФ" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
481 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2018-01-30 08:46 | 2018-01-30 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 11/25 Жив.точки ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ КТП №11/25 кВА "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Хар-Булук". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП №11/25 кВА "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Хар-Булук" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
482 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 85 | 2018-01-30 09:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Южная- Чолун-Хамур | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие изоляции на промежуточной опоре №57 фаза "С" произошло в результате проволочного наброса вследствии жизнедеятельности птиц |  | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре №57 в фазе "С" по ВЛ 110 кВ Южная - Чолун - Хамур. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на птичьи гнезда на опорах ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ - 110 кВ Южная - Чолун - Хамур на выявление дефектов.
483 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2018-01-30 10:00 | 2018-01-30 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 19/10 Бригада 2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №12-13 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №12-13 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ ТП №19/10 "Бригада 2" от ПС 35 кВ "Троицкая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП №19/10 "Бригада 2" от ПС 35 кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
484 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-01-30 10:17 | 2018-01-30 16:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/25кВ по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 3 произошел вследствие потери механических свойств полиэтиленового колпачка в результате длительного срока эксплуатации. | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 3 произошел вследствие потери механических свойств полиэтиленового колпачка в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «С» на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ от КТП №8/25 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №8/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние и крепление изоляторов
485 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-01-30 12:15 | 2018-01-30 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 9/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ ТП №9/250 кВА "ПМК-9" от ПС 35 кВ "Троицкая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП №9/250 кВА "ПМК-9" от ПС 35 кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
486 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2018-01-31 08:28 | 2018-01-31 08:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы схлеста проводов фазы "А"-"С" в пролете опор №210-211 произошли в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы "А"-"С" в пролете опор №210-211 по ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Буратинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Буратинская" на выявления дефектов.
487 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-01-31 13:25 | 2018-01-31 18:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролетах опор №7-8 фаза «А»и«В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор №7-8 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ "Кевюды" от ПС 35 кВ "Кевюды". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ "Кевюды" от ПС 35 кВ "Кевюды" на выявления дефектов.
488 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-02-02 13:19 | 2018-02-02 13:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-253 по КЛ-10кВ ТП-253 Л1 от РП-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "В,С" в пролете опор № 2-3 произошел вследствие несвоевременного выявления провиса провода ф"С". |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-253 по КЛ-10кВ ТП-253 Л1 от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-253 по КЛ-10кВ ТП-253 Л1 от РП-4 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
489 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2018-02-02 17:19 | 2018-02-02 17:21 | ВЛ | ВЛ 10кВ Орошение-2 от ПС 35кВ Ялмта | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 24-25 произошли вследствие перепада температур окружающего воздуха в виде тумана с изморосью |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 24-25 по ВЛ 10кВ "Орошение-2" от ПС 35кВ "Ялмата". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ "Орошение-2" от ПС 35кВ "Ялмата" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
490 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 94 | 2018-02-04 15:18 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие изоляции в гирлянде фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №112 произошло в результате проволочного наброса вследствии жизнедеятельности птиц |  | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции в гирлянде фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №112, под опорой обнаружена металлическая проволока со следами ожогов. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие на на элементах ВЛ птичьих гнезд. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ
491 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-02-05 09:08 | 2018-02-05 13:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА поВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 5-6 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 1/63кВА поВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по отключённому энергообъекту :ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
492 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-02-05 14:28 | 2018-02-05 16:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №8/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 33-34 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 33-34 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №8/250кВА по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35кВ "Троицкая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №8/250кВА по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
493 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-02-05 14:40 | 2018-02-05 22:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «А»-«В» произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
494 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2018-02-07 08:51 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 44-45 произошло вследствие воздействий атмосферных явленеий и ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 44-45 по ВЛ-10кВ ф. "Агроснаб-1" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Агроснаб-1" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
495 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-02-07 11:31 | 2018-02-07 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА "связь Гашун-Партизанская" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 3-4 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/100кВА по ВЛ-10 кВ"Связь с ПС Партизанская" от ПС 35/10кВ "Гашунская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/100кВА по ВЛ-10 кВ"Связь с ПС Партизанская" от ПС 35/10кВ "Гашунская" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
496 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2018-02-07 14:18 | 2018-02-07 14:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 123-124 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 123-124 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" на выявления дефектов.
497 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2018-02-07 14:35 | 2018-02-07 14:39 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Кирзавод ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 121-122 произошли вследствие провисания проводов и длительного воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 121-122 по ВЛ-10 кВ "Кирзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Кирзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
498 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-02-08 09:31 | 2018-02-08 14:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
499 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2018-02-08 15:32 | 2018-02-08 15:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 92-93 произошли вследствие провисания проводов и воздействия ветровой нагрузки |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 92-93 по ВЛ-10кВ "Ферма-3,4" от ПС 35кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3,4" от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
500 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-02-09 08:17 | 2018-02-09 12:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ п Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 7-8 по ВЛ 0.4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ п Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ п Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
501 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2018-02-09 13:28 | 2018-02-09 13:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фазы «А,В» в пролете опор № 93-94 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 93-94 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110 кВ "Яшкуль2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
502 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-02-09 14:29 | 2018-02-09 16:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 1/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 1/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
503 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2018-02-12 09:57 | 2018-02-12 16:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 5 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
504 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-02-12 11:55 | 2018-02-12 15:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 18 / 160 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от Пс 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 18/160 кВа по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 18/160 кВа по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
505 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2018-02-12 15:45 | 2018-02-12 15:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 1 ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 64-65 произошли вследствие провисания проводов и длительного воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В"в пролете опор № 64-65 по ВЛ-10 кВ "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада-1" ПС 35 кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
506 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-02-13 09:45 | 2018-02-13 15:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 11-12 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
507 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-02-13 10:30 | 2018-02-13 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВТП1/100Экспеременхоз.ПС 35/10 кВ Водозабор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" произошел в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" произошел в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" по ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 1/100 кВА по ВЛ-10 кВ " Эксперемен.хоз-во" от ПС 35 кВ Водозабор . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100кВА по ВЛ-10 кВ" Эксперемен.хоз-во" от ПС 35 кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров КТП-10/0,4 кВ уделять особое внимание на состояние ПН-0,4 кВ.
508 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-02-13 13:21 | 2018-02-13 17:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 3-4 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
509 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-02-13 14:01 | 2018-02-13 16:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №16/10 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) |  | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного вырубки ДКР. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №16/10 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ Ялмата. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №16/10 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
510 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2018-02-07 12:00 | 2018-02-07 12:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф.№7 от ТП-271 по ВЛ-10кВ 2 микрорайон от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А,В" фаза в пролете опор № 15-16 произошло вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-271 по ВЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-271 по ВЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
511 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-02-09 05:13 | 2018-02-09 05:49 | ТП | КЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-117 по ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" по КЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-117 по ВЛ-10кВ ф. "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-117 по ВЛ-10кВ ф. "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и КТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН.
512 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-02-14 07:19 | 2018-02-14 07:51 | ТП | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-61 по ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "В" по ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-61 по ВЛ-10кВ ф. "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-61 по ВЛ-10кВ ф. "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КЛ и КТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН.
513 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2018-02-14 13:42 | 2018-02-14 13:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 102-103 произошли вследствие провисания проводов и воздействие ветровой нагрузки |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 102-103 по ВЛ 10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ Ялмта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ Ялмта на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
514 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2018-02-14 15:15 | 2018-02-14 15:18 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фазы «А,В» в пролете опор № 23-24 произошел вследствие провисания проводов и воздействие ветровой нагрузки |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35кВ"Молодежная" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35 кВ Молодежная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
515 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2018-02-16 09:45 | 2018-02-16 14:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 86 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействие ветровой нагрузки | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 86 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействие ветровой нагрузки | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 86 по ВЛ-10 кВ "МТФ" от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "МТФ" от ПС 110 кВ "Володарская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
516 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2018-02-16 14:18 | 2018-02-16 14:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЦРБ от ПС 110 кВ Яшкуль 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фазы «В-С» в пролете опор № 55-56 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В-С" в пролете опор № 55-56 по ВЛ-10кВ "ЦРБ" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "ЦРБ" от ПС 110 кВ Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
517 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2018-02-16 21:20 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Северо-западный Жилой Массив от ПС Элиста Западная | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 76-77 произошло вследствие перепадов температур окружающего воздуха |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 76-77 по ВЛ-10кВ ф. "Северо-западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Северо-западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
518 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2018-02-17 09:58 | 2018-02-17 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №4/100кВА по ВЛ 10кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 27-28 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 27-28 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №4/100кВА по ВЛ 10кВ "Балковский" от ПС 110кВ "Целинная-2". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №4/100кВА по ВЛ 10кВ "Балковский" от ПС 110кВ "Целинная-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
519 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2018-02-17 11:35 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В,С" фаза в пролете опор № 32-33 произошло вследствие воздействий атмосферных и ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 32-33 по ВЛ-10кВ ф. "Складская зона" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Складская зона" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
520 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2018-02-20 09:03 | 2018-02-20 13:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-361 по ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 4-5 произошли в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 4-5 произошли в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 4-5 и поврежденый ПН2-250А фаза "С" по ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-361 по ВЛ-10кВ ф. "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на целостность ПН. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-361 по ВЛ-10кВ ф. "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
521 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2018-02-15 13:51 | 2018-02-15 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А"-"С" в пролете опор № 8-9 произошли вследствие провисания проводов и воздействие ветровой нагрузки |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А"-"С" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-10кВ "Ферма-3,4" от ПС 35 кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3,4" от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
522 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2018-02-17 14:14 | 2018-02-17 14:20 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-330 от РП-4 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Следы перекрытия на Р-10 кВ в сторону трансформатора на ТП-330 произощло в результате перепадов температур окружающего воздуха. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на Р-10 кВ в сторону трансформатора на ТП-330 по КЛ-10кВ ТП-330 от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру КЛ иТП и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КЛ-10кВ ТП-330 от РП-4 на выявления дефектов. По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок.
523 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2018-02-19 09:05 | 2018-02-19 13:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 64 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 64 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «С» на опоре № 64 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10 "Буратинская" на выявления дефектов.
524 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2018-02-19 09:28 | 2018-02-19 09:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фазы «А,В» в пролете опор № 24-25произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 24-25 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35 "Хулхута" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35 "Хулхута" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
525 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-02-19 09:30 | 2018-02-19 16:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 5-6 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35кВ "Гашунская" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
526 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-02-19 09:40 | 2018-02-19 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 8/160 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) |  | Следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 34-35 произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 34-35 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 8/160кВА по ВЛ-10 кВ"ПМК-9" от ПС 35 кВ Троицкая . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 8/160кВА по ВЛ-10 кВ"ПМК-9" от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
527 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2018-02-20 14:37 | 2018-02-20 16:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6 / 160 кВА ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/160 кВА ВЛ-10 кВ "Поселок" ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/160 кВА ВЛ-10 кВ "Поселок" ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
528 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2018-02-20 15:15 | 2018-02-20 15:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 2-3 отпайки № 9 произошли вследствие провисания проводов и длительного воздействия ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 2-3 отпайки № 9 по по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Володаровская ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
529 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2018-02-21 09:46 | 2018-02-21 09:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 24-25 произошли вследствие провисания проводов и воздействие ветровой нагрузки |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 24-25 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Калинина. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
530 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2018-02-21 09:48 | 2018-02-21 09:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 123-124 произошел вследствие провисания проводов и воздействия ветровой нагрузки |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 123-124 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Кевюды" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Кевюды" на выявления дефектов.
531 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2018-02-21 10:23 | 2018-02-21 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 14/63кВА Связь с ПС Первомайская от ПС 110кВ Приманыч | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "А" на КТП №14/63 кВА произошло вследствии длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "А" на КТП №14/63 кВА произошло вследствии длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4 кВ фаза "А" на КТП по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 14/63кВА Связь с ПС Первомайская от ПС 110кВ Приманыч. | При проведении осмотров КТП-10/0,4 кВ уделять особое внимание на состояние ПН-0,4 кВ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 14/63кВА Связь с ПС Первомайская от ПС 110кВ Приманыч на выявления дефектов.
532 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2018-02-21 10:31 | 2018-02-21 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110кВ Целинная 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 14-15 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Чонта" от ПС 110кВ Целинная 2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Чонта" от ПС 110кВ Целинная 2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
533 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2018-02-21 10:45 | 2018-02-21 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП № 10/40 кВА по ВЛ-10кВ МТФ от ПС 110кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»и«В» в пролетах опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП № 10/40 кВА по ВЛ-10кВ МТФ от ПС 110кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП № 10/40 кВА по ВЛ-10кВ МТФ от ПС 110кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
534 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2018-02-22 09:47 | 2018-02-22 14:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 13 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 13/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 13/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
535 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2018-02-22 09:50 | 2018-02-22 11:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 33 по ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС-35кВ «Вахта». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35кВ Вахта" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
536 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-02-22 12:03 | 2018-02-22 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-87 по КЛ-10кВ Центр от РП-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 4-5 произошли в результате длительного срока эксплуатации и ветровой нагрузки. | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 4-5 произошли в результате длительного срока эксплуатации и ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 4-5 и поврежденый ПН2-250А фаза "С" по ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-87 по КЛ-10кВ ф. "Центр" от РП-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-87 по КЛ-10кВ ф. "Центр" от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на целостность ПН. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
537 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2018-02-22 13:22 | 2018-02-22 13:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В,С" фаза в пролете опор № 31-32 произошло вследствие воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 31-32 по ВЛ-10кВ ф. "Аранзал" от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Аранзал" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
538 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2018-02-22 12:28 | 2018-02-22 15:53 | ТП | ВЛ-0,4кВ ф.№11 от ТП-93 по ВЛ-10кВ Детская Больница от ПС Элиста Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и повреждение контактной части Р-0,4 кВ № 11 от ТП-93 произошли в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и повреждение контактной части Р-0,4 кВ № 11 от ТП-93 произошли в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены повреждение ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ № 11 от ТП-93 по ВЛ-0,4кВ ф.№11 от ТП-93 по ВЛ-10кВ ф. "Детская Больница" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на целостность ПН. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№11 от ТП-93 по ВЛ-10кВ ф. "Детская Больница" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов.
539 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-02-22 17:21 | 2018-02-22 21:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-289 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 8-9 произошли в результате длительного срока эксплуатации и ветровой нагрузки. | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 8-9 произошли в результате длительного срока эксплуатации и ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 8-9 и поврежденный ПН2-250А фаза "С" по ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-289 по ВЛ-10кВ ф. "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-289 по ВЛ-10кВ ф. "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на целостность ПН. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
540 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2018-02-22 18:12 | 2018-02-22 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-12 по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 6-7 произошли в результате длительного срока эксплуатации и сверхнормативной ветровой нагрузки. | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 6-7 произошли в результате длительного срока эксплуатации и сверхнормативной ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 6-7 и поврежденный ПН2-250А фаза "С" по ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-12 по ВЛ-10кВ ф. "Южный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-12 по ВЛ-10кВ ф. "Южный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на целостность ПН. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
541 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2018-02-24 21:01 | 2018-02-24 21:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 45-46 произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 45-46 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Ялмата. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
542 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2018-02-26 09:46 | 2018-02-26 13:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 9-10 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 9-10 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-0,4кВ от КТП-№5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
543 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2018-02-26 09:52 | 2018-02-26 14:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Орошение Кевюды" от ПС 35/10 кВ Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "С" на опоре № 109 произошло в результате снижение свойств структуры металла из-за длительного срока эксплуатации . | Обрыв провода фаза "С" на опоре № 109 произошло в результате снижение свойств структуры металла из-за длительного срока эксплуатации . | В результате аварии выявлено обрыв провода фаза "С" на опоре № 109 по ВЛ-10 кВ "Орошение Кевюды" от ПС 35кВ Первомайская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проведения осмотра ВЛ. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Орошение Кевюды" от ПС 35кВ Первомайская на выявления дефектов.
544 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-02-26 15:27 | 2018-02-26 18:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 3 от КТП № 13 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьевка от ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
545 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-02-27 08:43 | 2018-02-27 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
546 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2018-02-27 09:04 | 2018-02-27 11:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов "А,В" в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-10кВ ф. "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
547 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2018-02-27 09:20 | 2018-02-27 09:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор № 23-24 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская". | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
548 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-02-27 09:22 | 2018-02-27 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП21/250 Троицкая ПСТроицкая Ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 21-22 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП №21/250 кВА по ВЛ-10кВ "Троицкая" от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП №21/250 кВА по ВЛ-10кВ "Троицкая" от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
549 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2018-02-27 09:22 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Детская Больница от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлест проводов "А,В" в пролете опор № 21-22 произошел вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 21-22 по ВЛ-10кВ ф. "Детская Больница" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Детская Больница" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
550 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2018-02-27 10:13 | 2018-02-27 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСПривольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 8-9 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№4/25кВА по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№4/25кВА по ВЛ-10кВ "Связь с ПСПривольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
551 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2018-02-27 12:20 | 2018-02-27 15:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводовфаза «А»и«В» в пролетах опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
552 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2018-02-27 13:22 | 2018-02-27 15:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП Элиста Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПКТ-10 на Р-10 кВ в сторону силового трансформатора ТП-421 произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПКТ-10 на Р-10 кВ в сторону силового трансформатора ТП-421 произошло в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены поврежденый ПКТ-10 на Р-10 кВ в сторону силового трансформатора ТП-421 по ВЛ- 10 кВ ф."Очистные сооружения"от ЦРП "Элиста-Восточная" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ- 10 кВ ф."Очистные сооружения"от ЦРП "Элиста-Восточная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ПКТ-10.
553 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2018-02-27 13:33 | 2018-02-27 19:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №12/40 по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС 35/10 кВ Лола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 26-27 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 26-27 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №12/40 кВА по ВЛ-10 кВ "Максимовка" от ПС 35 кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №12/40 кВА по ВЛ-10 кВ "Максимовка" от ПС 35 кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
554 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2018-02-27 13:35 | 2018-02-27 13:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 289-290 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 289-290 по ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
555 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2018-02-27 13:45 | 2018-02-27 17:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП 2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 9-10 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 9-10 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП-№2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП-№2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов.
556 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2018-02-27 14:05 | 2018-02-27 16:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала на выявления дефектов.
557 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-02-27 14:15 | 2018-02-27 19:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "А-В" в пролете опор № 3-4 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
558 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2018-02-27 15:05 | 2018-02-28 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №27/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 48-49 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводовфаза "В"-"С" в пролете опор № 48-49 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №27/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35 кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №27/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
559 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2018-02-27 16:15 | 2018-02-27 19:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/160 по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза «А»-«С» в пролетах опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«С»в пролетах опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/160 по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/160 по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
560 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2018-02-28 08:41 | 2018-02-28 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 5-6 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
561 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2018-02-28 09:14 | 2018-02-28 12:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 1-2 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "А-В" в пролете опор № 1-2 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№8/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№8/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
562 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2018-02-28 09:32 | 2018-02-28 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/250 Поселок ПС 35/10 кВ Салын | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) |  | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-№ 1/250кВА по ВЛ 10кВ "Поселок" от ПС 35 кВ Салын. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/250 кВА по ВЛ 10кВ "Поселок" от ПС 35 кВ Салын на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
563 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2018-02-28 09:47 | 2018-02-28 16:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 7 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
564 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2018-02-28 10:00 | 2018-02-28 14:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 136 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 136 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 136 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
565 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2018-02-28 10:02 | 2018-02-28 10:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор №110-111 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 110-111 по ВЛ-10кВ "Ферма 3" от ПС 110 кВ "Яшкуль-2". | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110 кВ "Яшкуль2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
566 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-02-28 10:10 | 2018-02-28 14:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза «А»-«С»в пролетах опор № 16-17 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«С» в пролетах опор № 16-17 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов.
567 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2018-02-28 10:12 | 2018-02-28 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 Ф.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110 кВ Целинная 2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110 кВ Целинная 2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
568 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2018-02-28 11:02 | 2018-02-28 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА "связь Гашун-Партизанская" от ПС "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 2-3 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/63кВА "Связь Гашун-Партизанская" от ПС "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/63кВА "Связь Гашун-Партизанская" от ПС "Гашунская" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
569 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2018-02-28 11:22 | 2018-02-28 15:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза «А»-«С»в пролетах опор № 10-11 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«С»в пролетах опор № 10-11 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
570 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2018-02-28 11:25 | 2018-02-28 11:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 94-95 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 94-95 по ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35кВ Зултурган | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35кВ Зултурган на выявления дефектов.
571 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2018-02-28 12:10 | 2018-02-28 19:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" от схлеста проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 33-34 произошло вследствии длительного срока эксплуатации и ветровой нагрузки. | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" от схлеста проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 33-34 произошло вследствии длительного срока эксплуатации и ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" от схлеста проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 33-34 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Бургуста" от ПС 35 кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Бургуста" от ПС 35 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов и состояние ПН.
572 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2018-02-28 14:03 | 2018-03-01 09:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза «А»-«С» в пролетах опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«С» в пролетах опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
573 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2018-02-28 14:22 | 2018-02-28 22:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 17/400 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ от КТП -№17/400 кВА по ВЛ-10 кВ "ПМК-9" от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 17/400 кВА по ВЛ-10 кВ "ПМК-9" от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
574 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2018-02-28 14:53 | 2018-02-28 14:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Сала на выявления дефектов.
575 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2018-02-28 15:05 | 2018-02-28 18:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
576 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2018-02-28 16:08 | 2018-02-28 19:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Целинная1 ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ Целинная 1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ Целинная 1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
577 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2018-02-28 16:32 | 2018-02-28 22:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 8/160 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "В" по ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 8/160 кВА произошло вследствии длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "В" по ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 8/160 кВА произошло вследствии длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4 кВ фаза "В" по ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 8/160 кВА по ВЛ-10 кВ "ПМК-9" от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП-10/0,4 кВ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 8/160 кВА по ВЛ-10 кВ "ПМК-9" от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров КТП-10/0,4 кВ уделять особое внимание на состояние ПН-0,4 кВ.
578 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2018-02-25 08:28 | 2018-02-25 08:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 13-14 произошли вследствие провисания проводов и воздействие ветровой нагрузки. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 13-14 по ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
579 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2018-03-02 10:25 | 2018-03-02 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,дождь,гололед и т.д.)произошел схлест проводов . | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 24-25 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
580 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2018-03-02 10:28 | 2018-03-02 10:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Чограйский" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 41-42 по отпайке №4 ВЛ-10 кВ "Чограйский" от ПС 35 кВ "Кевюды" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Чограйский" от ПС 35 кВ "Кевюды" на выявления дефектов.
581 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2018-03-05 09:48 | 2018-03-05 15:22 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение крюка фазы «В» на опоре № 17 отпайки №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механических свойств крюка, повлекшее за собой срыв крюка фазы «В» на опоре №17 отпайки №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв крюка фазы «В» на опоре № 17 отпайки №3 по ВЛ-10 кВ "Буга" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Буга" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние крюков.
582 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-03-05 14:45 | 2018-03-05 19:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/250 кВА по ВЛ 10 кВ "ПМК-9" от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 1/250 кВА по ВЛ 10 кВ "ПМК-9" от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов.
583 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2018-03-05 16:20 | 2018-03-05 18:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 18/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений(ветер,дождь,гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№18/250 кВА по ВЛ 10 кВ "Троицкая" от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП №18/250 по ВЛ-10 кВ "Троицкая" от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
584 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2018-03-06 06:57 | 2018-03-06 10:10 | ТП | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-26 по КЛ-10кВ 2 микрорайон от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошло из-за снижения структуры металла что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. . | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С" , повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствии длительного срока эксплуатации. . | В результате аварии выявлены повреждение ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ № 7 от ТП-26 по ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-26 по КЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-26 по КЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2 и контактной части Р-0,4 кВ.
585 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2018-03-06 08:35 | 2018-03-06 14:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ.Животноводческие точки от ПС35кВ.Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 65 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 65 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Калинина. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов)
586 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2018-03-06 08:57 | 2018-03-06 12:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Ф-2 от КТП1/250кВА ПО ВЛ-10кВ. ПМК-9 от ПС35кВ.Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0.4кВ Ф-2 от КТП-№1/250кВА по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35кВ Троицкая . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0.4кВ Ф-2 от КТП-№1/250кВА по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
587 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2018-03-06 13:27 | 2018-03-06 16:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 4 / 100 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
588 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2018-03-07 08:20 | 2018-03-07 08:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ МТФ от ПС 110кВ Приютное-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор № 12-13 отпайка№ 8 по ВЛ-10 кВ "МТФ" от ПС 110 кВ "Приютное-2". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "МТФ" от ПС 110 кВ "Приютное-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
589 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2018-03-07 10:17 | 2018-03-07 15:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 5 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб . завод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
590 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2018-03-11 06:41 | 2018-03-11 09:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-511 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 3-4 произошел в результате ветровой нагрузки. | Повреждение предохранителя плавкой вставки ПН2-250А фаза "С" произошло вследствие схлёста проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 3-4. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А фаза "С" по ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-511 по ВЛ-10кВ ф. "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-511 по ВЛ-10кВ ф. "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов.
591 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2018-03-11 18:30 | 2018-03-12 08:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение ПК-10 кВ произошло из-за перепады температур окружающего воздуха и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПК-10 кВ произошло в результате механического воздействия атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации . | В результате аварии выявлено повреждены ПК-10 на КТП №2/250 кВА ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35кВ "Тавн-Гашун" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявлении дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35кВ Тавн-Гашун" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ПК-10 кВ.
592 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2018-03-12 08:28 | 2018-03-12 14:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/63 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/63 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/63 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
593 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2018-03-13 14:25 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия на проходных изоляторах ТП-8 произошел вследствие перепадов температур окружающего воздуха. | Вследствие воздействия перепадов температуры окружающего воздуха произошло перекрытие на проходных изоляторах ТП-8. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проходных изоляторах ТП-8 по ВЛ-10 кВ ф. "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на состояние проходных изоляторов.
594 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2018-03-13 14:57 | 2018-03-13 19:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 2 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
595 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2018-03-14 08:47 | 2018-03-14 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-389 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста-Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлёст проводов произошел в результате воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А на Р-0,4 кВ № 2 по ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-389 по ВЛ-10кВ ф. "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-389 по ВЛ-10кВ ф. "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов.
596 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2018-03-14 09:14 | 2018-03-14 09:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
597 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-03-14 11:45 | 2018-03-14 14:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВТП-7/160 Св.сПСЭПТФ ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф2 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие изоляции в пролете опор №3-4 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие изоляции в пролете опор №3-4. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7/160 "Св. с ПС ЭПТФ" от ПС 35 кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7/160 "Св. с ПС ЭПТФ" от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на изоляции.
598 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2018-03-14 13:20 | 2018-03-14 17:07 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 9/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 9/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
599 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2018-03-14 13:25 | 2018-03-14 16:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 18-19 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
600 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2018-03-14 14:40 | 2018-03-14 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 7/600 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв нулевого провода в пролете опор 14-15. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода АС-35 в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ Ф№ 2 ТП 7/600 "ПМК-9" ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№ 2 ТП 7/600 "ПМК-9" ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
601 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2018-03-15 08:57 | 2018-03-15 16:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
602 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2018-03-15 09:22 | 2018-03-15 14:58 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 167 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 167 по ВЛ 10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35кВ Прудовская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35кВ Прудовская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
603 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2018-03-15 13:22 | 2018-03-15 13:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 101-102 произошел вследствие воздействия атмосферных явлений. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 101-102 по ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Приманыч". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Приманыч" на выявления дефектов.
604 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2018-03-15 13:28 | 2018-03-15 13:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 115-116по ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежнаяна выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
605 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2018-03-15 13:44 | 2018-03-15 19:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
606 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2018-03-16 06:27 | 2018-03-16 08:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-382 по ВЛ-10кВ 2 микрорайон от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошло из-за снижения структуры металла ,что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С" ,повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствии длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ № 6 от ТП-382 по ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-382 по ВЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-382 по ВЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2 и контактной части Р-0,4 кВ.
607 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-03-16 14:07 | 2018-03-16 19:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ф № 1 от КТП № 4 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСм - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
608 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2018-03-16 14:15 | 2018-03-16 17:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 13-14 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 13-14 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Ферма №1" от ПС 35 кВ "Буратинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Ферма №1" от ПС 35 кВ "Буратинская" на выявления дефектов.
609 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2018-03-19 10:27 | 2018-03-19 10:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Следы перекрытия проводов произошли в результате попадания продуктами жизнедеятельности птиц | Вследствии попадания продуктами жизнедеятельности птиц произошел произошло перекрытие. | В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Бригада-3" от ПС 110 кВ "Ленинская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада-3" от ПС 110 кВ "Ленинская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на птицезащитные устройства (ПЗУ).
610 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2018-03-19 11:11 | 2018-03-19 15:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаза "А-С" в пролете опор № 44-45 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
611 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2018-03-19 11:40 | 2018-03-19 11:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор № 128-129 произошел вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 128-129 ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Буратинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Буратинская" на выявления дефектов.
612 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2018-03-19 13:10 | 2018-03-19 13:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Следы перекрытия изоляции на КТП №2/63 кВА произошел вследствии попадания продуктами жизнедеятельности птиц . | Вследствии попадания продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие по изоляции на КТП №2/63 кВА. | В результате аварии выявлено следы перекрытия изоляции на КТП №2/63 кВА.по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ).
613 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2018-03-19 13:19 | 2018-03-19 16:31 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 19 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
614 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 219 | 2018-03-19 13:37 | 2018-03-19 13:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Чограйский" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок . | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 35-36 по отпайке № 3 по ВЛ-10 кВ "Чограйский" от ПС 35/10 кВ "Кевюды". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Чограйский" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" на выявления дефектов.
615 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2018-03-19 13:41 | 2018-03-19 13:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекос траверсыпроизошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии ослабленности хомута , воздействия ветровых нагрузок произошел перекос траверсы. | В результате аварии выявлено перекос траверсы на опоре № 75 отп.№12 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние траверсов.
616 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2018-03-19 14:05 | 2018-03-19 17:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «С» на опоре № 354 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» на опоре № 354 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность провода
617 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 222 | 2018-03-19 18:05 | 2018-03-19 21:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "А"-"С" в пролете опор № 22-23 по ВЛ-10кВ "Максимовка" от ПС 35кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Максимовка" от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
618 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-03-20 08:40 | 2018-03-20 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В-С" в пролете опор № 5-6 по по ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/63кВА "Ферма-3" от ПС "Гашунская" выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов
619 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2018-03-20 10:28 | 2018-03-20 15:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв крюка фазы «В» на опоре № 76 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв крюка при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв крюка фаза "В" на опоре № 76 по ВЛ-10кВ "Ферма-3,4" от ПС 35кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-3,4" от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность крюков
620 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2018-03-20 10:44 | 2018-03-20 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСПривольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. . | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/63кВА по ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/63кВА по ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
621 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2018-03-20 10:59 | 2018-03-20 14:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 7 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
622 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-03-20 11:30 | 2018-03-20 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
623 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 228 | 2018-03-20 13:51 | 2018-03-20 13:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Карантин ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 145-146 по ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
624 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2018-03-20 15:10 | 2018-03-20 17:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/40 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А»и«В» по ВЛ- 0,4 кВ Ф-1 от КТП №5/40 кВА по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ- 0,4 кВ Ф-1 от КТП №5/40 кВА по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала на выявления дефектов.
625 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-03-21 08:43 | 2018-03-21 13:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 3 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьевка от ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
626 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 231 | 2018-03-21 09:05 | 2018-03-21 09:08 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Хулхута | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 25-26 по ВЛ 10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Хулхута на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
627 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 232 | 2018-03-21 09:05 | 2018-03-21 14:52 | ВЛ | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 123-124 по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Кегульта" ПС 35кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС Кегульта" ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
628 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-03-21 09:42 | 2018-03-21 13:35 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№2/63кВА по ВЛ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№2/63кВА по ВЛ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№2/63кВА по ВЛ Ферма-1 от ПС 35кВ Молодежная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
629 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2018-03-21 09:53 | 2018-03-21 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 1-2 поВЛ-0,4кВ от КТП-№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
630 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2018-03-21 13:01 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 25-26 по ВЛ-10 кВ ф. "Складская зона" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. "Складская зона" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
631 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2018-03-21 14:09 | 2018-03-21 19:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение веток деревьев на провода в пролете опор №5-6 произошел вследствие несвоевременной вырубки ДКР. | Отключение произошло в результате механического воздействие при падении деревьев, веток на провода. | В результате аварии выявлено падение веток деревьев на провода в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ КТП -№2/250 кВА по ВЛ-10 кВ"ПМК-9" от ПС 35 кВ "Троицкая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-№ 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ"ПМК-9" от ПС 35 кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ДКР, ветки во избежание падение их на провода.
632 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-03-21 14:19 | 2018-03-21 19:31 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
633 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2018-03-21 14:40 | 2018-03-21 14:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 31-32 по ВЛ 10 кВ" Микрорайон" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
634 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 239 | 2018-03-21 16:15 | 2018-03-21 19:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 233 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 233 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
635 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2018-03-21 16:20 | 2018-03-21 16:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел перехлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 25-26 по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
636 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2018-03-22 08:28 | 2018-03-22 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№4/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№4/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
637 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2018-03-22 09:29 | 2018-03-22 14:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 2 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное" на выявления дефектов.
638 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2018-03-22 10:30 | 2018-03-22 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№6/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№6/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
639 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2018-03-22 13:21 | 2018-03-22 16:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ п Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ "п. Приманыч" от ПС 110 кВ "Приманыческая". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ "п. Приманыч" от ПС 110 кВ "Приманыческая" на выявления дефектов.
640 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2018-03-22 13:42 | 2018-03-22 16:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В»в пролетах опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов.
641 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2018-03-22 14:03 | 2018-03-22 19:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 1 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
642 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2018-03-22 14:05 | 2018-03-22 16:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора ШФ-20 Г фазы «В» на опоре № 413 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,дождь,гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора ШФ-20 Г фаза "В" на опоре №413 при порыве ветра | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 Г фазы «В» на опоре № 413 по ВЛ-10 кВ "Ферма-3 от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению нарушения креплений изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов ШФ-20.
643 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2018-03-22 14:40 | 2018-03-22 18:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки(провод) фазы «А» на опоре № 102 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,дождь,гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «А» на опоре № 102 по ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
644 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2018-03-23 09:17 | 2018-03-23 09:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А-В» в пролете опор № 83-84 по ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
645 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2018-03-23 09:56 | 2018-03-23 09:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 215-216 по ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" на выявления дефектов.
646 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2018-03-23 13:00 | 2018-03-23 13:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 20-21 по ВЛ 10 кВ "Орошение-1" Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение - 1 от ПС 110кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
647 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 252 | 2018-03-23 13:06 | 2018-03-23 15:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Электродуговое перекрытие фаза "А,В" на КТП-№4/160кВА произошло вследствии проникновения внутрь животного | В результате аварии выявлено электродуговое перекрытие фаза "А,В" на КТП-№4/160кВА в результате нарушения электрического контакта, размыкания, обрыва цепи. | В результате аварии выявлено электродуговое перекрытие фаза "А,В" на КТП-№4/160кВА по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров КТП-10/0,4 кВ уделять особое внимание на устройства кожухов для предотвращения проникновения животных внутрь на КТП.
648 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2018-03-23 13:35 | 2018-03-23 13:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 148-149 по ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная на выявления дефектов.
649 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2018-03-24 10:10 | 2018-03-24 10:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытия изоляции на КТП №3/63кВА за Р-1 произошло в результате перепада температур окружающего воздуха (туман). | Вследствии перепада температуры и воздействия атмосферных явлений (туман) произошло перекрытия изоляции на КТП №3/63кВА за Р-1. | В результате аварии выявлены перекрытия изоляции на КТП №3/63кВА за Р-1 по ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ ,КТП-10/0,4 кВ уделять особое внимание на состояние изоляции .
650 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2018-03-24 13:50 | 2018-03-24 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП 2/10кВА по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмата | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП 2/10кВА по ВЛ 10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Ялмата" произошло в результате схлеста проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Отключение ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП 2/10кВА по ВЛ 10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Ялмата" произошло вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП 2/10кВА по ВЛ 10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Ялмата". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП 2/10кВА по ВЛ 10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Ялмата" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
651 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2018-03-24 14:17 | - | ВЛ | ВЛ10кВ ф.Северный от ПС 110кВ Элиста западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,дождь,гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 98-99 по ВЛ-10кВ ф. "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
652 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-03-24 15:10 | 2018-03-24 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Лесная школа от ПС 35/10 кВ Водозабор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/63 кВА по ВЛ-10 кВ "Лесная школа" от ПС 35 кВ "Водозабор". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/63 кВА по ВЛ-10 кВ "Лесная школа" от ПС 35 кВ "Водозабор" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
653 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2018-03-25 08:15 | 2018-03-25 12:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Бригада 2 ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №5-6 фаза "В"-"С" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ ТП 2/250 "Бригада 2" от ПС 35 кВ "Троицкая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП 2/250 "Бригада 2" от ПС 35 кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
654 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2018-03-25 12:57 | 2018-03-25 16:42 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 144 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,дождь,гололед и .д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки (провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 144 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок (проводов)
655 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 260 | 2018-03-25 16:37 | 2018-03-25 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия на проходных изоляторах ТП-30 вследствие перепадов температур окружающего воздуха. | Вследствие перепадов температур окружающего воздуха произошло перекрытие на проходных изоляторах на ТП-30 . | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проходных изоляторах ТП-30 по ВЛ-10кВ ф. "Промзона" от ЦРП Восточная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Промзона" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на состояние проходных изоляторов.
656 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2018-03-25 20:19 | 2018-03-26 09:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-61 по ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлёст проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок . | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,дождь,гололед и т.д.)произошел схлест проводов и повреждение предохранителя плавкой вставки ПН2-250А фаза "А". | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А фаза "А" по ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-61 по ВЛ-10кВ ф. "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-61 по ВЛ-10кВ ф. "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов.
657 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2018-03-26 06:07 | 2018-03-26 08:23 | ТП | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-245 по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошло из-за снижения структуры металла что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств предохранителя плавкой вставки ПН2-250А фаза "С" ,повлекшее за собой повреждения контактной части Р-0,4 кВ вследствии длительного срока эксплуатации . | В результате аварии выявлены повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ № 1 от ТП-245 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-245 по ВЛ-10кВ ф. "Южный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-245 по ВЛ-10кВ ф. "Южный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявление дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание состояние целостности ПН2-250А и контактной части Р-0,4 кВ.
658 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2018-03-26 06:51 | 2018-03-26 09:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,дождь,гололед и т.д.) произошло схлёста проводов и повреждение предохранителя плавкой вставки ПН2-250А | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А фаза "С" по ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-7 по ВЛ-10кВ ф. "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-7 по ВЛ-10кВ ф. "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов.
659 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2018-03-26 08:23 | 2018-03-26 11:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
660 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2018-03-26 08:30 | 2018-03-26 08:32 | ВЛ | ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 141-142 по ВЛ-10кВ "Бор-Нур" от ПС 110кВ Ленинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Бор-Нур" от ПС 110кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
661 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2018-03-26 08:33 | 2018-03-26 08:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,дождь,гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 28-29 поВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
662 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2018-03-26 09:25 | 2018-03-26 09:27 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 4 от ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 95-96 по ВЛ-10 кВ "Бригада-4" от ПС 35 кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада-4" от ПС 35 кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
663 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 268 | 2018-03-26 09:29 | 2018-03-26 09:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Зултурган | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 167-168 по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Зултурган. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Зултурган на выявления дефектов.
664 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2018-03-26 11:05 | 2018-03-26 14:06 | ТП | КТП №22/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "В" произошло вследствие износа оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "В" произошел в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4 кВ фаза "В" по ВЛ 0,4кВ от КТП №22/250кВА по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП №22/250кВА по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ПН
665 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2018-03-26 11:12 | 2018-03-26 15:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/250кВА по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС35/10кВ "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№3/250кВА по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
666 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2018-03-26 12:10 | 2018-03-26 15:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ "Калининская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ "Калининская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
667 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2018-03-26 12:15 | 2018-03-26 15:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
668 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2018-03-26 14:11 | 2018-03-26 18:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА "связь Гашун-Партизанская" от ПС "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/63кВА по ВЛ-10 кВ"Связь Гашун-Партизанская" от ПС "Гашунская" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/63кВА по ВЛ-10 кВ"Связь Гашун-Партизанская" от ПС "Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
669 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2018-03-26 14:32 | 2018-03-26 17:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
670 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2018-03-26 16:35 | 2018-03-26 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №18/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.16 Исчерпание ресурса | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь,и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 33 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №18/400 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №18/400кВА по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35кВ "Троицкая"на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов).
671 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2018-03-27 08:15 | 2018-03-27 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/25кВ по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,дождь,гололед и т.д.)произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№8/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№8/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
672 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2018-03-27 08:29 | 2018-03-27 12:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВТП-3/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП- №3/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№3/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
673 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2018-03-27 10:27 | 2018-03-27 13:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/250 Поселок ПС 35/10 кВ Салын | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35/10 кВ "Салын" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-№ 1/250 кВА по ВЛ-10 кВ"Поселок" от ПС 35/10 кВ "Салын" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
674 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2018-03-27 12:05 | 2018-03-27 15:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов.
675 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2018-03-27 12:23 | 2018-03-27 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Св.с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Св.с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
676 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2018-03-27 12:30 | 2018-03-27 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
677 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2018-03-27 13:10 | 2018-03-27 19:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В»в пролетах опор № 10-11 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
678 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 283 | 2018-03-27 14:35 | 2018-03-27 14:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,дождь,гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А-В» в пролете опор № 28-29 поВЛ 10 кВ ОТФ от ПС 110кВ "Кормовая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ ОТФ от ПС 110кВ "Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
679 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2018-03-27 15:32 | 2018-03-28 09:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4кВ фаза "С" на КТП произошло в результате износа оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Повреждение ПН-0,4кВ фаза "С" на КТП произошло в следствии механический износ в результате длительного срока эксплуатации (старения) | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4кВ фаза "С" на КТП ,по ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Бургуста" от ПС 35/10 кВ "Хар-Булук". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных предохранителей. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Бургуста" от ПС 35/10 кВ "Хар-Булук" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ ,КТП- 10/0,4 кВ уделять особое внимание на состояние ПН-0,4 кВ (предохранителей).
680 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 285 | 2018-03-27 15:39 | 2018-03-27 15:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 50-51 по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
681 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2018-03-27 15:41 | 2018-03-27 15:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 18-19 по отпайке № 1 ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Кевюды". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Кевюды" на выявления дефектов.
682 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2018-03-27 15:44 | 2018-03-27 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №24/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В»в пролетах опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №24/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №24/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
683 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 288 | 2018-03-26 16:12 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Хар-Булук - Воробьевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение ВЛ произошло в результате проволочного наброса в пролете опор №132-133 в фазах "А" и "В" вследствии жизнедеятельности птиц | Перекрытие фаз "А"и "В" в пролете опор №132-133 произошло в результате проволочного наброса вследствии гнездования птиц. | В результате аварии по ВЛ-35кВ Хар - Булук - Воробьевская выявлены следы перекрытие фаз "А" и "В" в пролете опор №132-133 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на птичьи гнезда. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 35 кВ Воробьевская - Хар - Булук на выявление дефектов.
684 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2018-03-28 08:25 | 2018-03-28 13:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№8/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП- №8/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
685 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2018-03-28 10:07 | 2018-03-28 15:13 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В»в пролетах опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
686 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2018-03-28 11:42 | 2018-03-28 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВ по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№3/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№3/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
687 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2018-03-28 13:10 | 2018-03-28 17:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/25кВ по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№8/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№8/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
688 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2018-03-28 13:15 | 2018-03-28 16:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП 11/ 63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №11/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №11/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
689 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 294 | 2018-03-28 15:15 | 2018-03-28 15:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А-В» в пролете опор № 127-128 по ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
690 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 295 | 2018-03-28 15:32 | 2018-03-28 15:34 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 57-58 по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун - Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун – Хамур на выявления дефектов.
691 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 296 | 2018-03-28 15:39 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 20-21 по ВЛ-10кВ ф. "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
692 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2018-03-28 16:15 | 2018-03-28 19:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП№3/630кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП№3/630кВА по ВЛ 10 кВ "Троицкое" от ПС 35 кВ "Троицкая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП№3/630кВА по ВЛ 10 кВ "Троицкое" от ПС 35 кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
693 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2018-03-26 19:07 | 2018-03-26 19:14 | ВЛ | ВЛ 10кВ АБЗ от ЦРП Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-10кВ ф. "АБЗ" от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "АБЗ" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
694 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2018-03-27 14:38 | 2018-03-27 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №5/250 кВА фазы «А, В» по ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35кВ Зверосовхозная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35кВ Зверосовхозная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов, особенно от опоры до КТП-10/0,4 кВ.
695 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 12:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
696 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2018-03-29 09:23 | 2018-03-29 11:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №11 от ТП-269 по КЛ-10кВ Школа от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов произошел в результате воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4кВ №11 от ТП-269 по КЛ-10кВ ф. "Школа" от ЦРП Восточная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №11 от ТП-269 по КЛ-10кВ ф. "Школа" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов.
697 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2018-03-29 09:46 | 2018-03-29 13:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ п Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ п Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ п Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
698 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2018-03-29 10:19 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 37-38 по ВЛ-10кВ ф. "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
699 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2018-03-29 10:21 | 2018-03-29 14:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
700 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2018-03-29 11:15 | 2018-03-29 15:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/100 кВА по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС 35/10 кВ Лола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов повлекшее повреждение АВ. | В результате аварии было выявлено повреждение АВ-0,4кВ Ф№1 в КТП №10/100кВА по ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Максимовка" от ПС 35/10 кВ "Лола" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Максимовка" от ПС 35/10 кВ "Лола" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
701 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2018-03-29 12:08 | 2018-03-29 14:21 | ТП | ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-176 по КЛ-10кВ ТП-91 от РП-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошли из-за снижения структуры металла ,что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С" ,повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ от ТП-176 по ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-176 по КЛ-10кВ ТП-91 от РП-2. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-176 по КЛ-10кВ ТП-91 от РП-2 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2 и контактной части Р-0,4 кВ.
702 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2018-03-29 12:22 | 2018-03-29 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/40кВА по ВЛ-10 кВ "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/40кВА по ВЛ-10 кВ "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
703 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2018-03-29 13:45 | 2018-03-29 16:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кв Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 15-16 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кв Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кв Кевюды на выявления дефектов.
704 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2018-03-30 08:45 | 2018-03-30 11:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/250Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ ф№2 КТП-№ 1/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" ПС 35/10 кВ "Хар-Булук" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 КТП-№ 1/250 кВА по ВЛ-10 кВ"Поселок" ПС 35/10 кВ "Хар-Булук"на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
705 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2018-03-30 10:05 | 2018-03-30 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов произошел в результате падения веток дерева на провода в пролете опор №7-8 | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло падение веток дерева на провода | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ "Элистинская" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхозная" вследствии падения веток дерева на провода . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ "Элистинская" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхозная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на своевременное пропилку ДКР в пролетах опор.
706 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2018-03-30 10:10 | 2018-03-30 15:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП № "/25 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 3-4 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП № 2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП № 2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
707 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2018-03-30 10:23 | 2018-03-30 13:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Т-Гашун" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор №2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Т-Гашун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Т-Гашун на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
708 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2018-03-30 11:40 | 2018-03-30 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/250кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№8/250кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№8/250кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
709 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2018-03-30 11:55 | 2018-03-30 14:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 3/100Поселок ПС 35/10 кВ Целинная1 ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ-0,4кВ ф№2 ТП 3/100 "Поселок" ПС 35/10 кВ "Целинная-1" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПН-0,4кВ ф "С" Фидер №2 по ВЛ-0,4кВ ф№2 ТП 3/100 "Поселок" ПС 35/10 кВ "Целинная-1" произошло в результате длительного срока эксплуатации | При обходе-осмотре ВЛ-0,4кВ ф№2 ТП 3/100 "Поселок" ПС 35/10 кВ "Целинная-1" было выявлено повреждение ПН-0,4кВ ф"С" Фидер №2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 ТП 3/100 "Поселок" ПС 35/10 кВ "Целинная-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность ПН
710 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 315 | 2018-03-30 13:50 | 2018-03-30 13:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 17-18 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир"на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
711 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2018-03-30 14:18 | 2018-03-30 14:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,С» в пролете опор № 60-61 по ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун - Хамур.
712 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2018-03-30 14:45 | 2018-03-30 17:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 23-24 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
713 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 318 | 2018-03-30 16:15 | 2018-03-31 08:18 | ВЛ | ВЛ 10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПК-10 кВ фаза "А" произошло вследствие износа оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности, изменение свойств материалов и т.д.) | Повреждение ПК-10 кВ фаза "А " произошел вследствие механический износа вследствии длительного срока эксплуатации (старения) | В результате аварии выявлено повреждение ПК-10 кВ фаза"А " на КТП №7/40 кВА по ВЛ 10кВ "Хамур" от ПС 35кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ "Хамур" от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ПК-10кВ
714 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2018-03-31 05:03 | 2018-03-31 07:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-56А по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлёст проводов произошел в результате воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А на Р-0,4 кВ № 2 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-56А по ВЛ-10кВ ф. "Южный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-56А по ВЛ-10кВ ф. "Южный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов.
715 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 320 | 2018-03-29 13:59 | 2018-03-29 14:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ 2 микрорайон от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 18-19 по ВЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
716 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 321 | 2018-04-01 01:02 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул произошло в результате перекрытия изоляции на промежуточной ж/б опоре №28 фаза "А" перепада температуры окружающего воздуха (роса), с последующим разрушением 1-го изолятора ВЧ кабель разделан некачественно, мелкие жилы внешнего проводника касались внутренней жилы проводника, которые шунтировались и приводили к затуханию ВЧ сигнала. | Вследствии воздействия перепадов температуры окружающего воздуха (роса) произошло перекрытия по изоляторам на промежуточной ж/б опоре №28 фаза "А" с последующим разрушением 1-го изолятора Шунтирование жилы внешнего проводника с внутренней жилой проводника ВЧ кабеля на входе в ВЧ пост ПВЗУ-Е, с последующей потерей сигнала ВЧ. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции и разрушенный 1 изолятор из 7 на промежуточной ж/б опоре №28 фаза "А" в следствие воздействия росы. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Яшкуль 2 - Сарул на выявление дефектов. Провести внеочередные проверки на ПС, уделяя особое внимание на ВЧ кабеля.
717 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2018-04-03 09:05 | 2018-04-03 11:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 6 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
718 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 323 | 2018-04-03 09:31 | 2018-04-03 14:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фаза "С" в пролете опор № 24-25 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фаза "С" при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "С" в пролете опор № 24-25 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов)
719 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2018-04-03 14:29 | 2018-04-03 16:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 7 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
720 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 325 | 2018-04-04 10:35 | 2018-04-04 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 78-79 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
721 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2018-04-10 14:35 | 2018-04-10 19:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 78-79 по ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ "Приютное-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
722 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2018-04-13 08:37 | 2018-04-13 10:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
723 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 328 | 2018-04-13 09:16 | 2018-04-13 09:18 | ВЛ | ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
724 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2018-04-13 09:17 | 2018-04-13 09:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-10кВ ф. "АБЗ" от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "АБЗ" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
725 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2018-04-13 09:58 | 2018-04-13 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №6 от ТП-10А по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста-Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошли из-за снижения структуры металла ,что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С" ,повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ № 6 от ТП-10А по ВЛ-0,4кВ №6 от ТП-10А по ВЛ-10кВ ф. "Южный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №6 от ТП-10А по ВЛ-10кВ ф. "Южный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2 и контактной части Р-0,4 кВ.
726 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2018-04-13 09:59 | 2018-04-13 12:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 13 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьевка от ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
727 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2018-04-14 10:40 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-10кВ ф. "Складская зона" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Складская зона" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
728 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 333 | 2018-04-16 09:50 | 2018-04-16 09:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 91-92 по отпайке № 1 , ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Кевюды".
729 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 334 | 2018-04-16 10:39 | 2018-04-16 10:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перкрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 17-18 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр Вл-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
730 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 335 | 2018-04-16 14:00 | 2018-04-16 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перкрытия проводов фазы «А-В» в пролете опор № 25-26 по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение*-1" от ПС 110кВ "Партизанская"на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
731 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2018-04-16 14:25 | 2018-04-16 18:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 23-24 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная на выявления дефектов.
732 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2018-04-16 21:57 | 2018-04-16 23:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №3 от ТП-380 по ВЛ-10кВ 1МКР-он. от П/С Элиста -Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошли из-за снижения структуры металла , что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С" , повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ от ТП-380 по ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ ф. "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ ф. "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2 и контактной части Р-0,4 кВ.
733 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2018-04-14 10:50 | 2018-04-14 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-210 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-250А фаза "С" произошло из-за снижения структуры металла ,что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С" и вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение ПН2-250А фаза "С" по ВЛ-0,4кВ ф. № 1 от ТП-210. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф. № 1 от ТП-210 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
734 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2018-04-14 12:45 | 2018-04-14 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-340 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение шлейфа фаза "А" произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствие ослабления контактной части произошло повреждение шлейфа фаза "А" в линию по ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-340. | В результате аварии выявлено повреждение шлейфа фаза "А" в линию по ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-340 . | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-340 на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству целостности шлейфов. При проведении осмотра ВЛ-0,4кВ уделять особое внимание на состояние целостности шлейфов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
735 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2018-04-14 14:35 | 2018-04-14 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-352 №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-250А фаза "В" и "С" произошло из-за снижения структуры металла ,что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПН2-250А фаза "В" и "С", произошло в результате снижения контактных свойств , а также вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение ПН2-250А фаза "В" и "С" на Р-0,4 кВ №1 по ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-352. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-352 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
736 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2018-04-18 08:49 | 2018-04-18 15:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
737 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 343 | 2018-04-18 10:45 | 2018-04-18 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А-В» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
738 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 344 | 2018-04-18 10:54 | 2018-04-18 10:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Схлест проводов произошел в результате воздействия перепада температур окружающего воздуха | Вследствии загрязнения посторонними предметами произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А,В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов и чистоту изоляторов.
739 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2018-04-18 10:55 | 2018-04-18 15:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 15-16 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
740 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2018-04-18 12:45 | 2018-04-18 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
741 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2018-04-18 13:33 | 2018-04-18 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСПривольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№4/25кВА по ВЛ-10кВ "св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№4/25кВА по ВЛ-10кВ "св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
742 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2018-04-18 14:22 | 2018-04-18 18:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11/25 кВА "Жив. точка" ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11/25 кВА "Жив. точка" по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11/25 кВА "Жив. точка" ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
743 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 349 | 2018-04-19 09:20 | 2018-04-19 09:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Ут-Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 137-138 по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Ут-Сала . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Ут-Сала.
744 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 350 | 2018-04-19 13:32 | 2018-04-19 13:36 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 2-3 по отпайке № 2 по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур.
745 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2018-04-19 14:01 | 2018-04-19 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА "Хлебзавод" ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА "Хлебзавод" ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА "Хлебзавод" ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на ДКР проростающих в охранной зоне ВЛ.
746 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 352 | 2018-04-19 14:33 | 2018-04-19 14:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перкрытия проводов фазы «А-В» в пролете опор № 58-59 по ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
747 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 353 | 2018-04-19 15:31 | 2018-04-19 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 39-40 по ВЛ-10кВ ф. "Очистные сооружения" от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Очистные сооружения" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
748 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2018-04-19 17:53 | 2018-04-19 19:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-26 по ВЛ-10кВ "2МКР-он"от ЦРП Восточная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждения ПН2-250А фаза "А" и контактной части Р-0,4 кВ произошли из-за снижения структуры металла, что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "А", повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены повреждения ПН2-250А фаза "А" и контактной части Р-0,4 кВ от ТП-26 по ВЛ-0,4кВ ф.№ 6 от ТП-26 по ВЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№ 6 от ТП-26 по ВЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2 и контактной части Р-0,4 кВ.
749 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2018-04-20 08:22 | 2018-04-20 14:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№6/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№6/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
750 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2018-04-20 08:50 | 2018-04-20 08:55 | ВЛ | ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А-В» в пролете опор № 35-36 по ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
751 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2018-04-20 09:23 | 2018-04-20 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Салын | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и несвоевременного выявление дефектов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Салын | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Салын на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
752 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 358 | 2018-04-20 09:46 | 2018-04-20 09:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В»в пролете опор № 126-127 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская".
753 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2018-04-20 10:30 | 2018-04-20 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 3/400 ПМК-9 ПС35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 3/400 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС-35/10 кВ Троицкая . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-№ 3/400кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
754 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 361 | 2018-04-20 11:08 | 2018-04-20 11:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | В результате воздействия продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие на КТП-№3А/25 кВА. | Вследствии попадания продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие по фазам "В,С". | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции фаза "В,С" на КТП 3А/25кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Прудовская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние кожухов КТП-10/0,4 кВ, предотвращающих проникновению птиц.
755 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2018-04-20 11:35 | 2018-04-20 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 15/400 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаза "А,В" в пролете опор № 11-12 произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов фаза "А,В" в пролете опор № 11-12 произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено схлест проводов фаза "А,В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 15/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП -№15/400кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
756 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2018-04-20 12:00 | 2018-04-20 15:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-9/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№9/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№9/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
757 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2018-04-20 12:10 | 2018-04-20 16:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаза «А»-«В»в пролетах опор № 15-16 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов фаза «А»-«В»в пролетах опор № 15-16 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В»в пролетах опор № 15-16 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала на выявления дефектов.
758 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2018-04-20 12:11 | 2018-04-20 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/25кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№4/25кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№4/25кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
759 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 366 | 2018-04-21 14:00 | 2018-04-21 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы "А,В" в пролете опор №151-152 по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
760 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 367 | 2018-04-21 15:05 | 2018-04-21 15:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 56-57 по ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
761 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 368 | 2018-04-22 09:33 | 2018-04-22 09:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 34-35 по ВЛ-10кВ ф. "Аранзал" от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Аранзал" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
762 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2018-04-22 19:21 | 2018-04-22 20:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-382 по КЛ-10кВ 2 микрорайон от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлёст проводов произошел в результате воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов повлеклшее за собой повреждение ПН2-250А фаза "А,В". . | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 14-15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН-2-250А по ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-382 по КЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-382 по КЛ-10кВ ф. "2 микрорайон" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2-250А. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов.
763 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 370 | 2018-04-23 09:18 | 2018-04-23 14:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «А,В» в пролете опор № 21-22 отп.№2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А,В» в пролёте опор №21-22 отп №2 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Чагорта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
764 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 371 | 2018-04-23 13:05 | 2018-04-23 17:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Повреждение деревянной опоры №9 6 произошло вследствии износа структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствии нарушения структуры материала в результате загнивания древесины произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение деревянной опоры № 96. | В результате аварии выявлено повреждение деревянной опоры № 96 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое на состояние деревянных опор.
765 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2018-04-23 13:11 | 2018-04-23 16:55 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Ф№1 от КТП №8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 9-10 по ВЛ 0.4 кВ Ф№1 от КТП №8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4 кВ Ф№1 от КТП №8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
766 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2018-04-24 07:19 | 2018-04-24 09:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-294 по ВЛ-10кВ Промзона от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлёст проводов произошел в результате воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов , повлекшее повреждение ПН-2. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН-2-250А по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-294 по ВЛ-10кВ ф. "Промзона" от ЦРП Восточная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-294 по ВЛ-10кВ ф. "Промзона" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2-250А. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов.
767 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 374 | 2018-04-22 12:55 | 2018-04-22 13:07 | ВЛ | ПС35кВ Чагорта ВЛ-10кВ Животноводческие точки | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы "В"-"С" в пролете опор №13-14 произошли в следствии воздействия атмосферных явлений в виде длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов фазы "В"-"С" в пролете опор №13-14 произошли в следствии воздействия атмосферных явлений в виде длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы "В"-"С" в пролете опор №13-14 по ВЛ-10 кВ "Жив. точки" от ПС 35 кВ "Чагорта". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив. точки" от ПС 35 кВ "Чагорта" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
768 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 375 | 2018-04-22 14:03 | 2018-04-22 14:10 | ВЛ | ПС35кВХар+Булук ВЛ-10кВ.Ферма3-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы "А"-"В" в пролете опор №19-20 произошли в следствии воздействия атмосферных явлений в виде длительных ветровых нагрузок. | схлеста проводов фазы "А"-"В" в пролете опор №19-20 вследствии воздействия атмосферных явлений | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы "А"-"В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 кВ "Ферма3-4" от ПС 35 кВ "Хар-Булук". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма3-4" от ПС 35 кВ "Хар-Булук" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
769 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 376 | 2018-04-22 15:18 | 2018-04-22 15:22 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Манц ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 24-25 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
770 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 377 | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 08:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Володаровская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия на КТП-№4/160 кВА произошел в результате воздействия атмосферных явлений (туман+роса). | Вследствии воздействия атмосферных явлений (туман,ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазы «А,В» на КТП№4/160 кВА. | В результате аварии выявлено следы перекрытия фазы «А,В» на КТП-№4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на КТП-10/0,4 кВ.
771 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2018-04-24 08:36 | 2018-04-24 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок . | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№6/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-№6/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
772 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2018-04-24 09:28 | 2018-04-24 13:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
773 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2018-04-24 12:10 | 2018-04-24 15:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 9-10 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
774 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2018-04-24 12:30 | 2018-04-24 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВКалининская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калининская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
775 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2018-04-24 13:24 | 2018-04-24 17:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 5-6 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
776 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 383 | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на КТП №3/40кВА по ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов от опоры до КТП-10/0,4 кВ
777 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2018-04-24 14:06 | 2018-04-24 14:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 35-36 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
778 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2018-04-24 14:52 | 2018-04-24 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/63 МКМ ПС ЭПТФ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 1/63 МКМ ПС ЭПТФ произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Повреждение АВ-0,4 кВ на КТП №1/63кВА произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение АВ-0,4кВ на КТП1/63кВА по ВЛ-0,4 кВ ТП 1/63 кВА МКМ ПС ЭПТФ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 1/63 МКМ ПС ЭПТФ на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ
779 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2018-04-25 14:08 | 2018-04-25 17:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений. | Схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
780 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 387 | 2018-04-26 09:07 | 2018-04-26 09:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перкрытия проводов фазы «А-С» в пролете опор № 33-34 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110 кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
781 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2018-04-26 09:21 | 2018-04-26 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Лола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №33-34 фаза "А"-"В" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №33-34 фаза "А"-"В" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выяявлен схлест проводов в пролете опор №33-34 фаза "А"-"В" по ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/63 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Лола". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/63 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Лола" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
782 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2018-04-26 10:55 | 2018-04-26 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Прудовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №24-25 фаза "В"-"С" произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №24-25 фаза "В"-"С" произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №24-25 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Прудовская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Прудовская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
783 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2018-04-26 12:44 | 2018-04-26 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
784 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2018-04-26 13:25 | 2018-04-26 16:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений. | Схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А»и«В» произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Чограйский" от ПС 35 кВ "Кевюды". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
785 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2018-04-26 15:19 | 2018-04-26 18:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №11/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А»и«В» произошел в результате длительных нагрузок. | Схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А»и«В» произошел в результате длительных нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №11/63 кВА по ВЛ-10 кВ "Ферма №2 Бага-Бурул" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4 кВ Ф №1 от КТП №11/63 по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
786 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 393 | 2018-04-27 09:25 | 2018-04-27 09:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на отпайке №1 в пролетах опор №52-53 фаза "В"-"С" произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов на отпайке №1 в пролетах опор №52-53 фаза "В"-"С" произошел в результате воздействия атмосферных явлений в виде длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов на отпайке №1 в пролетах опор №52-53 фаза "В"-"С" по ВЛ-10 кВ "Орошение" от ПС 35 кВ "Мелиоратор". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Орошение" от ПС 35 кВ "Мелиоратор" на выявления дефектов.
787 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 394 | 2018-04-27 09:27 | 2018-04-27 09:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А-В» в пролете опор № 59-60 по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
788 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 395 | 2018-04-27 10:02 | 2018-04-27 10:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Элми от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 38-39 по ВЛ-10кВ ф. "Элми" от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. "Элми" от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
789 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 396 | 2018-04-27 14:37 | 2018-04-27 14:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие проводов в сторону силового торансформатора ТП-337. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на ВЛ-10кВ в сторону силового трансформатора на ТП-337 по ВЛ-10кВ ф. "Противочумная станция" от РП-4. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф. "Противочумная станция" от РП-4 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание стрелу провеса проводов на ВЛ-10 кВ.
790 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2018-04-27 15:43 | 2018-04-27 19:18 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Ф №1 от КТП №4/63 по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В» в пролетах опор № 12-13 по ВЛ 0.4 кВ Ф №1 от КТП №4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4 кВ Ф №1 от КТП №4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
791 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2018-04-27 15:52 | 2018-04-27 19:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от 35/10кВ "Цаган-Усн" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 19-20 произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 19-20 произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от 35 кВ "Цаган-Усн". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от 35 кВ "Цаган-Усн" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
792 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 399 | 2018-04-27 16:22 | 2018-04-27 16:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 3" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №20-21 фаза "А"-"В" произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролетах опор №20-21 фаза "А"-"В" произошел в результате воздействия атмосферных явлений что привело к схлесту проводов от порывов ветра. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролетах опор №20-21 фаза "А"-"В" по ВЛ-10 кВ "Ферма-3" от ПС 35 кВ "Буратинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-3" от ПС 35 кВ "Буратинская".
793 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 400 | 2018-04-27 16:24 | 2018-04-27 16:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перкрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор № 28-29 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110кВ"Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
794 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2018-04-27 16:50 | 2018-04-27 19:20 | ВЛ | Ф-1 от КТП1/160кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС35кВТроицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 17-18 фаза "А"-"В" произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор № 17-18 фаза "А"-"В" произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 17-18 фаза "А"-"В" по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №1/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Заготконтора" от ПС 35 кВ "Троицкая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №1/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Заготконтора" от ПС 35 кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
795 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2018-04-27 19:03 | 2018-04-28 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №22-23 фаза "В"-"С" произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №22-23 фаза "В"-"С" произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №22-23 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмата. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
796 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2018-04-28 08:20 | 2018-04-28 08:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 125-126 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 125-126 произошел в результате провиса провода, что привело к схлесту проводов при воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 125-126 по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Буга" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
797 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2018-04-28 08:35 | 2018-04-28 08:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов на отпайке №2 в пролетах опор №17-18 фаза "А"-"В" произошел в результате воздействия атмосферных явлений что привело к схлесту проводов от порывов ветра. | Схлест проводов на отпайке №2 в пролетах опор №17-18 фаза "А"-"В" произошел в результате воздействия атмосферных явлений что привело к схлесту проводов от порывов ветра. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов на отпайке №2 в пролетах опор №17-18 фаза "А"-"В" по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная".
798 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2018-04-28 08:59 | 2018-04-28 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
799 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №15-16 фаза "В"-"С" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №15-16 фаза "В"-"С" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №15-16 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
800 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2018-04-28 09:15 | 2018-04-28 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4/10 кВА "Жив. точка" ВЛ-10 кВ МТФ ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4/10 кВА "Жив. точка" ВЛ-10 кВ "МТФ" ПС 110 кВ "Приютное-2". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4/10 кВА "Жив. точка" ВЛ-10 кВ "МТФ" ПС 110 кВ "Приютное-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
801 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 408 | 2018-04-28 09:35 | 2018-04-28 09:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 55-56 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 55-56 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А-В» в пролете опор № 55-56 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Молодежная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Молодежная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
802 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2018-04-28 10:05 | 2018-04-28 15:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 19-20 фаза «А»и«В» произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролетах опор № 19-20 фаза «А»и«В» произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 19-20 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Бага-Бурул" от ПС 110 кВ "Приманыческая". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
803 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 410 | 2018-04-28 11:36 | 2018-04-28 11:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "В , С" в пролетах опор №149-150 по ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110 кВ И-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110 кВ И-Бурул.
804 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2018-04-28 12:53 | 2018-04-28 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма3 от ПС Вознесеновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №17-18 фаза "А"-"В" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №17-18 фаза "А"-"В" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №17-18 фаза "А"-"В" по ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ "Вознесеновская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС "Вознесеновская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
805 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2018-04-28 13:05 | 2018-04-28 17:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП6/40кВА по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№6/40кВА по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-№6/40кВА по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
806 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 413 | 2018-04-28 13:10 | 2018-04-28 13:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А, В" на отпайке №2 в пролетах опор №77-78 по ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Путиловец от ПС-110кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Путиловец от ПС-110кВ Ики-Бурул.
807 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2018-04-28 13:27 | 2018-04-28 17:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А»и«В» произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А»и«В» произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А»и«В» по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Приманыческая" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Приманыческая" от ПС 110 кВ "Ики-Бурул" на выявления дефектов.
808 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2018-04-29 06:16 | 2018-04-29 08:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-364 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошли из-за снижения структуры металла ,что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С" ,повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствие длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлены повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ № 4 от ТП-364 по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-364 по ВЛ-10кВ ф. "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-364 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2 и контактной части Р-0,4 кВ.
809 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2018-04-29 06:38 | 2018-04-29 09:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов произошел в результате воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов повлекшее повреждение предохранителя плавкой вставки ПН2-250А фаза "А". | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 14-15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10кВ ф. "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-380 по ВЛ-10кВ ф. "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов.
810 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2018-04-29 11:11 | 2018-04-29 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Чагорта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №43-44 фаза "А"-"В" произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролете опор №43-44 фаза "А"-"В" произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №43-44 фаза "А"-"В" по ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/63 кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чагорта". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
811 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2018-05-03 09:07 | 2018-05-03 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП№7/160кВА по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Воробьевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов ссс по ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП№7/160кВА по ВЛ 10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП№7/160кВА по ВЛ 10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
812 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 419 | 2018-05-05 08:25 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | По ВЛ-110кВ Целинная-2 - Кегульта на опоре №214 следы перекрытия на гирлянде изоляторов по фазе А вследствии перепада температуры окружающего воздуха в виде росы. | В результате воздействия атмосферных явлений (роса+туман) произошло перекрытие на гирлянду изоляторов поп фазе "А". | В результате аварии выявлены следы перекрытия на гирлянде изоляторов по фазе А на опоре №214 по ВЛ-110кВ Целинная-2 - Кегульта. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Целинная-2 - Кегульта с составлением ведомости осмотра. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов
813 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 420 | 2018-05-06 07:34 | 2018-05-06 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 29 по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110кВ Яшкуль-2" на выявления дефектов
814 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2018-05-08 09:43 | 2018-05-08 11:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов с по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
815 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 422 | 2018-05-10 14:26 | 2018-05-10 19:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Живточки от ПС 35 кВ Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 50-51 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов .
816 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 423 | 2018-05-12 11:17 | 2018-05-12 11:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ продуктами жизнедеятельности птиц | В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие на КТП №4/25 кВА . | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на КТП №4/25кВА по ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС 110/10кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание КТП-10/0,4 кВ предусматривающее попадания на ЭУ птиц.
817 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 424 | 2018-05-13 11:24 | 2018-05-13 11:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 96-97 по ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
818 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2018-05-14 09:40 | 2018-05-14 09:44 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А, В" в пролетах опор № 181-182 по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут - Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут - Сала.
819 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2018-05-15 08:20 | 2018-05-15 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№5/10кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№5/10кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
820 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2018-05-15 09:01 | 2018-05-15 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
821 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2018-05-15 15:20 | 2018-05-15 19:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаза «А»-«В»в пролетах опор № 5-6 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
822 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2018-05-16 08:15 | 2018-05-16 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
823 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 430 | 2018-05-16 10:35 | 2018-05-16 10:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В-С» в пролете опор № 81-82 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35кВ"Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
824 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2018-05-16 11:49 | 2018-05-16 13:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 3 от КТП № 6 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
825 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2018-05-17 09:11 | 2018-05-17 09:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 34-35 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
826 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 433 | 2018-05-17 15:28 | 2018-05-17 15:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив . точки от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 отпайки №19 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
827 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 434 | 2018-05-17 15:32 | 2018-05-17 15:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " В, С" в пролетах опор № 47-48 по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун-Хамур.
828 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 435 | 2018-05-18 08:47 | 2018-05-18 08:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Чагорта от ПС 35кВ Чагорта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ Чагорта от ПС 35кВ Чагорта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Чагорта от ПС 35кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
829 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 436 | 2018-05-18 09:56 | 2018-05-18 12:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекос на опоре № 53 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждения узла крепления траверсы, повлекшее за собой перекос траверсы на опоре №53 при порыве ветра. | В результате аварии обнаружен перекос траверсы на опоре № 53 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных узлов крепления. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние узла крепления траверсы.
830 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 437 | 2018-05-18 13:53 | 2018-05-18 13:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В-С» в пролете опор № 167-168 по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110кВ"Яшкуль-2 выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
831 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 438 | 2018-05-20 10:00 | 2018-05-20 10:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие изоляции на КТП №8/63кВА произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие изоляции на КТП №8/63кВА | В результате аварии выявлено следы перекрытия изоляции на КТП №8/63кВА по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов от опоры до КТП-10/0,4 кВ.
832 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 439 | 2018-05-20 10:36 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 107-108 по ВЛ-10 кВ "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
833 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2018-05-18 14:30 | 2018-05-18 19:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ п Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провисания провода. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ п Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ п Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
834 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 441 | 2018-05-18 13:56 | 2018-05-18 13:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " А ,В" в пролетах опор № 106-107 по ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур.
835 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 442 | 2018-05-21 08:45 | 2018-05-21 11:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив . точки от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 158 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 158 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
836 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 443 | 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 09:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В-С» в пролете опор № 74-75 по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС110/35/10кВ "Красненская"на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
837 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2018-05-18 08:30 | 2018-05-18 09:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №2 от КТП №7/600кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы "А"-"В" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ Фидер №2 от КТП №7/600кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер №2 от КТП №7/600кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
838 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2018-05-18 11:32 | 2018-05-18 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП №4/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП №4/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП №4/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
839 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2018-05-18 12:38 | 2018-05-18 15:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/40 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»-«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/40 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/40 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
840 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2018-05-18 13:41 | 2018-05-18 16:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 5 / 100 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьевка от ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 5/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 5/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
841 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2018-05-18 15:39 | 2018-05-18 15:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб . завод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
842 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2018-05-18 15:45 | 2018-05-18 16:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110 кВ Ики-Бурул работала на выявления дефектов.
843 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2018-05-21 08:21 | 2018-05-21 09:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 11/160 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" произошло в результате нарушение структуры материала и длительного срока экс-плуатации | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" произошло в результате нарушение структуры материала и длительного срока экс-плуатации | В результате аварии выявлены повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" по ВЛ-0,4кВ от ТП №11/160 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от ТП -№11/160 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое вни-мание целостности ПН-0,4 кВ.
844 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2018-05-21 12:13 | 2018-05-21 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 21/100 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 14-15 фаза "А"-"В" по ВЛ-0,4кВ от ТП 21/100кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 21/100кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
845 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2018-05-21 13:01 | 2018-05-21 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
846 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 454 | 2018-05-21 14:35 | 2018-05-21 14:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор № 261-262 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35кВ"Молодежная" на выявления дефектов
847 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2018-05-21 14:15 | 2018-05-21 17:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 3 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 3/160кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 3/160кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
848 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 456 | 2018-05-21 19:25 | 2018-05-22 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие изоляции на КТП №3/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола произошло в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой перекрытие изоляции. | В результате аварии было выявлено перекрытие изоляции на КТП №3/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола на выявления дефектов. По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок.
849 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2018-05-21 21:24 | 2018-05-21 22:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-74 по КВЛ-10кВ "1МКР-он. от П/С Элиста-Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлёст проводов фаза "А,В" в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-74 по КВЛ-10кВ "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №8 от ТП-74 по КВЛ-10кВ "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
850 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2018-05-21 22:07 | 2018-05-21 23:29 | КЛ | КЛ-0,4кВ №5 от ТП-116 по КВЛ-10кВ "3-4мкр-он" от П/С Элиста-Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошли из-за снижения структуры металла ,что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С" ,повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ от ТП-116 по КЛ-0,4кВ №5 от ТП-116 по КВЛ-10кВ "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КЛ-0,4кВ №5 от ТП-116 по КВЛ-10кВ "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2 и контактной части Р-0,4 кВ.
851 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2018-05-22 09:37 | 2018-05-22 11:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 13 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьевка от ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
852 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2018-05-22 10:31 | 2018-05-22 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №12 от ТП-106 во ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлёст проводов произошел в результате воздействия ветровой нагрузки. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А на Р-0,4 кВ № 2 по ВЛ-0,4кВ №12 от ТП-106 во ВЛ-10кВ "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №12 от ТП-106 во ВЛ-10кВ "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов.
853 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 461 | 2018-05-22 11:02 | 2018-05-22 11:17 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-320 от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия на ВЛ-10кВ от ТП-320 в сторону силового трансформатора вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) возникли следы перекрытия на ВЛ-10кВ от ТП-320 в сторону силового трансформатора. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на ВЛ-10кВ от ТП-320 в сторону силового трансформатора по КЛ-10кВ ТП-320 от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КЛ-10кВ ТП-320 от РП-4 на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание стрелу провиса проводов ВЛ-10кВ в сторону ТП.
854 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2018-05-22 13:41 | 2018-05-22 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Максимовка ПС Лола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №12-13 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4кВ от ТП 2/250кВА по ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Максимовка ПС Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
855 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 463 | 2018-05-22 14:07 | 2018-05-22 16:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
856 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2018-05-22 16:20 | 2018-05-22 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Ф1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4кВ ф"С" по Фидеру №1 произошло в результате схлеста проводов вследствие снижения механической прочности провода. | Вследствие снижения механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации произошел схлест проводов повлекший за собой повреждение ПН-0,4кВ ф"С". | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4кВ ф"С" по Фидеру №1 на КТП №5/100 кВА Ф1 по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная-2 вследствие схлеста проводов. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА Ф1 по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провисание проводов.
857 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2018-05-23 09:01 | 2018-05-23 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВТП 1/250 Поселок ПС 35/10 кВ Салын Ф.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4кВ ф"В" произошло вследствие длительного срока эксплуатации | Повреждение ПН-0,4кВ ф"В" произошло вследствие длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен повреждение ПН-0,4кВ ф"В" по Фидеру №1 ВЛ-0,4кВ от ТП 1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок ПС 35/10 кВ Салын | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВТП 1/250 Поселок ПС Ф.1 35/10 кВ Салын на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность ПН
858 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2018-05-23 10:40 | 2018-05-23 14:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №25/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №25/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №25/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов.
859 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2018-05-23 15:32 | 2018-05-23 18:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Чагорта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провисания проводов. | Вследствие снижения механической прочности провода в результате воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов c последующим повреждением ПН-0,4кВ. | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4кВ ф"С" вследствие схлеста проводов по ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №1/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Чагорта. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №1/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
860 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 468 | 2018-05-23 23:43 | 2018-05-23 23:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие на В-10кВ произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие на В-10кВ. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на В-10кВ от ТП-224 в сторону силового трансформатора по ВЛ-10кВ "Аранзал" от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Аранзал" от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание состоянию оборудования.
861 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2018-05-24 07:09 | 2018-05-24 08:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-181 по КЛ-10кВ Центр от РП-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошли из-за снижения структуры металла ,что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С" ,повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ от ТП-181 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-181 по КЛ-10кВ "Центр" от РП-1. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-181 по КЛ-10кВ "Центр" от РП-1 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2 и контактной части Р-0,4 кВ.
862 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2018-05-24 08:15 | 2018-05-24 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер)произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
863 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2018-05-24 08:27 | 2018-05-24 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСХулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСХулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/40кВА по ВЛ-10кВ "св.сПСХулхута" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
864 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2018-05-24 08:29 | 2018-05-24 10:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 4 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Поселок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
865 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 473 | 2018-05-24 13:15 | 2018-05-24 13:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №163-164 фаза " А, В" по ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская".
866 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2018-05-24 13:17 | 2018-05-24 16:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 19 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
867 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 475 | 2018-05-24 13:20 | 2018-05-24 13:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В-С» в пролете опор № 431-432 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность
868 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2018-05-24 14:32 | 2018-05-24 17:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №9/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №9/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №9/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов.
869 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2018-05-25 08:33 | 2018-05-25 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВ по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№3/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-№3/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
870 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 478 | 2018-05-25 09:05 | 2018-05-25 12:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 96. произошло в результате износа оборудования вследствии длительного срока эксплуатации | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 96 произошел в следствии механического износа в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен поврежденный изолятор ШФ-20 фазы «С» на опоре № 96 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина на выявление дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов.
871 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 479 | 2018-05-25 09:08 | 2018-05-25 13:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив . точки от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 78 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 78 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
872 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 480 | 2018-05-25 09:50 | 2018-05-25 09:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Схлест шлейфов фаза"В,С" на КТП №6/25 произошел в результате жизнедеятельности птиц | Перекрытие шлейфов фаза "В,С" на КТП №6/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС35кВ Гашунская" в результате жизнедеятельности птиц | В результате аварии выявлено следы перекрытия шлейфов фаза "В,С" на КТП №6/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35кВ"Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние шлейфа 10кВ в КТП 10/0,4кВ
873 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 481 | 2018-05-25 14:03 | 2018-05-25 14:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №196-197 фаза " В, С" по ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная.
874 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2018-05-25 15:28 | 2018-05-25 17:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 13-14 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
875 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 484 | 2018-05-26 10:39 | 2018-05-26 10:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Утта-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений(ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В-С» в пролете опор № 215-216 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ"Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
876 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2018-05-26 12:30 | 2018-05-26 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от ЗТП №15/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от ЗТП №15/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от ЗТП №15/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
877 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 486 | 2018-05-26 12:45 | 2018-05-26 12:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Лола От ПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №2 по ВЛ-10кВ Лола от ПС 35/10кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Лола от ПС 35/10кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов от первой опоры до КТП-10/0,4 кВ.
878 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2018-05-27 10:35 | 2018-05-27 14:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции в ВВ щиту ВВ шкафу КТП№10/160кВА произошло в результате снижения изоляционых свойств изоляторов в следствии длительного срока эксплуатации. | Перекрытие изоляции в ВВ щиту ВВ шкафу КТП№10/160кВА произошло в результате снижения изоляционых свойств изоляторов в следствии длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции в ВВ шкафу КТП №10/160кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35кВ "Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. По результатам осмотра составить план-график устра-нения выявленных дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35кВ Хулхута" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние проходных изоляторов в КТП 10/0,4 кВ.
879 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2018-05-31 09:58 | 2018-05-31 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
880 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2018-05-31 09:11 | 2018-05-31 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
881 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 490 | 2018-05-27 10:50 | 2018-05-27 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 212-213 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35 кВ Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
882 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2018-05-29 09:40 | 2018-05-29 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 23/100 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 15-16 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4кВ от ТП №23/100 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 23/100 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
883 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2018-05-29 10:12 | 2018-05-29 13:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 4/63 Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" по Фидеру №1 произошло в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" по Фидеру №1 произошло в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение ПН-0,4 кВ фаза "С" по Фидеру №1 по ВЛ-0,4кВ ТП 4/63 Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ ТП 4/63 Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук на выявления дефектов При проведении осмотров КТП-10/0,4 кВ уделять особое вни-мание на состояние ПН-0,4 кВ.
884 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 493 | 2018-05-30 08:13 | 2018-05-30 08:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 123-124 по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозаборна выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
885 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2018-05-30 08:22 | 2018-05-30 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
886 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 495 | 2018-05-30 08:28 | 2018-05-30 08:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №83-84 фаза " В, С" по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская.
887 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2018-05-30 08:44 | 2018-05-30 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 8-9 поВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
888 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 497 | 2018-05-30 09:57 | 2018-05-30 10:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Элми от РП-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 31 -32 по ВЛ-10кВ "Элми" от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Элми" от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
889 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2018-05-30 10:20 | 2018-05-30 13:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ-1 от ПС 110кВ Ленинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ-1 от ПС 110кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ-1 от ПС 110кВ Ленинская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
890 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2018-05-30 11:45 | 2018-05-30 14:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 13-14 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
891 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2018-05-30 12:06 | 2018-05-30 15:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4кВ от КТП- №7/40 кВА по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП- №7/40 кВА по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
892 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 501 | 2018-05-30 11:23 | 2018-05-30 11:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ АТП от РП-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия проводов фаза "В,С" фаза в пролете опор №№ 2-3 отпайки № 5 вследствие несвоевременного выявления провиса провода фазы "В" | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы "В,С" в пролете опор № 2-3 отпайки № 5 по ВЛ-10кВ "АТП" от РП-3. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "АТП" от РП-3 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
893 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 502 | 2018-05-30 12:48 | 2018-05-30 12:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов на отпайке №2 в пролетах опор № 29-30 фаза "А, В" по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч".
894 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2018-05-30 15:03 | 2018-05-30 18:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-9/40кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор №3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В-С» в пролете опор № 3-4по ВЛ-0,4кВ от ТП-9/40кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-9/40кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
895 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2018-05-30 15:10 | 2018-05-30 19:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор №4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
896 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2018-05-30 15:17 | 2018-05-30 18:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
897 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 507 | 2018-05-31 09:30 | 2018-05-31 09:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор.
898 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2018-05-31 12:50 | 2018-05-31 15:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов.
899 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2018-05-31 13:03 | 2018-05-31 17:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор №8-9произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В-С» в пролете опор № 8-9по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
900 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2018-05-31 15:04 | 2018-05-31 18:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А»-«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
901 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2018-05-31 20:10 | 2018-05-31 20:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-148 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-148. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-148 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
902 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2018-05-31 20:47 | 2018-05-31 21:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-8. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-8 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
903 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2018-05-31 22:14 | 2018-05-31 23:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-389 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провисания провода. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-389 по ВЛ-10кВ ф. "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-389 на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на стрелу провиса проводов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провиса проводов.
904 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 514 | 2018-05-15 18:30 | - | ПС | ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отказ в работе СВ-110 произошел в результате повреждения ПК-10кВ на ТСН | Отказ в работе СВ-110 произошел в результате повреждения ПК-10кВ на ТСН | В результате аварии выявлен поврежденный ПК-10 на ТСН ПС 110кВ Володаровская. | Организовать дополнительный инженерный осмотр оборудования ПС на выявления аналогичных дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру оборудования ПС
905 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2018-06-06 09:13 | 2018-06-06 09:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-442 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор №№ 13-14 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-442 по ВЛ-10кВ "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-442 по ВЛ-10кВ "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
906 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2018-06-06 14:13 | 2018-06-06 17:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 3 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
907 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2018-06-06 17:53 | 2018-06-06 17:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 15-16 по фазе "А,В" по ВЛ-10кВ "ДМБ" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "ДМБ" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
908 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 518 | 2018-06-07 09:04 | 2018-06-07 11:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 205 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошло нарушения крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №205 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 205 по ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 35кВ "Таван-Гашун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 35 кВ "Тавн-гашун" на выявления дефектов При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояниеизоляторов
909 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2018-06-07 09:16 | 2018-06-07 09:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор №106-107 по ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
910 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2018-06-07 09:19 | 2018-06-07 10:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 5 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб . завод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
911 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2018-06-08 11:04 | 2018-06-08 11:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов.
912 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 522 | 2018-06-04 10:53 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Яшкуль-2 - Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | ВЛ 35 кВ Яшкуль 2 - Гашун отключилась в результате перекрытия изоляции в пролете опор №37-38 ф."С" обрывком ткани. | ВЛ 35 кВ Яшкуль 2 - Гашун отключилась в результате перекрытия изоляции в пролете опор №37-38 ф."С" обрывком ткани. | Поврежденного оборудования нет | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 35 Яшкуль 2 - Гашун на выявление дефектов.
913 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 523 | 2018-06-09 07:24 | 2018-06-09 07:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №205-№ 206 следы перекрытия фаз А и В ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул.
914 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2018-06-09 13:20 | 2018-06-09 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 5/250 ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 73-74 по ВЛ-0,4кВ от КТП№ 5/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая . Вследствии схлеста проводов перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" на КТП. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
915 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2018-06-13 08:49 | 2018-06-13 09:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 3 от КТП № 5 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ Ф № 3 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Посёлок" от ПС 110 кВ "Володаровская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 3 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Посёлок" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
916 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2018-06-13 12:05 | 2018-06-13 18:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
917 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 527 | 2018-06-14 08:55 | 2018-06-14 09:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 257-258 по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
918 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2018-06-14 10:20 | 2018-06-14 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №20/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №20/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №20/400кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
919 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 529 | 2018-06-14 10:22 | 2018-06-14 10:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В результате ветровой нагрузки и провиса провода в шлейфах произошло перекрытие проводов фазы «В-С» на КТП №3 | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов «В-С» на КТП №3 по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110кВ"Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов от КТП до 1 опоры
920 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 530 | 2018-06-14 11:10 | 2018-06-14 11:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 37-38 по ВЛ 10 кВ "Нарта" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
921 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2018-06-14 12:13 | 2018-06-14 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор № 18-19по ВЛ-0,4кВ от КТП4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность
922 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2018-06-14 12:15 | 2018-06-14 16:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 18-19 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
923 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 533 | 2018-06-14 13:29 | 2018-06-14 13:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 74-75 по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая.
924 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2018-06-14 14:26 | 2018-06-14 21:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаз «А,В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
925 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2018-06-15 08:37 | 2018-06-15 14:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 7 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
926 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2018-06-15 13:30 | 2018-06-15 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-345 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз "А,С" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-345 по ВЛ-10кВ "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-345 по ВЛ-10кВ "Солнечный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
927 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2018-06-15 13:53 | 2018-06-15 19:07 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 3 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьевка от ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьевка" от ПС 35 кВ "Воробьевская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
928 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 538 | 2018-06-17 18:39 | 2018-06-17 19:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Э.Западная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов фаза "В,С" фаза в пролете опор № 37-38 произошло вследствие воздействия на ЭУ птиц. | Вследствие воздействия птиц на ЭУ произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 37-38 по ВЛ-10кВ "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на состояние ПЗУ (птицезащитных устройств).
929 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 539 | 2018-06-16 14:05 | 2018-06-16 14:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия на ЭУ птиц. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 95-96 по ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ПЗУ (птицезащитных) устройств. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур.
930 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 540 | 2018-06-16 13:38 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Э.Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия сильных порывов ветра произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 27-28 по ВЛ-10кВ "Агроснаб-1" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Агроснаб-1" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
931 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 541 | 2018-06-18 09:48 | 2018-06-18 09:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор №134-135 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
932 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 542 | 2018-06-18 13:12 | 2018-06-18 13:18 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Кирзавод ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 177-178 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
933 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2018-06-18 13:17 | 2018-06-18 17:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
934 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2018-06-18 16:15 | 2018-06-18 19:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №21/100 по ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №21/100 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №21/100 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
935 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2018-06-18 16:35 | 2018-06-18 21:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №11/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №11/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №11/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность
936 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2018-06-19 10:09 | 2018-06-19 12:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от КТП № 6 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб. завод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
937 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2018-06-20 08:10 | 2018-06-20 16:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
938 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 548 | 2018-06-21 13:47 | 2018-06-21 13:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Э.Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 44 -45 по ВЛ-10кВ "Складская зона" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Складская зона" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
939 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 549 | 2018-06-21 19:50 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошло вследствие попадания на ВН-10 кВ домашнего животного (кошка). | Вследствие попадания домашнего животного (кошка) произошло перекрытие на ВН-10кВ. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на ВН-10кВ от ТП-115 в сторону силового трансформатора по ВЛ-10кВ "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "3-4 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание предотвращению возможности попадания животных и посторонних предметов.
940 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 550 | 2018-06-20 09:56 | 2018-06-20 09:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 196-197 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
941 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 551 | 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 13:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв крюка ф"В" на опоре №231 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой срыв крюка ф"В" на опоре №231 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв крюка ф"В" на опоре №231. по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность крюков
942 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 552 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 11:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 35 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой повреждение изолятора фазы "В на опоре №35 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 35 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов
943 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2018-06-21 10:50 | 2018-06-21 17:10 | ВЛ | ВЛ0.4кВ Ф-5 от КИП15/400кВА от пс Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-16 фазы «А» в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0.4кВ Ф-5 от КТП №15/400кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ Ф-5 от КТП №15/400кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
944 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 554 | 2018-06-24 13:33 | 2018-06-24 13:39 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " А, В" в пролетах опор № 118- 119 по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур.
945 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 555 | 2018-06-25 10:10 | 2018-06-25 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В-С» в пролете опор № 312-313 по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35кВ "Вахта" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
946 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2018-06-25 13:40 | 2018-06-25 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
947 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 557 | 2018-06-25 14:05 | 2018-06-25 14:09 | ВЛ | ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А-С» в пролете опор № 174-175 по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110кВ"Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
948 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2018-06-25 14:10 | 2018-06-25 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
949 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2018-06-25 15:10 | 2018-06-25 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 4/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер ) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4, по ВЛ-0,4кВ ф3 ЗТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 ЗТП 4/250кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
950 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2018-06-25 16:15 | 2018-06-25 19:35 | ВЛ | ф-1 отКТП18/250кВА поВЛ-10кВ.ПМК-от ПС35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП №18/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК9 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП №18/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
951 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 561 | 2018-06-23 09:37 | 2018-06-23 11:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2" в результате снижения изоляционых свойств изоляторов в следствии длительного срока эксплуатации. | Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2" произошло в результате снижения изоляционых свойств и в следствии длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на КТП №1/10кВА по ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2". | Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
952 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 562 | 2018-06-24 13:35 | 2018-06-24 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 117 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «С» на опоре № 117по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
953 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2018-06-26 08:35 | 2018-06-26 15:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
954 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2018-06-26 08:56 | 2018-06-26 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№6/63кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
955 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 565 | 2018-06-22 10:29 | 2018-06-22 10:54 | ПС | ПС 35 кВ Гашунская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение Т-1 произошло в результате воздействия птицы | Отключение Т-1 произошло в результате воздействия птицы, что привело к перекрытию шинного моста на ТСН | Поврежденное оборудование проходные изоляторы ИП -10на ТСН | При осмотре оборудования ПС обращать внимание на состоянии шинного моста на наличие посторонних предметов
956 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 566 | 2018-06-26 10:48 | 2018-06-26 10:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А-В» в пролете опор № 284-285 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
957 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2018-06-26 12:22 | 2018-06-26 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП4/25кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта", АБОН | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-С » в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№4/25кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта", | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-№4/25кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта", на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
958 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 568 | 2018-06-26 14:31 | 2018-06-26 14:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 234-235 по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
959 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 569 | 2018-06-26 15:17 | 2018-06-26 15:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А-С» в пролете опор № 88-89 по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ"Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
960 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 570 | 2018-06-27 12:48 | 2018-06-27 12:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В-С» в пролете опор № 284-285 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
961 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 571 | 2018-06-26 13:05 | 2018-06-26 14:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 22-23 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» на опоре № 22-23. по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
962 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 572 | 2018-06-27 12:56 | 2018-06-27 12:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Перекрытие проводов фаза "В,С" на КТП №6/40 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птицы. | Вследствии воздействия на ЭУ птицы произошло перекрытие проводов фаза "В,С" на ТП №6/40кВА | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В-С» на КТП №6/40 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35кВ "Хулхута" вследствии попадания птицы | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35кВ "Хулхута" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ).
963 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2018-06-27 13:30 | 2018-06-27 15:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-19/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. |  | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-19/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
964 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2018-06-27 13:44 | 2018-06-27 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ Ф№1от ТП-2/100кВА по ВЛ 10кВ "Ферма-1" от ПС 35кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1от ТП-2/100кВА по ВЛ 10кВ "Ферма-1" от ПС 35кВ "Чилгир" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
965 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 575 | 2018-06-27 13:51 | 2018-06-27 13:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 5 отпайки №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №5 отпайки №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 5 оотпайки №5 по ВЛ-10 кВ "Манц" от ПС 110 кВ "Приютное-2". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Манц" от ПС 110 кВ "Приютное-2" на выявление дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
966 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2018-06-28 09:15 | 2018-06-28 13:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 7 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
967 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 577 | 2018-06-27 15:39 | 2018-06-27 16:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 2 от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 7-8 отпайки №4 по ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
968 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 578 | 2018-06-27 16:28 | 2018-06-27 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 34-35 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
969 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2018-06-28 06:17 | 2018-06-28 08:31 | ТП | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-303 по ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошли из-за снижения структуры металла ,что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С" ,повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены повреждения ПН2-250А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ № 2 от ТП-303 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-303 по ВЛ-10кВ "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-303 по ВЛ-10кВ "Северный" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2 и контактной части Р-0,4 кВ.
970 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2018-06-28 06:49 | 2018-06-28 08:01 | ТП | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10 Радиостанция от ПС Элиста-Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждения ПН-100А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ произошли из-за снижения структуры металла ,что привело к снижению контактных свойств и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН-100А фаза "С" ,повлекшее за собой повреждение контактной части Р-0,4 кВ вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены повреждения ПН-100А фаза "С" и контактной части Р-0,4 кВ № 1 от ТП-72 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10 "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10 "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН и контактной части Р-0,4 кВ.
971 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 581 | 2018-06-28 09:50 | 2018-06-28 09:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 188-189 по ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35/10кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
972 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2018-06-28 10:05 | 2018-06-28 17:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 4/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел в результате провиса провода , повреждение ПН-0,4кВ ф"В" по фидеру №2 нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 14-15 фаза "В"-"С" ,повреждение ПН-0,4кВ ф"В" по фидеру №2 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№ 4/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-№ 4/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
973 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2018-06-28 14:17 | 2018-06-28 19:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 4 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ 10 кВ "Посёлок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ 10 кВ "Посёлок" от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
974 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 584 | 2018-06-28 14:15 | 2018-06-28 14:21 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 166-167 по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Ут - Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Ут - Сала на выявления дефектов.
975 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2018-06-29 06:10 | 2018-06-29 08:15 | ВЛ | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул на выявления дефектов.
976 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2018-06-29 06:30 | 2018-06-29 08:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС 35/10 кВ Зверсовхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС 35/10 кВ Зверсовхозная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС 35/10 кВ Зверсовхозная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
977 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2018-06-29 08:17 | 2018-06-29 13:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьёвка" от ПС 35 кВ "Воробьёвская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качествен-ному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьёвка" от ПС 35 кВ "Воробьёвская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
978 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 588 | 2018-06-29 10:04 | 2018-06-29 10:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перкрытия проводов фазы «В-С» в пролете опор № 101-102 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110кВ"Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110кВ "Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
979 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 589 | 2018-06-29 10:06 | 2018-06-29 10:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия проводов фаза "А,С" на КТП №6/250кВА произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов фаза "А,С"в результате несвоевременной регулировки спусков на КТП № 6/250кВА | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза "А,С" на КТП №6/250кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Молодежная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35кВ "Молодежная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
980 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2018-06-29 13:05 | 2018-06-29 18:35 | ВЛ | ф-1 от КТП19/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК9 от ПСкВ.Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-№19/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ф-1 от КТП-№19/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ.Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
981 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2018-06-29 13:10 | 2018-06-29 13:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ. Бригады от ПС 35кВ. Буратинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Вследствии воздействия на ЭУ птиц произошло перекрытия проводов фазы «В, С» на опоре № 36 | Вследствии воздействия на ЭУ птиц произошло перекрытия проводов фазы «В, С» на опоре № 36 | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на опоре № 36 по ВЛ-10кВ " Бригады" от ПС35кВ "Буратинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ " Бригады" от ПС35кВ "Буратинская" на выявления дефектов.
982 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 592 | 2018-06-29 15:06 | 2018-06-29 15:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ МТФ от пс 110кВ. Ики-Бурул | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии воздействия на ЭУ птиц произошло нарушение электирической изоляции , в результате перекрытия проводов фазы «А,В» на опор № 15 | Вследствии воздействия на ЭУ птиц произошло нарушение электирической изоляции , в результате перекрытия проводов фазы «А,В» на опор № 15 | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А,В» на опор № 15 по ВЛ-10кВ МТФ от ПС 110кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
983 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2018-06-29 21:17 | 2018-06-29 22:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-105 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение ПН2-250А фаза "С" произошло из-за проникновения на ЭУ домашнего животного(кошка). | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-250А фаза "С", нарушение электрической изоляции вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение ПН2-250А фаза "С" по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-105. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-105 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на целостности низковольтного оборудования, предринимать меры по недопущению проникновения домашнего животного.
984 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2018-06-30 20:43 | 2018-06-30 20:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-379 по ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой Массив от П/С Элиста-Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок ,несвоевременное выявление дефектов. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов, нарушение электричческой изоляции. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-379 по ВЛ-10кВ "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-379 по ВЛ-10кВ "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
985 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2018-06-29 13:30 | 2018-06-29 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
986 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2018-06-29 13:37 | 2018-06-29 17:31 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 1 / 160 кВА ВЛ 10 кВ Посёлок ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 1/160 кВА ВЛ-10 кВ "Посёлок" ПС 110 кВ "Володаровская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качествен-ному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 1/160 кВА ВЛ-10 кВ "Посёлок" ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
987 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2018-06-29 14:00 | 2018-06-29 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
988 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2018-06-29 14:20 | 2018-06-29 19:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 20/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-№ 20/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-№ 20/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
989 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 599 | 2018-06-29 10:07 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 53-54 по ВЛ-10кВ "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Радиостанция" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
990 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2018-06-29 14:40 | 2018-06-29 19:46 | ВЛ | ф-3отЗТП15/400кВА | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ЗТП-№15/400кВА по ВЛ-10 кВ Троицкое от ПС 35/10 кВ Троицкое | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ЗТП-№15/400кВА по ВЛ-10 кВ Троицкое от ПС 35/10 кВ Троицкое на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
991 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2018-06-29 15:03 | 2018-06-29 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП4/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
992 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 602 | 2018-06-29 20:50 | 2018-06-29 20:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор №№ 109-110 по ВЛ-10кВ "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "1 микрорайон" от ПС 220 кВ "Элиста-Северная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
993 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 603 | 2018-06-17 10:15 | 2018-06-17 10:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ.Животноводческие точки от ПС110кВ.Ленинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия проводов произошело в результате воздействия на ЭУ птиц. | В следствии воздействия на ЭУ птиц произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия птицей на КТП2/10кВА по ВЛ-10кВ.Животноводческие точки от ПС110кВ.Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ10кВ Животноводческие точки от ПС110кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
994 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 604 | 2018-06-20 11:48 | 2018-06-20 11:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Первомайская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии воздействия на электроустановку птиц произошло перекрытия провода фаза "В,С" на КТП-№1/25кВА. | Вследствии перекрытия провода фаза "В,С" на КТП-№1/25кВА и воздействия на электроустановку птиц произошло нарушение электрической изоляции . | В результате аварии выявлено следы перекрытия провода фаза "В,С" на КТП-№1/25кВА по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ "Первомайская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Первомайская на выявления дефектов.
995 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 605 | 2018-06-20 11:49 | 2018-06-20 11:51 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов фаза «А,В» на опоре № 55 произошел в результате воздействия на электроустановку птиц. | Следы перекрытия проводов фаза «А,В» на опоре № 55 произошел в результате воздействия на электроустановку птиц, нарушившую электрическую изоляцию. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза «А,В» на опоре № 55 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Сала на выявления дефектов.
996 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 606 | 2018-06-28 16:42 | 2018-06-28 16:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 от ПC 35кВ Прудовская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1,2 от ПC 35кВ Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
997 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 607 | 2018-07-03 10:58 | 2018-07-03 11:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор № 205-206 по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
998 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2018-07-04 11:43 | 2018-07-04 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
999 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2018-07-04 14:15 | 2018-07-04 17:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 1 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Сельхозтехника от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Сельхозтехника" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Сельхозтехника" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1000 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 610 | 2018-07-04 16:00 | 2018-07-04 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 118-119 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2," от ПС 35кВ "Гашунская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1001 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2018-07-05 08:49 | 2018-07-05 12:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 5 / 100 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 5/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьёвка" от ПС 35 кВ "Воробьёвская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 5/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьёвка" от ПС 35 кВ "Воробьёвская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1002 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2018-07-05 10:08 | 2018-07-05 14:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" уделять особое внимание на стрелу провеса проводов на выявления дефектов проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1003 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 613 | 2018-07-05 12:57 | 2018-07-05 13:01 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив . точки от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции проводов фаза "А,В" на КТП №11/63кВА по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Володаровская" | Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов.
1004 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 614 | 2018-07-05 13:07 | 2018-07-05 13:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А-С" в пролете опор № 324-325 по ВЛ-10кВ "Св с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Св с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1005 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 615 | 2018-07-04 04:07 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ "Элиста Западная" - "Элиста Восточная" произошло в результате попадания молнии в опору №69 фаза "А"без повреждений. | Нарушение электрической изоляции вследствие грозовых перенапряжений в виде дождя, грозы. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на гирлянде ф "А" на опоре №69 по ВЛ-110кВ Элиста-Западная - Элиста-Восточная. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие грозотроса. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная на выявление дефектов.
1006 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2018-07-06 14:22 | 2018-07-06 19:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1007 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2018-07-06 14:01 | 2018-07-06 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1008 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2018-07-06 13:27 | 2018-07-06 19:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 5 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Ульдючины" от ПС 110 кВ "Ульдючины" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1009 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2018-07-09 09:15 | 2018-07-09 12:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 2 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1010 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 620 | 2018-07-04 19:41 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | отказ работы АПВ произошел по причине старения контакта 1РП в реле РПВ-58 следы попадание молнии в опору №371(промежуточная, деревянная) по ВЛ-110кВ Дивное-Володаровская | Вследствии износа контакта 1РП в реле РПВ-58 произошло перегорание контакта, с последующим отсутствием подачи импульса на включение выключателя СВ-110. Отключение ВЛ-110кВ Дивное-Володаровская произошло по причине попадания молнии в опору №371 (промежуточная, деревянная). | В результате аварии выявлены следы попадания молнии на опоре №371 по ВЛ-110кВ Дивное-Володаровская и вышежший из строя контакт 1РП в реле РПВ-58 СВ-110 на ПС 110кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-110кВ Дивное-Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие грозотросов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на контакты в реле оборудовании, в случае вышедших из строя-заменить. Провести дополнительные инженерные осмотры оборудования Реле на всех ПС с составлением ведомости осмотра.
1011 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 621 | 2018-07-04 09:31 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ Южная - Арзгир произошло в результате попадания молнии в в опору №114 фаза "В". | Нарушение электрическое изоляции вследствии грозовых перенапряжений в виде дождя и грозы. | В результате аварии выявлены следы перекрытия по гирлянде изоляторов фазы "В" на анкерной ж/б опоре №114 по ВЛ-110кВ попадание молнии в опору №114 фаза "В" по ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Южная. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие грозотросов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная на выявление дефектов.
1012 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2018-07-09 13:22 | 2018-07-09 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "НасоснаяУлан-Эрге" от ПС 110/35/10 "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "НасоснаяУлан-Эрге" от ПС 110/35/10 кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "НасоснаяУлан-Эрге" от ПС 110/35/10 "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1013 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 623 | 2018-07-09 13:59 | 2018-07-09 14:03 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Манц ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 29-30 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Манц" ПС 110 кВ "Приютное-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1014 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 624 | 2018-07-09 14:39 | 2018-07-09 14:43 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Хулхута | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А-В» в пролете опор № 209-210 по ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Хулхута | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Хулхута на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1015 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 625 | 2018-07-04 15:05 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 35 кВ Целинная -2 - Кегульта произошло в результате воздействия атмосферных явлений в следствие попадания молнии в опору №78 фаза "С". Срочного ремонта не требуется. | Отключение ВЛ 35 кВ Целинная -2 - Кегульта произошло в результате воздействия атмосферных явлений в следствие попадания молнии в опору №78 фаза "С". Срочного ремонта не требуется. | В результате аварии выявлено попадание молнии в опору №78 фаза "С", разрушен 1 стеклянный изолятор из 5 шт. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-35 кВ Целинная 2 - Кегульта с отп на ПС Калинина на выявление дефектов.
1016 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 626 | 2018-07-04 03:32 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошло в результате воздействия грозовых явлений. | В пролете опор №69-70(8км от ПС 110кВ Западная) на проводе ф(В) видны следы ожогов в результате грозовых перенапряжений. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводе фазы "В" по ВЛ-100кВ Б.Ремонтное-Элиста-Западная. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на присутствие грозотроса. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская на выявление дефектов.
1017 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 627 | 2018-07-04 03:46 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии грозовых перенапряжений произошло перекрытие на проводе фазы "А" в пролете опор №39-40 по ВЛ-110кВ Элиста-Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины и удар молнии в опору №462 по ВЛ-110кВ Дивное-Володаровская. | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская обнаружено попадание молнии в опору №462 ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "А" в пролете опор №39-40 | В результате аварии выявлены следующие дефекты: - ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская обнаружено попадание молнии в опору №462 (деревянная) 77,5км от ПС 110кВ Дивное. Грозотрос отсутствует; - ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "А" в пролете опор №39-40 (отпайке к ПС Ульдючины) 17км от ПС 110кВ Элиста Западная. ГЗТ есть. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительные инженерные осмотры ВЛ-110кВ Элиста-Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины и ВЛ-110кВ Дивное-Володаровская с составлением ведомости осмотра. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов и наличие грозотросов.
1018 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2018-07-10 09:40 | 2018-07-10 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-14/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел вследствии длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-14/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-14/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС Хулхута" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1019 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 629 | 2018-07-10 11:45 | 2018-07-10 11:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз «В, С» в пролете опор № 112-113 по ВЛ 10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ 10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1020 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 630 | 2018-07-10 15:13 | 2018-07-10 15:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В-С» в пролете опор № 111-112 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110 кВ "Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1021 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2018-07-11 09:03 | 2018-07-11 13:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 10 / 400 кВА ВЛ 10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 10/400 кВА ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП № 10/400 кВА ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1022 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2018-07-11 13:41 | 2018-07-11 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1023 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2018-07-11 14:13 | 2018-07-11 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/25кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-7/25кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-7/25кВА по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта" на выявления дефектов.
1024 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2018-07-12 11:32 | 2018-07-12 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Т-Гашун" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Т-Гашун" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/250кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Т-Гашун" на выявления дефектов.
1025 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2018-07-12 19:50 | 2018-07-12 22:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 12/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло отключение АВ Ф-1 на КТП12/250кВА | В результате аварии выявлено отключен АВ Ф-1 на КТП-№12/250кВА вследствии схлеста проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП-№ 12/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-№ 12/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1026 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 636 | 2018-07-13 09:18 | 2018-07-13 09:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 204-205 по ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1027 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 637 | 2018-07-09 14:06 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Троицкая | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Троицкая произошло в результате воздействия амтосферных перенапряжений в виде грозы. | ожоги провода ф. А вблизи изоляторов на опоре № 47 и ожоги провода ф. А вблизи изоляторов на опоре № 49, L=6,00 км от ПС 110 кВ Элиста Западная | В результате аварии выявлено попадание молнии в гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №49. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояния изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Троицкая на выявление дефектов
1028 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 638 | 2018-07-11 20:00 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородское произошло в результате выпадания заварного болта на анкерной деревянной опоре №170 в фаза "А" вследствии износа оборудования и длительного срока эксплуатации | Выпадание заварного болта на анкерной деревянной опоре №170 фаза "А" произошло в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | В результате аварии выявлено: выпадание заварного болта на анкерной деревянной опоре №170 фаза "А". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние траверс и опоры. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородское на выявление дефектов.
1029 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 639 | 2018-07-13 08:15 | 2018-07-13 08:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 2 от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекос траверсы произошел в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствии длительного срока эксплуатации произошел перекос траверсы. | В результате аварии выявлен перекос траверсы на опоре №21 отпайка №7 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состоние крепления траверс .
1030 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 640 | 2018-07-13 09:20 | 2018-07-13 09:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 136-137 по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов.
1031 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 641 | 2018-07-18 11:08 | 2018-07-18 11:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение-3" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» пролете опор № 129-130 по ВЛ 10кВ "Орошение-3" от ПС 110кВ "Кормовая". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ "Орошение-3" от ПС 110 кВ "Кормовая" на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1032 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2018-07-18 14:10 | 2018-07-18 16:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А»-«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А»-«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1033 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2018-07-18 11:46 | 2018-07-18 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-267 по ВЛ-10кВ "Школа" от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-250А фаза "А" произошло из-за снижения структуры металла , в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение ПН2-250А фаза "А" произошло вследствие длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение ПН2-250А фаза "А" в ТП-267 по ВЛ-10кВ "Школа" от ЦРП Восточная. | При проведении осмотров ТП уделять особое вни-мание на состояние ПН-2. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-267 по ВЛ-10кВ "Школа" от ЦРП Восточная на выявления дефектов.
1034 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2018-07-18 10:05 | 2018-07-18 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 4/400 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | повреждениение ПН-0,4кВ ф"С" по Фидеру №2 произошло вследствии длительного срока эксплуатации | повреждениение ПН-0,4кВ ф"С" по Фидеру №2 произошло вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4кВ ф"С" по Фидеру №2 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№ 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ " Троицкая" от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП -№4/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на состояние целостности ПН-0,4 кВ.
1035 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 645 | 2018-07-18 08:46 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в РУ-10кВ ТП-132а произошло вследствии старения изоляции в результате длительного срока эксплуатации. | Следы перекрытия в РУ-10кВ ТП-132а произошло вследствии нарушения электрической изоляции в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в РУ-10кВ ТП-132а по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание состоянию оборудования РУ-10 кВ.
1036 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 646 | 2018-07-17 10:23 | 2018-07-17 13:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 157 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре № 157 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 157 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявления дефектов.
1037 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 647 | 2018-07-16 09:30 | 2018-07-16 09:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия фазных проводов на КТП №3/100 кВА произошли вследствие длительного воздействие ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия фазных проводов на КТП №3/100 кВА по ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов от опоры до КТП-10/0,4 кВ.
1038 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 648 | 2018-07-16 09:40 | 2018-07-16 09:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А, В" в пролетах опор № 95-96 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала
1039 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 649 | 2018-07-19 15:22 | 2018-07-19 15:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 155-156 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1040 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 650 | 2018-07-19 15:48 | 2018-07-19 15:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы " А,В" на КТП № 1/100кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская.
1041 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 651 | 2018-07-19 20:41 | 2018-07-19 20:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на КТП-№2/250 кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов.
1042 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 652 | 2018-07-19 20:52 | 2018-07-19 20:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 25-26 по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ "МЖС" от ПС 110 кВ "Яшкуль-2" на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1043 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 653 | 2018-07-21 10:17 | 2018-07-21 10:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 123-124 по ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1044 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 654 | 2018-07-21 10:48 | 2018-07-21 10:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А, С" в пролетах опор № 235- 236 по ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Св.с ПС Приманыч от ПС-110 кВ Ики-Бурул.
1045 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2018-07-21 10:52 | 2018-07-21 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №1/160кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1046 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2018-07-22 08:24 | 2018-07-22 09:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-337 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН2-100А фаза "А" произошло из-за снижения структуры металла и в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение произошло в результате снижения контактных свойств ПН2-100А фаза "А" вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | В результате аварии выявлено повреждение ПН2-100А фаза "А" по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-337 . | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-337 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН.
1047 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 658 | 2018-07-22 10:25 | 2018-07-22 13:31 | ВЛ | ВЛ 10кВ МТВ от ПС 110кВ Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 53-54 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 53-54 по ВЛ-10 кВ "МТФ" от ПС-110 кВ «Володаровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "МТФ" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов
1048 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2018-07-23 12:55 | 2018-07-23 14:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 6-7 фаза «А»-«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1049 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 657 | 2018-07-05 16:12 | 2018-07-05 16:16 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " В, С"в пролетах опор №32- 33 по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала.
1050 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2018-07-11 08:40 | 2018-07-11 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 келокот ПС 35/10 кВ Ялмата | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для устранения | Вследствии провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению АВ ф-1 на КТП-№4/100кВА | В результате аварии выявлено отключение АВ ф-1 на КТП-№4/100кВА из-за схлеста проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" по ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1051 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 661 | 2018-07-18 15:01 | 2018-07-18 15:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 67-68 по ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1052 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 662 | 2018-07-22 09:23 | 2018-07-22 09:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за несвоевременного выявление дефектов кровли ТП произошло следы перекрытия на С.Ш.10кВ | Вследствии атмосферных явлений (дождь) на ТП-383 выявлены следы перекрытия на С.Ш.10кВ. | В результате аварии на ТП-383 выявлены следы перекрытия на С.Ш.10кВ по ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Аранзал от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на состояние кровли ,способствующей попаданию атмосферных осадков на СШ-10 кВ.
1053 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 663 | 2018-07-23 09:01 | 2018-07-23 09:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 56-57 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1054 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 664 | 2018-07-23 21:26 | 2018-07-23 21:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия в РУ-10кВ произошли вследствии несвоевременное выявление дефектов | следы перекрытия в РУ-10кВ произошли вследствие воздействия атмосферных явлений (дождь),нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации | В результате аварии выявлены следы перекрытия в РУ-10кВ ТП-337 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание предотвращению возможности попадания атмосферных осадков (дождь ) в РУ -10 кВ.
1055 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 665 | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошело перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 96-97 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 от ПC 35 кВ Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35 кВ Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1056 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2018-07-24 11:38 | 2018-07-24 12:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от 110 кВ Приманыческая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор № 16-17 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений и несвоевременного выявления провиса провода фазы "А" | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 16-17 фаза «А»-«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1057 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 667 | 2018-07-24 21:07 | 2018-07-24 21:12 | КЛ | КЛ-10 Центр от РП-1 по КЛ-10 ТП-315 от ЦРП Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия на В-10кВ в сторону силового трансформатора на ТП-87 произошло вследствии несвоевременного устранения дефектов | следы перекрытия на ВН-10кВ в сторону силового трансформатора на ТП-87 произошло вследствии воздействие атмосферных явлений | В результате аварии выявлены следы перекрытия на ВН-10кВ в сторону силового трансформатора на ТП-87 по КЛ-10 Центр от РП-1 по КЛ-10 ТП-315 от ЦРП Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КЛ-10 Центр от РП-1 по КЛ-10 ТП-315 от ЦРП Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание предотвращению возможности попадания на ЭУ атмосферных осадков (дождь).
1058 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 668 | 2018-07-26 08:28 | 2018-07-26 08:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролетах опор №202-№ 203 следы перекрытия фаз А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А, В" в пролетах опор № 202- 203 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская.
1059 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 669 | 2018-07-26 09:12 | 2018-07-26 09:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (дождь) произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 158-159 по ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1060 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2018-07-26 13:05 | 2018-07-26 19:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»-«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1061 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 671 | 2018-07-26 13:53 | 2018-07-26 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №14/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв нулевого провода произошел вследствие несвоевременного устранения дефектов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода АС-16 в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №14/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №14/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
1062 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2018-07-26 15:23 | 2018-07-26 15:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А»-«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1063 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2018-07-29 08:46 | 2018-07-29 08:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-138 по ВЛ-10кВ "Солнечный от П/С Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор №№ 8-9 вследствие воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-138 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-138 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1064 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2018-07-29 13:55 | 2018-07-29 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-304 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-304 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-304 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1065 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 675 | 2018-07-30 13:45 | 2018-07-30 13:47 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1066 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 676 | 2018-07-30 13:44 | 2018-07-30 13:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " В ,С" в пролетах опор №121- 122 по ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Приманыч" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Приманыч".
1067 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 677 | 2018-07-30 14:00 | 2018-07-30 14:08 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,В" в пролете опор №172-173 по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут - Сала. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут - Сала.
1068 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 678 | 2018-07-30 15:48 | 2018-07-30 15:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "В ,С" в пролетах опор № 44- 45 по ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская".
1069 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2018-07-31 09:17 | 2018-07-31 09:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1070 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2018-07-31 11:30 | 2018-07-31 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №11/100кВА по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 и отключение АВ-0,4кВ на КТП №11/100кВА | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №11/100кВА по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №11/100кВА по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1071 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2018-07-31 12:35 | 2018-07-31 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №11/160 кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 повреждение ПН-0,4 кВ фаза "А" | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 повреждение ПН-0,4 кВ фаза "А" на КТП №11/160 кВА по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №11/160 кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №11/160 кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1072 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2018-07-31 13:05 | 2018-07-31 18:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1073 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2018-07-31 14:57 | 2018-07-31 17:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ценральная Усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 14-15 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов.
1074 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 684 | 2018-07-31 20:34 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Элиста-Западная Солнечный | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1075 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2018-07-31 15:20 | 2018-07-31 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП №15/400 кВА по ВЛ10 кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП №15/400 кВА по ВЛ10 кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП №15/400 кВА по ВЛ10 кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1076 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2018-07-31 16:35 | 2018-07-31 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 6/250по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 6/250 кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-№ 6/250 кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1077 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 687 | 2018-07-31 17:50 | 2018-07-31 21:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №19/250 кВА по ВЛ10 кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 и отключение АВ-0,4кВ на КТП №19/250 кВА | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от КТП №19/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-0,4кВ от КТП №19/250 кВА по ВЛ10 кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1078 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 688 | 2018-07-20 18:06 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошло в результате атмосферных перенапряжений в виде дождя и грозы. | Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошло в результате атмосферных перенапряжений в виде дождя и грозы. | Повреждений не обнаружено. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская с составлением ведомости осмотра. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие грозотросов.
1079 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 689 | 2018-08-06 08:39 | 2018-08-06 11:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 7 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Приютное" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1080 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2018-08-07 14:47 | 2018-08-07 17:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 1 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Посёлок" от ПС 110 кВ "Володарская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 1/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Посёлок" от ПС 110 кВ "Володарская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1081 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2018-08-07 21:30 | 2018-08-07 22:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста-Западная ВЛ-0,4 кВ ТП-182 ф№11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлёст проводов, что привело к повреждению ПН-2 (250А). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-182 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-182 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1082 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 693 | 2018-08-08 14:11 | 2018-08-08 14:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 120-121 по ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35кВ Вознесеновская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1083 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 694 | 2018-08-09 08:06 | 2018-08-09 08:08 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Манц ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 147-148 по ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1084 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 695 | 2018-08-09 08:30 | 2018-08-09 11:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв крюка произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошел срыв крюка | В результате аварии выявлен срыв крюка фазы "С" на опоре №105 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние крюков на опорах
1085 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 696 | 2018-08-08 15:32 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская (ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородское отключалась в результате попадания молнии в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре №123, разрушен 1 стеклянный изолятор из 9 штук. Срочного ремонта не требуется. ГЗТ на данном участке отсутствует. | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородское отключалась в результате попадания молнии в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре №123, разрушен 1 стеклянный изолятор из 9 штук. Срочного ремонта не требуется. ГЗТ на данном участке отсутствует. | В результате аварии выявлено попадание молнии в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре №123, разрушен 1 стеклянный изолятор из 9 штук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие грозтросов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородское на выявление дефектов
1086 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 697 | 2018-08-12 13:45 | 2018-08-12 13:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 43-44 по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1087 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 698 | 2018-08-13 14:05 | 2018-08-13 14:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз "В,С" в пролете опор № 297-298 по ВЛ 10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская.
1088 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 699 | 2018-08-13 14:51 | 2018-08-13 14:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 2 от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 10-11. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1089 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2018-08-13 17:05 | 2018-08-13 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кв №6 от ТП-5 от ПС Элиста-Западная ВЛ-10 кВ ЮЖНЫЙ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлёст проводов, что привело к повреждению ПН-2 (250А). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 6 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1090 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2018-08-14 08:20 | 2018-08-14 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1091 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2018-08-14 10:19 | 2018-08-14 11:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . 2 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьёвка" от ПС 35 кВ "Воробьёвская". | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьёвка" от ПС 35 кВ "Воробьёвская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ "Воробьёвка" от ПС 35 кВ "Воробьёвская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1092 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 703 | 2018-08-14 16:05 | 2018-08-14 16:08 | ВЛ | ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В-С» в пролете опор № 245-246 по ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1093 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2018-08-14 20:25 | 2018-08-14 21:30 | ВЛ | ВЛ-0.4 кв №4 от ТП-8 по ВЛ-10 кв 1 микр-он от ПС Элиста-Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлёст проводов, что привело к повреждению ПН-2 (250А). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1094 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2018-08-15 06:15 | 2018-08-15 07:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная -ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлёст проводов, что привело к повреждению ПН-2 (250А). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1095 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2018-08-15 10:30 | 2018-08-15 12:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА поВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В результате несвоевременной регулировки стрелы провиса провода произошел схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА поВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА поВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1096 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2018-08-16 09:59 | 2018-08-16 10:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 7 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1097 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 708 | 2018-08-16 12:17 | 2018-08-16 12:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 21-22 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 21-22 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1098 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 709 | 2018-08-16 13:45 | 2018-08-16 14:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №10/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №10/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1099 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2018-08-16 14:38 | 2018-08-16 15:24 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Ф №1 от КТП №4/63 по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1100 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2018-08-16 15:10 | 2018-08-16 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1101 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2018-08-17 08:05 | 2018-08-17 10:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 19/250 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 поВЛ-0,4кВ от ТП-№ 19/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 19/250 ПМК-9 ПС Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1102 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2018-08-17 08:15 | 2018-08-17 09:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлёст проводов, что привело к повреждению ПН-2 (250А). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1103 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2018-08-17 08:25 | 2018-08-17 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 4/63 Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4кВ ф"С" по Фидеру №1,вследствии схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№ 4/63 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 4/63 Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провиса проводов.
1104 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2018-08-17 11:03 | 2018-08-17 11:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 4 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№ 1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№ 1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1105 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2018-08-17 11:35 | 2018-08-17 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ "Сев-Западный жилой массив"от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлёст проводов, что привело к повреждению ПН-2 (400А). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены сссси поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1106 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2018-08-17 12:01 | 2018-08-17 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1107 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2018-08-17 12:05 | 2018-08-17 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлёст проводов, что привело к повреждению ПН-2 (400А). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1108 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2018-08-17 14:37 | 2018-08-17 15:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 13 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№ 2 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№ 2 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1109 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2018-08-20 08:16 | 2018-08-20 09:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор №7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1110 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2018-08-20 09:17 | 2018-08-20 10:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 15 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 15/250 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1111 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2018-08-20 10:15 | 2018-08-20 14:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1112 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 724 | 2018-08-20 10:47 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 150-151 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор №№ 150-151 | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В,С» в пролете опор № 150-151 по ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС 110 кВ Элиста Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1113 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2018-08-20 12:01 | 2018-08-20 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1114 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 726 | 2018-08-20 14:12 | 2018-08-20 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на КТП-9/63 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1115 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 727 | 2018-08-20 15:07 | 2018-08-20 17:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 13-14 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1116 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2018-08-21 08:39 | 2018-08-21 09:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 4 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб . з - д от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1117 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2018-08-21 12:45 | 2018-08-21 15:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 23/100 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4кВ от ТП 23/100 по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 23/100 по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1118 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2018-08-21 13:27 | 2018-08-21 14:13 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 6 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1119 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 731 | 2018-08-21 08:55 | 2018-08-21 09:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 123-124 по ВЛ 10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС 35кВ Прудовская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС 35кВ Прудовская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1120 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2018-08-21 13:15 | 2018-08-21 14:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1121 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2018-08-21 14:19 | 2018-08-21 15:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 15 -16 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1122 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 734 | 2018-08-21 13:50 | 2018-08-21 13:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " В, С" в пролетах опор №47-48 отпайки №2 по ВЛ 10 кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса проводов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Орошение ПС 35 кВ Мелиоратор на выявления дефектов.
1123 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2018-08-21 15:00 | 2018-08-21 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 12/400кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ "ЦРБ" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произшел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4кВ от КТП 12/400кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ "ЦРБ" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 12/400кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ "ЦРБ" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1124 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2018-08-21 19:03 | 2018-08-22 08:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1125 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2018-08-22 08:52 | 2018-08-22 09:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-,Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1126 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 738 | 2018-08-22 08:53 | 2018-08-22 11:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 6 / 100 кВА по ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1127 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2018-08-21 13:22 | 2018-08-21 16:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | Вследствии жизнедеятельности птиц произошло попадание на провода продуктами жизнедеятельности птиц | В результате аварии выявлены посторонние предметы на проводах в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ)
1128 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 740 | 2018-08-20 04:48 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции в гирлянде фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №70 произошло в результате загрязнения изоляторов. | Перекрытие изоляции и разрушение 1 стеклянного изолятора произошло в результате сильного загрязнения изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №70. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции в гирлянде фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №70 ВЛ-110кВ Элиста-Северная - Элиста-Восточная, в следствие чего был разрушен 1 стеклянный изолятор из 7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная.
1129 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 742 | 2018-08-22 14:40 | 2018-08-22 14:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А,В", в пролетах опор № 131-132 по ВЛ-10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики - Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив. точки ПС 110 кВ Ики - Бурул на выявления дефектов.
1130 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 743 | 2018-08-22 15:23 | 2018-08-22 15:28 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив . точки от ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1131 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 744 | 2018-08-22 15:33 | 2018-08-22 15:37 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено перекрытие провода фазы "В,С" в пролете опор № 182-183 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110 кВ "Яшкуль-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1132 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2018-08-22 19:05 | 2018-08-22 20:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 4/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ от ТП 4/250 кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 4/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1133 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2018-08-22 08:44 | 2018-08-22 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП10кВ 3/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ от ТП10кВ 3/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП10кВ 3/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1134 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2018-08-22 10:29 | 2018-08-22 14:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 2 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 9-10 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1135 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2018-08-22 14:58 | 2018-08-22 17:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1136 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2018-08-23 08:45 | 2018-08-23 10:22 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0.4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ 10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Т-Гашун" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1137 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2018-08-23 09:38 | 2018-08-23 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 21--22 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1138 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 753 | 2018-08-23 10:16 | 2018-08-23 10:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "В,С "в пролете опор №164-165 по ВЛ 10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Буратинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Буратинская.
1139 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 754 | 2018-08-23 10:24 | 2018-08-23 11:07 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5- 6 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1140 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2018-08-23 10:49 | 2018-08-23 14:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 6 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№ 3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№ 3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1141 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 756 | 2018-08-23 13:17 | 2018-08-23 13:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста фазы «А-В» на шлейфах КТП-№7/250 кВАкВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1142 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2018-08-23 14:16 | 2018-08-23 17:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1143 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2018-08-23 15:21 | 2018-08-23 16:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1144 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2018-08-23 16:03 | 2018-08-23 19:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма2 от ПС 35 кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма2 от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стрелу провеса проводов.
1145 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2018-08-23 20:10 | 2018-08-23 21:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 16/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ 0,4кВ ф.№1 от КТП 16/250 по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№1 от КТП 16/250 по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1146 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2018-08-24 07:25 | 2018-08-24 11:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер№1 от КТП№8/160кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4кВ Фидер№1 от КТП№8/160кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Фидер№1 от КТП№8/160кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1147 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2018-08-24 08:21 | 2018-08-24 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1148 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 763 | 2018-08-24 09:10 | 2018-08-24 09:14 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз А,В в пролетах опор № 138-139 по ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35 кВ Ут - Сала | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Сала на выявления дефектов.
1149 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 764 | 2018-08-24 12:10 | 2018-08-24 16:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №19/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №19/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №19/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1150 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 765 | 2018-08-24 13:59 | 2018-08-24 14:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено перекрытие провода фазы В,С" в пролете опор № 18-19 по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1151 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2018-08-25 05:50 | 2018-08-25 09:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/160 Троицкая ПС35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-0,4кВ ТП 2/160 Троицкая ПС35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1152 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2018-08-25 06:48 | 2018-08-25 08:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 3/400 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 3/400 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1153 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2018-08-25 18:03 | 2018-08-26 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на на стрелу провеса проводов.
1154 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2018-08-26 07:03 | 2018-08-26 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/40 кВА по ВЛ-10 кВА Звероферма от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ Звероферма от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ Звероферма от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1155 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2018-08-22 20:02 | 2018-08-22 21:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №8/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С". | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" ф№1 по ВЛ 0,4 кВ от КТП №8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№1 от КТП №8/100 кВА по ВЛ 10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1156 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2018-08-22 20:10 | 2018-08-22 21:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ КТП 3/250 Поселок ПС Ялмата Ф.2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов, что привело к повреждению ПН-0,4 кВ ф"В". | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4 кВ ф"В" ф№2 по ВЛ 0,4 кВ ф№2 от КТП 3/250кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Ялмата. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№2 от КТП 3/250кВА по ВЛ 10 кВ Поселок ПС 35 кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1157 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2018-08-27 08:15 | 2018-08-27 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП11/250кВА "СМО" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП11/250кВА "СМО" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП11/250кВА "СМО" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1158 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2018-08-27 08:23 | 2018-08-27 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ ТП-№5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-№5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1159 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 774 | 2018-08-27 09:05 | 2018-08-27 09:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Орошение Кевюды" от ПС 35/10 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 133-134 по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35кВ Первомайская на выявления дефектов.
1160 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 775 | 2018-08-27 09:27 | 2018-08-27 09:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 59-60 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1161 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 776 | 2018-08-27 09:39 | 2018-08-27 09:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на КТП-№7/40 кВА по ВЛ-10кВ "Насосная Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Насосная У-Э от ПС 110 кВ Красненская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфа на КТП-10/0,4кВ.
1162 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 777 | 2018-08-27 09:40 | 2018-08-27 09:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 67-68 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Чагорта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Чагорта на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1163 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2018-08-27 12:04 | 2018-08-27 16:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 Красный Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1164 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 779 | 2018-08-27 12:52 | 2018-08-27 12:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В-С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1165 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 780 | 2018-08-27 12:54 | 2018-08-27 12:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 22-23,отп №1 по ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Комоцех от ПС 110 кВ Приманычская на выявления дефектов.
1166 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 781 | 2018-08-24 13:50 | 2018-08-24 13:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекос траверсы произошел вследствие несвоевременное выявление дефектов и длительного срока эксплуатации | Перекос траверсы произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено перекос траверсы в пролете опор № 62-63 по ВЛ-10кВ Бригада-4 от ПС 110/10кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние траверсы
1167 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 782 | 2018-08-27 09:35 | 2018-08-27 09:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 4 от ПС 35 кВ Воробьевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Перекос траверсы произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел перекос траверсы. | В результате аварии выявлен перекос траверсы на опоре № 29 отпайки № 2 по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35 кВ Воробьевская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35 кВ Воробьевская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание состояние узлов крепления траверсы
1168 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 783 | 2018-08-27 12:48 | 2018-08-27 12:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» на опоре №254 по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1169 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2018-08-28 09:20 | 2018-08-28 11:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременное выявление дефектов ,вследствие провисания проводов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1170 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2018-08-28 11:11 | 2018-08-28 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 6/40 Жив точки ПС Чагорта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ-0,4кВ от ТП №6/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Чагорта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 6/40 Жив точки ПС Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1171 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2018-08-28 11:33 | 2018-08-28 12:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1172 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2018-08-28 13:12 | 2018-08-28 14:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 15-16 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1173 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 789 | 2018-08-28 13:29 | 2018-08-28 13:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В-С» в пролете опор № 88-89 по ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1174 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 790 | 2018-08-28 13:56 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" в пролете опор № 17-18 по ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1175 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2018-08-28 15:03 | 2018-08-28 19:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1176 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2018-08-28 15:15 | 2018-08-28 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП14/400кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4кВ от ТП14/400кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП14/400кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1177 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 793 | 2018-08-28 11:40 | 2018-08-28 11:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1178 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 794 | 2018-08-29 03:05 | 2018-08-29 05:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 24/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП №24/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 24/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1179 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 795 | 2018-08-28 16:01 | 2018-08-28 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №14/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ от КТП №14/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №14/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма2 от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1180 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2018-08-29 06:48 | 2018-08-29 09:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/250Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП-№ 1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 1/250Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф2 на выявления дефектов При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1181 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 797 | 2018-08-29 15:15 | 2018-08-29 16:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1182 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2018-08-29 15:01 | 2018-08-29 18:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В" в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1183 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2018-08-29 14:22 | 2018-08-29 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1184 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2018-08-29 15:27 | 2018-08-29 19:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1185 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2018-08-29 14:21 | 2018-08-29 19:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/63 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/63 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/63 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1186 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 803 | 2018-08-29 09:05 | 2018-08-29 09:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 168-169 по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1187 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 805 | 2018-08-29 10:11 | 2018-08-29 10:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Кир . завод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 отпайки №9 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1188 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 806 | 2018-08-29 10:42 | 2018-08-29 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП№ 3/100кВА по ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4 -5 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП№ 3/100кВА по ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП№ 3/100кВА по ВЛ-10кВ Бор-Нур от ПС 110кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое вниманиена стрелу провеса проводов.
1189 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 807 | 2018-08-29 11:17 | 2018-08-29 15:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1190 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2018-08-29 11:25 | 2018-08-29 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1191 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 809 | 2018-08-29 14:03 | 2018-08-29 14:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 268-269 по ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ И-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма-2 Бага-Бурула от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1192 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 810 | 2018-08-29 14:06 | 2018-08-29 14:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на опоре №205 по ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1193 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 811 | 2018-08-29 15:39 | 2018-08-29 15:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произшел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 203-204 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1194 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 812 | 2018-08-29 15:45 | 2018-08-29 15:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на КТП-№3/63кВАпо ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса шлейфа на КТП-10/0,4 кВ
1195 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 813 | 2018-08-30 06:45 | 2018-08-30 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №22/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ялмата. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ0,4 кВ Ф№1 от КТП №22/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1196 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 814 | 2018-08-30 09:25 | 2018-08-30 09:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1197 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 815 | 2018-08-30 09:53 | 2018-08-30 09:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Зултурган | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 338-339 по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Зултурган | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Зултурган на выявления дефектов.
1198 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 816 | 2018-08-30 10:50 | 2018-08-30 10:54 | ВЛ | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произшел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 44-45 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1199 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 817 | 2018-08-30 11:40 | 2018-08-30 11:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов ф.В,С на шлейфах КТП№3/250 кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Поселок от ПС35 кВ Хулхута на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфа проводов на КТП-10/0,4 кВ
1200 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2018-08-30 10:15 | 2018-08-30 11:44 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП №10 Ленина Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 11-12 по ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП №10 /400 кВА по ВЛ-10 кВ Яшкуль от ПС 110 кВ Яшкуль-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП №10/400 кВА по ВЛ-10 кВ Яшкуль от ПС110 кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1201 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2018-08-30 13:18 | 2018-08-30 18:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №7/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1202 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2018-08-30 15:10 | 2018-08-30 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1203 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 820 | 2018-08-30 15:29 | 2018-08-30 19:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1204 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 821 | 2018-08-30 16:11 | 2018-08-30 16:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено перекрытие провода фазы "В,С" в пролете опор № 20-21 по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1205 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 822 | 2018-08-30 16:20 | 2018-08-30 16:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 74-75 по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Ут - Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Ут - Сала на выявления дефектов.
1206 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2018-08-31 09:10 | 2018-08-31 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1207 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2018-08-30 15:45 | 2018-08-30 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 15/400 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Срыв веток на провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв веток на провода. | В результате аварии выявлено срыв веток на провода в пролете опор №6-7 по ВЛ 0,4кВ от ТП 15/400 по ВЛ 10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/400 по ВЛ 10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1208 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 825 | 2018-08-31 12:01 | 2018-08-31 12:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 111-112 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1209 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 826 | 2018-08-31 10:25 | 2018-08-31 10:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста провода фазы "В,С" в пролете опор № 180-181 по ВЛ 10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Красненская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ ОТФ от ПС 110кВ Кормовая на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность
1210 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 827 | 2018-08-31 09:08 | 2018-08-31 09:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 23-24 отп.№10 по ВЛ 10 кВ Ферма-3 Кр.Путиловец от ПС 110 кВ "Ики-Бурул". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма-3 КР.Путиловец от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1211 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2018-08-31 10:15 | 2018-08-31 15:44 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от КТП№6/63кВА по ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ 0.4кВ от КТП№6/63кВА по ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ от КТП№6/63кВА по ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1212 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2018-08-31 11:21 | 2018-08-31 12:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов.
1213 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 831 | 2018-08-31 12:49 | 2018-08-31 12:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 1 от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 45-46 по ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1214 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 832 | 2018-08-31 14:42 | 2018-08-31 18:36 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Ф №1 от КТП №4/63 по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 20-21 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/63 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1215 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 835 | 2018-09-04 10:20 | 2018-09-04 10:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на КТП-№4/160кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфа на КТП-10/0,4кВ
1216 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 836 | 2018-09-04 11:35 | 2018-09-04 11:39 | ВЛ | ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 15-16 отпайки №8 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1217 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 837 | 2018-09-04 13:15 | 2018-09-04 13:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С»в пролете опор № 19-20 отп.№3 по ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская на выявления дефектов.
1218 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2018-09-04 14:09 | 2018-09-04 16:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 4 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1219 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2018-09-05 09:13 | 2018-09-05 10:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная"на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1220 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 840 | 2018-09-05 13:19 | 2018-09-05 14:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 19 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1221 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 841 | 2018-09-06 09:52 | 2018-09-06 09:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор № 152-153 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1222 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 842 | 2018-09-06 10:00 | 2018-09-06 10:04 | ВЛ | ВЛ 10кВ Насосная от ПС 35кВ Вахта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено перекрытие провода фазы "В,С" в пролете опор № 378-379 по ВЛ 10кВ Насосная от ПС 35кВ Вахта | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35кВ "Вахта" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1223 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 843 | 2018-09-06 10:10 | 2018-09-06 10:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А,В" в пролетах опор № 351-352 по ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская".
1224 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 845 | 2018-09-06 16:29 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Излом жил шлейфа фаза "В" к ЛР от ВЧЗ-110 Элиста-Западная на ПС 110 кВ Ульдючины вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок | Излом жил шлейфа фаза "В" к ЛР от ВЧЗ-110 Элиста-Западная на ПС 110 кВ Ульдючины вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен излом жил шлейфа фаза "В" к ЛР от ВЧЗ-110 Элиста-Западная на ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр всех ПС. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на целостность шлейфов на ВЧЗ.
1225 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2018-09-11 10:19 | 2018-09-11 11:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 12 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 12/160 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 12/160 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1226 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2018-09-12 09:11 | 2018-09-12 10:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 4 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 14-15 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1227 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 848 | 2018-09-12 10:04 | 2018-09-12 10:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 14-15 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1228 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2018-09-12 12:39 | 2018-09-12 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Ф№2 от ЗТП№7/600кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4кВ Ф№2 от ЗТП№7/600кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Ф№2 от ЗТП№7/600кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1229 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2018-09-12 14:25 | 2018-09-12 19:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1230 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 851 | 2018-09-06 10:01 | 2018-09-06 10:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 отпайки №3 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1231 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 852 | 2018-09-10 10:52 | 2018-09-10 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на шлейфах КТП№6/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1232 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 853 | 2018-09-10 11:36 | 2018-09-10 11:39 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "В,С" в пролетах опор № 113-114 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут - Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут - Сала.
1233 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 854 | 2018-09-10 14:09 | 2018-09-10 14:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» на КТП-№6/160кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ростовский от ПС 110 кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфа на КТП-10/0,4кВ
1234 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 855 | 2018-09-10 15:11 | 2018-09-10 15:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 47-48 по ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1235 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 856 | 2018-09-12 14:41 | 2018-09-12 19:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | электродуговое перекрытие изоляции на КТП№5/10кВА произошло вследствии длительного срока эксплуатации и несвоевременное выявление дефектов | В результате снижения изоляционых свойств произошло электродуговое перекрытие изоляции на КТП№5/10кВА и вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено электродуговое перекрытие изоляции на КТП№5/10кВа по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении плановых работ уделять особое внимание на состояние проходных изоляторов в КТП-10/0,4кВ.
1236 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 857 | 2018-09-13 11:25 | 2018-09-13 11:50 | ВЛ | ПС Элиста-Западная ВЛ-10 Северный ТП-63 ВЛ-0,4 №5 от ТП-63 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлест проводов фаза "В,С" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 №5 от ТП-63 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 №5 от ТП-63 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1237 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2018-09-13 11:45 | 2018-09-13 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ "Сев-Западный жилой массив"от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 15-16 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кВ № 5 от ТП-361 по ВЛ-10кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 5 от ТП-361 по ВЛ-10кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1238 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2018-09-13 12:10 | 2018-09-13 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 от ПС Элиста-Северная по ВЛ-10 кв 3-4 микр-он. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 кв 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 кв 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1239 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 860 | 2018-09-13 12:38 | 2018-09-13 13:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 от ПС Элиста-Северная по ВЛ-10 кВ 1 микр-он. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10 кв 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10 кв 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1240 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 861 | 2018-09-13 13:41 | 2018-09-13 17:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ сУльдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 9/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 9/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1241 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 862 | 2018-09-13 14:20 | 2018-09-13 17:07 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1242 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 863 | 2018-09-14 08:15 | 2018-09-14 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1243 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 864 | 2018-09-14 08:32 | 2018-09-14 09:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1244 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 865 | 2018-09-14 09:09 | 2018-09-14 09:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 222-223 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма-2,3 от ПС110 кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1245 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 866 | 2018-09-14 10:09 | 2018-09-14 10:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 278-279 по ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1246 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2018-09-14 12:15 | 2018-09-14 12:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1247 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2018-09-14 16:03 | 2018-09-14 17:50 | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-136 - ж/д №32 4 микр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате схлеста проводов произошло повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "А" | В результате аварии выявлено повреждение предохранителя плавкой вставки ПН-2 (250 А) фаза "А" по КЛ-0,4кВ № 1 от ТП-136 по ВЛ-10кВ Детская Больница от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный осмотр КЛ-0,4 кВ по ВЛ-10кВ Детская Больница от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1248 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2018-09-14 15:17 | 2018-09-14 15:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1249 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 870 | 2018-09-15 14:00 | 2018-09-15 17:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс на шлейфах ф-ВС от ТР-10кВ до КТП №6/25кВА произошел в результате жизнедеятельности птиц. | Наброс на шлейфах фаза "В,С" от ТР-10кВ до КТП №6/25кВА произошел в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлен наброс на шлейфах фаза "В,С" от ТР-10кВ до КТП №6/25кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание состояние птицезащитных устройств (ПЗУ).
1250 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 834 | 2018-09-06 14:27 | 2018-09-06 15:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 7 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб . з - д от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» на абонентском КТП-№2А/40 КВА по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | Направить претензиционное письмо в адрес потребительского КТП№-2А/40 кВА на устранение дефектов.
1251 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 844 | 2018-09-18 08:20 | 2018-09-18 09:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№11/250кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4кВ от ТП№11/250кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№11/250кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1252 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 871 | 2018-09-18 09:55 | 2018-09-18 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1253 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 872 | 2018-09-18 10:19 | 2018-09-18 12:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1254 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 873 | 2018-09-18 10:20 | 2018-09-18 10:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза "В,С" на шлейфах КТП№7/40кВА по ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение от ПС35 кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфа проводов на КТП-10/0,4 кВ
1255 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 874 | 2018-09-18 10:39 | 2018-09-18 19:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | перекрытие проводов фазы "А","В" вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок | перекрытие проводов фазы "А","В" вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №180-181 | В результате аварии выявлено перекрытие проводов фазы А и В в пролете опор №180-181 по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | При прохождение грозового периода организовывать внеочередные проведении осмотров ВЛ Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов По результатам внеочередных проведенных осмотров ВЛ составить план-график устранении дефектов при их наличии
1256 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 875 | 2018-09-18 10:41 | 2018-09-18 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1257 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 876 | 2018-09-18 10:37 | 2018-09-18 10:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор №274-275 фаза"А,В" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №274-275 фаза" А, В" по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул.
1258 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2018-09-18 12:02 | 2018-09-18 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы А-В» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1259 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 878 | 2018-09-18 12:30 | 2018-09-18 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 19/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 19/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП 19/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1260 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 879 | 2018-09-18 14:15 | 2018-09-18 14:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1261 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2018-09-18 17:10 | 2018-09-18 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 21/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | в результате несвоевременного выявления дефектов произошло отключение по ВЛ-0,4кВ от КТП 21/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | Вследствии длительного срока эксплуатации , нарушения электрической изоляции произошло отключение по ВЛ-0,4кВ от КТП 21/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | В результате аварии выявлено из-за слабого контакта на вводе у потребителя произошло отключение по ВЛ-0,4кВ от КТП 21/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 21/250кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. По результатам проведенного осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов
1262 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2018-09-19 15:35 | 2018-09-19 15:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер №1 от КТП№19/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК 9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ 0,4кВ Фидер №1 от КТП№19/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК 9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Фидер №1 от КТП№19/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК 9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1263 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 882 | 2018-09-19 10:34 | 2018-09-19 15:05 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№1/250кВА по ВЛ 10кВ Центральная Усадьба от ПС 35кВ Тавн-Гашун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№1/250кВА по ВЛ 10кВ Центральная Усадьба от ПС 35кВ Тавн-Гашун | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП№1/250кВА по ВЛ 10кВ Центральная Усадьба от ПС 35кВ Тавн-Гашун на выявления дефектов.
1264 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 883 | 2018-09-19 12:18 | 2018-09-19 12:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1265 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 884 | 2018-09-19 12:39 | 2018-09-19 16:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение опоры произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | Повреждение опоры №408 произошло вследствие потери механической прочности опоры в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлено повреждение опоры №408 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние опор. По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок.
1266 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2018-09-19 13:57 | 2018-09-19 16:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1267 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 886 | 2018-09-19 14:01 | 2018-09-19 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов.
1268 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 887 | 2018-09-19 15:04 | 2018-09-19 15:06 | ВЛ | ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1269 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 888 | 2018-09-20 14:10 | 2018-09-20 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов.
1270 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 889 | 2018-09-20 14:25 | 2018-09-20 15:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов.
1271 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 890 | 2018-09-20 09:07 | 2018-09-20 09:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 2 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор № 19-20 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1272 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 891 | 2018-09-19 15:31 | 2018-09-19 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-,Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов в пролетах опор № 21-22 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 21-22 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1273 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 892 | 2018-09-19 21:05 | 2018-09-19 22:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста-Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1274 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 893 | 2018-09-19 20:25 | 2018-09-19 21:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-346 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1275 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 894 | 2018-09-21 14:20 | 2018-09-21 15:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Схлест проводов в пролетах опор № 14-15 фаза «А»и«В» произошел вследствие несвоевременного выявление дефектов | Вследствии нарушения структуры материала в результате прочих воздействий произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 14-15 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1276 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 895 | 2018-09-21 10:25 | 2018-09-21 10:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | Вследствии воздействия на ЭУ птиц произошел перекрытия проводов фаза "В,С" на шлейфах КТП№2/100кВА | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза "В,С" на шлейфах КТП№2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110кВ "Кормовая" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ)
1277 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 896 | 2018-09-21 10:01 | 2018-09-21 10:04 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии воздействия на Э.У. птиц произошел схлест проводов. | Вследствии воздействия на Э.У. птиц произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "В,С" по отпайке №1 в пролетах опор № 33-34 по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун - Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун - Хамур.
1278 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 897 | 2018-09-21 08:35 | 2018-09-21 10:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-14/400кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ от ТП-14/400кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-14/400кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов.
1279 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 898 | 2018-09-01 09:42 | 2018-09-01 16:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 302 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы«В» на опоре № 302 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 302 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов
1280 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 899 | 2018-09-21 15:40 | 2018-09-21 15:53 | КЛ | КЛ-10кВ ТП-216 от РП-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В РП-1 яч. №4 обнаружены следы перекрытия на проходном изоляторе, вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц. | В РП-1 яч. №4 обнаружены следы перекрытия на проходном изоляторе. | В результате аварии в РП-1 с, вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц по КЛ-10кВ ТП-216 от РП-1. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру РП-1 на выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр КЛ-10кВ ТП-216 от РП-1 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотра РП-1 принять необходимые меры по невозможности проникновения птиц.
1281 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 900 | 2018-09-23 07:05 | 2018-09-23 07:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП Восточная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Нарушение электрической изоляции | В результате аварии выявлены повреждения на абонентском ТП №11 по ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП Восточная. | Составить и направить претензионное письмо в адрес абонента, по вине которого произошло отключение.
1282 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 901 | 2018-09-21 15:12 | 2018-09-21 15:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1283 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 902 | 2018-09-21 11:25 | 2018-09-21 11:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | Вследствии воздействия на ЭУ птиц произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено перекрытие проводов фаз «А,В» в пролете опор № 313-№314 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1284 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 903 | 2018-09-24 12:14 | 2018-09-24 12:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 9-10 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1285 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 904 | 2018-09-25 22:36 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Э.Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 78-79 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 78-79 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1286 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 905 | 2018-09-24 08:35 | 2018-09-24 09:45 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от ТП№2/250кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и несвоевременного выявления дефектов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0.4кВ от ТП№2/250кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ от ТП№2/250кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн на выявления дефектов.
1287 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 906 | 2018-09-24 15:23 | 2018-09-24 21:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел из-за несвоевременного выявления дефектов | Вследствии механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло провисание провода и произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1288 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 907 | 2018-09-24 10:01 | 2018-09-24 10:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1289 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 908 | 2018-09-24 09:49 | 2018-09-24 09:57 | КЛ | КЛ-10 ТП-116 от РП-2 по КЛ-10 Республиканская больница от ПС 220 Э.Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц и несвоевременного выявление дефектов произошло перекрытие на В-10 кВ | В ТП-116 в РУ-10 следы перекрытия на В-10 в сторону силового трансформатора. | В результате аварии по КЛ-10 кВ ТП-116 от РП-2 по КЛ-10 кВ Республиканская больница от ПС 220 кВ Элиста Северная обнаружены следы перекрытия на В-10 в сторону силового трансформатора, вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-116 от РП-2 по КЛ-10 кВ Республиканская больница от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на В-10 кВ, принять необходимые меры по невозможности проникновения птиц.
1290 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2018-09-24 09:33 | 2018-09-24 11:15 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП№1/250кВА по ВЛ 10кВ Центральная Усальба от ПС 110кВ Партизанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП№1/250кВА по ВЛ 10кВ Центральная Усальба от ПС 110кВ Партизанская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП№1/250кВА по ВЛ 10кВ Центральная Усальба от ПС 110кВ Партизанская на выявления дефектов.
1291 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 910 | 2018-09-25 08:10 | 2018-09-25 09:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №10 Ленина по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВЯшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №10 Ленина по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВЯшкуль-2 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №10 Ленина по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВЯшкуль-2 на выявления дефектов.
1292 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 911 | 2018-09-25 14:00 | 2018-09-25 14:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "В,С" в пролете опор № 8-9 по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1293 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2018-09-24 19:30 | 2018-09-24 21:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №4/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов.
1294 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 913 | 2018-09-25 09:43 | 2018-09-25 09:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А ,В" в пролетах опор №218-219 по ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма №2 от ПС 35 кВ Буратинская.
1295 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 914 | 2018-09-25 12:38 | 2018-09-25 14:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" на выявления дефектов.
1296 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 915 | 2018-09-25 13:20 | 2018-09-25 17:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Ут-Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Ут-Сала. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Ут-Сала на выявления дефектов.
1297 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 916 | 2018-09-25 14:17 | 2018-09-25 17:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф № 2 от КТП № 1 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Сельхозтехника от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 1 / 160 кВА по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП № 1 / 160 кВА по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1298 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 917 | 2018-09-25 14:51 | 2018-09-25 19:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1299 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 918 | 2018-09-26 10:15 | 2018-09-26 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 12/400кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ "ЦРБ" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ от КТП 12/400кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ "ЦРБ" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 12/400кВА "Котельная" по ВЛ-10кВ "ЦРБ" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов.
1300 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 919 | 2018-09-26 12:01 | 2018-09-26 14:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП10кВ 3/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ от ТП10кВ 3/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП10кВ 3/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов.
1301 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 920 | 2018-09-26 13:37 | 2018-09-26 14:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 4 / 100 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Промзона" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1302 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 921 | 2018-09-26 14:15 | 2018-09-26 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ"Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ"Хулхута" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ"Хулхута" на выявления дефектов.
1303 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 922 | 2018-09-27 09:05 | 2018-09-27 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-7/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-7/100кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов.
1304 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 923 | 2018-09-27 10:01 | 2018-09-27 10:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №53-54 фаза "В, С" по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая.
1305 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 924 | 2018-09-27 10:16 | 2018-09-27 16:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 510 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре № 510 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов)
1306 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 925 | 2018-09-27 10:18 | 2018-09-27 10:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия фаз "А и С" в пролете опор № 253-№254 по ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов
1307 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 926 | 2018-09-27 14:12 | 2018-09-27 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-9/160кВ по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1308 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 927 | 2018-09-27 10:21 | 2018-09-27 16:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/40 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/40 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/40 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала на выявления дефектов.
1309 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 928 | 2018-09-27 14:25 | 2018-09-27 14:27 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 2 от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест спусков произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест спусков на КТП. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на КТП №13/25 кВА по ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада-2" от ПС 110 кВ "Приютное-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса спусков.
1310 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 929 | 2018-09-21 14:03 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 43-44 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП Элиста Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП Элиста Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1311 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 930 | 2018-09-28 10:15 | 2018-09-28 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-9/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-9/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-9/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1312 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 931 | 2018-09-28 11:44 | 2018-09-28 11:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "В,С" в пролете опор № 220-221 по ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Красненская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Красненская на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1313 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 932 | 2018-09-28 11:48 | 2018-09-28 11:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №277-278 фаза " В,С" по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35кВ Зултурган | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35кВ Зултурган.
1314 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 933 | 2018-09-28 12:03 | 2018-09-28 16:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/160 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1315 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 934 | 2018-09-28 13:17 | 2018-09-28 17:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/25 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/25 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/25 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1316 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 935 | 2018-09-28 15:10 | 2018-09-28 15:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Ч-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " А,В" в пролетах опор №163-164 по ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110 кВ Ч-Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110 кВ Ч-Хамур.
1317 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 936 | 2018-09-28 15:27 | 2018-09-28 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1318 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 937 | 2018-09-24 00:32 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Несрабатывание АПВ на ПС 110кВ Ики-Бурул произошло по причине выходя из строя шкафа отбора напряжения ШОН-301С Отключение ВЛ 110 кВ "Ики - Бурул - Южная" произошло в результате жизнедеятельности птиц на анкерной опоре №183. | Выход из строя ШОН-301С Следы перекрытия на траверсе и проводе фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на траверсе опоры №183 и проводе фазы "С" по ВЛ-110кВ Ики-Бурул - Манджикины. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на птичьи гнезда находящиеся на металлических конструкциях опоры. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Ики - Бурул - Южная на выявление дефектов.
1319 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 938 | 2018-09-28 16:05 | 2018-09-28 16:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 отпайки №9 по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1320 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2018-09-28 16:18 | 2018-09-28 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/160 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по с | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 1/160 кВА по ВЛ-10кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов.
1321 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 940 | 2018-09-30 13:23 | 2018-09-30 18:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Промзона отПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 85-86 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и несвоевременного выявления дефектов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв провода АС-35 фаза "С " в пролёте опор № 85-86 по ВЛ-10кВ Промзона отПС-110кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проведения осмотра ВЛ. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Промзона отПС-110кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1322 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 941 | 2018-09-28 16:32 | 2018-09-28 19:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 17/400 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 25-26 по ВЛ-0,4кВ ТП 17/400 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 17/400 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов.
1323 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 942 | 2018-09-29 14:00 | 2018-09-29 14:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие изоляции на КТП №1/10 кВА. | В результате аварии выявлено следы перекрытия изоляции на КТП 12/10кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1324 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 943 | 2018-09-26 13:12 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики - Бурул произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | Отключение ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики - Бурул произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на шлейфе ф "А" анкерной опоры №115 по ВЛ-110кВ НПС-3 - Ики-Бурул . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на птичьи гнезда расположенные на металлоконструкциях опоры. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики - Бурул на выявление дефектов.
1325 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 944 | 2018-10-02 10:03 | 2018-10-02 12:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 15 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 поВЛ 0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1326 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 945 | 2018-10-01 08:02 | 2018-10-01 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 21/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ произошел схлест проводов. | Вследствии падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№ 21/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 21/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ДКР на проводах.
1327 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 946 | 2018-10-03 08:27 | 2018-10-03 13:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф.1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляции выхода кабеля 0,4кВ произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации , несвоевременного выявления дефектов | Повреждение изоляции выхода кабеля 0,4кВ произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ, что привело к снижению механической прочности кабеля последующим замыканием. | В результате аварии выявлено повреждение изоляции выхода кабеля 0,4кВ до первой опоры по ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние выводов кабеля до первой опоры ВЛ-0,4 кВ.
1328 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 947 | 2018-10-04 08:27 | 2018-10-04 11:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 4 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1329 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 948 | 2018-10-05 08:23 | 2018-10-05 11:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 53 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, несвоевременного выявления дефектов . | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №53 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 53 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на состояние и устойчивости изоляторов
1330 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 949 | 2018-10-05 09:31 | 2018-10-05 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП№5/250кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 110кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП№5/250кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП№5/250кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1331 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 950 | 2018-10-08 14:10 | 2018-10-08 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1332 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 951 | 2018-10-09 09:20 | 2018-10-09 09:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза " А,В" в пролёте опор № 126-127 по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1333 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 952 | 2018-10-09 13:40 | 2018-10-09 13:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор №293-№294 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул.
1334 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 953 | 2018-10-09 13:45 | 2018-10-09 16:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 5 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 5/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1335 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 954 | 2018-10-09 14:01 | 2018-10-09 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП3/100 Поселок ПС 110/10 кВ Ленинская Ф.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП№3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП№3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1336 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 955 | 2018-10-10 08:15 | 2018-10-10 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/400кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/400кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/400кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1337 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 956 | 2018-10-10 09:23 | 2018-10-10 09:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролете опор № 202-203 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр "ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1338 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 957 | 2018-10-10 09:52 | 2018-10-10 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/63кВА по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС110/10кВ "Кормовая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1339 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 958 | 2018-10-10 09:01 | 2018-10-10 09:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А, В» в пролете опор №139-140 по ВЛ 10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1340 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 959 | 2018-10-10 09:03 | 2018-10-10 09:12 | ВЛ | ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 238-239 по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1341 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 960 | 2018-10-10 13:59 | 2018-10-10 14:04 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор №229-№230 фаз А и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №229-№230 фаз А и С ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун - Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун - Хамур.
1342 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 961 | 2018-10-10 14:15 | 2018-10-10 21:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1343 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 962 | 2018-10-11 11:48 | 2018-10-11 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1344 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 963 | 2018-10-11 13:44 | 2018-10-11 17:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1345 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 964 | 2018-10-11 13:21 | 2018-10-11 17:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 4 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 4/400 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1346 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 965 | 2018-10-11 10:12 | 2018-10-11 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаза "В,С" в на шлейфах КТП №3/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфа
1347 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 966 | 2018-10-12 08:21 | 2018-10-12 11:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 8 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов.
1348 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 967 | 2018-10-12 12:51 | 2018-10-12 12:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 77-78 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Прудовская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1349 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 968 | 2018-10-12 15:14 | 2018-10-12 18:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «В»и«С» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 фазы "В" и "С" по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1350 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 969 | 2018-10-13 10:00 | 2018-10-13 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 19/100 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0,4кВ на КТП произошел в результате схлеста проводов из-за воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло отключение АВ-0,4кВ на КТП в результате схлестапроводов. | В результате аварии выявлено отключение АВ-0,4кВ на КТП произошел в результате схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 из-за воздействия ветровых нагрузок по ВЛ-0,4кВ от КТП 19/100 по ВЛ 10кВ "Троицкая" от ПС 35 кВ "Троицкая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 19/100 по ВЛ 10кВ "Троицкая" от ПС 35 кВ "Троицкая" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1351 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 970 | 2018-10-12 15:37 | 2018-10-12 15:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор №86-№87 фаз А и В по ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Схлест проводов в пролетах опор №86-№87 фаз А и В по ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №86-№87 фаз А и В ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская".
1352 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 971 | 2018-10-13 11:01 | 2018-10-13 11:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 306-307 по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1353 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 972 | 2018-10-13 14:05 | 2018-10-13 17:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 56-57 по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «С» № 56-57 по ВЛ-10 кВ "Хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "хлебзавод" от ПС 35 кВ "Приютное-1" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
1354 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 973 | 2018-10-14 21:16 | 2018-10-14 21:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-258 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС "Элиста-Западная" до РП-1. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-258 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная до РП-1. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-258 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная до РП-1 на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1355 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 974 | 2018-10-14 20:45 | 2018-10-14 21:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены с и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1356 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 975 | 2018-10-13 11:35 | 2018-10-13 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10кВ "1 микр-он" от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10 кв 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10 кв 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1357 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 976 | 2018-10-13 13:12 | 2018-10-13 13:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-392 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста-Западная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 13-14 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-392 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-392 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1358 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 977 | 2018-10-13 10:48 | 2018-10-13 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ "3-4 мкр"от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1359 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 978 | 2018-10-12 08:13 | 2018-10-12 08:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 12 от ТП-346 по ВЛ 10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлёст проводов, что привело к повреждению ПН-2 (250А). | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор №№ 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ 0,4 кВ № 12 от ТП-346 по ВЛ 10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ № 12 от ТП-346 по ВЛ 10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1360 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 979 | 2018-10-13 09:05 | 2018-10-13 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1361 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 980 | 2018-10-02 07:50 | 2018-10-02 07:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | Вследствии воздействия продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на КТП №4/10кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ).
1362 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 981 | 2018-10-13 09:32 | 2018-10-13 10:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5от ТП-361 по ВЛ-10 кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста-Западная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-361 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1363 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 982 | 2018-10-13 10:07 | 2018-10-13 10:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста-Западная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 2-3 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1364 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 983 | 2018-10-11 08:05 | 2018-10-11 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-14/400кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произшел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4кВ от ТП-14/400кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-14/400кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1365 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 984 | 2018-10-13 11:28 | 2018-10-13 11:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | следы схлеста шлейфов ф.В.С. на КТП №6/160 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста шлейфов ф.В.С. на КТП №6/160 по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр "ВЛ 10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов на КТП 10/0,4кВ
1366 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 985 | 2018-10-15 08:30 | 2018-10-15 10:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП №5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1367 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 986 | 2018-10-15 08:35 | 2018-10-15 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы«В-С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1368 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 987 | 2018-10-15 09:10 | 2018-10-15 09:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз ""А,С" в пролете опор № 20-21 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр "ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1369 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 988 | 2018-10-15 09:44 | 2018-10-15 09:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор №17-№18 фаз В и С отпайка №2 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №17-№18 фаз В и С отпайка №2 ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная.
1370 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 989 | 2018-10-15 11:19 | 2018-10-15 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекос траверсы на опоре № 77 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой перекос траверсы при порыве ветра. | В результате аварии выявлен перекос траверсы на опоре № 77 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Прудовская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству состояния траверсы. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Прудовская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние траверсы
1371 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 990 | 2018-10-15 12:55 | 2018-10-15 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотрВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1372 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 991 | 2018-10-15 13:22 | 2018-10-15 13:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест шлейфов ф.А.В. на КТП№6/63кВА произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия шлейфов ф.А.В. на КТП №6/63кВА по с | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Гашунская на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов
1373 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 992 | 2018-10-15 13:28 | 2018-10-15 16:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 13-14 фаза «В»и«С» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 13-14 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1374 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 993 | 2018-10-15 14:59 | 2018-10-15 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фазы В-С» в пролете опор №12-13.произошел вследствие длительного воздействие ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы В-С» в пролете опор № 12-13. по ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1375 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 994 | 2018-10-16 08:03 | 2018-10-16 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор №20-21. произошел вследствие провисания проводов и длительного воздействие ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор №20-21. по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1376 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 995 | 2018-10-16 09:32 | 2018-10-16 09:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел перехлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перехлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 180-181 по ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1377 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 996 | 2018-10-16 09:45 | 2018-10-16 09:49 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор № 159-160 фаза" А,В" по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110 кВ Чолун - Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110 кВ Чолун - Хамур.
1378 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 997 | 2018-10-16 14:20 | 2018-10-16 16:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 13-14 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1379 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 998 | 2018-10-16 15:27 | 2018-10-16 19:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1380 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 999 | 2018-10-17 08:14 | 2018-10-17 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП11/250кВА "СМО" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел вследствие провисания проводов и длительного воздействие ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ от ТП11/250кВА "СМО" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП11/250кВА "СМО" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1381 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-10-17 09:09 | 2018-10-17 19:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/63 МКМ ПС ЭПТФ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждён ПН-0,4кВ фаза А на КТП произошло вследствии схлеста проводов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло нарушение электрической изоляции повлекшее за собой повреждён ПН-0,4кВ фаза А на КТП. | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4кВ фаза А на КТП по ВЛ-0,4кВ от КТП 1/63кВА по ВЛ 10кВ "МКМ" от ПС 35кВ "ЭПТФ" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству состояния ПН-0,4кВ. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 1/63кВА по ВЛ 10кВ "МКМ" ПС 35кВ "ЭПТФ" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние ПН-0,4кВ
1382 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-10-17 09:13 | 2018-10-17 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1383 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-10-17 09:48 | 2018-10-17 19:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 2-3 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1384 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-10-17 10:43 | 2018-10-17 13:32 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 6 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб . завод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№ 1 от КТП № 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Хлеб.завод от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№ 1 от КТП № 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Хлеб.завод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1385 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2018-10-17 10:17 | 2018-10-17 10:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Орошение Кевюды" от ПС 35/10 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №173-174 фаза " В,С" по ВЛ-10 кВ "Орошение Кевюды" от ПС 35 кВ Первомайская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Орошение Кевюды" от ПС 35 кВ Первомайская.
1386 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-10-17 11:20 | 2018-10-17 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/250 Поселок ПС 35/10 кВ Салын | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250кВА ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35 кВ "Салын". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250кВА ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35 кВ "Салын" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1387 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-10-17 13:09 | 2018-10-17 15:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-,Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1388 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-10-17 13:59 | 2018-10-17 18:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 2 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ссс | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ "40 лет ВЛКСМ" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1389 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-10-17 14:00 | 2018-10-17 19:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная2 Ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110 кВ Целинная2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1390 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-10-17 14:20 | 2018-10-17 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП10кВ 3/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ вследствии схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП10кВ 3/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП10кВ 3/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов.
1391 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-10-17 15:05 | 2018-10-17 19:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 21-22 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1392 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2018-10-17 14:30 | 2018-10-17 19:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролёте опор №203-204 фаза В произошло из-за снижение неудовлетворительное техническое состояние оборудования в результате длительного срока эксплуатации | Вследствии воздействия нарушения механического соединения в результате износа произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролёте опор №203-204 фаза В при механическом износе оборудования. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролёте опор №203-204 фаза "В" по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
1393 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2018-10-17 09:54 | 2018-10-17 09:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия проводов . | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на КТП 7/10 кВА по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
1394 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-10-17 15:10 | 2018-10-17 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10 кВ "Сев-Западный жилой массив"от ПС"Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 17-18 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кВ № 8 от ТП-362 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 8 от ТП-362 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1395 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 10:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | Вследствии воздействия на ЭУ птицы произошло перекрытие проводов ф.В-С на КТП №6/100кВА | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз "В-С" на КТП №6/100кВА по с | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр "ВЛ 10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Чилгир" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие птицезащитных устройств (ПЗУ)
1396 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2018-10-17 10:38 | 2018-10-17 10:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение 2 от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | Вследствии воздействия на ЭУ птиц произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза "В,С" на КТП №4А/10кВА по ВЛ-10кВ "Орошение 2" от ПС 35кВ "Ялмата" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение 2" от ПС 35кВ "Ялмата" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ).
1397 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-10-17 13:52 | 2018-10-17 14:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-56 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-56 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-56 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1398 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-10-17 11:10 | 2018-10-17 11:55 | ВЛ | ПС Элиста-Западная ВЛ-10 Северный ТП-63 ВЛ-0,4 №5 от ТП-63 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1399 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2018-10-18 12:50 | 2018-10-18 12:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия на ЭУ птиц | Вследствии воздействия на ЭУ птицы произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "В,С" на КТП №2/63кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Утта-2" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ)
1400 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 20 | 2018-10-17 00:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноземельская – Чолун-Хамур | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | на промежуточной, ж/б опоре № 231 в гирлянде изоляторов ф "А" разрушен 1 изолятор и 8-ми, видны следы перекрытия на траверсе и проводе ф "А" в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | на промежуточной, ж/б опоре № 231 в гирлянде изоляторов ф "А" разрушен 1 изолятор и 8-ми, видны следы перекрытия на траверсе и проводе ф "А" в результате попадания продуктами жизнедеятельности птиц на опоре. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на траверсе промежуточной ж/б опоры №231 и провода фазы "А", в гирлянде изоляторов ф "А" разрушен 1 изолятор и 8-ми. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Чолун - Хамур на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качественному осмотру ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ.
1401 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-10-19 08:16 | 2018-10-19 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1402 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-10-19 09:01 | 2018-10-19 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1403 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2018-10-19 09:18 | 2018-10-19 09:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаза "А,С" в пролете опор № 614-615 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1404 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2018-10-19 09:38 | 2018-10-19 09:42 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №143-144 фаза "А,В" по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут - Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут - Сала
1405 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-10-19 13:50 | 2018-10-19 16:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «В","С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1406 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-10-19 14:29 | 2018-10-19 19:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 19 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 19/160 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1407 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2018-10-19 13:10 | 2018-10-19 13:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Южный от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В ТП-426 обнаружены следы перекрытия на В-10 в сторону силового трансформатора, вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц. | В ТП-426 следы перекрытия на В-10 в сторону силового трансформатора. | В результате аварии в ТП-426 по собнаружены следы перекрытия на В-10 в сторону силового трансформатора, вследствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявление дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ТП-426 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание на В-10 кВ, принять необходимые меры по невозможности проникновения птиц.
1408 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2018-10-19 15:18 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1409 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2018-10-22 08:54 | 2018-10-22 09:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1410 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2018-10-21 11:15 | 2018-10-21 11:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаза "В,С" в пролете опор № 123-124 по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1411 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2018-10-19 08:32 | 2018-10-19 08:34 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошли следы перекрытия. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на КТП 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
1412 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-10-19 14:35 | 2018-10-19 19:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 6 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ "Воробьёвская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ "Воробьёвская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1413 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 21/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3- 4 по ВЛ-0,4кВ от ТП №21/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 21/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1414 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-10-22 09:47 | 2018-10-22 15:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 1 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 1 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 1 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1415 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-10-22 10:01 | 2018-10-22 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1416 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2018-10-22 12:52 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Радиостанция ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-10кВ Радиостанция ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Радиостанция ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1417 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-10-22 13:23 | 2018-10-22 17:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1418 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-10-22 14:39 | 2018-10-22 17:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 4 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 4 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 4 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1419 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-10-23 08:55 | 2018-10-23 10:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1420 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-10-24 08:12 | 2018-10-24 09:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП12/400кВА "Котельная" поВЛ-10кВ "ЦРБ" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП12/400кВА Котельная по ВЛ 10кВ ЦРБ от ПС 110кВ Яшкуль-2. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП12/400кВА Котельная по ВЛ 10кВ ЦРБ от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1421 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2018-10-24 09:11 | 2018-10-24 19:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №42-43 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №42-43 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете опор № 42-43 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
1422 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-10-24 09:20 | 2018-10-24 12:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1423 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2018-10-24 13:36 | 2018-10-24 13:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза "А,В" в пролете опор № 42-43 по ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провеса проводов.
1424 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2018-10-24 13:46 | 2018-10-24 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ " ц/у Бага-Бурул" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор №42- 43 по отпайке №1 фаза А и В произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №42- 43 по отпайке №1 фаза "А,В" ВЛ-10кВ " Ц/У Бага-Бурул" от ПС 110кВ "Приманыч" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ " ц/у Бага-Бурул" от ПС 110кВ "Приманыч"
1425 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2018-10-24 13:48 | 2018-10-24 13:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаза "А,С" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр "ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1426 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-10-24 13:52 | 2018-10-24 22:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 1 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 1 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 1 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1427 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2018-10-24 14:59 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 167-168 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1428 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-10-24 15:07 | 2018-10-24 19:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А»и«С» произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1429 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2018-10-21 10:30 | 2018-10-21 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаза " А,В" на КТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1430 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-10-22 12:12 | 2018-10-22 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ №10 Ленина по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВЯшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы«В-С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1431 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2018-10-24 09:14 | 2018-10-24 09:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение Улан-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перехлеста проводов фаз"В,С" на КТП №2/25кВА по ВЛ 10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Орошение Улан-Эрге от ПС 110кВ Красненская на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса шлейфа на КТП 10/0,4кВ
1432 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2018-10-25 09:45 | 2018-10-25 09:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ц/у Кевюды" от ПС 35/10 кВ "Кевюды" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор №44-№ 45 по отпайке №2фаз В и С произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №44-№ 45 по отпайке №2фаз В и С ВЛ-10 кВ "ц/у Кевюды" от ПС 35 кВ "Кевюды" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "ц/у Кевюды" от ПС 35 кВ "Кевюды"
1433 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2018-10-25 09:03 | 2018-10-25 09:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия на шлейфах фаза "А,С" на КТП 10/0,4кВ №2/100кВА произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел перекрытия на шлейфах фаза "А,С" | В результате аварии выявлены следы перекрытия на шлейфах фаза "А,С" на КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфа
1434 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2018-10-25 15:02 | 2018-10-25 15:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер)произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор № 156-157 по ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1435 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2018-10-25 15:06 | 2018-10-25 15:09 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на КТП 5/10 кВА по ВЛ-10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1436 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-10-25 15:13 | 2018-10-25 19:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «А»и«С» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «А»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бага-Бурул от 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1437 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2018-10-25 15:28 | 2018-10-25 15:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза " В,С" в пролёте опор № 161-162 по ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр "ВЛ-10кВ "Св.с ПС Привольная" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" " на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1438 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-10-25 18:35 | 2018-10-25 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС "Элиста-Восточная" ЦРП от ПС 110кВ "Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-100А по ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон от ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП-26 по КЛ-10 кВ 2 микрорайон от ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1439 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-10-26 08:15 | 2018-10-26 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 16/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"В" вследствии схлеста проводов фаза "В,С в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП №16/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 16/250 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1440 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-10-26 09:10 | 2018-10-26 12:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено выявлено отключение АВ-0,4кВ на КТП1/250кВА , вследствии схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ Заготконтора от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1441 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2018-10-26 09:33 | 2018-10-26 09:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " В,С"в пролетах опор № 83- 84 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Буратинская"
1442 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2018-10-26 09:35 | 2018-10-26 09:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на опоре № 27 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1443 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-10-26 11:20 | 2018-10-26 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от ЗТП №23/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от ЗТП №23/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от ЗТП №23/400кВА по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1444 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-10-26 11:30 | 2018-10-26 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №4/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ,вследствии схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №4/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Ленинская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП №4/160кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1445 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-10-26 12:30 | 2018-10-26 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №1/160 кВА по ВЛ-10 кВ Лес.школа от ПС 35/10 кВ Водозабор Ф.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП №1/160 кВА по ВЛ-10 кВ Лес.школа от ПС 35/10 кВ Водозабор | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП №1/160 кВА по ВЛ-10 кВ Лес.школа от ПС 35/10 кВ Водозабор Ф.1 на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1446 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-10-26 13:14 | 2018-10-26 18:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 16-17 фаза «А»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110 кВ Чолун-Хамур на выявления дефектов.
1447 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2018-10-26 13:07 | 2018-10-26 13:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 17-18 отпайки №5 по ВЛ 10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1448 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2018-10-26 13:10 | 2018-10-26 13:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза " В,С" в пролёте опор № 18-19 по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1449 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-10-26 13:25 | 2018-10-26 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Поселок ПСЯлмата Ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 2/250кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС35 кВ Ялмата. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 2/250кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС35 кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1450 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2018-10-26 10:42 | 2018-10-26 10:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3-4 микрорайон от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "А"-"В" в пролете опор № 90-91 по ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная. | Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ 3-4 микрорайон от ПС 220кВ Элиста Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1451 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2018-10-26 16:14 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Солнечный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 73-74 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1452 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-10-26 20:15 | 2018-10-26 21:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-22 по КЛ-10 кВ "Элиста-Восточная" - ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 6-7 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-22 по КЛ-10 кВ КГБ от Элиста-Восточная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-22 по КЛ-10 кВ КГБ от Элиста-Восточная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1453 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-10-26 20:47 | 2018-10-26 21:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1454 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-10-26 21:12 | 2018-10-26 22:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ "Солнечный"от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1455 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-10-27 03:25 | 2018-10-27 09:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-378 по ВЛ-10 кВ "Агроснаб-1" от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-378 по ВЛ-10 кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-378 по ВЛ-10 кВ Агроснаб-1 от ПС 220кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1456 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-10-27 04:10 | 2018-10-27 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС"Элиста-Западная№. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-100А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1457 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2018-10-27 09:37 | 2018-10-27 09:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия на изоляторе опоры № 10 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1458 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2018-10-27 09:40 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ 1 микр-он от ПС 220 "Элиста Северная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 Элиста-Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1459 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2018-10-28 09:45 | 2018-10-28 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-2 по ВЛ-10кВ "Радиостанция" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-100А по с. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-2 по ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1460 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-10-28 11:23 | 2018-10-28 12:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1461 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2018-10-27 09:23 | 2018-10-27 09:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 ПС 35/10кВ Целинная -1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор № 172-173 по ВЛ 10кВ Ферма-1 ПС 35кВ Целинная-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-1 ПС 35кВ Целинная-1 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1462 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2018-10-27 09:55 | 2018-10-27 09:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " В,С" в пролетах опор № 112-113 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35 кВ Зултурганская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35 кВ Зултурганская
1463 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2018-10-29 08:55 | 2018-10-29 08:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 144-145 по ВЛ 10кВ Чонта от ПС 110кВ Целинная-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Чонта от ПС 110кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1464 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2018-10-29 09:15 | 2018-10-29 09:19 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А,В" в пролетах опор № 111-112 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут - Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут - Сала
1465 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2018-10-29 10:43 | 2018-10-29 10:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза " В,С" в пролёте опор № 112-113 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110кВ "Красненская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110 кВ "Красненская" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1466 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2018-10-29 10:45 | 2018-10-29 10:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 4 от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 34-35 по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1467 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-10-29 10:55 | 2018-10-29 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы В-С» в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от ТП№5/250кВА по ВЛ-10кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1468 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-10-29 11:54 | 2018-10-29 22:32 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/60 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/60 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/60 кВА по ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1469 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2018-10-29 09:27 | 2018-10-29 09:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Складская зона от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 51-52 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная. | Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1470 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-10-29 13:35 | 2018-10-29 17:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1471 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-10-29 11:20 | 2018-10-29 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/630Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП-№ 2/630 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП-№ 2/630 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1472 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-10-29 11:45 | 2018-10-29 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 19/250 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4кВ от ТП 19/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 19/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1473 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2018-10-29 15:11 | 2018-10-29 19:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 4-5 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/25 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1474 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2018-10-29 14:08 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Радиостанция от ПС Элиста от Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 44-45 по ВЛ-10кВ Радиостанция ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Радиостанция ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1475 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-10-29 13:25 | 2018-10-29 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВТП3/100Экспеременхоз.ПС 35/10 кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП 3/100 по ВЛ 10кВ Эксперемент.хоз. от ПС 35 кВ Водозабор | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 3/100 по ВЛ 10кВ Эксперемент.хоз. от ПС 35 кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1476 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2018-10-30 09:16 | 2018-10-30 09:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза " В,С" в пролетах опор № 25-26 по отпайке № 3 по ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35 кВ Зултурган | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35 кВ Зултурган
1477 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-10-30 10:33 | 2018-10-30 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1478 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2018-10-30 13:18 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-10кВ Северный ПС 110 кВ Элиста-Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1479 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-10-30 12:45 | 2018-10-30 19:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1480 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2018-10-30 12:23 | 2018-10-30 12:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | Вследствии воздействия на ЭУ птицы произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия фаза "В-С" на КТП №10/63кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ)
1481 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-10-30 15:09 | 2018-10-30 19:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/40 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1482 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-10-30 15:30 | 2018-10-30 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП12/100 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая Ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ 0,4кВ Ф1 от ТП12/100кВА по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 от ТП12/100кВА по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1483 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-10-30 15:40 | 2018-10-30 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"А". | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП №3/100 кВА по ВЛ10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35 кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1484 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-10-30 16:50 | 2018-10-30 19:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/630Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 2/630кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 2/630кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1485 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2018-10-30 17:00 | 2018-10-30 21:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4 кВ фаза "В" , вследствии схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ Ф1 от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Ялмата Ф1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1486 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2018-10-31 08:39 | 2018-10-31 08:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 35-36 по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1487 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2018-10-31 08:59 | 2018-10-31 09:04 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ферма 3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 по ВЛ 10кВ Ферма 3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма 3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1488 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2018-10-31 09:41 | 2018-10-31 09:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А ,В" в пролетах опор № 277-278 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Буратинская"
1489 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2018-10-31 09:33 | 2018-10-31 09:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на КТП 10/100 кВА по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
1490 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-10-31 11:32 | 2018-10-31 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1от КТП21/250кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ ТроицкаяВЛ-0,4кВ ТП21/250 Троицкая ПСТроицкая Ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ Ф№1от КТП21/250кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1от КТП21/250кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1491 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-10-31 14:11 | 2018-10-31 19:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №9/63 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1492 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-11-04 12:07 | 2018-11-04 15:03 | ВЛ | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» по Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур на выявления дефектов.
1493 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2018-11-02 10:25 | 2018-11-02 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии нарушения электрической изоляции произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на опоре № 88 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1494 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2018-11-06 09:06 | 2018-11-06 09:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз " В,С" в пролёте опор №234-235 по ВЛ 10кВ Насосная от ПС 35кВ Вахта. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Насосная от ПС 35кВ Вахта на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1495 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2018-11-06 09:41 | 2018-11-06 09:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Орошение Кевюды" от ПС 35/10кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №163-№164 фаз В,С по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская.
1496 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-11-06 09:58 | 2018-11-06 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 3 / 160 кВА по ВЛ 10 кв Хлеб . з - д от ПС 35 кВ Приютное 1- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В,С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб.завод от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 3/160 кВА по ВЛ 10 кв Хлеб.завод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1497 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-11-06 11:30 | 2018-11-06 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Элистинский от ПС 35 кВ Зверосовхозная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Элистинский от ПС 35 кВ Зверосовхозная на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1498 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2018-11-07 10:31 | 2018-11-07 15:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/10кВ "Кормовая" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ 10кВ Центральная Усадьба от ПС 110кВ Кормовая. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 4/250кВА по ВЛ 10кВ Центральная Усадьба от ПС 110кВ Кормовая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1499 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2018-11-07 15:21 | 2018-11-07 15:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Хлеб . з - д от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фаз «А,В» на КТП 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1500 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2018-11-07 15:26 | 2018-11-07 15:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10 кВ "Привольная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия фаз "В,С" на КТП №4/63кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис провода.
1501 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2018-11-07 15:40 | 2018-11-07 15:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №74-№75 фаз А и В по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут - Сала. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут - Сала.
1502 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2018-11-07 15:10 | 2018-11-07 16:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №3 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1503 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2018-11-08 09:33 | 2018-11-08 12:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 6 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Посёлок" от ПС 110 кВ "Володаровская". |  | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 6/160 кВА по ВЛ-10 кВ "Посёлок" от ПС 110 кВ "Володаровская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1504 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2018-11-09 12:57 | 2018-11-09 13:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Кевюды" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролетах опор №71-№72 по отпайке № 3 фаз А и В ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Кевюды"
1505 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2018-11-09 13:29 | 2018-11-09 14:19 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1506 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2018-11-10 14:30 | 2018-11-10 17:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 463 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате несвоевременного выявления дефектов | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "С" на опоре № 463 по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10кВ "Вахта" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35кВ "Вахта" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок (проводов)
1507 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2018-11-10 10:40 | 2018-11-10 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ "1микр-он"от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-14 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1508 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2018-11-10 11:12 | 2018-11-10 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 "3-4 микр-он" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1509 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2018-11-10 11:40 | 2018-11-10 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-74 по ВЛ-10 кВ "1 микр-он" от ПС"Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-74 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-74 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1510 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-11-10 15:11 | 2018-11-10 16:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-106 по ВЛ-10 кВ "3-4 микр-он" от ПС"Элиста-Северная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-106 по ВЛ-10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-106 по ВЛ-10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1511 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-11-11 20:50 | 2018-11-11 21:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста-Западная ВЛ-0,4 кВ ТП-182 ф№11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-182 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. . | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-182 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1512 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2018-11-12 08:33 | 2018-11-12 08:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции в ВШ на КТП №9/100 кВА произошло в результате перепада температур. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие изоляции. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции в ВШ на КТП №9/100 кВА по ВЛ 10кВ Ферма 1,2 от ПC 35кВ Прудовская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1,2 от ПC 35кВ Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1513 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-11-12 08:45 | 2018-11-12 09:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВА Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1514 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2018-11-12 09:10 | 2018-11-12 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы«В-С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1515 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2018-11-12 10:55 | 2018-11-12 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП 3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А-В» в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 от ТП 3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от ТП 3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1516 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2018-11-12 12:02 | 2018-11-12 15:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1517 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2018-11-12 13:05 | 2018-11-12 13:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10 кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза В,С" в пролёте опор № 107-108 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Молодежная" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1518 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2018-11-12 13:22 | 2018-11-12 13:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролетах опор № 191-192 по ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная
1519 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2018-11-12 13:51 | 2018-11-12 13:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 21-22 отпайки №7 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1520 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2018-11-12 14:01 | 2018-11-12 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№1/40кВА "Насосная У-Эрге" от ПС 110 кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/40кВА "Насосная У-Эрге" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1521 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-11-12 14:23 | 2018-11-12 15:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 13 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 13/250 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1522 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2018-11-12 15:21 | 2018-11-12 19:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1523 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2018-11-12 16:40 | 2018-11-12 17:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате жизнедеятельности птиц. | Вследствии воздействия жизнедеятельности птиц произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлено на КТП №3/160 кВА перекрытие проводов фаза " А,В" птицей (ворона) по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние птицезащитных устройств (ПЗУ).
1524 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-11-07 20:48 | 2018-11-07 21:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ "1микр-он"от ПС"Элиста-Северная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор №№ 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-100А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-380 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1525 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2018-11-13 09:50 | 2018-11-13 09:56 | ВЛ | ВЛ 10кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А,В» на КТП 1/400 кВА по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
1526 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2018-11-13 09:51 | 2018-11-13 09:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 125-126 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1527 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2018-11-13 09:56 | 2018-11-13 10:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов шлейфах фаз "В,С" на КТП №4/250кВА по ВЛ 10кВ МЖС от ПС 110кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис провода шлейфов на КТП-10/0,4 кВ
1528 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2018-11-14 08:10 | 2018-11-14 13:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1529 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-11-14 08:24 | 2018-11-14 09:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 18 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 18/400 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 18/400 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1530 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-11-14 10:41 | 2018-11-14 14:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 8 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 8/250 кВА по ВЛ-10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 8/250 кВА по ВЛ-10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1531 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-11-14 11:53 | 2018-11-14 15:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено повреждение ПН-0,4 кВ ,вследствии схлеста проводов фазы «А-В» в пролете опор № 14-15 по с | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35/10кВ "Тавн-Гашун" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1532 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2018-11-14 12:00 | 2018-11-14 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП 4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 от ТП-№ 4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110 кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от ТП 4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1533 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-11-14 12:37 | 2018-11-14 13:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1534 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2018-11-14 13:25 | 2018-11-14 13:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10 кВ "Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза " В,С" в пролёте опор № 128-129 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1535 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2018-11-14 13:28 | 2018-11-14 13:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «А, В» в пролете опор №345-346 по ВЛ 10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1536 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2018-11-14 13:40 | 2018-11-14 19:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Связь с Первомайской" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 199 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате несвоевременного выявление дефектов и длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 199 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 199 по Р-2 по ВЛ-10кВ "Связь с Первомайской" от ПС 110 "Приманыч". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Связь с Первомайской" от ПС 110 "Приманыч" на выявления дефектов.
1537 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2018-11-14 15:58 | 2018-11-14 19:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 21-22 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №10/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1538 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2018-11-14 16:03 | 2018-11-14 22:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 52-53 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №52-53 по ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 10кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
1539 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2018-11-14 16:05 | 2018-11-14 23:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Первомайская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 54 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 54 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35/10 кВ "Первомайская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Первомайская" на выявления дефектов
1540 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2018-11-14 16:05 | 2018-11-14 22:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» на опоре № 486 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1541 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2018-11-14 12:12 | 2018-11-14 13:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-131 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-131 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-131 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1542 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-11-14 13:14 | 2018-11-14 14:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ "1микр-он" от ПС"Элиста-Северная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-7 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1543 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2018-11-14 17:12 | 2018-11-14 18:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 6 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ "1микр-он" от ПС"Элиста-Северная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кВ № 6 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 6 от ТП-340 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1544 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2018-11-14 17:45 | 2018-11-14 18:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-10 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-10 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-10 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1545 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2018-11-14 18:13 | 2018-11-14 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-50 по ВЛ-10 кВ "Солнечный"от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по с. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-50 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1546 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2018-11-14 18:48 | 2018-11-14 19:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 от ПС Элиста-Северная по ВЛ-10 кВ 1 микр-он. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1547 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2018-11-15 09:35 | 2018-11-15 11:19 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от ТП№1/100кВА по ВЛ 10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 23-24 по ВЛ 0.4кВ от ТП№1/100кВА по ВЛ 10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ от ТП№1/100кВА по ВЛ 10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1548 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2018-11-15 12:10 | 2018-11-15 17:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП5/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,С» в пролете опор № 30-31 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№5/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП5/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1549 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2018-11-15 13:27 | 2018-11-15 13:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "В,С " в пролетах опор № 261-262 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Буратинская"
1550 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2018-11-15 13:33 | 2018-11-15 13:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов шлейфах фаз "А,В," на КТП №2/63кВА по ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Утта-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис провода шлейфов на КТП-10/0,4 кВ
1551 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-11-15 13:39 | 2018-11-15 14:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А,В» в пролетах опор № 18-19 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1552 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2018-11-15 14:26 | 2018-11-15 14:31 | ВЛ | ВЛ 10кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 отпайки №7 по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1553 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2018-11-15 13:50 | 2018-11-15 13:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор № 392-393 по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1554 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2018-11-16 00:20 | 2018-11-16 01:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-211 по ВЛ-10 кВ "Южный"от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-211 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 220 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-211 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС 220 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1555 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2018-11-16 00:48 | 2018-11-16 01:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ "Промзона " от ЦРП - ПС "Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС Элиста-Восточная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС Элиста-Восточная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1556 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2018-11-16 01:35 | 2018-11-16 02:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 12 от ТП-43 по ВЛ-10 кВ "1 микр-он" от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 12 от ТП-43 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 12 от ТП-43 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1557 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2018-11-16 01:57 | 2018-11-16 03:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-205 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС " Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "В,С" в пролете опор № 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-205 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-205 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1558 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2018-11-16 04:34 | 2018-11-16 05:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10 кВ "1микр-он" от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-8 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1559 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2018-11-16 05:35 | 2018-11-16 06:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ "Солнечный"от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-126 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1560 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2018-11-16 06:36 | 2018-11-16 07:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-138 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-400А по ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-138 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-138 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1561 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2018-11-16 10:35 | 2018-11-16 10:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на КТП №14/10 кВА произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие изоляции. | В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №14/10 кВА по ВЛ 10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1562 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2018-11-16 11:23 | 2018-11-16 11:27 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия проводов . | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на шлейфах КТП-№ 11/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
1563 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-11-16 13:29 | 2018-11-16 17:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 1 / 63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 1/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 1/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1564 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2018-11-16 14:26 | 2018-11-16 17:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут-Сала на выявления дефектов.
1565 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2018-11-19 10:58 | 2018-11-19 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1566 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2018-11-19 11:05 | 2018-11-19 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 КТП 18/250 Троицкая ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП 18/250 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП 18/250 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1567 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-11-19 12:40 | 2018-11-19 14:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел вследствии воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 18-19 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/40 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1568 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2018-11-19 13:01 | 2018-11-19 16:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП13/250кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№13/250кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110 кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-№13/250кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1569 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2018-11-19 13:13 | 2018-11-19 17:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/250кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1570 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2018-11-19 14:12 | 2018-11-19 17:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»и«В» произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/250 кВА по ВЛ 10 кВ Пром Зона от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1571 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2018-11-19 13:56 | 2018-11-19 14:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Очистные сооружения от ЦРП Элиста Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 2-3 отпайки № 3 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП Элиста Восточная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Очистные сооружения от ЦРП Элиста Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1572 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2018-11-17 11:15 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 43-44 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1573 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2018-11-18 10:18 | 2018-11-18 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов по фазе "А,В" в пролете опор № 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При проведении осмотра ТП уделять особое внимание целостности ПН-2.
1574 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2018-11-19 09:58 | 2018-11-19 10:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «А, В» в пролетах опор №37-38 отпайка №9 по ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1575 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2018-11-19 14:36 | 2018-11-19 14:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 43-44 по ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Противочумная станция от РП-4 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1576 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2018-11-17 13:35 | 2018-11-17 13:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "АБЗ" от ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-10 кВ АБЗ от ЦРП. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ АБЗ от ЦРП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1577 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2018-11-17 13:35 | 2018-11-17 13:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Агроснаб-1 от ПС Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 51-52 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотрВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1578 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2018-11-17 14:09 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ Северный от ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1579 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2018-11-19 15:19 | 2018-11-19 15:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаза " А,С" в пролёте опор № 143-144 по ВЛ-10кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1580 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2018-11-20 08:05 | 2018-11-20 12:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1581 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2018-11-20 09:38 | 2018-11-20 09:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 35-36 за Р-4 по ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110 кВ Ики-Бурул
1582 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-11-20 10:00 | 2018-11-20 15:22 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП №19/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП №19/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 от КТП №19/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1583 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2018-11-20 10:23 | 2018-11-20 16:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 3-4 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма №1 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1584 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2018-11-20 10:47 | 2018-11-20 13:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 2 от КТП № 13 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 13/400 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 13/400 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1585 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2018-11-20 10:48 | 2018-11-20 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№1/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1586 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 206 | 2018-11-20 12:31 | 2018-11-20 12:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | перекрытия на шлейфах фаз "В, С" на КТП №7/40кВА произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов на шлейфах фаз "В, С" на КТП №7/40кВА по ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис провода на шлейфах КТП-10/0,4 кВ.
1587 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2018-11-20 14:27 | 2018-11-20 18:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 4 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1588 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2018-11-20 11:20 | 2018-11-20 11:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Складская зона от ПС Элиста Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия проводов фаза "В"-"С" в пролете опор № 17-18 по ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1589 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2018-11-20 13:25 | 2018-11-20 13:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 487-488 по ВЛ 10кВ Ар-Нур ПС 110кВ Целинная2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ар-Нур от ПС 110кВ Целинная2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1590 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 210 | 2018-11-14 09:08 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 363 - 364 вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации, с последующей потерей механической прочности провода. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 363 - 364 вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 363 - 364 по ВЛ-35кВ Ульдючины-Первомайская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-35кВ Ульдючины-Первомайская на предмет выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
1591 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2018-11-20 15:14 | 2018-11-20 15:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Южный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружен схлёст проводов фаза "В,С" в пролете опор № 21-22 по ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Южный от ПС 110 кв Элиста Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1592 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-11-20 15:07 | 2018-11-20 19:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1593 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2018-11-21 09:15 | 2018-11-21 11:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВТП 1/250 Поселок ПС 35/10 кВ Салын Ф.1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии нарушения электрической изоляции произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВТП 1/250 Поселок ПС 35/10 кВ Салын Ф.1 | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВТП 1/250 Поселок ПС 35/10 кВ Салын Ф.1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1594 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2018-11-21 09:58 | 2018-11-21 10:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 99-100 по ВЛ 10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1595 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2018-11-21 11:07 | 2018-11-21 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ"Хулхута" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 8-9. по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Хулхута" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1596 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2018-11-21 12:04 | 2018-11-21 15:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 10-11 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1597 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2018-11-21 14:44 | 2018-11-21 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП2/250кВА "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз В-С» в пролете опор № 19-20. по ВЛ-0,4кВ от ТП2/250кВА "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП2/250кВА "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1598 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 218 | 2018-11-13 08:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии воздействия птиц на опоре № 328 на проводе ф. А (на шлейфе) обнаружены следы перекрытия, вблизи от места КЗ обнаружен кусок металлической проволоки со следами ожога | Вследствии воздействия птиц на опоре № 328 на проводе ф. А (на шлейфе) обнаружены следы перекрытия, вблизи от места КЗ обнаружен кусок металлической проволоки со следами ожога | В результате аварии по ВЛ-110кВ НПС-3 - Ики-Бурул на опоре № 328 на проводе ф. А (на шлейфе) обнаружены следы перекрытия, вблизи от места КЗ обнаружен кусок металлической проволоки со следами ожога. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать проведение дополнительного инженерного осмотра ВЛ-110кВ НПС-3 - Ики-Бурул на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на гнездование птиц вблизи ВЛ.
1599 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2018-11-22 08:15 | 2018-11-22 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №1/40кВА по ВЛ-10кВ МТФ от ПС 35кВ ЭПТФ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП №1/40кВА по ВЛ 10кВ МТФ от ПС 35 кВ ЭПТФ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП №1/40кВА по ВЛ 10кВ МТФ от ПС 35 кВ ЭПТФ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1600 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35кВ Чагорта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 29-30 по ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35кВ Чагорта. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35кВ Чагорта на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1601 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2018-11-22 09:08 | 2018-11-22 09:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на КТП №7/25кВА фаз А,В по ВЛ 10кВ Чонта от ПС 110кВ Целинная-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Чонта от ПС 110кВ Целинная-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1602 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 222 | 2018-11-22 09:35 | 2018-11-22 09:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаза "А,В" в пролетах опор № 84-85 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35 кВ Зултурганская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35 кВ Зултурганская
1603 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-11-22 10:00 | 2018-11-22 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/630Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 25-26 по ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП 2/630 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП 2/630 кВА по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1604 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2018-11-22 11:02 | 2018-11-22 11:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 118-119. по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1605 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2018-11-22 11:59 | 2018-11-22 15:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №15/250 кВА по ВЛ 10 кВ Чограйский от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1606 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2018-11-22 12:12 | 2018-11-22 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №15/100 кВА по ВЛ 10 кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 28-29 по ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №15/100 кВА по ВЛ 10 кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №15/100 кВА по ВЛ 10 кВ Тарата от ПС 35кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1607 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-11-22 12:45 | 2018-11-22 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110/35/10кВ "Партизанская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1608 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2018-11-22 14:09 | 2018-11-22 17:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф .№ 2 от КТП № 12 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 12/160 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от КТП № 12/160 кВА по ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1609 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2018-11-22 15:30 | 2018-11-22 19:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №3/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1610 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-11-23 08:58 | 2018-11-23 11:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 7 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1611 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2018-11-23 10:19 | 2018-11-23 14:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1612 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2018-11-24 14:50 | 2018-11-24 18:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП6/100 Бор-Нур ПС110/10 кВ Ленинская Ф 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бор-Нур от ПС110 кВ Ленинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бор-Нур от ПС110 кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1613 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-11-25 08:51 | 2018-11-25 10:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 23/100 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП 23/100 по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 23/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1614 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2018-11-25 15:12 | 2018-11-25 19:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 21/100 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"С". | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"С" ф№1 по ВЛ-0,4кВ от ТП 21/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 21/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1615 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2018-11-26 08:13 | 2018-11-26 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/100кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1616 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «В-С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4кВ от ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-5/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1617 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-11-26 10:02 | 2018-11-26 12:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 5-6 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная Усадьба Буратинская от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1618 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2018-11-26 11:09 | 2018-11-26 11:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз "А, В" в пролете опор №867-868 по ВЛ 10кВ Бригада-4 ПС 110кВ Ленинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Бригада-4 ПС 110кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1619 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2018-11-26 11:10 | 2018-11-26 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 19/250 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от ТП 19/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 19/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1620 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2018-11-26 13:22 | 2018-11-26 16:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1621 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2018-11-26 15:30 | 2018-11-26 18:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 1/160 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4кВ от ТП 1/160кВА по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 1/160кВА по ВЛ 10кВ Троицкая отПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1622 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2018-11-26 12:02 | 2018-11-26 13:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста-Западная" ВЛ-0,4 кВ от ТП-346 №12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-12 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-346 №12 ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста-Западная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-346 №12 ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста-Западная" на выявления дефектов.
1623 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2018-11-26 12:03 | 2018-11-26 13:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов «В-С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1/400кВА по ВЛ-10кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1624 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2018-11-26 13:24 | 2018-11-26 16:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 15-16 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1625 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2018-11-26 12:15 | 2018-11-26 14:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС "Элиста-Западная" ВЛ-0,4 кВ от ТП-361 №5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии снижение свойств структуры металла и несвоевременного выявления дефектов произошло повреждение вставка ПН-250 А, по фазе "В" в РУ-0,4 кВ | Вследствии снижение свойств структуры металла и длительного срока эксплуатации произо-шел повреждение вставка ПН-250 А, по фазе "В" в РУ-0,4 кВ | В результате аварии выявлен повреждение вставка ПН-250 А, по фазе "В" в РУ-0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ от ТП-361 №5 ВЛ-10 кВ "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" | При проведении осмотров ТП уделять особое вни-мание на состояние ПН в РУ-0,4 кВ При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-361 №5 по ВЛ-10 кВ "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов.
1626 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2018-11-27 08:13 | 2018-11-27 10:45 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП №10 Ленина Яшкуль-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 2-3 по ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП №10 Ленина от ПС 110 кВ Яшкуль-2 | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП №10 Ленина от ПС 110 кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1627 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2018-11-27 08:56 | 2018-11-27 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 ПМК-9 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП-№ 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1628 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2018-11-27 08:33 | 2018-11-27 11:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 2/ 63 кВА по ВЛ 10 ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1629 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2018-11-27 09:28 | 2018-11-27 09:31 | ВЛ | ВЛ 10кВ Поселок от ПС 110кВ Красненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | перекрытия на шлейфах фаз "В,С" от ТР до КТП №4/160кВАпроизошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия на шлейфах фаз "В,С" от ТР до КТП №4/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок" от ПС 110кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Поселок" от ПС 110кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис провода шлейфов на КТП-10/0,4 кВ
1630 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2018-11-27 09:10 | 2018-11-27 09:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Бригады" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 240-241 по ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Бригады" от ПС 35 кВ "Буратинская"
1631 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2018-11-27 08:30 | 2018-11-27 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов, что привело к перегоранию перегорание плавкой ставки ПН-2 (400 А ) | В результате аварии выявлено перегорание плавкой ставки ПН-2 (400 А ) по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста Западная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-352 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" от ПС "Элиста Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое вни-мание на состояние ПН Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов.
1632 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2018-11-27 12:34 | 2018-11-27 13:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «А»и«В» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1633 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2018-11-27 11:25 | 2018-11-27 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10 кВ "Северо-Зап ЖилМассив" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 (250 А ) | В результате аварии выявлено перегорание плавкой ставки ПН-2 (250 А ) по ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10 кВ "Северо-Зап ЖилМассив" от ПС "Элиста-Западная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10 кВ "Северо-Зап ЖилМассив" от ПС "Элиста-Западная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое вни-мание на состояние ПН. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1634 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2018-11-27 10:20 | 2018-11-27 10:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 256-257 по ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1635 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2018-11-27 14:20 | 2018-11-27 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 (250 А) | В результате аварии выявлено перегорание плавкой ставки ПН-2 (250 А ) по ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое вни-мание на состояние ПН-2. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1636 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2018-11-27 15:29 | 2018-11-27 18:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №8/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1637 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-11-26 12:30 | 2018-11-26 15:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС "Элиста-Западная" ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 №4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 отпайка №3 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 №4 ВЛ-10 кВ "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 №4 ВЛ-10 кВ "Северо-Западный Жилой Массив" от ПС 110 кВ "Элиста-Западная" на выявления дефектов.
1638 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2018-11-28 09:40 | 2018-11-28 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10кВ Северный от П/С Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ ф"А". | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ ф"А" по ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10кВ Северный от П/С 110 кВ Элиста-Западная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10кВ Северный от П/С 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1639 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2018-11-28 09:38 | 2018-11-28 12:26 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от ТП№1/160кВА по ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаза "А,В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ 0.4кВ от ТП№1/160кВА по ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир с | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ от ТП№1/160кВА по ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1640 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2018-11-28 10:05 | 2018-11-28 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-258 по ВЛ-10кВ Южный от П/С Элиста-Западная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произо-шел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 (250А) фаза "С" | В результате аварии выявлено перегорел ПН-2 (250А) фаза "С" по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-258 по ВЛ-10кВ Южный от П/С 110 кВ Элиста-Западная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-258 по ВЛ-10кВ Южный от П/С 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1641 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2018-11-28 13:02 | 2018-11-28 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП1/250кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/35/10кВ "Красненская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1642 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2018-11-28 11:50 | 2018-11-28 15:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-56 по ВЛ-10кВ Южный от П/С Элиста-Западная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 (250А) фазы В | В результате аварии выявлено перегорание ПН-2 (250А) фазы В по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-56 по ВЛ-10кВ Южный от П/С 110 кВ Элиста-Западная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-56 по ВЛ-10кВ Южный от П/С 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1643 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2018-11-28 14:15 | 2018-11-28 14:19 | ВЛ | ВЛ 10кВ Центральная Усадьба от ПС 110кВ Кормовая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлест проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 19-20 по ВЛ 10кВ Центральная Усадьба от ПС 110кВ Кормовая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Центральная Усадьба от ПС 110кВ Кормовая на выявление дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1644 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2018-11-28 13:36 | 2018-11-28 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр-он от П/С Элиста-Северная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов, что привело к перегорание ПН-2 250А фазы А | В результате аварии выявлено перегорание ПН-2 250А фазы А по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр-он от П/С 220 кВ Элиста-Северная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-299 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр-он от П/С 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов.
1645 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2018-11-28 14:19 | 2018-11-28 14:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 87- 88 по ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор
1646 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2018-11-28 14:37 | 2018-11-28 17:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 12-13 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1647 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2018-11-29 08:55 | 2018-11-29 12:43 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ от ТП№1/160кВА по ВЛ 10кВ Молодежный от ПС 35кВ Молодежная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «В-С» в пролете опор № 18-19 по ВЛ 0.4кВ от ТП№1/160кВА по ВЛ 10кВ Молодежный от ПС 35кВ Молодежная | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0.4кВ от ТП№1/160кВА по ВЛ 10кВ Молодежный от ПС 35кВ Молодежная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1648 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2018-11-29 09:22 | 2018-11-29 13:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 7-8 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1649 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2018-11-29 11:44 | 2018-11-29 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1650 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2018-11-29 12:54 | 2018-11-29 12:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ от "Кормоцех" от ПС 110/10 "Приманыч" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 137-138 по ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110 "Приманыч" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ от "Кормоцех" от ПС 110 "Приманыч"
1651 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2018-11-29 13:18 | 2018-11-29 13:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции на шпильках трансформатора в КТП №4/25кВА произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие изоляции на шпильках трансформатора в КТП №4/25кВА | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на шпильках трансформатора в КТП №4/25кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на состояние шпилек трансформаторов в КТП-10/0,4 кВ.
1652 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2018-11-29 13:15 | 2018-11-29 13:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | перекрытия на шлейфах фаз "В,С" от ТР до КТП №9/250кВАпроизошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия на шлейфах фаз "В,С" от ТР-10 до КТП№9/250кВА по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис провода шлейфов на КТП-10/0,4 кВ
1653 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2018-11-29 13:55 | 2018-11-29 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП№6/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП№6/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ЗТП№6/250кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1654 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2018-11-29 16:16 | 2018-11-29 19:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №8/160кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №8/160кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло отключение АВ-0,4кВ | При обходе-осмотре ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №8/160кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая было выявлено повреждение АВ Ф-1 на КТП8/160кВА | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП №8/160кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на целостность АВ.
1655 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 275 | 2018-11-29 15:30 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ Северный от ПС Э.Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 33-34 по ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов.
1656 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2018-11-30 08:05 | 2018-11-30 11:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП11/250кВА "СМО" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «В-С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ТП11/250кВА "СМО" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП11/250кВА "СМО" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1657 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2018-11-30 08:25 | 2018-11-30 10:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 11-12 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1658 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 278 | 2018-11-30 09:28 | 2018-11-30 09:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 84-85 по ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35 кВ Зултурганская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35 кВ Зултурганская
1659 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 279 | 2018-11-30 09:52 | 2018-11-30 09:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | перекрытия на шлейфах фаз "В,С" от ТР до КТП №7/250кВА произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия на шлейфах фаз "В,С" от ТР до КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис провода шлейфов на КТП-10/0,4 кВ
1660 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2018-11-30 09:51 | 2018-11-30 09:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов | В результате аварии выявлено следы перекрытия Ф-А,С в пролете опор №292-293 по ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1661 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2018-11-30 12:02 | 2018-11-30 14:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-,Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 22-23 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №14/250 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1662 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 282 | 2018-11-30 12:45 | 2018-11-30 13:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ АБЗ от ЦРП Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП Восточная | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ АБЗ от ЦРП Восточная на выявления дефектов.
1663 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 283 | 2018-11-30 14:42 | 2018-11-30 14:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 35 кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия Ф-А,В на шлейфах от ТР 10 кВ до КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 35 кВ Калинина | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 35 кВ Калинина на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1664 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2018-11-30 15:55 | 2018-11-30 15:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 1 от ПС 35 кВ Ворбьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на КТП 7/40 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Воробьевская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Ворбьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
1665 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 285 | 2018-11-28 18:24 | 2018-11-28 19:44 | ПС | ПС 110 кВ Володаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | разрушение проходных изоляторов в ячейке ввода 10 кВ В10 Т-2 вследствии длительного срока эксплуатации | разрушение проходных изоляторов в ячейке ввода 10 кВ В10 Т-2 вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлены разрушенные проходные изоляторы в ячейке ввода 10 кВ В10 Т-2 на ПС 110кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние проходных изоляторов в ячейках ввода трансформаторов.
1666 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2018-12-05 09:51 | 2018-12-05 09:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Зверосовхозная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Зверосовхозная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1667 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 287 | 2018-12-01 22:32 | 2018-12-02 00:12 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 3.4.13.1 Недостатки проекта | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ 110 кВ "Приманвческая - Магна" отключалась в следствие недостатка проекта элемента ВЛ. В следствие чего шлейф фазы "А" касался мет.траверсы анкерной опоры №537. | ВЛ 110 кВ "Приманвческая - Магна" отключалась в следствие недостатка проекта на элементах ВЛ. В следствие чего шлейф фазы "А" касался мет.траверсы анкерной опоры №537. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на анкерной мет. опоре №537 в шлейфе фазы "А". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состоянии шлейфов и их длину. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ "Приманыческая - Магна" на выявления дефектов.
1668 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2018-12-02 09:00 | 2018-12-02 09:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Связь с РП-10кв Южная от ПС 110кВ Чолун-Хамур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 342-343 по ВЛ-10 кВ Связь с РП-10кв Южная от ПС 110кВ Чолун-Хамур | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Связь с РП-10кв Южная от ПС 110кВ Чолун-Хамур
1669 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2018-12-06 09:16 | 2018-12-06 12:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-3/250кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-3/250кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-3/250кВА по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
1670 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2018-12-06 09:20 | 2018-12-06 12:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №4/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №4/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП №4/250 кВА по ВЛ 10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1671 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2018-12-06 10:51 | 2018-12-06 14:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 7 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Хлеб . завод от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов ф."В","С" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 7/400 кВА по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1672 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2018-12-07 11:02 | 2018-12-07 15:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 22/25 Бригада 2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП 22/25кВА по ВЛ 10кВ Бригада 2 от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 22/25кВА по ВЛ 10кВ Бригада 2 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1673 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 293 | 2018-12-07 11:20 | 2018-12-07 11:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 кВ "Яшкуль-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | перекрытия на шлейфах фаз "В,С" от ТР до КТП №17/63кВА произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия на шлейфах фаза "В,С" от КТП №17/63кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис провода шлейфов на КТП-10/0,4 кВ
1674 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 294 | 2018-12-07 11:48 | 2018-12-07 11:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бригада-1 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ 10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1675 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2018-12-07 15:00 | 2018-12-07 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 7/315 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП 7/315кВА по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 7/315кВА по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1676 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 296 | 2018-12-09 01:30 | 2018-12-09 02:20 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | ВЛ 110 кВ "Элиста Западная - Магна" отключалась в результате обрыва провода в пролете №67-68 ф."А", в следствие дефекта соединительной спиральной арматуры. | ВЛ 110 кВ "Элиста Западная - Магна" отключалась в результате дефекта соединительной спиральной арматуры. | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС 240/39 в пролете №67-68 ф. "А" по ВЛ-110кВ Элиста-Западная - Магна. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние соединительной спиральной арматуры. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна
1677 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2018-12-10 08:13 | 2018-12-10 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВТП-3/400кВА "Школа №1" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/400кВА Школа №1 по ВЛ 10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/400кВА Школа №1 по ВЛ 10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1678 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2018-12-10 09:39 | 2018-12-10 12:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 3 от КТП № 3 / 250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№3 от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1679 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2018-12-10 15:09 | 2018-12-10 18:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 17/400 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ фаза "С". | В результате аварии выявлено перегорание ПН-0,4 кВ фаза "С" по ВЛ-0,4кВ от ТП-№17/400 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №17/400 кВА по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1680 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2018-12-11 13:15 | 2018-12-11 16:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 9 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1681 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2018-12-11 13:20 | 2018-12-11 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ТП №2/250кВА по ВЛ 10кВ Прогресс от ПС110кВ Красненская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №2/250кВА по ВЛ 10кВ Прогресс от ПС110кВ Красненская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1682 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2018-12-11 13:42 | 2018-12-11 16:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролетах опор № 22-23 фаза «В»и«С» произошел вследствие воздействия атмосферных явлений. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 22-23 фаза «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №18/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1683 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2018-12-11 15:24 | 2018-12-11 15:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Северный от ПС Элиста Западная | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия изоляции вследствие тумана. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) возникли следы перекрытия изоляции. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия изоляции на опоре № 78 по ВЛ 10кВ Северный от ПС 110 кв Элиста Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 10кВ Северный от ПС 110 кв Элиста Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1684 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2018-12-12 13:30 | 2018-12-12 13:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Противочумная станция от РП-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы схлёста проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 21-22 по ВЛ 10кВ Противочумная станция от РП-4. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 10кВ Противочумная станция от РП-4 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1685 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2018-12-12 10:06 | 2018-12-12 10:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия в пролёте опор №307-308 фаз В,С по ВЛ 10кВ Связь с ПС Кегульта от ПС 35кВ Калинина. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35кВ Калинина на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1686 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2018-12-12 10:12 | 2018-12-12 10:16 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма 3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
1687 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2018-12-12 14:16 | 2018-12-12 19:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 4 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1688 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 308 | 2018-12-14 10:02 | 2018-12-14 10:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Бригады" от ПС 35/10кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор №171-№172 фаз В и С ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Бригады от ПС 35 кВ Буратинская.
1689 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2018-12-13 12:15 | 2018-12-13 15:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1690 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2018-12-13 10:14 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Э.Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии обнаружены следы схлёста проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 17-18 по ВЛ 10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 10кВ Складская зона от ПС 220 кВ Элиста Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1691 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2018-12-13 11:13 | 2018-12-13 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ 10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ 10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1692 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 312 | 2018-12-13 14:39 | 2018-12-13 14:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 150-151. по ВЛ 10кВ Кормоцех от ПС 110кВ Яшкуль-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Кормоцех от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1693 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2018-12-14 11:58 | 2018-12-14 15:35 | ВЛ | КТП №3/63кВА по ВЛ 10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №3/63кВА по ВЛ 10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №3/63кВА по ВЛ 10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1694 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2018-12-17 09:25 | 2018-12-17 12:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 2 / 160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1695 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 315 | 2018-12-17 10:20 | 2018-12-17 10:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 265-266 по ВЛ 10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1696 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2018-12-17 11:07 | 2018-12-17 11:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ Промзона от ПС 35кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 79-80 по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественно-му осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход осмотр ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
1697 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2018-12-17 13:38 | 2018-12-17 13:42 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор №135-№136 фаз А и В по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут - Сала. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Ут - Сала.
1698 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2018-12-17 14:20 | 2018-12-17 17:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролетах опор № 8-9 фаз «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ Кевюды от ПС 35 кВ Кевюды на выявления дефектов.
1699 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2018-12-17 11:59 | 2018-12-17 14:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/250кВА по ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор №8-9. по ВЛ-0,4кВ от ТП-3/250кВА по ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-3/250кВА по ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1700 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2018-12-17 14:37 | 2018-12-17 17:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 17/400 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 17/400кВА по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 17/400кВА по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1701 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 321 | 2018-12-17 15:30 | 2018-12-17 15:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Орошение" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 128-129 по ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35кВ Гашунская на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1702 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2018-12-17 15:50 | 2018-12-17 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ ПС Элиста-Восточная -ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено перекрытие проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП-26 по КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Элиста-Восточная - ЦРП на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1703 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2018-12-18 08:30 | 2018-12-18 11:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №17/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1704 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 324 | 2018-12-18 11:18 | 2018-12-18 11:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Орошение от ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор №23-№24 по отпайке № 2 фаз В и С по ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Орошение от ПС 35 кВ Мелиоратор.
1705 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2018-12-18 12:52 | 2018-12-18 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 18-19 фаз «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ поселок Приманыч от ПС 110 кВ Приманыческая на выявления дефектов.
1706 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2018-12-18 13:06 | 2018-12-18 13:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма №1" от ПС 35/10кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор №107-№108 фаз А и В по ВЛ 10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма № 1 от ПС 35 кВ Буратинская.
1707 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2018-12-18 13:54 | 2018-12-18 13:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок и несвоевременного выявления дефектов | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» на КТП 10/10 кВА по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
1708 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2018-12-18 15:11 | 2018-12-18 18:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП№2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 11-12 фаз «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №2/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ленинский Комсомол от ПС 35 кВ Первомайская на выявления дефектов.
1709 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2018-12-18 16:30 | 2018-12-18 16:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Максимовка отПС 35/10 кВ Лола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 63-64 по ВЛ 10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1710 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 330 | 2018-12-18 20:08 | 2018-12-18 20:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз А,В на КТП №2/250кВА по ВЛ 10кВ Бригада-2 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Бригада-2 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1711 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2018-12-18 22:09 | 2018-12-18 22:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 ПC Прудовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» на КТП №7/63кВА по ВЛ 10кВ Ферма 1,2 от ПC 35кВ Прудовская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма 1,2 от ПC 35кВ Прудовская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1712 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2018-12-18 19:45 | 2018-12-18 22:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 23/100 ПМК-9 ПС Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП 23/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 23/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1713 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2018-12-18 20:10 | 2018-12-18 21:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ "Промзона " от ЦРП - ПС "Элиста-Восточная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ № 11 от ТП-103 по ВЛ-10 кВ Промзона от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1714 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2018-12-18 20:30 | 2018-12-18 22:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 2/630Поселок ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП 2/630кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП 2/630кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1715 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2018-12-18 20:55 | 2018-12-18 22:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС"Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "А,В" в пролете опор №№ 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ 10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-99 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1716 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2018-12-19 08:18 | 2018-12-19 11:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф . № 1 от КТП № 13 / 400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное 1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от КТП № 13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1717 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2018-12-19 08:22 | 2018-12-19 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/400кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/400кВА по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/400кВА по ВЛ 10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1718 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 338 | 2018-12-19 09:12 | 2018-12-19 16:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия на КТП №12/10кВА по ВЛ 10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1719 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2018-12-19 09:25 | 2018-12-19 09:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Чилгир" от ПС 35/10кВ "Чилгир" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз А,С в пролете опор №№8-9 отпайки №2 по ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1720 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 340 | 2018-12-19 09:32 | 2018-12-19 09:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Бригада 4 от ПС 35 кВ Воробьёвская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «А,В» в пролете опор № 111-112 по ВЛ 10 кВ Бригада-4 от ПС 35 кВ Воробьёвская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Бригада-4 от ПС 35 кВ Воробьёвская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1721 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 341 | 2018-12-18 17:34 | - | ПС | ПС 110 кВ Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | на ПС 110кВ Элиста-Западная нагрев на ЛР-110кВ Магна вследствии длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта | на ПС 110кВ Элиста-Западная нагрев на ЛР-110кВ Магна вследствии длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта | В результате осмотра ПС 110кВ Элиста-Западная был обнаружен нагрев на болтовом соединении плашечного зажима фазы "В"на ЛР-110кВ Магна. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Элиста-Западная. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на состояние линейных разъединителей.
1722 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 342 | 2018-12-19 10:17 | 2018-12-19 10:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор №95-№96 по ВЛ 10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная.
1723 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2018-12-19 10:20 | 2018-12-19 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Привольная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ "Привольная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6/160кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1724 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 344 | 2018-12-19 10:41 | 2018-12-19 10:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Орошение-1" от ПС 110/35/10 кВ "Партизанская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на шлейфах фаз ""А,С" от ТР до КТП №3/10кВА по ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Орошение-1 от ПС 110кВ Партизанская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1725 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2018-12-19 10:50 | 2018-12-19 10:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Бригада 1 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок и несвоевременного выявления провиса провода | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на КТП №7/100кВА фаз В,С по ВЛ 10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1726 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2018-12-19 10:58 | 2018-12-19 13:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №3 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В»и«С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ Ф №3 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №3 от КТП №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1727 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2018-12-19 11:36 | 2018-12-19 14:19 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Фидер №1 от КТП №12/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4кВ Фидер №1 от КТП №12/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Фидер №1 от КТП №12/100кВА по ВЛ 10кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1728 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 348 | 2018-12-19 13:01 | 2018-12-19 13:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия изоляции на КТП №4/160кВА по ВЛ 10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Бургуста от ПС 35кВ Хар-Булук на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1729 | Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 349 | 2018-12-19 13:48 | 2018-12-19 13:53 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кв Ульдючины- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фаз «В, С» на КТП 15/63 кВА. | В результате аварии выявлены следы перекрытия фаз «В, С» на КТП 15/63 кВА по ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кв Ульдючины. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кв Ульдючины на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса шлейфов.
1730 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 350 | 2018-12-19 14:35 | 2018-12-19 14:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Орошение Кевюды" от ПС 35/10кВ Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз А и В в пролете опор №163-№164 по ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская.
1731 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2018-12-19 14:42 | 2018-12-19 17:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В»и«С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от КТП №4/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1732 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 352 | 2018-12-19 14:45 | 2018-12-19 14:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ростовский" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия ф.В,С в пролете опор №19-20 по ВЛ 10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Ростовский от ПС 110кВ Утта-2 на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1733 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2018-12-19 17:08 | 2018-12-19 20:38 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП №4/400кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП №4/400кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП №4/400кВА по ВЛ 10кВ Троицкое от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1734 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2018-12-20 08:36 | 2018-12-20 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ "Молодежный" от ПС 35/10кВ "Молодежная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «А, С» в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ 10кВ Молодежный от ПС 35кВ Молодежная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ 10кВ Молодежный от ПС 35кВ Молодежная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1735 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 355 | 2018-12-20 09:38 | 2018-12-20 09:41 | ВЛ | ВЛ 10кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролетах опор №163-№164 фаз "В, С" по ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун - Хамур. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110 кВ Чолун - Хамур.
1736 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2018-12-20 09:42 | 2018-12-20 09:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35/10кВ "Цаган-Усн" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 25-26.. по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Поселок от ПС 35кВ Цаган-Усн на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1737 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 357 | 2018-12-19 09:03 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Южная - Чолун-Хамур | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ 110 кВ "Чолун Хамур - Южная" отключалась в результате проволочного наброса на анкерной опоре №54, под опорой обнаружена проволока со следами ожогов вследствии жизнедеятельности птиц. | Отключение ВЛ 110 кВ "Чолун Хамур - Южная" произошло в результате перекрытия изоляции на анкерной ж/б опоре №54. Под опорой обнаружена проволока. Срочного ремонта не требуется. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на анкерной ж/б опоре №54. Под опорой обнаружена проволока со следами ожогов. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на птичьи гнезда При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ "Чолун Хамур - Южная" на выявление дефектов.
1738 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 358 | 2018-12-20 09:08 | 2018-12-20 09:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия ф.А,В на КТП№6А/250кВА произошел в результате воздействия атмосферных явлений. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие ф.А,В на КТП№6А/250кВА. | В результате аварии выявлены следы перекрытия ф.А,В на КТП№6А/250кВА по ВЛ 10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Бригада 1 от ПС 35кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1739 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2018-12-20 10:15 | 2018-12-20 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 19/100 Троицкая ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП 19/100кВА по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 19/100кВА по ВЛ 10кВ Троицкая от ПС 35 кВ Троицкая на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1740 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 360 | 2018-12-20 11:23 | 2018-12-20 11:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на шлейфах фаз А-В" от ТР до КТП №2/63кВА по ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Утта-2. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ АБЗ от ПС 110кВ Красненская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1741 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2018-12-20 11:24 | 2018-12-20 14:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №2/250кВА по ВЛ-10кВ "Прогресс" от ПС110/35/10кВ "Красненская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП №2/250кВА по ВЛ 10кВ Прогресс от ПС 1100кВ Красненская. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №2/250кВА по ВЛ 10кВ Прогресс от ПС 110кВ Красненская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1742 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2018-12-20 11:29 | 2018-12-20 14:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 15-16 фаз «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП №12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Жив точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1743 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2018-12-20 12:10 | 2018-12-20 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП5/250кВА "Баня" по ВЛ-10кВ "Яшкуль" от ПС110/35/10к "Яшкуль-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП5/250кВА Баня по ВЛ 10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП5/250кВА Баня по ВЛ 10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1744 | Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 364 | 2018-12-20 16:12 | 2018-12-20 16:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Гашун" от ПС 35/10кВ "Гашунская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз "А,С" в пролёте опор № 28-29 по ВЛ 10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ Гашун от ПС 35кВ Гашунская на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1745 | Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2018-12-20 16:15 | 2018-12-20 19:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 5/160 Поселок ПСЛенинская Ф3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фаз «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 5/160кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 5/160кВА по ВЛ 10кВ Поселок от ПС 110кВ Ленинская на выявления дефектов. При проведении осмотров уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
1746 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 366 | 2018-12-20 16:20 | 2018-12-20 16:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС 35/10кВ "Буратинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фаз «В, С» в пролете опор №43-№44 по ВЛ 10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма № 2 от ПС 35 кВ Буратинская на выявления дефектов.
1747 | Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2018-12-20 16:25 | 2018-12-20 19:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 5-6 фаз «В»и«С» по ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф №2 от ЗТП №13/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул на выявления дефектов.
1748 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 368 | 2018-12-19 15:28 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Чагорта - Загиста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ВЛ 35 кВ Чагорта - Загиста отключалась в результате провиса грозотроса в пролетах опор №1-2.Трос касался фазного провода. | ВЛ 35 кВ Чагорта - Загиста отключалась в результате провиса грозотроса в пролетах опор №1-2.Трос касался фазного провода. | В результате аварии выявлен схлест грозотроса с фазным проводом в пролете №1-2 по ВЛ-35кВ Чагорта-Загиста | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 35 кВ Чагорта - Загиста на выявление дефектов.
1749 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 369 | 2018-12-20 10:01 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Красненская - Гашунская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 35 кВ Красненская - Гашунская произошло в результате проволочного наброса вследствии жизнедеятельности птиц на опоре №137. | Отключение ВЛ 35 кВ Красненская - Гашунская произошло в результате проволочного наброса вследствии жизнедеятельности птиц на опоре №137. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на анкерной опоре №137 в следствие проволочного наброса. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на птичьи гнезда При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 35 кВ Красненская - Гашунская
1750 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 370 | 2018-12-20 16:40 | - | ПС | ПС 110 кВ Яшкуль 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | на ЛР 110 Кормовая фаз "В" и "С" ПС Яшкуль-2нагрев контактов в следствиинесвоевременного выявления дефекта | на ЛР 110 Кормовая фаз "В" и "С" ПС Яшкуль-2нагрев контактов в следствии несвоевременного выявления дефекта | В результате осмотра ПС 110кВ Яшкуль-2 был обнаружен нагрев на болтовом соединении плашечного зажима фазы "А" и "В"на ЛР-110кВ Кормовая. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Яшкуль-2. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на состояние линейных разъединителей
1751 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 371 | 2018-12-20 16:40 | - | ПС | ПС 110 кВ Красненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | на ПС 110кВ Красненская нагрев на ЛР-110кВ Кормовая вследствии длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта | на ПС 110кВ Красненская нагрев на ЛР-110кВ Кормовая вследствии длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта | В результате осмотра ПС 110кВ Красненская был обнаружен нагрев на болтовом соединении плашечного зажима фазы "А" и "В"на ЛР-110кВ Кормовая. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Красненская. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на состояние линейных разъединителей
1752 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2018-12-21 08:05 | 2018-12-21 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ "2 микр-он"от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор №№ 3-4,перегорание ПН-2 250А фазы А по ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-382 по ВЛ-10 кВ 2 микрорайон от ЦРП - ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1753 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2018-12-21 08:25 | 2018-12-21 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор №№ 4-5, перегорание ПН-2 250А фазы "А" по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-63 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1754 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2018-12-21 08:55 | 2018-12-21 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-277 по ВЛ-10 кВ "Южный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 7-8, перегорание ПН-2 250А фазы "С" по ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-277 по ВЛ 10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-277 по ВЛ 10 кВ Южный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1755 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2018-12-21 09:15 | 2018-12-21 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор №№ 11-12, перегорание ПН-2 250А фазы "А" по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5 по ВЛ 10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5 по ВЛ 10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1756 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2018-12-21 09:55 | 2018-12-21 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлёста проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 8-9 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ 10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ 10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1757 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2018-12-21 11:35 | 2018-12-21 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлёста проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 10-11 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ 10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кв №1 от ТП-303 по ВЛ 10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1758 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2018-12-21 12:40 | 2018-12-21 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-72 по ВЛ-10 кВ "Радиостанция"от ПС "Элиста-Западная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "А,В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-72 по ВЛ 10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-72 по ВЛ 10 кВ Радиостанция от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1759 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2018-12-21 14:45 | 2018-12-21 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ-10 кВ "Северо-Зап ЖилМассив" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ 10 кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №8 от ТП-362 по ВЛ 10 кВ Северо-Западный Жилой Массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1760 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2018-12-21 16:10 | 2018-12-21 17:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №45 от ТП-379 по ВЛ-10 кВ "Сев -западный жил массив " от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "А,В" в пролете опор №№ 11-12 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №45 от ТП-379 по ВЛ 10 кВ Северо-западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №45 от ТП-379 по ВЛ 10 кВ Северо-западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1761 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2018-12-23 09:32 | 2018-12-23 13:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста-Западная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия изоляции вследствие тумана. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) возникли следы перекрытия изоляции. | В результате аварии обнаружены следы перекрытия изоляции на опоре № 103 по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ 10 кВ Радиостанция от ПС 110 кв Элиста Западная. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персонала по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-122 по ВЛ 10 кВ Радиостанция от ПС 110 кв Элиста Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ обратить особое внимание на стрелу провиса проводов.
1762 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2018-12-24 17:26 | 2018-12-24 19:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №9 от ТП-238 по ВЛ-10кВ "Очистные сооружения" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия фаз "В,С" в пролете опор №№ 26-27 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ №9 от ТП-238 по ВЛ 10кВ Очистные сооружения от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ №9 от ТП-238 по ВЛ 10кВ Очистные сооружения от ЦРП ПС 110кВ Элиста Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1763 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2018-12-24 17:58 | 2018-12-24 19:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ-10кВ "Промзона"от ЦРП Восточная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлёста проводов фаз "А,В" в пролете опор №№ 18-19 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ 10кВ Промзона от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-29 по ВЛ 10кВ Промзона от ЦРП ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1764 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 384 | 2018-12-21 09:39 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноземельская – Чолун-Хамур | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | птичье гнездо на опоре №45 фаза А-0, под опорой обнаружена металлическая проволока | птичье гнездо на опоре №45 фаза А-0, под опорой обнаружена металлическая проволока | В результате аварии выявлено птичье гнездо на опоре №45 фаза А-0, под опорой обнаружена металлическая проволока. L=6 км от ПС Чолун Хамур. | Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Черноземельская-Чолун-Хамур. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на гнездование птиц на опорах. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на птичьи гнезда
1765 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2018-12-25 08:20 | 2018-12-25 09:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№5 от ТП-267 по ВЛ-10 кВ "Школа" от ЦРП-ПС "Элиста-Восточная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 4-5 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-267 по ВЛ 10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП-267 по ВЛ 10 кВ Школа от ЦРП-ПС 110 кВ Элиста-Восточная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1766 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2018-12-25 08:45 | 2018-12-25 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ-10 кВ "КГБ"от РП-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "А,В" в пролете опор №№ 9-10 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ 10 кВ КГБ от РП-1. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-22 по ВЛ 10 кВ КГБ от РП-1 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1767 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2018-12-25 09:15 | 2018-12-25 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№4 от ТП-61 по ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС "Элиста-Западная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлёста проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 14-15 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ№4 от ТП-61 по ВЛ 10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ№4 от ТП-61 по ВЛ 10 кВ Северный от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1768 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2018-12-25 10:05 | 2018-12-25 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-282 по ВЛ-10 кВ "Сев-Западный жилой массив". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 7-8 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-282 по ВЛ 10 кВ Северо-западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП-282 по ВЛ 10 кВ Северо-западный жилой массив от ПС 110 кВ Элиста-Западная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1769 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2018-12-25 11:05 | 2018-12-25 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 от ПС Элиста-Северная по ВЛ-10 кВ 1 микр-он. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены схлёст проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 3-4 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ 10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-450 по ВЛ 10 кВ 1 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1770 | Элистинский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2018-12-25 11:25 | 2018-12-25 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от ТП-299 по ВЛ-10 кВ "3-4 мкр"от ПС "Элиста-Северная". | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлёста проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 5-6 и поврежденный предохранитель плавкой вставки ПН2-250А по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ 10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная. | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-299 по ВЛ 10 кВ 3-4 микрорайон от ПС 220 кВ Элиста-Северная на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание стреле провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность.
1771 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 391 | 2018-12-25 07:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | ВЛ 110 кВ "Целинная-2 - Кегульта" отключалась в результате перекрытия изоляции на промежуточной ж/б опоре №179 фаза "С", в результате был разрушен 1 стеклянный изолятор из 8 штук. Срочного ремонта не требуется | ВЛ 110 кВ "Целинная-2 - Кегульта" отключалась в результате перекрытия изоляции на промежуточной ж/б опоре №179 фаза "С", в результате был разрушен 1 стеклянный изолятор из 8 штук. Срочного ремонта не требуется | В результате аварии выявлено перекрытия изоляции на промежуточной ж/б опоре №179 фаза "С". Разрушен 1 стеклянный изолятор марки ПСГ 70-А из 8 штук. Срочного ремонта не требуется. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ "Целинная-2 - Кегульта" на выявление дефектов
1772 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 392 | 2018-12-25 10:51 | 2018-12-25 12:15 | ПС | ПС 35 кВ Хар-Булук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | нагрев на контактном соединении ОД 35 Т-1 ф.С. | нагрев на контактном соединении ОД 35 Т-1 ф.С. | В результате обхода-осмотра ПС 35кВ Хар-Булук был обнаружен нагрев на контактном соединении ОД 35 Т-1 ф.С. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 35кВ Хар-Булук. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на контактные соединения ОД.
1773 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 393 | 2018-12-26 10:32 | - | ПС | ПС 110 кВ Элиста Западная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | нагрев шлейфа ф. А на КС 110 Магна в результате несвоевременного выявления и длительного срока эксплуатации | нагрев шлейфа ф. А на КС 110 Магна в результате несвоевременного выявления и длительного срока эксплуатации | В результате обхода-осмотра ПС 110кВ Элиста-Западная обнаружен нагрев шлейфа ф. А на КС 110 Магна. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Элиста-Западная. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание состояние шлейфов КС.
1774 | ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 394 | 2018-12-31 22:48 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ульдючины - Приютное-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ 110 кВ "Ульдючины - Приютное 2" отключалась в результате перекрытия изоляции на промежуточной ж/б опоре №73 в гирлянде фазы "В", вследствии жизнедеятельности птиц на опоре. | ВЛ 110 кВ "Ульдючины - Приютное 2" отключалась в результате перекрытия изоляции на промежуточной ж/б опоре №73 в гирлянде фазы "В", вследствии жизнедеятельности птиц на опоре. | В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре №73 в гирлянде фазы "В" по ВЛ-110кВ Ульдючины-Приютное-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ
1775 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2018-01-10 09:49 | 2018-01-10 14:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма 2,3 ПС 110 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение шлейфа фазы «А» на Р-2 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение шлейфа фазы «А» на Р-2 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение шлейфа фазы «А» на Р-2 по ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ "Черноземельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность шлейфов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ "Черноземельская" на выявле-ние дефектов
1776 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2018-01-13 12:47 | 2018-01-13 12:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фазы "В и С" в пролете опор №47 -48 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок и вследствие провиса проводов. |  | В результате аварии выявлено перекрытие проводов фазы "В" и "С " в пролете опо №47-48 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ "Комсомольская" в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса проводов. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ "Комсомольская" на выявления дефектов.
1777 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2018-01-16 08:05 | 2018-01-16 08:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №36 - №37 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провиса проводов. |  | В результате аварии выявлено перекрытие фазных проводов фазы "В и С" в пролете опор №36- №37 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провиса проводов. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов на опорах ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1778 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2018-01-24 10:45 | 2018-01-24 10:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Канал от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провиса проводов. |  | В ходе расследования аварии установлены следующие недостатки эксплуатации, приведшие к развитию аварии и затруднившие её ликвидацию: В результате аварии выявлено перекрытие фазных проводов в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провиса проводов. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1779 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2018-01-25 09:15 | 2018-01-25 09:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Перекрытие проводов в пролете опор №38-39 по фазе "А" и "С " по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса проводов. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С" в пролёте опор №38-39 отпайки Р-2 по ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса проводов. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провис проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов.
1780 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2018-01-27 17:14 | 2018-01-27 17:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов в пролете опор №73-74 по фазе "А" и "В " по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса проводов. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и В" в пролете опор №73-74 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук" в результате провеса фазных проводов вследствие ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук" на выявления дефектов.
1781 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2018-01-11 08:35 | 2018-01-11 14:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма -3 ПС 35 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 112 произошло вследствие воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 112 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 112 по ВЛ-10 кВ " Ферма-3» от ПС 35 кВ "Прикумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявле-ния дефектов.
1782 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-11 14:20 | 2018-01-11 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4кВ № 7/250кВА по ВЛ-10кВ Маш.завод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "С" на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "С" на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за изменения структуры свойств материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "С" на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7/250кВа по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110 кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7/250кВа по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110 кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1783 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2018-01-18 10:26 | 2018-01-18 10:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма -1,2 ПС 35 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов в пролете опор №15-16 по фазе "А" и "С "по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35кВ "Прикумская" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса проводов. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С" в пролёте опор №15-16 отпайки №2 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская" в результате провеса проводов под воздействием ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов.
1784 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2018-01-19 13:50 | 2018-01-19 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 114. произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки и износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 114 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 114 по ВЛ-10 кВ " Ферма-1,2» от ПС 110 кВ "Черноземельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110 кВ "Черноземельская" на выявления дефектов.
1785 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2018-01-22 10:17 | 2018-01-22 10:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 ПС 110 кВ Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов в пролете опор №67-68 по фазе "А" и "С "по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса проводов. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах фазы "А и С" в пролёте опор №67-68 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110кВ "Черноземельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провис проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110 кВ "Черноземельская" на выявления дефектов.
1786 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2018-01-29 10:14 | 2018-01-29 15:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 96 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №96 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 96 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов.
1787 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2018-01-30 08:37 | 2018-01-30 13:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы "В" типа ШФ-20Г на опоре №165 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Срыв изолятора фазы "В" типа ШФ-20Г на опоре №165 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы "В" типа ШФ-20Г на опоре № 165 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Артезиан-1". | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35 "Артезиан-1" на выявления дефектов.
1788 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-01-30 08:46 | 2018-01-30 15:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер-1 от ТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ Нефетеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №14 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №14 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
1789 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-01-30 13:41 | 2018-01-30 16:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №7 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролёте опор № 23-24 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролёте опор № 23-24 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролёте деревянных опор № 23-24 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1790 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2018-01-31 14:05 | 2018-01-31 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие фазных проводов фазы "ВиС" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провиса проводов. |  | В результате аварии выявлено перекрытие фазных проводов фазы "ВиС" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провиса проводов. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1791 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2018-01-29 11:07 | 2018-01-29 11:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие проводов фаз "В и С " в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 кВ "Цекерта" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" произошло вследствие провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "В и С" в пролёте опор №25-26 по ВЛ-10кВ "Цекерта" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" вследствие провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провис проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Цекерта" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов.
1792 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2018-02-01 12:30 | 2018-02-01 14:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 25 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 25 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 25 по ВЛ-10 кВ "Красинский» от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Красинский" от ПС 110 кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1793 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-02-13 15:05 | 2018-02-13 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№1/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 КТП 10/0,4 №1 ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ "Черноземельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер№1 КТП 10/0,4 №1/40 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ "Черноземельская" на выявления дефектов.
1794 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-02-15 11:50 | 2018-02-15 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер-1 от КТП№15 ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролёте деревянных опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролёте деревянных опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролёте деревянных опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1795 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2018-02-07 10:35 | 2018-02-07 15:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 392 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 392 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 392 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110 кВ "Адык". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110 кВ "Адык" на выявления дефектов.
1796 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2018-02-07 10:40 | 2018-02-07 10:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие фаз "А и С " в пролете опор №307-308 по ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35 кВ "Прикумская" произошло вследствие схлеста фазных проводов из-за порыва ветра. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С" в пролёте опор №307-308 по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35 кВ "Прикумская" в результате схлеста фазных проводов из-за порывов ветра. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провес проводов в пролете опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов.
1797 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2018-02-09 08:15 | 2018-02-09 08:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Перекрытие фаз "А и С " на опорах №254-255 по ВЛ-10 кВ "Гагарина" от ПС 110 кВ "Комсомольская" произошло вследствие повышения влажности воздуха в результате тумана. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С" в пролёте опор №254-255 по ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110 кВ "Комсомольская" в результате повышения влажности воздуха в результате тумана. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на габариты проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Гагарина" от ПС 110 кВ "Комсомольская" на выявления дефектов.
1798 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2018-02-09 16:16 | 2018-02-09 16:21 | ВЛ | ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Перекрытие фаз "А и В " на КТП 10/0,4кВ №7/100 по ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" произошло вследствие повышения влажности воздуха в результате густого тумана. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия фаз "А и В" на КТП 10/0,4кВ №7/100 по ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" в результате повышения влажности воздуха в результате тумана. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние КТП 10/0,4кВ.. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов.
1799 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-02-12 09:10 | 2018-02-12 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер №1 КТП №9 ВЛ-10 Ферма 2 ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 КТП 10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер№1 КТП 10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов
1800 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-02-19 10:15 | 2018-02-19 13:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 ТП№9 ВЛ-10кВ Поселок ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "А" марки АС-25 в пролёте опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Обрыв провода фазы "А" марки АС-25 в пролёте опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "А" марки АС-25 в пролёте опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от ТП 10/0,4 №9 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Комсомольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер№1 ТП 10/0,4 №9 ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Комсомольская" на выявления дефектов
1801 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2018-02-20 09:43 | 2018-02-20 13:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 90 по ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 90 по ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 90 за Р-2 по ВЛ-10 кВ "Цуба" от ПС 110 кВ "Комсомольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110 кВ "Комсомольская" на выявления дефектов.
1802 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2018-02-21 11:21 | 2018-02-21 16:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора марки ШФ - 20Г фазы «В» на опоре № 602 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате воздействия ветровой нагрузки. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 602 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате воздействия ветровой нагрузки, что привело к его разрушению. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20Г фазы «А» на опоре № 602 по ВЛ-10 кВ "Ферма-3» от ПС 35кВ "Прикумская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-3" от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов.
1803 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-02-22 08:40 | 2018-02-22 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв провода марки АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 №10/40 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35 кВ "Кумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 №1040 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35 кВ "Кумская" на выявления дефектов
1804 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-02-22 09:13 | 2018-02-22 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/25 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №3 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №3 по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/25 по ВЛ-10кВ "Живточки" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/25 по ВЛ-10кВ "Живточки" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук" на выявления дефектов.
1805 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2018-02-22 09:25 | 2018-02-22 09:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие фазных проводов фазы "А и В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса проводов. |  | В результате аварии выявлено перекрытие фазных проводов фазы "А и В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса проводов. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на габариты проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1806 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-02-23 16:01 | 2018-02-24 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор №4- №5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор №4- №5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС-35 фазы "В" на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1807 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-02-24 08:05 | 2018-02-24 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер№2от КТП№4/400 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110кВ Улан-Холл | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре № 5 по ВЛ-0,4кВ произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре № 5 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №4/400кВа по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Улан-Хол". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №4/400кВа по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
1808 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-02-25 14:03 | 2018-02-25 17:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №1 по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявление дефектов.
1809 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-02-26 10:50 | 2018-02-26 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№12/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Обрыв провода марки АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 110 кВ "Адык". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №12 ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 110 кВ "Адык" на выявления дефектов
1810 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2018-02-26 11:17 | 2018-02-26 11:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 110 кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел схлест фазных проводов вследствие провеса от воздействия порывов ветра. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1811 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-02-26 11:36 | 2018-02-26 17:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№7/63 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №7/63 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. |  | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ "Рыбачий" от ПС 35 кВ "Кумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ.. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "Рыбачий" от ПС 35 кВ "Кумская" на выявление дефектов.
1812 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2018-02-26 12:07 | 2018-02-26 16:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы "В" на опоре №401 произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Срыв изолятора фазы "В" на опоре №401 произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлен срыв изолятора типа ШФ - 20Г фазы "В" на опоре № 401 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская". | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на прочность крепление штыревых изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов.
1813 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-02-26 15:12 | 2018-02-26 21:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/25 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №4 по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №8/25 по ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук" на выявления дефектов.
1814 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-02-27 08:20 | 2018-02-27 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№11/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора типа ШФ-20Г фазы "А" на опоре №4 произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Срыв изолятора типа ШФ-20г фазы "А" на опоре №4 произошел вследствие потери механической прочности крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлен срыв изолятора типа ШФ-20Г фазы "А" на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №11 по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110 кВ "Черноземельская". | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на прочность крепления изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №11/10 по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110 кВ "Черноземельская" на выявления дефектов.
1815 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-02-27 10:50 | 2018-02-27 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "В" на опоре №5 по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110 кВ "Комсомольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110 кВ "Комсомольская" на выявления дефектов.
1816 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2018-02-27 09:35 | 2018-02-27 09:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив/точки ПС 110 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие фаз "А и С " в пролете опор №121-122 по ВЛ-10 кВ "Живточки" от ПС 110 кВ "Сарул" произошло вследствие схлеста фазных проводов под воздействием ветровой нагрузки, в результате провеса фазных проводов в пролете опор №121-122. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С" в пролёте опор №121-122 по ВЛ-10 кВ "Живточки" от ПС 110 кВ "Сарул" в результате схлеста фазных проводов из-за порывов ветра вследствие их провеса. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провес проводов в пролете опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Живточки" от ПС 110 кВ "Сарул" на выявления дефектов.
1817 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-02-27 13:45 | 2018-02-27 19:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№15/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №15 ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35 кВ "Кумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №15 ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35 кВ "Кумская" на выявления дефектов
1818 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-02-28 09:05 | 2018-02-28 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявление дефектов.
1819 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-02-28 10:35 | 2018-02-28 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№16 по ВЛ-10 Ферма-2.3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошёл вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ "Черноземельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №16 по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ "Черноземельская" на выявления дефектов
1820 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-02-28 13:50 | 2018-02-28 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №1 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низ-ковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук" на выявление дефектов.
1821 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2018-03-02 09:37 | 2018-03-02 12:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 18 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 18 по ВЛ-10 кВ "МЖС" от ПС 35 кВ "Артезиан-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "МЖС" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов
1822 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2018-03-06 09:20 | 2018-03-06 14:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-35 фазы «В" в пролете опор №117-118 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода марки АС-35 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС-35 фазы «В" в пролете опор №117-118 по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов
1823 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-03-06 10:10 | 2018-03-06 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 14-15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/100 по ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/100 по ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
1824 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-03-06 11:40 | 2018-03-06 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№5/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1825 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-03-06 13:25 | 2018-03-06 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер-1 от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 46 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 46 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 6 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 6 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1826 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-03-06 14:22 | 2018-03-06 18:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№6/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 5. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/160 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС кВ Черноземельская. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/160 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1827 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-03-07 08:23 | 2018-03-07 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/160 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки (провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 12 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 №19/160 по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 №19/160 по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1828 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2018-03-07 12:35 | 2018-03-07 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№1/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 6. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ Фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №1/10 по ВЛ-10 кВ Ферма-3. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №1/10 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов.
1829 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2018-03-07 16:00 | 2018-03-07 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №2 от ЗТП 10/0,4кВ №21/250кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3 Нарушение механического соединения | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №21/250 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №21/250 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1830 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2018-03-09 12:27 | 2018-03-09 12:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы "А и В" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1831 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2018-03-12 09:15 | 2018-03-12 14:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 231 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 231 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1832 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-03-12 09:52 | 2018-03-12 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ВЛ-10 кВ Орошение-2 ПС 110 кВ Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода марки АС-25 фазы «В» в пролете опор № 2-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода марки АС-25 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода марки АС-25 фазы «В» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов на ВЛ при осмотре.. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 кВ Орошение-2 ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов.
1833 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-03-13 09:10 | 2018-03-13 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 КТП №18 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №18 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1834 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-03-13 11:36 | 2018-03-13 17:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП №3 по ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ№3 по ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ№3 по ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
1835 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2018-03-15 14:50 | 2018-03-15 19:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №236-237 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
1836 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2018-03-15 14:55 | 2018-03-15 15:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" вследствие схлеста в пролете опор №37-38 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1837 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-03-16 08:30 | 2018-03-16 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Сарул . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1838 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-03-16 09:14 | 2018-03-16 13:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 КТП№1 ВЛ-10кВ Бураное ПС 35 Михайлолвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1839 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2018-03-16 09:40 | 2018-03-16 13:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110/10 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 234-235 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 234-235 по ВЛ-10 кВ "Насосная -2" от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Насосная -2" от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1840 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2018-03-19 07:02 | 2018-03-19 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1.2 Зултурганский ПС 110 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №78-79 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор №78-79 по ВЛ-10 кВ Ферма-1.2 Зултурганский от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-1.2 Зултурганский от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1841 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2018-03-19 11:06 | 2018-03-19 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 3-4 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1842 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2018-03-20 08:55 | 2018-03-20 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фвзы "А" в пролете опор №162-163 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №162-163 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1843 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-03-20 11:10 | 2018-03-20 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/63 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/63 по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №3/63 по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1844 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-03-20 13:05 | 2018-03-20 16:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1845 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2018-03-20 13:55 | 2018-03-20 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ "Комсомольская" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ "Комсомольская" на выявления дефектов.
1846 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-03-20 16:05 | 2018-03-20 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ фидера №1 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ фидера №1 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
1847 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-03-21 08:15 | 2018-03-21 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/63 по ВЛ-10 Жив.точки от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор № 5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0.4 кВ №1/63 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0.4 кВ №1/63 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов
1848 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2018-03-21 10:25 | 2018-03-21 15:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 283 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 283 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1849 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-03-21 11:40 | 2018-03-21 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№7/40 по ВЛ-10 Жив/точки от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фаза"В" на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора ТФ-20 фазы «В» на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/40 по ВЛ-10 кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/40 по ВЛ-10 кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов.
1850 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-03-21 14:55 | 2018-03-21 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/40 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязок фазы «В» на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/40 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/40 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
1851 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2018-03-21 10:54 | 2018-03-21 12:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Каспийская 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10кВ фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №4 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи высоковольтного предохранителя типа ПК-10. | В результате аварии выявлено повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10кВ фазы "С" в высоковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
1852 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2018-03-23 09:55 | 2018-03-23 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода в пролете опор № 284-285 фазы "С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор № 284-285 фазы "С" по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1853 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-03-23 14:45 | 2018-03-23 19:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер№1 от КТП№14 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ фидер№1 от КТП 10/0,4 кВ №14 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ фидер№1 от КТП 10/0,4 кВ №14 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1854 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-03-24 14:55 | 2018-03-24 19:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №17 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 30 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 30 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 17 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 17 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов
1855 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-03-26 09:55 | 2018-03-26 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№12/10 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №12/10 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №12/10 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1856 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2018-03-26 09:55 | 2018-03-26 10:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 269-270 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская на выявления дефектов.
1857 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2018-03-26 12:56 | 2018-03-26 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№6 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов
1858 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2018-03-26 13:10 | 2018-03-26 17:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Орощение-2 от ПС 110 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 71-72 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 71-72 по ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1859 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2018-03-26 15:12 | 2018-03-26 19:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№11/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействии атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы" В" в пролете опор №4-5. по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №11/10 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №11/10 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1860 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2018-03-28 09:20 | 2018-03-28 13:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фаза "С" в пролете опор № 304-305 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "С" в пролете опор № 304-305 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык на выявления дефектов
1861 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-03-28 10:45 | 2018-03-28 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№20/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №20/10 по ВЛ-10 кВ "Гагарина" от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №20/10 по ВЛ-10 кВ "Гагарина" от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1862 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2018-03-29 09:55 | 2018-03-29 09:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А,В» в пролете опор № 124-125 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1863 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-03-29 10:05 | 2018-03-29 13:20 | ВЛ | ВЛ 0.4 фидер 1 КТП№10 по ВЛ-10кВ Маш.завод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролетах опор №33-35 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролетах опор № 33-35 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1864 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-03-29 13:10 | 2018-03-29 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№13/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 3-4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №13/40 по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №13/40 по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
1865 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2018-03-30 15:30 | 2018-03-30 15:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса фазных проводов. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 163-164 фазы "А" и "С по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов.
1866 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 93 | 2018-03-31 05:38 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Отключение ВЛ-110кВ Л-139 произошло по причине загорания камышовой растительности вне охранной зоны ВЛ на опоре №93, | На опоре №93 обнаружено перекрытие продуктами горения от сгоревшего камыша, вне охранной зоны ВЛ в 19км.от ПС 220кВ Лиман. | В результате аварии по ВЛ-110кВ Лиман-Каспийская-2 (Л-139) на опоре №93 выявлены следы перекрытия продуктами горения от сгоревшего камыша, вне охранной зоны ВЛ. 40 км от ПС Лиман. Срочного ремонта не требуется | Орагнизовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Лиман-Каспийская-2 (Л-139) с составлением ведомости осмотра. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие сухого камыша вблизи ВЛ.
1867 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-03-31 11:50 | 2018-03-31 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №2 от КТП№5 ВЛ-10кВ Земснаряд ПС 35 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1868 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-04-08 10:43 | 2018-04-08 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№2 КТП№5 ВЛ-10кВ Земснаряд ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №3-4,6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор № 3-4,6-7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1869 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2018-04-05 09:20 | 2018-04-05 13:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Бураное от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв крюка типа КВ-22 фазы "В" на опоре №90 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв крюка типа КВ-22 фазы "В" на опоре №90. | В результате аварии выявлен срыв крюка типа КВ-22 фазы "В" на опоре №90 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на качество крепления крюков. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов на ВЛ. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1870 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2018-04-09 13:40 | 2018-04-09 19:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 176-178 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 176-178 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-4 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1871 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2018-04-10 13:55 | 2018-04-10 13:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 275-276 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1872 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 99 | 2018-04-10 07:21 | 2018-04-10 07:30 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Каспийская-2 - Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | По ВЛ-35кВ Каспийская-2 – Михайловская в пролете опор №27-28 обнаружены следы ожогов ф «В» и «С» (вследствии наброса шпагата при порывах ветра до 12м/с ). | В результате атмосферных явлений(воздействие ветровых нагрузок) произошло перекрытие шпагатом на проводах ф "В" и "С". | В результате аварии по ВЛ-35кВ Каспийская-2 – Михайловская в пролете опор №27-28 обнаружены следы ожогов ф «В» и «С» (вследствии наброса шпагата при порывах ветра до 12м/с ). | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-35кВ Каспийская-2 - Михайловская с составлением ведомости осмотра. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на наличие посторонних предметов вблизи ВЛ.
1873 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2018-04-10 14:50 | 2018-04-10 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№16 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижениесвойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре №4 по ВЛ 0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110 кВ "Черноземельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110 кВ "Черноземельская" на выявления дефектов.
1874 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2018-04-11 13:20 | 2018-04-11 16:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв крюка на опоре № 397 фазы "А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение крепления механического соединения крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка на опоре № 397 фазы "А" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв крюка фазы "А" на опоре № 397 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на качество крепления крюка для штыревых изоляторов на деревянной опоре. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1875 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2018-04-13 09:55 | 2018-04-13 14:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» пролете опор № 205-206 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 в пролете опор № 205-206 фаза "В" по ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1876 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2018-04-16 08:45 | 2018-04-16 08:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие провеса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №7-8 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1877 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-04-17 08:10 | 2018-04-17 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "в" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4 №19 по ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110 кВ "Комсомольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Фидер№1 КТП 10/0,4 №19 ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110 кВ "Комсомольская" на выявления дефектов
1878 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2018-04-17 09:10 | 2018-04-17 14:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110/10 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода в пролете опор № 196-197 фаза "С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 в пролете опор № 196-197 фаза "С" по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул" на выявления дефектов
1879 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-04-17 14:05 | 2018-04-17 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Фидер №2 ЗТП №13 по ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110 кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №6-7 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №13 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №13 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1880 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2018-04-17 15:50 | 2018-04-17 21:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/40 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре №11 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/40 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/40 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1881 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2018-04-18 09:36 | 2018-04-18 13:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 154-155 по ВЛ=-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская за Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 154-155 за Р-1 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
1882 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-04-21 21:20 | 2018-04-21 22:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ЗТП№14/400 КБО по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №14/400 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2 |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность низковольтных предохранителей.. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №14/400 КБО по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
1883 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2018-04-22 14:53 | 2018-04-22 18:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ КТП 10/0,4 кВ №1 фазы "С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв шлейфа при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность шлейфов ТР-10кВ При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству шлейфа Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов
1884 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2018-04-23 09:56 | 2018-04-23 13:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 в пролете опор № 178-179 фаза "В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор № 178-179 фаза "В" по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1885 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-04-24 08:55 | 2018-04-24 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№7/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №7/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
1886 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2018-04-24 14:48 | 2018-04-24 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№10/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произшло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №10/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1887 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2018-04-25 11:30 | 2018-04-25 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 12 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от Пс 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вяз-ки при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1888 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2018-04-26 10:25 | 2018-04-26 15:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 6-7 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Цуба ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1889 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-04-26 10:45 | 2018-04-26 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№6 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 №6 по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов
1890 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2018-04-26 13:20 | 2018-04-26 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/250 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/250 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1891 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2018-04-26 14:38 | 2018-04-26 19:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№9/25 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя произошло в результате длительной эксплуатации. | Вследствие длительного срока эксплуатации низковольтного предохранителя произошло его повреждение. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №9/25 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявление дефектов.
1892 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2018-04-27 08:45 | 2018-04-27 08:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №87-88 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел вследствие схлеста фазных проводов в результате провеса от воздействия порывов ветра. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №87 - 88 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1893 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2018-04-27 09:05 | 2018-04-27 09:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия фазных проводов фазы " А и В" в пролете опор № 152-153 за Р-1 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
1894 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2018-04-28 08:26 | 2018-04-28 13:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор №1-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Насосная-2 от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1895 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2018-04-28 09:15 | 2018-04-28 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 191-192 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в результате ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 191-192 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-1 ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
1896 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2018-04-28 10:45 | 2018-04-28 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№17/25 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор №5-6 фаза "В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №17/25 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
1897 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2018-04-28 13:10 | 2018-04-28 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №10 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "В" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1898 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2018-04-29 20:58 | 2018-04-30 10:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 КТП№4 ВЛ-10кВ Земснаряд ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №46-47 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1899 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2018-05-04 08:25 | 2018-05-04 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№9/10 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор №8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие износа провода произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №9/10 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №9/10 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская на выявления дефектов
1900 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2018-05-04 10:05 | 2018-05-04 14:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор №254-255 фаза "С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие износа провода произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №254-255 фаза "С" по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1901 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-05-04 13:40 | 2018-05-04 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/40 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 4 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/40 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/40 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1902 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-05-08 08:20 | 2018-05-08 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№5/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №5/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1903 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2018-05-08 09:20 | 2018-05-08 09:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 "Черноземельская" на выявления дефектов.
1904 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-05-08 13:22 | 2018-05-08 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор №3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
1905 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2018-05-10 14:30 | 2018-05-10 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№11/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролёте опор №8 - №9 фаза "В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №11/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1906 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 135 | 2018-05-10 15:46 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноземельская-Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | обрыв гирлянды изоляторов ф.В на опоре № 179 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия ветровых нагрузок произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв в гирлянды изоляторов ф.В на опоре № 179. | В результате аварии выявлен обрыв гирлянды изоляторов ф.В на опоре № 179 по ВЛ-110кВ Черноземельская-Комсомольская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Черноземельская-Комсомольская с составлением ведомости осмотра. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние гирлянды изоляторов.
1907 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2018-05-11 15:40 | 2018-05-11 19:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Оленичево от ПС 35 Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв крюка типа КВ-22 на деревянной опоре №4 произошел вследствие потери механической прочности крепления крюка в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв крюка типа КВ-22 на деревянной опоре №4. ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская | В результате аварии выявлен срыв крюка типа КВ-22 на деревянной опоре №4 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотра ВЛ уделять особое внимание на качество крепления крюков. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов на ВЛ. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1908 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2018-05-14 09:55 | 2018-05-14 09:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов фазы "А и С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате схлеста фазных проводов от воздействия порывов ветра вследствие их провеса. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) вследствие провеса произошел схлест проводов фазы "А и С" под воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах фазы "А и С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провеса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1909 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2018-05-14 10:20 | 2018-05-14 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП№21 Больница по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №21/250 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №21/250 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1910 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2018-05-14 11:35 | 2018-05-14 11:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фаз "А и С" в пролете опор № 35-36 вследствие схлеста по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская в результате провеса проводов | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов.
1911 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2018-05-15 08:05 | 2018-05-15 10:55 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фидер-1 от ЗТП 10/0,4кВ №19/400 кВА по ВЛ-10 кВ Маш.завод от ПС 110 кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ № 19/400 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ № 19/400 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1912 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №8/160кВА ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролёте опор №16,17 фазы "А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №8/160кВА ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1913 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 142 | 2018-05-16 05:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | На опоре №64 обнаружены следы перекрытия на подвесной гирлянде Ф-В в следствии жизнедеятельности птиц. В близи опоры № 64 найдены трупы птиц | Вследствии жизнедеятельности птиц на ВЛ,произошло нарушение электрической изоляции с перекрытием на подвесной гирлянде изоляторов | В результате аварии выявлены следы перекрытия на подвесной гирлянде Ф-В опоры №64. Вблизи опоры № 64 найдены трупы птиц. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита с составлением ведомости осмотра. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ.
1914 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2018-05-16 13:25 | 2018-05-16 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия фазных проводов фазы "В и С" в пролете опор №47-48 вследствие схлеста по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов.
1915 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-05-16 15:10 | 2018-05-16 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№9/10 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №9/10 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская на выявления дефектов
1916 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2018-05-16 20:33 | 2018-05-16 22:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№21/250 Больниц по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы «В» произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №21/250 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №21/250 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1917 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2018-05-17 10:15 | 2018-05-17 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 46-47 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и В" по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1918 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2018-05-17 14:10 | 2018-05-17 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №9 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык на выявления дефектов
1919 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2018-05-18 13:46 | 2018-05-18 17:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер №2 КТП № 6 ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35кВ Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор №10-11 по фазе"А" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор№10-11 по фазе "А" по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность провода При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1920 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-05-18 14:07 | 2018-05-18 17:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор 15-16 по фазе А произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор 15-16 по фазе "А" по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1921 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 150 | 2018-05-14 03:56 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Из-за гнездования птиц произошло перекрытие на гирлянде проволокой. | Вследствии жизнедеятельности птиц произошло перекрытие на гирлянде изоляторов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №124 по ВЛ-110кВ Лиман-Джильгита. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению жизнедеятельности птиц вблизи ВЛ. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-110кВ Лиман-Джильгита на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на гнездование птиц на опорах.
1922 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2018-05-15 09:45 | 2018-05-15 09:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест фазных проводов произошел от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №3-4. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №3-4 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1923 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2018-05-20 09:47 | 2018-05-20 09:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 31-32 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и В" по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1924 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-05-21 13:45 | 2018-05-21 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер №1 от КТП 10/0,4кВ №5/630кВА по ВЛ-10 кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы «В» в пролете деревянных опор №14-15 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/630 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/630 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1925 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2018-05-21 16:00 | 2018-05-21 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 170-171 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская под воздействием ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1926 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2018-05-22 07:10 | 2018-05-22 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1927 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2018-05-23 09:20 | 2018-05-23 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опоре №6-7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10/250 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Комсомольская" на выявления дефектов.
1928 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2018-05-23 10:20 | 2018-05-23 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 24-25 произошло вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1929 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2018-05-24 08:40 | 2018-05-24 11:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Замыкание произошло в результате наброса проволоки на провода опоры №221 по фазе "В" вследствии жизнедеятельности птиц. | Наброс проволоки на провода опоры №221 по фазе "В" произошло вследствии жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлен наброс на провод опоры №221 по фазе "В" по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы (набросы) на проводах. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов.
1930 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2018-05-24 16:50 | 2018-05-24 18:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода АС-25 в пролёте опор № 25-26 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.тд.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода АС-25 в пролёте опор № 25-26 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Комсомольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Комсомольская" на выявления дефектов
1931 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2018-05-26 13:30 | 2018-05-26 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1932 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2018-05-26 14:30 | 2018-05-26 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/160 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №18-19 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/160 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/630 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1933 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-05-26 15:50 | 2018-05-26 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№14 Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №14 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №14 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-3) от ЗТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
1934 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2018-05-27 09:30 | 2018-05-27 09:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 43-44 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и В" по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
1935 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 127 | 2018-05-31 11:04 | - | ПС | ПС 110 кВ Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа на аппаратном зажиме ВЧЗ ф "А" заградителя в сторогну ВЛ 110 кВ Колодезная на ПС 110 кВ Черноземельская. | Вследствии механического воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв шлейфа ВЧЗ ф "А" по ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская на ПС 110 кВ Черноземельская. | В результате аварии выявлен обрыв шлейфа на аппаратном зажиме ВЧЗ ф "А" заградителя в сторону ВЛ 110 кВ Колодезная на ПС 110 кВ Черноземельская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр на ПС 110кВ Черноземельская с составлением ведомости осмотра. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние всех аппаратных зажимов ВЧЗ на всех ПС.
1936 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2018-06-01 09:55 | 2018-06-01 12:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Оленичево от ПС 35 Михайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 199 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 199 по ВЛ-10 кВ "Оленичево" от ПС 35кВ «Михайловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов на ВЛ. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1937 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2018-06-01 11:07 | 2018-06-01 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №217 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 217 фаза "А" по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская на выявления дефектов
1938 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2018-06-04 12:10 | 2018-06-04 14:25 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фидер-1 от КТП№10/250 кВА по ВЛ-10 кВ Маш.завод от ПС 110 кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №33-34 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 33-34 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №10/250 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №10/250 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1939 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2018-06-04 15:00 | 2018-06-04 18:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер №1 КТП № 8 ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН2-250 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №8 ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35 кВ Артезиан-1 произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4кВ. | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН2-250 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №8 ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35 кВ Артезиан-1 произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4кВ. | В результате аварии выявлен повреждённый низковольтный предохранитель типа ПН2-250 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №8 ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на состояние ПН 0,4 кВ в КТП 10/0,4 кВ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 КТП 10/0,4 кВ №8 ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
1940 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2018-06-05 14:00 | 2018-06-05 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие фазных проводов фазы "А и В" в пролете опор №22-23 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате схлеста фазных проводов от воздействия порывов ветра вследствие провеса . | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор вследствие их провеса. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1941 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2018-06-07 10:05 | 2018-06-07 12:35 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ фидер-1 от КТП№6/630 кВА по ВЛ-10 кВ Набережная от ПС 110 кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ № 6/630 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1942 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2018-06-09 09:35 | 2018-06-09 09:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 26-27 по фазе "А" и "С" по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ "Адык" из-за схлеста фазных проводов от воздействия ветровых нагрузок вследствие провисания провода фазы "А". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ "Адык" на выявления дефектов.
1943 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-06-09 10:40 | 2018-06-09 13:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№4/400 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 21 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ № 4/400 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов
1944 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2018-06-09 14:12 | 2018-06-09 16:56 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ фидер№1 от КТП№3 по ВЛ 10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор№7-8 по фазе "С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №7-8 по фазе "С" по ВЛ-0.4кВ фидер№1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан -1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0.4кВ фидер№1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан -1 на выявления дефектов
1945 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2018-06-10 09:23 | 2018-06-10 09:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110/10 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ц/усадьба от ПС 110 кВ "Сарул" на выявления дефектов.
1946 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2018-06-10 10:47 | 2018-06-10 14:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Нарын-Худук" на выявления дефектов
1947 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2018-06-10 14:30 | 2018-06-10 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор№19-20 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 кВ "Прикумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов
1948 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2018-06-11 10:50 | 2018-06-11 13:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма -1 ПС 110 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв крюка на опоре №324 фаза "В" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механического крепления крюка на деревянной опоре, повлекшее за собой срыв крюка на опоре №324 фаза "В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв крюка на деревянной опоре №324 фаза "В" по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ "Черноземельская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление крюков на деревянных опорах. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных крюков. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 кВ "Черноземельская" на выявления дефектов.
1949 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2018-06-11 13:15 | 2018-06-11 16:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 202 фаза "С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 202 фаза "С" по ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1950 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2018-06-17 13:05 | 2018-06-17 13:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие провеса фазных проводов. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов под воздействием ветровой нагрузки, вследствие провеса фазных проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С" вследствие схлеста из-за порывов ветра. в результате провеса фазных проводов в пролете опор №186-187 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов.
1951 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2018-06-15 11:17 | 2018-06-15 11:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест фазных проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел от воздействия порывов ветра вследствие провиса фазных проводов | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел фазных схлест проводов при порыве ветра в результате их провеса. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1952 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2018-06-14 15:40 | 2018-06-14 15:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор №223-224. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов.
1953 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2018-06-13 15:54 | 2018-06-13 16:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз "А и С " в пролете опор №57-58 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская произошло вследствие провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов фазы "А и С" в пролете опор №57-58 под воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С " в пролете опор №57-58 вследствие схлеста фазных проводов по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская под воздействием ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провис проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
1954 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2018-06-18 13:20 | 2018-06-18 16:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №172-173 за линейным разъединителем Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода фаза "В" в пролете опор №172-173 за Р-1 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №172-173 за линейным разъединителем Р-1 по ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ "Кумская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ "Кумская" на выявления дефектов
1955 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-06-23 15:35 | 2018-06-23 19:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 ЗТП№21 ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №21/250 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1956 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 184 | 2018-06-22 14:37 | - | ПС | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключения произошло в результате износ оборудования переключателя ПКУЗ -12Ж8012У | Отключения произошло в результате износ оборудования переключателя ПКУЗ -12Ж8012У | Переключатель ПКУЗ -12Ж8012У | Организовать внеочередные осмотры на выявления аналогичных нарушений При переключения в цепях РЗА обращать внимание на состояния переключателей. Провести инструктаж персоналу по выявлению аналогичных нарушений
1957 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2018-06-28 15:20 | 2018-06-28 19:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 286-287 за Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 286-287 за Р-1 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
1958 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2018-06-28 09:20 | 2018-06-28 11:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 46 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 46 за Р-2 по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 35кВ "Кумская" на выявления дефектов
1959 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-06-28 09:35 | 2018-06-28 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№15/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №46-47 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №46-47 по ВЛ-0,4кВ (фидер №1) от КТП 10/0,4кВ №15/160кВА по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская -1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №15/160кВА по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1960 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2018-06-29 14:00 | 2018-06-29 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов вследствие провеса под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №267-68 вследствие схлеста проводов фазы "А и С" по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
1961 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2018-06-29 10:02 | 2018-06-29 10:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест фазных проводов в пролете опор №37-38 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошел вследствие провеса фазных проводов от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
1962 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 190 | 2018-06-30 15:04 | 2018-06-30 15:17 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Отключение произошло в результате перекрытие изоляции на оп.№98 (промежуточная ж/б тип УБ 110) продуктами горения вследствие низового пожара растительности(травостой) вне охранной зоне ВЛ | Отключение произошло в результате перекрытие изоляции на оп.№98 (промежуточная ж/б тип УБ 110) продуктами горения вследствие низового пожара растительности(травостой) вне охранной зоне ВЛ | Поврежденного оборудования нет | Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ При проведении осмотров ВЛ уделять внимание на наличие травостоя в близи охранной зоне ВЛ
1963 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2018-07-05 09:40 | 2018-07-05 12:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 312-313 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 312-313 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-3 ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1964 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2018-07-06 10:10 | 2018-07-06 13:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 237-238 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 237-238 по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Орошение-2 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1965 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2018-07-06 12:10 | 2018-07-06 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№7/25 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "А и С" в пролете опор № 17-18 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эскплуатации. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 в пролёте опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №7 ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №7 ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов
1966 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2018-07-11 10:15 | 2018-07-11 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 142-143 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 142-143 по ВЛ-10кВ Ферма-4 отпайка №2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-4 ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
1967 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2018-07-13 13:20 | 2018-07-13 17:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 89 за Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 89 за Р-1 по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1968 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 197 | 2018-07-13 15:23 | 2018-07-13 17:24 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) 4.12 Нарушение электрической изоляции | ПО ВЛ-110кВ Лиман-Джильгита перекрытея по гирлянде изоляторов ф "В" на опоре №91, на опоре № 88 разрушен 1 изолятор вследствии амтосферных перенапряжений в виде дождя, грозы. | Вследствии воздействия атмосферных явлений(попадание молнии) на опору № 88(22км. от ПС 220кВ Лиман) разрушился 1 изолятор фазы "С". Перекрытие по гирлянде изоляторов ф "В" на опоре №91 =22.6км от ПС Лиман (ГЗТ в наличии); | в результате аварии выявлены по ВЛ-110кВ Лиман-Джильгита следы перекрытия по гирлянде изоляторов ф "В" на опоре №91 и на опоре № 88 разрушенный 1 изолятор, | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Лиман-Джильгита с составлением ведомости осмотра. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов и наличие грозотросов.
1969 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2018-07-16 13:25 | 2018-07-16 17:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 314-315 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 314-315 за Р-2 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-2,3 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
1970 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2018-07-17 09:20 | 2018-07-17 13:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив/точки ПС 110 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 221 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 221 по ВЛ-10 кВ "Живточки" - "Зултурган" от ПС 110 кВ «Сарул». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Живточки" - "Зултурган" от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
1971 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2018-07-17 09:35 | 2018-07-17 09:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия порывов ветра. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провеса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1972 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2018-07-17 10:22 | 2018-07-17 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№7/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода фазы "В" в пролете опор №4-5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/25 по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов.
1973 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-07-17 14:40 | 2018-07-17 21:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/160 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-7 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ №2/160 по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 110 кВ "Адык" на выявления дефектов.
1974 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2018-07-18 09:45 | 2018-07-18 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 101 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 101 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
1975 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2018-07-18 10:32 | 2018-07-18 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7-8 по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/10 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35 кВ "Прикумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/10 по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов.
1976 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2018-07-19 15:45 | 2018-07-19 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№6 по ВЛ-10 Жив.точки от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки(провод) фазы «А» на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы "А" на опоре №3 по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Живточки" от ПС 110 кВ "Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Живточки" от ПС 110 кВ "Сарул" на выявления дефектов.
1977 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2018-07-19 16:00 | 2018-07-19 21:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№7/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/10 по ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110 кВ "Комсомольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110 кВ "Комсомольская" на выявления дефектов.
1978 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2018-07-18 15:50 | 2018-07-18 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ЗТП№14/400 КБО по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №14/400 КБО по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №14/400 КБО по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1979 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2018-07-23 11:35 | 2018-07-23 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№5/40 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 110 кВ "Черноземельская" на выявления дефектов.
1980 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2018-07-24 11:21 | 2018-07-24 15:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 348 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 348 по ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ «Артезиан-1». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
1981 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2018-07-25 13:45 | 2018-07-25 17:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 227-228 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 227-228 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-3 ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
1982 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2018-07-26 11:20 | 2018-07-26 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 65-66 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 65-66 за Р-2 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Цуба ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
1983 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-07-27 11:30 | 2018-07-27 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода в пролете опор №4-5 по ВЛ 0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ №3/10кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ №3/10кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук" на выявления дефектов.
1984 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2018-07-28 15:40 | 2018-07-28 15:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов фазы "А и В" в пролете опор №21-22 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста от воздействия порывов ветра. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" вследствие их провеса под воздействием ветровых нагрузок. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1985 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2018-07-29 16:21 | 2018-07-29 19:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение шлейфа по фазе "А" на опоре №2 произошло вследствие износа провода в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв шлейфа при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение шлейфа по фазе "А" на опоре №2 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/250кВа по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность шлейфов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/250кВа по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1986 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2018-07-30 10:45 | 2018-07-30 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/40 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №4-5 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы "С" в пролете опор №4-5 по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110 кВ "Комсомольская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/40кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110 кВ "Комсомольская" на выявления дефектов.
1987 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2018-07-30 12:40 | 2018-07-30 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№8/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №16-17 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА "Советская" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1988 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2018-07-30 13:32 | 2018-07-30 13:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор №254-25. | В результате аварии выявлены следы схлеста фазных проводов фазы "А и С" в прлете опор №254-255 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
1989 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 218 | 2018-07-31 08:37 | 2018-07-31 09:13 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии жизнедеятельности птиц произошло перекрытие птицей и проволокой на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С опоры №173. | Вследствии жизнедеятельности птиц произошло перекрытие птицей и проволокой на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С опоры №173. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С" опоры №173, и возле опоры труп птицы и кусок обгоревшей проволоки по ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельности птиц вблизи ВЛ.
1990 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2018-08-01 15:21 | 2018-08-01 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 Заводская по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №28-29 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности из-за износа, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 28-29 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250 Заводская по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250 Заводская по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1991 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2018-08-06 14:00 | 2018-08-06 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер-2 от ТП №8 по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ТП 10/0,4кВ № по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
1992 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2018-08-07 13:50 | 2018-08-07 19:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110/10 Улан-Хол | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре №152 по фазе "В" по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошел в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре №152 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Улан-Хол". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов
1993 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 222 | 2018-08-07 13:50 | 2018-08-07 21:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фаза "В" на опоре № 216 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре № 216 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
1994 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-08-07 14:10 | 2018-08-07 19:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/40 по ВЛ-10 Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 2-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/40 по ВЛ-10 "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/40 по ВЛ-10 "Ферма-2" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов
1995 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2018-08-08 09:50 | 2018-08-08 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№9/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор №6-7 фаза "С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №6-7 фаза "С" по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №9/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 кВ "Прикумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №9/100 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявления дефектов
1996 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 225 | 2018-08-08 10:15 | 2018-08-08 13:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №42-43 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "В" в пролете опор №42-43 за Р-2 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская на выявления дефектов
1997 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2018-08-08 10:41 | 2018-08-08 12:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 18 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №18 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 18 по ВЛ-10 кВ "Земснаряд» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
1998 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 227 | 2018-08-09 09:27 | 2018-08-09 09:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №16-17 за Р-3 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А"и"С" по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
1999 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2018-08-09 10:58 | 2018-08-09 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ВЛ-10 кВ Орошение-2 ПС 110 кВ Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ-10 кВ Орошение-2 ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ-10 кВ Орошение-2 ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
2000 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 229 | 2018-08-01 14:59 | 2018-08-01 15:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов фазы №иВ в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате схлеста вследствие провеса под воздействием ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор №27-28. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2001 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-08-09 12:57 | 2018-08-09 17:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№13/400 Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» и нулевого провода в пролете деревянных опор №3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» и нулевого провода в пролете деревянных опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №13/400 Школа по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №13/400 Школа по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2002 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 231 | 2018-08-09 14:14 | 2018-08-09 17:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "С" в пролете опор №273-274 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "С" в пролете опор №273-274 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская на выявления дефектов
2003 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 232 | 2018-08-09 15:15 | 2018-08-09 15:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №51-52 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате схлеста вследствие провеса под воздействием ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор №51-52. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №51-52 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2004 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-08-10 08:41 | 2018-08-10 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/40 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр поВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №10/40 по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
2005 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2018-08-10 14:10 | 2018-08-10 18:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фаза "В" на опоре № 373 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вяз-ки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре № 373 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2006 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 235 | 2018-08-13 04:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Черноземельская - НПС 2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | На опоре № 105 (22 км от ПС 110 кВ Черноземельская) на фазе "С" на проводе и траверсе свисает часть шпагата(веревка), занесенной порывами ветрами, следы перекрытия на проводе. | На опоре № 105 (22 км от ПС 110 кВ Черноземельская) на фазе "С" на проводе и траверсе свисает часть шпагата(веревка), занесенной порывами ветрами, следы перекрытия на проводе. | В результате аварии выявлены на проводе и траверсе опоры № 105 (22 км от ПС 110 кВ Черноземельская) на фазе "С" свисает часть шпагата(веревка), следы перекрытия на проводе, а также разрегулированы контакты КСА в приводе выключателе НПС-2 на ПС 110кВ Черноземельская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Черноземельская - НПС-2 с составлением ведомости дефектов. Организовать осмотр на всех приводах выключателей в каждой ПС на предмет выявления разрегулировки контактов КСА. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы на ВЛ.
2007 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2018-08-13 14:35 | 2018-08-13 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№15/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №15/10 по ВЛ-10 Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2008 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-08-14 10:05 | 2018-08-14 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№1 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре №2 фаза "С" произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
2009 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2018-08-11 15:35 | 2018-08-11 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А и С " в пролете опор №142-143 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 Комсомольская произошло вследствие провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С" в пролёте опор №142-143 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 Комсомольская вследствие провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С" в пролёте опор №142-143 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 Комсомольская вследствие провиса фазных проводов в ре-зультате воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провис проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 110 Комсомольская на выявления дефектов.
2010 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2018-08-14 12:40 | 2018-08-14 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№19/400 Новая по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №19/400 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №19 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №19/400 Новая по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
2011 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2018-08-14 14:20 | 2018-08-14 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер-2 от ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №4 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
2012 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 241 | 2018-08-15 02:44 | 2018-08-15 03:12 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лиман - Каспийская-2 (Л-139) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | На ПС 220кВ Лиман в реле РН-54/160– вышел из строя диодный мост КЦ402Е (1989г.) На ж/б опоре № 175 (38.5км от ПС 220 кВ Лиман) обнаружен отгоревший наброс, занесенный ветром веревка, видны следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф "С". | В реле РН-54/160– вышел из строя диодный мост КЦ402Е (1989г.) На ж/б опоре № 175 (38.5км от ПС 220 кВ Лиман) обнаружен отгоревший наброс, занесенный ветром, видны следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф "С". | В результате аварии выявлены следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф "С" на ж/б опоре №175 по ВЛ-110кВ Лиман - Каспийская-2 и на ПС 220кВ Лиман в реле РН-54/160– вышел из строя диодный мост КЦ402Е (1989г.). | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Лиман - Каспийская-2 на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние изоляторов и наличие посторонних предметов на ВЛ. Организовать проверки автоматики В-110кВ на предмет исправности реле напряжения на всех ПС.
2013 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2018-08-15 08:32 | 2018-08-15 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№5/160 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза"С" в пролете опор №3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза"С" в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ№5/160 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ№5/160 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2014 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2018-08-15 10:00 | 2018-08-15 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№13/250 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №13/250 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №13/250 Садовая по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №13/250 Садовая по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
2015 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 244 | 2018-08-15 10:15 | 2018-08-15 15:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор №356-357 фазы «С» произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №356-357 фазы «С» по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2016 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2018-08-15 14:08 | 2018-08-15 14:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В и С " в пролете опор №25-26 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 произошло вследствие провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "В и С" в пролёте опор №25-26 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 вследствие провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "В и С" в пролёте опор №25-26 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 вследствие провиса фазных проводов в ре-зультате воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провис проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Цекерта" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов.
2017 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2018-08-15 14:33 | 2018-08-15 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 3-4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/25 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2018 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2018-08-16 08:45 | 2018-08-16 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/100 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2019 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2018-08-16 10:18 | 2018-08-16 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/10 по ВЛ-10 Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2020 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2018-08-16 14:36 | 2018-08-16 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 4. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 4 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/10 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов.
2021 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2018-08-20 09:00 | 2018-08-20 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№19/100 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "В" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №19/100 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №19/100 по ВЛ-10 Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2022 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2018-08-20 14:07 | 2018-08-20 14:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводов фаз "В и С " в пролете опор №125-126 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская вследствие провиса фазных проводов в ре-зультате воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
2023 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2018-08-21 09:05 | 2018-08-21 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/100 по ВЛ-10 Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза"В" в пролете опор №12-13 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза"В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/100 по ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/100 по ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
2024 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2018-08-21 09:16 | 2018-08-21 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "С" в пролете опор № 14-15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "С" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-10 кВ Ц/.Усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ц/Усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2025 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2018-08-21 14:50 | 2018-08-21 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фаза"В" на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фаза"В" на опоре №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №6 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
2026 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2018-08-22 08:50 | 2018-08-22 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№11/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фаза"С" на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза"С" на опоре № 5 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №11/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №11/10 по ВЛ-10 Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
2027 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2018-08-22 14:45 | 2018-08-22 16:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№6 по ВЛ-10 ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №6 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН2-400 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №6 произошёл в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низ-ковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявление дефектов.
2028 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2018-08-23 09:23 | 2018-08-23 09:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 338-339 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
2029 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2018-08-24 08:50 | 2018-08-24 13:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП № 20 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №20 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №20 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низ-ковольтном шкафу ТП 10/0,4 кВ № 20 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ № 20 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская на выявление дефектов.
2030 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2018-08-24 10:40 | 2018-08-24 14:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110/10 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фаза"С" в пролете опор № 112-113 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза"С" в пролете опор № 112-113 по ВЛ-10 кВ Насосная-2 от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Насосная-2 от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
2031 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 260 | 2018-08-27 10:40 | 2018-08-27 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №357-358 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор №357-358 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
2032 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2018-08-27 14:50 | 2018-08-27 16:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №5 по ВЛ-10 кВ МЖС отт ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №5 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №5 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низ-ковольтном шкафу ТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 на выявление дефектов.
2033 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 262 | 2018-08-28 10:53 | 2018-08-28 10:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор №371-372 фазы "А"и"С" по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
2034 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2018-08-28 12:24 | 2018-08-28 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза"В" в пролете опор №34-35 фидер №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза"В" в пролете опор №34-35 фидер №2 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №27/160 Лермонтова по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №27/160 Лермонтова по ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2035 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2018-08-29 10:10 | 2018-08-29 14:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв повода фаза "А" в пролете опор №32-33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2036 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2018-08-30 11:32 | 2018-08-30 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Сорван изолятор фаза "В" на опоре №41 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятор фаза "В" на опоре №41 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фаза "В" на опоре №41 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/400 по ВЛ-10 кВ Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов.
2037 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2018-08-31 10:25 | 2018-08-31 14:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/160 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №6 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №6 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низ-ковольтном шкафу ТП 10/0,4 кВ № 6 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 6 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявление дефектов.
2038 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2018-08-30 09:15 | 2018-08-30 12:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №406-407 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "В" в пролете опор №406-407 за Р-2 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
2039 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2018-08-31 11:30 | 2018-08-31 14:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза"С" в пролете опор № 15-16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза"С" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2040 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2018-09-04 10:15 | 2018-09-04 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие провеса под воздействием ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошёл провес фазных проводов в пролете опор, повлекшееза собой схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №13-14 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
2041 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2018-09-05 16:40 | 2018-09-05 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№12/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/400 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2042 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2018-09-06 08:17 | 2018-09-06 11:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №2/250 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Прикумская". | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4 кВ №2/250 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 кВ "Прикумская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 кВ "Прикумская" на выявление дефектов.
2043 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2018-09-06 09:53 | 2018-09-06 12:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №38-39 за Р-2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "В" в пролете опор №38-39 за Р-2 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2044 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2018-09-06 12:58 | 2018-09-06 13:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №91-92 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие провеса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провес фазных проводов в пролете опор повлекшее за собой схлест проводов от ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №91-92 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2045 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2018-09-06 14:10 | 2018-09-06 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№7/250 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фаза "В" на опоре №20 фидер №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре №20 фидер №1 по ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10 кВ Артезиан от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ№7/250 по ВЛ-10 кВ Артезиан от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2046 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2018-09-07 08:48 | 2018-09-07 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №19 ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №19 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №19 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Комсомльская", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/400. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №19 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей на КТП 10\04кВ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №19 ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявление дефектов.
2047 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2018-09-10 09:00 | 2018-09-10 11:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №25/250 Пушкина произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №25/250 Пушкина по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110 кВ "Комсомольская", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявление дефектов.
2048 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2018-09-10 09:14 | 2018-09-10 12:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазЫ "А на опоре №47 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "А на опоре №47 за Р-2 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2049 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 278 | 2018-09-12 12:10 | 2018-09-12 15:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 626 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "С" на опоре № 626 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2050 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 279 | 2018-09-01 11:06 | 2018-09-01 11:10 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре №68. | Отключение ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская произошло в результате жизнедеятельности птиц, что привело к перекрытию между проводами фаз "А" и "С". | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах фаз "А" и "С" в пролете опор №68-69 по ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская, и у основания опоры №68 лежит гнездо птиц(обгорело). | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-35кВ Комсомольская-Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская с составлением ведомости дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ.
2051 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2018-09-12 14:12 | 2018-09-12 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №3 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №3/400 по ВЛ-10кВ "Цекерта" от ПС 35 кВ "Артезиан-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/400. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низ-ковольтном шкафу ТП 10/0,4 кВ №3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявление дефектов.
2052 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2018-09-13 09:38 | 2018-09-13 15:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №116-117 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор №116-117 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2053 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2018-09-13 10:56 | 2018-09-13 13:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 от ЗТП№5/100 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 14 фидер № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "С" на опоре № 14 фидер № 3 по ВЛ-0,4 от ЗТП 10/0,4 кВ №5/100 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от ЗТП 10/0,4 кВ №5/100 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2054 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2018-09-13 15:40 | 2018-09-13 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Ленина по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 9/100 Ленина по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 9 Ленина по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
2055 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2018-09-13 16:00 | 2018-09-13 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие провеса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провес фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2056 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2018-09-18 14:25 | 2018-09-18 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ЗТП№10 ВЛ-10кВ Набережная ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.16 Исчерпание ресурса | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №10 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №10. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №10 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
2057 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2018-09-18 13:50 | 2018-09-18 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250 Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250 Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2058 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 287 | 2018-09-18 13:33 | 2018-09-18 19:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролетах опор №101-102,102-103 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного атмосферного воздействия и ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №101-102,102-103 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
2059 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2018-09-18 12:40 | 2018-09-18 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода в пролете опор №21-22 фидер № 1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного атмосферного воздействия и ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода в пролете опор №21-22 под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете опор №21-22 фидера № 1 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2060 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2018-09-18 11:48 | 2018-09-18 11:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Артезиан (МЖС) от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А и С " в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 кВ "МЖС" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" произошло вследствие провеса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | следы перекрытия проводов фаз "А" и "С" | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз"А и С " в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 кВ "МЖС" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" вследствие провиса фазных проводов в ре-зультате воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провис проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "МЖС" от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов.
2061 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 12:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода в пролете опор №1-2 фазы «А», скол изолятора на опоре №2 произошли из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации, атмосферных воздействий и ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода марки АС-50 и скол изолятора марки ШФ-20Гот воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №1-2 фазы «А», скол изолятора на опоре №2 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов,изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов на ВЛ. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
2062 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2018-09-20 14:00 | 2018-09-20 16:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП№6 по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки под воздействием ветровой агрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 6 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявление дефектов.
2063 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 292 | 2018-09-20 10:30 | 2018-09-20 13:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 412-413 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 412-413 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2064 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2018-09-18 11:05 | 2018-09-18 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №11-12 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв нулевого провода под воздействием ветровых нагрузок.. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 16/250 Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №16/250 Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2065 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2018-09-21 14:16 | 2018-09-21 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №6 по ВЛ-10 кВ МЖС отт ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 18-19 Фидер №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 18-19 Фидер №1 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2066 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 295 | 2018-09-21 11:10 | 2018-09-21 14:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фаза "А" на опоре № 134- за Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате из-за длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "А" на опоре № 134- за Р-1 по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
2067 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 296 | 2018-09-24 16:28 | 2018-09-24 16:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие провеса от воздействия ветровых нагрузок.. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №27-28. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
2068 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 297 | 2018-09-25 11:06 | 2018-09-25 11:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест фазных проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок вследствие их провеса в пролете опор № 73-74 | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов, вследствие их провеса в проете опор №73-74 | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 73-74 вследствие их провеса по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов.
2069 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2018-09-26 09:45 | 2018-09-26 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода А-16 фаза "А" в пролете опор № 14-15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода от ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-16 фаза "А" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кв №19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кв №19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2070 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2018-09-26 09:25 | 2018-09-26 13:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор №208-209 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: об-рыв провода в пролете опор №208-209 | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор №208-209 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-2,3 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2071 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2018-09-24 09:45 | 2018-09-24 16:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 112-113 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровой нагрузки.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: об-рыв провода в пролете опор № 112-113 | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 112-113 по ВЛ-10 кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул на выявления дефектов
2072 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 301 | 2018-09-30 01:52 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лиман - Джильгита (ВЛ 110 кВ 140) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | По ВЛ-110кВ Л-140 на промежуточной ж/б опоре №126 следы перекрытия на проводе ф. А и гирлянде ф. А, на трёх изоляторах из восьми видны следы перекрытия вследствии жизнедеятельности птиц | По ВЛ-110кВ Л-140 на промежуточной ж/б опоре №126 следы перекрытия на проводе ф. А и гирлянде ф. А, на трёх изоляторах из восьми видны следы перекрытия в результате попадания продуктами жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводе ф. А и гирлянде ф. А, на трёх изоляторах из восьми видны следы перекрытия на промежуточной ж/б опоре №126 по ВЛ-110кВ Лиман-Джильгита (Л-140). | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-110кВ Лиман-Джильгита (Л-140) с составлением ведомости осмотра. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц близи ВЛ.
2073 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 302 | 2018-10-02 06:23 | 2018-10-02 06:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел из-за схлеста фазных проводов фазы "А и В" в пролете опор №23-24 вследствие провеса от воздействия ветровых нагрузок.. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провес фазных проводов фазы "А и В" в пролете опор №23-24, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2074 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2018-10-02 10:55 | 2018-10-02 11:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов фазы "АиС" вследствие их провеса от воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы "А"и"С" в пролете опор № 143-144 вследствие схлеста от воздействия длительных ветровых нагрузок по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов.
2075 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2018-10-02 14:30 | 2018-10-02 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Излом траверсы на опоре №3 произошёл в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Излом траверсы на опоре №3 произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | В результате аварии выявлен излом траверсы на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВа по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность траверс. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВа по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2076 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2018-10-03 09:16 | 2018-10-03 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фаза "В" на опоре №227-228 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре №227-228 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ "Нарын-Худук". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-1 ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов
2077 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2018-10-03 14:55 | 2018-10-03 16:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 45-46 фидер №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 45-46 фидер №2 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2078 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2018-10-04 11:52 | 2018-10-04 19:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП Фок ВЛ-10кВ Нефтеразведка ПС35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №52-53 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор № 52-53 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №21 ФОК по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №21 ФОК по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
2079 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2018-10-05 10:05 | 2018-10-05 13:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 от ЗТП№5/100 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 19-20 фидер № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 19-20 фидер № 3 по ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4кВ №5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4кВ №5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
2080 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 309 | 2018-10-05 13:15 | 2018-10-05 13:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №37-38 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №37-38 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2081 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2018-10-05 14:28 | 2018-10-05 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №5 по ВЛ-10 кВ МЖС отт ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 19-20 фидер № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 19-20 фидер № 3 по ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4кВ №5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4кВ №5 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
2082 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 311 | 2018-10-05 13:20 | 2018-10-05 18:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фаз "А" на опоре № 449 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "А на опоре №449. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаз "А" на опоре № 449 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-3 ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
2083 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 312 | 2018-10-08 11:02 | 2018-10-08 14:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10кВ фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №8 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи высоковольтного предохранителя типа ПК-10. | В результате аварии выявлено повреждение высоковольтного предохранителя типа ПК-10кВ фазы "В" в высоковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №8 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
2084 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 313 | 2018-10-10 09:33 | 2018-10-10 12:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фаза "А" в пролете опор №318-319 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "А" в пролете опор №318-319 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявление дефектов
2085 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2018-10-09 10:30 | 2018-10-09 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и В" в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2086 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 315 | 2018-10-10 11:01 | 2018-10-10 11:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием длительной ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "РТПС" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
2087 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2018-10-10 12:50 | 2018-10-10 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор №148-149 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» в пролете деревянных опор № 148-149 по по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов.
2088 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2018-10-10 13:54 | 2018-10-10 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 по ВЛ-10 кВ Поселок от Пс 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре №12 фидер №1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №12 фидер №1 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2089 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2018-10-11 08:35 | 2018-10-11 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №4 по ВЛ-10кВ Центр.Усадьба от ПС 110 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 22-23 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ КТП №4 по ВЛ-10кВ Центр.Усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП №4 по ВЛ-10кВ Центр.Усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2090 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 319 | 2018-10-11 08:47 | 2018-10-11 12:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фаза "С" на опоре №217 за Р-1 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "С" на опоре №217 за Р-1 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2091 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2018-10-11 13:32 | 2018-10-11 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/160 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре №14 фидер №1 фаза "С" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода от длительного воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №14 фидер №1 фаза "С" по ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/160 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/160 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2092 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2018-10-12 09:45 | 2018-10-12 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 43-44 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия длительных ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительной ветровой нагрузке. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете опор № 43-44 по ВЛ-0,4 от КТП №3/400 по ВЛ-10 кВ Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП №3/400 по ВЛ-10 кВ Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2093 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2018-10-12 13:20 | 2018-10-12 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/400 Ракушинский ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 13 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 13 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/400 Ракушинский по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 4/400 Ракушинский по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 110кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов
2094 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2018-10-15 08:00 | 2018-10-15 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 10/0,4кВ №23 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №23 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №23 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №23 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ТП 10/0,4кВ №23 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
2095 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 324 | 2018-10-15 09:55 | 2018-10-15 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фаза "С" в пролете опор №349-350 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фаза "С" в пролете опор №349-350 по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2096 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2018-10-15 12:06 | 2018-10-15 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП № 27 ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110 Комсомольский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 50-51 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете опор № 50-51 по ВЛ-0,4 кВ КТП № 27 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП № 27 по ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2097 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2018-10-16 09:33 | 2018-10-16 12:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110/10 Сарул | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фаза "С" в пролете опор №220-221 по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ "Сарул". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ "Сарул" на выявления дефектов
2098 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 327 | 2018-10-16 07:14 | - | ПС | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отказ работы РЗА на отключения В110кВ Артезиан на ПС110кВ Джильгита послужило отсутствие подпитки тока КЗ от нетрали силового трансформатора Т-2 находящегося на балансе АО Дагестанской сетевой компании, что привело к снижению тока КЗ и отказу защиты. Отключение ВЛ-110кВ Лиман-Джильгита (Л-140) произошло по причине (допущенные неправильные срабатывания и несрабатывания РЗА) не отключением действием защит на ПС110кВ Джильгита собственного выключателя ВЛ-110кВ Джильгита - Артезиан, а так же воздействие на оборудования ПС 110кВ Артезиан птиц (гнездование). | Отключение ВЛ-110кВ Лиман-Джильгита (Л-140) произошло по причине электродугового перекрытия между корзиной ВЧЗ и шлейфом ф"В" в результате жизнедеятельности птиц (гнездовании птиц в корзине ВЧЗ ). | Поврежденного оборудования нет | Написать письмо в АО «Дагестанская сетевая компания" (ДСК) о необходимости проверки состояния нейтрали трансформатора Т-2, и обеспечении сохранности заземленного режима нейтрали силового трансформатора Т-2 на ПС 110кВ Джильгита. При проведении ежедневных осмотров ПС обращать особое внимание на места возможного гнездования птиц, для своевременного принятия мер. Провести инструктаж дежурному персоналу ПС по качественному осмотру оборудования и выявления дефектов
2099 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2018-10-16 09:34 | 2018-10-16 14:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 4/250 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 4/250 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская" на выявления дефектов
2100 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2018-10-16 11:27 | 2018-10-16 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП №7 по ВЛ-10 кВ МЖС отт ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы "В" на опорах № 26-27 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опорах №26-27 | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза"В" на опоре № 26-27 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7 по ВЛ-10 кВ "МЖС" от ПС 35 "Артезиан-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП №7 по ВЛ-10 кВ "МЖС" от ПС 35 "Артезиан-1" на выявления дефектов.
2101 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 330 | 2018-10-17 05:53 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | под опорой №16 по ВЛ-110кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отпайкой на ПС 110кВ Джильгита обнаружен труп птицы, на шлейфе ф. А следы перекрытия. | Нарушение электрической изоляции | В результате аварии выявлены следы перекрытия на шлейфе ф."А" на опоре №16 по ВЛ-110кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отпайкой на ПС 110кВ Джильгита. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отпайкой на ПС 110кВ Джильгита. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ.
2102 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2018-10-17 14:48 | 2018-10-17 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/100 Цветочная ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора по фазе "С" на опоре №7 произошёл вследствие снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «С» на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
2103 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2018-10-18 09:30 | 2018-10-18 13:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода провода фаза"А" в пролете опор №328-329 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода провода фаза"А" в пролете опор №328-329 по ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110 кВ "Нарын-Худук". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110 кВ "Нарын-Худук" на выявления дефектов
2104 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 333 | 2018-10-19 09:30 | 2018-10-19 15:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре №248 фазы "С" произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №248 фаза"С" по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ "Артезиан-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ "Артезиан-1" на выявления дефектов
2105 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 334 | 2018-10-22 10:15 | 2018-10-22 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 215-216 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 215-216 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-2,3 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2106 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2018-10-22 11:10 | 2018-10-22 15:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№7/250 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор №26-27 фидер №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете опор №26-27 фидер №2 по ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2107 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2018-10-23 10:17 | 2018-10-23 13:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявление дефектов.
2108 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 337 | 2018-10-23 14:00 | 2018-10-23 17:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фаза "С" на опоре №154 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "С" на опоре №154 по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
2109 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2018-10-24 08:43 | 2018-10-24 13:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№1 от КТП №16/250кВА по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 14 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 14 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 16/250 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 16/250 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов
2110 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2018-10-25 09:20 | 2018-10-25 15:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 125-126 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 124-125 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
2111 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2018-10-25 10:15 | 2018-10-25 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода А-16 фазы "С" в пролете опор № 11-12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода от длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-16 фазы "С" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2112 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2018-10-29 09:07 | 2018-10-29 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП№2 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 15 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 15 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 2 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов
2113 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 342 | 2018-10-30 10:10 | 2018-10-30 15:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор №325-326 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 325-326 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2114 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2018-10-30 10:45 | 2018-10-30 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП № 6 ВЛ-10 кВ Центр. усадьба от ПС Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 38 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре № 38 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 6 ВЛ-10 кВ Центр. усадьба от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 6 ВЛ-10 кВ Центр. усадьба от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
2115 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 344 | 2018-10-31 10:55 | 2018-10-31 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие в результате схлеста фазных проводов под воздействием ветровых нагрузок.. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фаз "А и С" в пролёте опор №58-59 за Р-2 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская вследствие провиса фазных проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов.
2116 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2018-10-31 14:10 | 2018-10-31 14:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 175-176 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
2117 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2018-11-01 18:00 | 2018-11-01 20:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП №2 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 110кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В,С" на ТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35 кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
2118 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 347 | 2018-11-02 09:18 | 2018-11-02 13:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фаза "С" на опоре №147 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "С" на опоре №147 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Цуба ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2119 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2018-11-02 10:45 | 2018-11-02 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№7/250 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 27-28 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете опор № 27-28 по ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ №7/250 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2120 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 349 | 2018-11-06 09:21 | 2018-11-06 14:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фаза "С" в пролете опор № 383-384 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 383-384 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2121 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2018-11-06 09:48 | 2018-11-06 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба от ПС 110 кВ Адык произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В,С" на КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба от ПС 110 кВ Адык, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фаз А; В; С в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба от ПС 110 кВ Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству предохранителей. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП№3/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов
2122 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2018-11-06 14:27 | 2018-11-06 19:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№ 8 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №28 фидер №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фаза"А" на опоре №28 фидер №1. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза"А" на опоре №28 фидер №1 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ № 8 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ № 8 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2123 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2018-11-07 10:21 | 2018-11-07 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП№6/160 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №6/160 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4 кВ №6/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №6/160 по ВЛ-10 МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/160 по ВЛ-10 МЖС от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявление дефектов.
2124 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2018-11-08 08:50 | 2018-11-08 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от ЗТП №12/160кВА по ВЛ-10кВ Микрорайоня от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 15 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 15 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ № 12/160 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ № 12/160 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
2125 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 354 | 2018-11-08 09:18 | 2018-11-08 09:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10кВ Прикумская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест фазных проводов произошел в результате провеса в пролете опор и вследствие воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор вследствие их провеса под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 275-276 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С" по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
2126 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2018-11-08 11:02 | 2018-11-08 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №19/100 Микрорайон произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произо-шло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская, по-влекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявление дефектов.
2127 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2018-11-09 09:04 | 2018-11-09 09:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10кВ Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2128 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2018-11-09 09:35 | 2018-11-09 09:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110/35/10кВ Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест фазных проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок в результате их провеса. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов фазы "А" и"С" в пролете опор № 374-375 по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 374-375 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская на выявления дефектов.
2129 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2018-11-09 11:02 | 2018-11-09 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода А-16 фазы "В" в пролете опор № 38-39 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода под воздействием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв провода А-16 фазы "В" в пролете опор №38-39 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
2130 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2018-11-09 13:05 | 2018-11-09 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от ЗТП №14 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийска-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 14/400 КБО по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ № 14/400 КБО по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2131 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 360 | 2018-11-12 03:17 | 2018-11-12 05:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №90-91 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности провода, повлекшее за собой обрыв от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №90-91 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
2132 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2018-11-13 07:55 | 2018-11-13 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора по фазе "А,В" на опоре №6 произошёл вследствие снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А,В» на опоре №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ТФ-20 фазы «А,В» на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №2/100кВа по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
2133 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2018-11-13 09:45 | 2018-11-13 12:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП №23 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №8-9 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ТП 10/0,4кВ №23 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ТП 10/0,4кВ №23 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2134 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2018-11-13 13:25 | 2018-11-13 18:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 121-122 за Р-4 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 121-122 за Р-4 по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-2,3 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2135 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2018-11-14 10:12 | 2018-11-14 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№16/160 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ № 16/160 Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ № 16/160 Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
2136 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2018-11-14 13:50 | 2018-11-14 14:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение обмотки силового трансформатора фазы "А" на ЗТП 10/0,4кВ №16 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение обмотки силового трансформатора фазы "А" на ЗТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110 кВ "Каспийская-2". | В результате аварии выявлено повреждение обмотки силового трансформатора фазы "А" на ЗТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность силового трансформатора. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
2137 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2018-11-15 13:40 | 2018-11-15 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП №6 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор №7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете деревянных опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Улан-Хол" на выявления дефектов.
2138 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2018-11-16 15:11 | 2018-11-16 17:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер№2 от КТП№11 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтных предохранителей типа ПН-2/250 фазы А; В; С в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №11/400 произошло вследствие схлеста фазных проводов в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) произошел схлест фазных проводов фазы А; В; С повлекшее повреждение низковольтных предохранителей типа ПН-2/250 фазы "А,В,С" в РУНН КТП 10/0,4кВ №11/400 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110 кВ "Каспийская-2", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтных предохранителей типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтных предохранителей фазы А; В; С типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №11/400 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400 Дюймовочка по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
2139 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 368 | 2018-11-17 22:11 | 2018-11-17 22:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "А и С" в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
2140 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 369 | 2018-11-18 14:32 | 2018-11-18 14:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №28-29 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2141 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2018-11-19 10:03 | 2018-11-19 14:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП Лагань-сити по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение автоматического выключателя 160А произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение автоматического выключателя 160А на ТП-160 Лагань-сити по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110 кВ "Каспийская-2". | В результате аварии выявлено повреждение автоматического выключателя 160А на ТП-160 Лагань-сити по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность выключателей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ТП-160 Лагань-сити по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов.
2142 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 371 | 2018-11-19 10:40 | 2018-11-19 13:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 272-273 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 272-273 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан -1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан -1 на выявления дефектов
2143 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2018-11-19 11:40 | 2018-11-19 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 от ЗТП№5/100 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фаза"В" на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фаза"В" на опоре № 14. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза"В" на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35 Артезиан-1 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 кВ МЖС ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
2144 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 373 | 2018-11-20 09:50 | 2018-11-20 09:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов под воздействием ветровой нагрузки вследствие провеса фазных проводов фаз В и С в пролете опор №275-276.. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 275-276 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
2145 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 374 | 2018-11-21 10:10 | 2018-11-21 14:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы С на опоре №154 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.п.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы С на опоре №154 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская на выявления дефектов
2146 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 375 | 2018-11-21 21:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | обрыв шлейфа Ф-С на опоре №27 вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок | обрыв шлейфа Ф-С на опоре №27 вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв шлейфа ф."С" по ВЛ-110кВ Колодезная-Черноземельская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-110кВ Колодезная-Черноземельская. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов(шлейфов)
2147 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 376 | 2018-11-22 09:34 | 2018-11-22 09:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провес проводов и схлест фазных проводов под воздействием ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 164-165 за Р-2 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская от воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
2148 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 377 | 2018-11-23 10:35 | 2018-11-23 14:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 106-107 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор № 106-107 за Р-2 фаза "С" по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
2149 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2018-11-23 16:11 | 2018-11-23 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор №2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» в пролете деревянных опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/250 Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/250 Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2150 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 379 | 2018-11-26 13:21 | 2018-11-26 19:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор № 172-173 за Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "В" в пролете опор № 172-173 за Р-1 фаза "В" по ВЛ-10 кВ ферма-1 от ПС 110 Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-1 от ПС 110 Адык на выявления дефектов
2151 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2018-11-27 09:40 | 2018-11-27 09:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов фаз ВиС в пролетеопор №275-276. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 275-276 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С" вследствие их провеса в результате ветровых нагрузок по ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-4 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов.
2152 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2018-11-27 11:32 | 2018-11-27 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролете опор № 27-28 фидер №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролете опор №27-28 фидер №1 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов
2153 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2018-11-27 12:57 | 2018-11-27 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/250 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В.С" в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1, повлекшее за собой обрыв цепи низковольтных предохранителей типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный об-ход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявление дефектов.
2154 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2018-11-28 08:55 | 2018-11-28 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ВЛ-10 кВ Центральная Усадьба от ПС 110 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фаза "В" на опоре № 21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре № 21 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 кВ Центральная Усадьба от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2155 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2018-11-28 09:40 | 2018-11-28 12:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив/точки от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фаза "С" на опоре №139 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "С" на опоре №139 по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов
2156 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 385 | 2018-11-29 11:10 | 2018-11-29 14:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 298-2998 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 298-2998 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "АВ" в пролете опор № 298-299 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-2 ПС 35 кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2157 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 386 | 2018-11-29 14:00 | 2018-11-29 16:00 | ТП | КТП № 2/400 Герел по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение высоковольтных предохранителей типа ПКТ-101-10-10-12,5 У3 в высоковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №2/400 Герел произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и.т.д.) произошло повреждение высоковольтных предохранителей типа ПКТ-101-10-10-12,5 У3 фазы "А,В,С" на КТП 10/0,4кВ №2/400 Герел по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи высоковольтного предохранителя. | В результате аварии выявлено повреждение высоковольтных предохранителей типа ПКТ-101-10-10-12,5 У3 в высоковольтном шкафу КТП 10/0,4 кВ №2/400 Герел по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 2/400 "Герел" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
2158 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 387 | 2018-11-30 09:55 | 2018-11-30 13:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35/10 Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 44-45 за Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор №44-45 за Р-2 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская на выявления дефектов
2159 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 388 | 2018-11-28 09:02 | 2018-11-28 09:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Зем.снаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс на опоре №4 по фазе "В" по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1"произошло в результате жизнедеятельности птиц . | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел наброс на опоре №4 по фазе "В" в результате жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлен наброс на опоре №4 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" в результате жизнедеятельности птиц. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
2160 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 389 | 2018-12-01 10:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская (Л-76) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате порывов ветра произошёл наброс синтетического шпагата на фазу "В" с последующим перекрытием. В результате порывов ветра произошёл наброс синтетического шпагата на фазу "В" с последующим перекрытием. | В результате наброса из синтетического шпагата произошло перекрытие воздушного промежутка. | В результате аварии выявлен наброс на опоре №174 фазы "В" синтетического шпагата по ВЛ-110кВ Колодезная-Черноземельская(Л-76). | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный осмотр ВЛ-110кВ Колодезная-Черноземельская. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2161 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2018-12-01 10:53 | 2018-12-01 14:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Фидер№3 КТП№13 ВЛ-10кВ Микрорайон ПС 110кВ Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор №1-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности, повлекшее за собой обрыв провода от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете деревянных опор № 1-4 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №13 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов в пролетах опор ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №13 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2162 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2018-12-01 13:29 | 2018-12-01 15:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Скол изолятора по фазе "А" на КТП 10/0,4кВ №2 произошёл вследствие снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на КТП 10/0,4кВ №2 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «А» на КТП 10/0,4кВ № 2 по ВЛ-10 кВ "Микрорайон» от ПС 110кВ Каспийская-2. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2163 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 392 | 2018-12-01 13:36 | 2018-12-01 15:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Земснаряд от ПС 35/10кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Скол опорного изолятора фазы «А» на КТП 10/,04кВ № 5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой скол опорного изолятора фазы «А» на КТП 10/0,4кВ №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен скол опорного изолятора фазы «А» на КТП 10/0,4кВ № 5 по ВЛ-10 кВ "Земснаряд» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
2164 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 393 | 2018-12-05 09:05 | 2018-12-05 09:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие провеса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провес фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов.
2165 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 394 | 2018-12-05 09:10 | 2018-12-05 18:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 232 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "С" на опоре № 232 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2166 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2018-12-05 15:16 | 2018-12-05 17:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №17 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35 кВ "Каспийская-1", повлекшее за собой обрыв цепи низковольтного предохранителя типа ПН-2/250. | В результате аварии выявлено повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу ТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность предохранителей. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов.
2167 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 396 | 2018-12-10 08:53 | 2018-12-10 08:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
2168 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 397 | 2018-12-10 08:55 | 2018-12-10 19:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10кВ Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 317-318 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 317-318 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2169 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 398 | 2018-12-12 10:52 | 2018-12-12 10:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Жив/точки от ПС 110/10 Сарул | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов фазы "А" и "С" вследствие схлеста от воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 198-199 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Жив/точки от ПС 110 кВ Сарул на выявления дефектов.
2170 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 399 | 2018-12-14 10:51 | 2018-12-14 23:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 244-245 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор № 244-245 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ ферма-1,2 ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2171 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2018-12-14 11:58 | 2018-12-14 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№7/250 по ВЛ-10 Артезиан от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "В" на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов.
2172 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2018-12-14 16:25 | 2018-12-14 18:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№1/250 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 3 по ВЛ-0,4кВ (Ф-2)от КТП 10/0,4кВ № 1/250 Элистинская по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2)от КТП 10/0,4кВ № 1/250 Элистинская по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов
2173 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 402 | 2018-12-17 08:58 | 2018-12-17 09:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 110/10 Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №321-322 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С"по ВЛ-10 кВ ОТФ ПС 110 кВ Нарын-Худук. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ ОТФ ПС 110 кВ Нарын-Худук на выявления дефектов.
2174 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2018-12-18 10:00 | 2018-12-18 22:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" опора №41 за Р-3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №41 за Р-3. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фаза "С" на опоре №41 за Р-3 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пере-смотреть планы ремонтов и определить потреб-ность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 на выявления дефектов
2175 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2018-12-19 09:24 | 2018-12-19 09:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Кумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор в результате схлеста. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №53-54 за Р-3 вследствие схлеста фазных проводов фазы "А и С" под воздействием ветровых нагрузок по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 ПС 35 Кумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 ПС 35 Кумская на выявления дефектов.
2176 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2018-12-19 09:35 | 2018-12-19 09:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазных проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провиса от воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис фазных проводов в пролете опор, повлекшее за собой схлест под действием ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на фазных проводах фазы "В и С" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Каспийская-1" . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние провиса проводов в пролётах опор по ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Каспийская-1" на выявления дефектов.
2177 | Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2018-12-19 10:25 | 2018-12-19 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№8/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ № 8/400 Советская по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП 10/0,4кВ № 8/400 Советская по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" на выявления дефектов
2178 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 407 | 2018-12-19 10:32 | 2018-12-19 10:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110/35/10кВ Комсомольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов вследствие провеса под воздействием ветровых нагрузок.. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор №384-385 вследствие схлеста проводов фазы "В и С" в пролете опор №384-385 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская на выявления дефектов.
2179 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2018-12-21 10:45 | 2018-12-21 14:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№ 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35/10 Прикумская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фаза"В" на опоре № 17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки под воздействием ветровой нагрузки.. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "В" на опоре № 17 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 кВ Прикумская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 кВ Прикумская на выявления дефектов
2180 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2018-12-21 11:42 | 2018-12-21 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110/35/10 Черноземельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор № 9-10 фидер №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при длительном воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор № 9-10 фидер №3 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба ПС 110 кВ Черноземельская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба ПС 110 кВ Черноземельская на выявления дефектов
2181 | ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 410 | 2018-12-21 12:27 | - | ПС | ПС 110 кВ Нарын-Худук | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | нагрев болтового соединения на спуске шлейфа от ВЛ к ВЧЗ 110 Комсомольская по фазе "А" на ПС 110кВ Нарын-Худук из-за несвоевременного выявления дефекта | нагрев болтового соединения на спуске шлейфа от ВЛ к ВЧЗ 110 Комсомольская по фазе "А" на ПС 110кВ Нарын-Худук из-за несвоевременного выявления дефекта | В результате осмотра ПС 110кВ Садовое-1 был обнаружен нагрев болтового соединения на спуске шлейфа от ВЛ к ВЧЗ 110 Комсомольская по фазе "А" на ПС 110кВ Нарын-Худук | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Нарын-Худук на выявления дефектов. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на состояние шлейфов от ВЛ к ВЧЗ.
2182 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2018-12-27 13:45 | 2018-12-27 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35/10 Артезиан-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролете опор № 11-12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при воздействии ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-25 фазы "В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 от КТП 10/0,4 кВ №3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 на выявления дефектов
2183 | Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2018-12-27 11:45 | 2018-12-27 17:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 от КТП№ 9/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/10 Адык | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел следы перекрытия. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов в пролете опор № 4-5 вследствие схлеста фазных проводов фазы "В и С"по ВЛ-0,4 от КТП№ 9/10 по ВЛ-10 Ферма-1 от ПС 110/10 Адык. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 кВ Адык на выявления дефектов.
2184 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2018-01-08 15:12 | 2018-01-08 15:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест провода на опоре № 73-74 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №73-74 по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2185 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-01-11 13:30 | 2018-01-11 16:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 2/250 кВа МТМ по ВЛ-10 кВ Производство от ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 2/250 кВа "МТМ" по ВЛ-10 кВ "Производство". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 2/250 кВа "МТМ" по ВЛ-10 кВ "Производство" от ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2186 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2018-01-11 14:30 | 2018-01-11 19:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 88. произошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 88. произошел вследствие потери изоля-ционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 88 по ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма3" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2187 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-11 15:38 | 2018-01-11 22:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №3/250 Ферма по ВЛ 10 Мирный от ПС 110 Большой Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 18-19 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 18-19по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №3/250 "Ферма" по ВЛ 10 "Мирный". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №3/250 Ферма по ВЛ 10 "Мирный" от ПС 110 "Большой Царын-2" на выявления дефектов.
2188 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-01-12 08:51 | 2018-01-12 19:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 227/10 кВА Боваев по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №227/10 "Боваев" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №227/10 "Боваев" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
2189 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-01-12 11:58 | 2018-01-12 22:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 200/40 кВА Балдрин Нур по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №200/00 "Балдрин Нур" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга." | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №200/40 "Балдрин Нур" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
2190 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-12 15:36 | 2018-01-12 19:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №16 - 17. произошел вследствие провисания проводов в результате несвоевременного выявления и устранения провиса |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в проводов опор №16 - 17 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/160 кВА "Баня" по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВА "Баня" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2191 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-13 08:17 | 2018-01-13 15:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 181/250 Зурган ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №181/250 "Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел в результате провисания проводов из-за не своевременного выявления дефектов |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №181/250 "Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №181/250 "Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
2192 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2018-01-13 08:24 | 2018-01-13 08:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Перекрытие в пролете опор № 25-26 произошло вследствие ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлено перекрытие в пролете опор № 25-26 по ВЛ-10 кВ №7 «Жив. точки» от ПС 35 кВ «Харба». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 «Жив. точки» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы на ВЛ, стрелы провеса, и состояние опор.
2193 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2018-01-13 09:53 | 2018-01-13 16:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Разрушение изолятора Ф "А" на опоре №74 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора Ф "А" на опоре №74 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора Ф "А" на опоре №74 по ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту и целостность изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2194 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-01-14 09:50 | 2018-01-14 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/400 кВА Школа №2 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест провода на опоре № 4-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №4-5 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/400 кВА "Школа №2" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2195 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2018-01-14 09:56 | 2018-01-14 16:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 26 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 26 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 26 по ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2196 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-01-15 08:45 | 2018-01-15 13:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №44/250 "Дубовская" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №44/250 "Дубовская" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2197 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-01-15 09:03 | 2018-01-15 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ № 2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 14-15 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ № 2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ № 2 от ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2198 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2018-01-15 14:21 | 2018-01-15 18:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» в пр. опор №130-132 ф. «В» произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы «В» в пр. опор №130-132 ф. «В» произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пр. опор №130-132 ф. «В» по ВЛ-10 кВ №2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2199 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2018-01-16 08:15 | 2018-01-16 08:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в пролете опор № 22-23 вследствии воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлен следы перекрытия в пролете опор № 22 - 23 по ВЛ-10 кВ № 13 " Кетченеры" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2200 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2018-01-16 09:11 | 2018-01-16 16:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 197 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 78 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 197 по ВЛ-10 кВ № 9 " Связь с ПС Заливная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Заливная" от ПС 35/10 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2201 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2018-01-16 13:07 | 2018-01-16 16:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате попадания внутрь КТП птицы. |  | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 5/40 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2202 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-01-17 08:40 | 2018-01-17 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 12/10 кВА Анджаев по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 3 - 4 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3 - 4 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 12/10 по ВЛ-10 кВ №9 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№12/10 кВА "Анджаев" по ВЛ-10 кВ № 9 "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2203 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2018-01-17 09:11 | 2018-01-17 13:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 126 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 126 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 126 по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2204 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2018-01-17 09:18 | 2018-01-17 13:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «А» на отпайке №2 опоре № 16 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок. | Повреждение вязки фазы «А» на отпайке№2 опора №16 произошел из-за воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на отпайке№2 опора №16 вследствие воздействия ветровых нагрузок по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" от ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2205 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-01-17 10:28 | 2018-01-17 14:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №59/160 "Деликова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №59/160 "Деликова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2206 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2018-01-17 11:04 | 2018-01-17 11:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в пролете опор № 37-38 в результате воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 37-38 по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2207 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2018-01-18 08:55 | 2018-01-18 13:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки Ф "В" на опоре №45 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки Ф "В" на опоре №45 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "В" на опоре №45 по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
2208 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2018-01-18 09:02 | 2018-01-18 13:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 25-26 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 25-26 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» на опоре № 25-26 по ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" от ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2209 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-01-18 09:21 | 2018-01-18 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки ф."В" на опоре №12 произошел вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | Обрыв вязки ф."В" на опоре №12 произошел вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №12 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 9/250 по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП9/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2210 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-01-18 09:25 | 2018-01-18 13:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА ДК по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода на опоре № 12-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 на опоре № 12-13 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "ДК" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "ДК" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2211 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2018-01-18 12:09 | 2018-01-18 17:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 34 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 34 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 34 по ВЛ-10 кВ №6 "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2212 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2018-01-18 13:02 | 2018-01-18 16:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 51 произошло вследствие воздействия ветровых нагрузок. | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 51 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 51 по ВЛ-10 кВ № 2 " Кормоцех" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2213 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-01-18 14:33 | 2018-01-18 18:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 8 - 9 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 11/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" ПС 110/10 "Ергенинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 11/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 8 " Связь с ПС Кегульта " от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2214 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2018-01-19 10:06 | 2018-01-19 10:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в пролете опор №85-86 в следствии воздействия ветровых нагрузок |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 85-86 фазы «А,В» по ВЛ-10 кВ №8 "Бригада 1" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Бригада 1" от ПС 110/10 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2215 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-01-19 16:01 | 2018-01-19 19:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 3/250 по ВЛ 10 кВ Ц.Усадьба от ПС 35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №12 - 13 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №12 - 13 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/250 по ВЛ-10 кВ " Ц/Усадьба" ПС 35 кВ "Байровская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/250 по ВЛ-10 кВ " Ц/Усадьба " от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2216 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2018-01-19 18:10 | 2018-01-19 18:15 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлест проводов в пролете опор №21-22 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №21-22. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2217 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2018-01-20 11:35 | 2018-01-20 11:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлест проводов в пролете опор №51-52 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. |  | В результате аварии выявлен схлёст проводов на опоре № 51-52 по ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС "Аршань -Зельмень" от ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС "Аршань -Зельмень" от ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2218 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-01-20 11:40 | 2018-01-20 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №5-6 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2219 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-01-21 10:08 | 2018-01-21 15:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2220 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-01-22 08:25 | 2018-01-22 12:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №8-9 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8-9. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "ДК" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2221 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2018-01-22 09:18 | 2018-01-22 15:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Северный от ПС 110 кВ Иджил | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» на опоре № 219-220 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | Обрыв провода фазы «В» на опоре № 219-220 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» на опоре № 219-220 по ВЛ-10 кВ "Северный". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Северный" от ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2222 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2018-01-22 12:39 | 2018-01-22 16:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 43 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузокв результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 43 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 43 по ВЛ-10 кВ № 11 " Шин-Мер" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2223 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2018-01-23 09:04 | 2018-01-23 13:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 125 произошел из-за потери механических свойств полиэтиленового колпачка в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 125 произошел из-за потери механических свойств полиэтиленового колпачка в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре №125 по ВЛ-10 кВ №1 "Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Долан» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на изоляторы.
2224 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2018-01-23 09:10 | 2018-01-23 15:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 53 произошел вследствие вследствии перепада температуры окружающего воздуха(туман). | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 53 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора вследствии перепада температуры окружающего воздуха(туман). | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 53 по ВЛ-10 кВ №1 "Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2225 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-01-23 14:42 | 2018-01-23 17:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Старая песчанка по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №3-4 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Старая песчанка" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2226 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2018-01-24 09:07 | 2018-01-24 09:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Шороны от ПС 110 кВ М.Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в пролете опор № 85-86 в результате воздействия ветровых нагрузок |  | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 85-86 по ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2227 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2018-01-24 09:52 | 2018-01-24 13:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 от ПС 110/10 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
2228 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2018-01-24 16:47 | 2018-01-24 16:51 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Перекрытие в пролете опор № 41-42 произошло вследствие ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлено перекрытие в пролете опор № 41-42 по ВЛ-10 кВ №2 «Жив.точки» от ПС 110 кВ «Татал». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 «Жив. точки» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на посторонние предметы на ВЛ, стрелы провеса, и состояние опор.
2229 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2018-01-25 08:32 | 2018-01-25 17:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 15 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 15 по ВЛ-10 кВ № 10 " Жив.точки» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
2230 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2018-01-25 08:37 | 2018-01-25 16:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 381 произошло в следствии перепада температуры окружающего воздуха в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 381 произошло в следствии перепада температуры окружающего воздуха в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 381 по ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2231 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-01-26 10:26 | 2018-01-26 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливна | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 10-11 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 10 - 11 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА по ВЛ-10 кВ №11 "Ц/Усадьба Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА по ВЛ-10 кВ № 11 "Ц/Усадьба" от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2232 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-01-26 11:20 | 2018-01-26 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №2-3 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА"ДК" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2233 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2018-01-26 13:06 | 2018-01-26 17:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» на опоре № 42-43 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы «В» на опоре № 42-43 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» на опоре № 42-43 по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" от ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2234 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-01-27 09:15 | 2018-01-27 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидео 1 от МТП-10/0,4 кВ № 12/10 кВА Ахмедов по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 8 - 9 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП 12/10 по ВЛ-10 кВ " Связь с ПС Заливная" ПС 35 кВ "Байровская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 12/10 по ВЛ-10 кВ " Связь с ПС Заливная " от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2235 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-01-27 09:39 | 2018-01-27 12:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 4/250 по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 13 - 14 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №13 - 14 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 4/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 "Ц/Усадьба с-за Ергенинская" ПС 110/10 "Ергенинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 4/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 " Ц/Усадьба с-за Ергенинская " от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2236 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2018-01-27 09:52 | 2018-01-27 15:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 11 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 11 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 11 по ВЛ-10 кВ № 2 «Кормоцех» от ПС 35 кВ «Харба». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 «Кормоцех» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2237 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2018-01-26 09:40 | 2018-01-26 14:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 32 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 34 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 32 по ВЛ-10 кВ " Комплекс" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2238 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2018-01-29 09:11 | 2018-01-29 16:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре №64 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №64 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №67 по ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
2239 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2018-01-29 12:25 | 2018-01-29 16:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор 34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор 34-35 по ВЛ-10 кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ «Барун». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ «Барун» на выявление дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2240 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-01-29 12:38 | 2018-01-29 19:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №5-6 произошел в результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2241 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-02-01 08:53 | 2018-02-01 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 19-20 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2242 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2018-02-01 14:00 | 2018-02-01 15:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 16 "НС-8" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 70. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 70. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 70 по ВЛ-10 кВ № 16 "НС-8". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 16 "НС-8" от ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2243 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2018-02-02 16:02 | 2018-02-02 19:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 10/10 кВА вследствии проникновения внутрь КТП птицы. |  | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 10/10 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2244 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-02-03 07:49 | 2018-02-03 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливна | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 8 - 9 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА по ВЛ-10 кВ №11 "Ц/Усадьба Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА по ВЛ-10 кВ № 11 "Ц/Усадьба" от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2245 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2018-02-03 10:25 | 2018-02-03 15:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Разрушение изолятора Ф "С" на опоре №60 отпайки Р-46 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Разрушение изолятора Ф "С" на опоре №60 отпайки Р-46 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф "С" на опоре №60 отпайки Р-46 по ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту и целостность изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2246 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-02-03 12:52 | 2018-02-03 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 в результате погодных изменений. |  | результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №36/63 "Скважина" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №36/63 "Скважина" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2247 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2018-02-05 09:05 | 2018-02-05 12:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 76 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 76 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 76 по ВЛ-10 кВ № 2 " Ц/Усадьба" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внима-ние на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2248 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-02-05 09:55 | 2018-02-05 19:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 от ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2249 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2018-02-05 13:59 | 2018-02-05 15:54 | ВЛ | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 68 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 68 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 68 по ВЛ-10 № 3 х. "Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 № 3 х. "Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2250 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-02-05 14:13 | 2018-02-05 17:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 22-23 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 22-23. Часть VII - Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Ст.пекарня" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2251 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-02-05 15:41 | 2018-02-06 10:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Заречка по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 7 отпайка №1 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 7 отпайка №1 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 7 отпайка №1 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "Заречка" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Заречка по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская на выявления дефектов.
2252 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2018-02-06 09:43 | 2018-02-06 11:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре №106 в следствии атмосферных воздействии в виде ветровых нагрузок в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре №106 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 106 по ВЛ-10 кВ № 2 " Ферма1 с-за Чапчаева". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма1 с-за Чапчаева" от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2253 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2018-02-06 09:54 | 2018-02-06 14:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП № 54/250 кВА Юбилейная по ВЛ-10 кВ ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №54/250 "Юбилейная" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №54/250 "Юбилейная" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2254 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-02-09 10:34 | 2018-02-09 13:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 17-18 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 17-18. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2255 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2018-02-09 12:07 | 2018-02-09 16:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 2/100 кВА в результате проникновения внутрь КТП птицы. |  | В результате проникновения внутрь КТП птицы выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 2/100 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внима-ние на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 №9 "Отделение1" на выявления дефектов.
2256 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-02-09 16:04 | 2018-02-09 19:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 22-23 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП №5/250 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА "МТМ" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2257 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-02-10 09:15 | 2018-02-10 14:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Ольцонов по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 3 - 4 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №3 - 4 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" ПС 110/10 "Ергенинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/40 кВА"Ольцонов" по ВЛ-10 кВ № 8 " Связь с ПС Кегульта " от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2258 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-02-10 10:15 | 2018-02-10 13:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 3/250 по ВЛ 10 кВ №6 Ферма-2 ПС 35 Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №7 - 8 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7 - 8 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/250 по ВЛ-10 кВ " Ферма 2" ПС 35 кВ "Байровская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/250 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2 " от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2259 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2018-02-10 12:26 | 2018-02-10 15:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №11 - 12 произошел вследствие провисания проводов в результате несвоевременного выявления и устранения провиса |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в проводов опор №11 - 12 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 9/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№9/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2260 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2018-02-10 12:53 | 2018-02-10 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА Пролетарская по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 20-21 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №51/400 "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №51/400 "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2261 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2018-02-11 09:18 | 2018-02-11 12:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре №124 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв вязки на опоре №124 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №124 по ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
2262 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2018-02-11 13:44 | 2018-02-11 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 211/10 кВА Кёк Булг по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №211/10 "Кек Булг" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №211/10 "Кек Булг" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
2263 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-02-12 10:36 | 2018-02-12 13:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА по ВЛ-10 кВ Ц. Усадьба от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 4 - 5 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №4 - 5 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 "Ц/Усадьба с-за Ергенинская" ПС 110/10 "Ергенинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 " Ц/Усадьба с-за Ергенинская " от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2264 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2018-02-12 10:42 | 2018-02-12 14:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 18-19 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» на опоре № 18-19 по ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ Хошеутовская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2265 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2018-02-13 09:14 | 2018-02-13 14:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 53. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 53. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 53 по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2266 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2018-02-13 09:16 | 2018-02-13 13:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 32отп №3 произошел вследствие износа в результате воздействия ветровых нагрузок | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 32отп №3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 32отп №3. по ВЛ-10 кВ № 10 " Жив.точки». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Комплекс" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2267 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2018-02-13 12:21 | 2018-02-13 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 10-11 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №10-11. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2268 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2018-02-13 15:02 | 2018-02-13 17:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9по ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 "Восход" на выявления дефектов.
2269 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2018-02-14 08:32 | 2018-02-14 13:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/10 кВА Корчагина по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки Ф-А на опоре №26 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. | Обрыв вязки Ф-А на опоре №26 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф-А на опоре №26 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех" ПС 110/10 "Кегульта". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/10 кВА по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех " от ПС 110/10 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2270 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-02-14 09:05 | 2018-02-14 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/10 кВА по ВЛ 10 кВ №4 «Чомпот» от ПС-110 кВ «Татал». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/10 кВА по ВЛ 10 кВ №4 «Чомпот» от ПС-110 кВ «Татал» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2271 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-02-14 12:37 | 2018-02-14 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 238/25 кВА Плембараны по ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №238/25 "Плембараны" по ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №238/25 "Плембараны" по ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
2272 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2018-02-14 13:01 | 2018-02-14 13:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Следы перекрытия в пролете опор №248-249 вследствии воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлен следы перекрытия в пролете опор №248-249 по ВЛ-10 кВ № 11 " Шин-Мер" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2273 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2018-02-14 13:20 | 2018-02-14 16:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 58 произошло вследствие износа в результате ветровой нагрузки. | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 58 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 58 по ВЛ-10 кВ №7 «Жив. точки» от ПС-35 кВ «Харба». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 «Жив. точки» от ПС-35 кВ «Харба» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2274 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-02-14 13:55 | 2018-02-14 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 5/250 кВа "Новостройка-2" по ВЛ-10 кВ "Восход" от ПС 110 кВ "Восход" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 18-19 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 18-19по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 5/250 кВа "Новостройка-2" по ВЛ-10 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 5/250 кВа "Новостройка-2" по ВЛ-10 кВ "Восход" от ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2275 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2018-02-15 09:15 | 2018-02-15 09:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлест проводов в пролете опор № 72-73 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 72-73. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №10 "Бригада 3" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2276 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2018-02-12 16:23 | 2018-02-12 18:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ "Полынная" | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 43 произошел вследствие в следствии перепада температуры окружающего воздуха(туман). | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 43 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в следствии перепада температуры окружающего воздуха (туман). | В результате аварии выявлен Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 43 по ВЛ-10 кВ №6 "Полынный» от ПС 35 кВ «Полынная». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Полынный» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2277 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-02-18 11:25 | 2018-02-18 13:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Заречка по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №5-6 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП №1/100 кВА "Заречка" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА "Заречка" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2278 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2018-02-19 09:05 | 2018-02-19 13:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Перекрытие в в/в шкафу КТП № 16/10 произошло в следствии проникновения внутрь КТП птицы. |  | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 16/10 кВА по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2279 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-02-19 10:52 | 2018-02-19 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №22 - 23 произошел вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в проводов опор №22 - 23 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 12/160 кВА "Северная скважина" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110/10 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№12/160 кВА "Северная скважина" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2280 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-02-19 12:02 | 2018-02-19 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор № 12-13 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №12-13. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2281 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-02-19 14:50 | 2018-02-19 19:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №8 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 9-10 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №8 ВЛ-10 №15. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №8 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2282 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2018-02-20 09:13 | 2018-02-20 11:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 105 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 105. произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 105 по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур на выявления дефектов.
2283 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2018-02-20 09:18 | 2018-02-20 14:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода Ф "С" в пролете опор №117-118 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода Ф "С" в пролете опор №117-118 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "С" в пролете опор №117-118 по ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты на выявление дефектов.
2284 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-02-20 10:41 | 2018-02-20 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода ф."С" в пролете опор № 16 - 17 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. | Обрыв провода ф."С" в пролете опор № 16 - 17 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №16 - 17 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1/250 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ № 5 "Ц/Усадьба " ПС 110/10 "Бургустинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 " Ц/Усадьба " от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2285 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-02-20 12:20 | 2018-02-20 16:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре № 6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода на опоре № 6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ-10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2286 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2018-02-21 09:33 | 2018-02-21 15:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 149-150. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 149-150. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор № 149 - 150. по ВЛ-10 кВ № 2 " Кормоцех" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2287 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-02-21 14:21 | 2018-02-21 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма №1 по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №4 - 5 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №4 - 5 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/100 кВА "Ферма 1 " по ВЛ-10 кВ " Ферма 1 с-за Чапчаева" ПС 35 кВ "Заливная". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева " от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2288 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2018-02-22 09:15 | 2018-02-22 14:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки Ф "А" на опоре №119 произошел вследствие воздействия ветровой нагрузки | Обрыв вязки Ф "А" на опоре №119 произошел вследствие вследствие воздействия атмосферных явлений в виде ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" на опоре №119 по ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
2289 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-02-22 09:43 | 2018-02-22 13:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 25/63 кВА ГАИ ( АЗС 777 ) по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки ф."В" на опоре №10 произошел вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | Обрыв вязки ф."В" на опоре №10 произошел вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №10 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 25/63 кВА "ГАИ" по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма 2" от ПС 110/10 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП25/63 кВА "ГАИ" по ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма 2" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2290 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2018-02-22 10:30 | 2018-02-22 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв нулевого провода на опоре №10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода на опоре №10 по ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА по ВЛ-10 кВ №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА по ВЛ-10 кВ №7 «Эрдниевский» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2291 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-02-26 08:23 | 2018-02-26 13:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 10 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 10 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 10 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2292 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-02-26 08:30 | 2018-02-26 12:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв нулевого провода на опоре №6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2293 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-02-26 09:11 | 2018-02-26 11:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 в результате погодных изменений. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №65/250 "Строитель" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №65/250 "Строитель" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2294 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2018-02-26 09:50 | 2018-02-26 13:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 19 произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 19 по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" от ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2295 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-02-26 10:48 | 2018-02-26 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Манджиев Х. Б. по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки ф."В" на опоре № 3 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. | Обрыв вязки ф."В" на опоре № 3 в результате погодных изменений и длительного эксплуатации ВЛ. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 3 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/40 кВА "Манджиев Х.Б." по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма 2 с-за Ергенинский" от ПС 35 кВ "Заливная" | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/40 кВА "Манджиев Х.Б." по ВЛ-10 кВ № 5 "Ферма 2 с-за Ергенинская" от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2296 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-02-26 13:12 | 2018-02-26 15:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП № 9 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП № 9 ВЛ-10 №4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП № 9 ВЛ-10 №4 от ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2297 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2018-02-26 15:42 | 2018-02-26 15:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) |  | Перекрытие в высоковольтном шкафу КТП 5/40 кВА "Санжиева" в следствии перепада температуры окружающего воздуха. |  | В результате аварии выявлен перекрытие в высоковольтном шкафу КТП 5/40 кВА "Санжиева" по ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2298 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2018-02-26 16:05 | 2018-02-27 09:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №8-9 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №8-9. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ "Рассвет" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2299 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-02-27 07:30 | 2018-02-27 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов в пролете опор №5-6 произошел результате несвоевременного выявления и устранения провиса провода. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "ДК" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2300 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-02-27 08:51 | 2018-02-27 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2301 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2018-02-27 10:36 | 2018-02-27 13:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП -10/0,4кВ№6/250кВА РУС поВЛ-10кВ№13 Райцентр-2 от ПС 110кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв нулевого провода на опоре №12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода на опоре №12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/250 кВА по ВЛ-10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/250 кВА по ВЛ-10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2302 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2018-02-26 13:05 | 2018-02-26 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода ф. «С» на опоре №15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода ф. «С» на опоре №15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода ф. «С» на опоре №15 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА «Южная» по ВЛ-10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА «Южная» по ВЛ-10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман». При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2303 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2018-02-27 09:48 | 2018-02-27 13:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 22 произошло вследствие воздействиz ветровой нагрузки | Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействиz ветровой нагрузки | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 22 по ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2304 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2018-02-27 09:55 | 2018-02-27 15:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) |  | Перекрытие в в\в шкафу на КТП-10/0,4 кВ№3/10 кВА по ВЛ 10 кВ№6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» произошло вследствие попадания животного в в\в шкаф. |  | В результате аварии выявлено перекрытие в в\в шкафу на КТП -10/0,4 кВ№3/10 кВА по ВЛ 10 кВ№6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» произошел вследствие попадания животного в в\в шкаф. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ№6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» для выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на КТП -10/0,4 кВ.
2305 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2018-02-27 10:50 | 2018-02-27 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв нулевого провода на опоре №13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода на опоре №13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА по ВЛ-10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2306 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2018-02-27 13:05 | 2018-02-27 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв нулевого провода на опоре №6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №9/160 кВА по ВЛ-10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №9/160 кВА по ВЛ-10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2307 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2018-02-27 13:15 | 2018-02-27 15:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) |  | Схлест проводов в пролете опор № 31-32 произошел вследствие провисания провода и воздействия ветровых нагрузок. |  | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 31-32 по ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2308 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2018-02-27 14:11 | 2018-02-27 18:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Секционное по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв нулевого провода на опоре №8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 кВА по ВЛ-10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 кВА по ВЛ-10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2309 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2018-03-01 08:10 | 2018-03-01 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №4 - 5 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ №9 "Кетченеры" от ПС 110/10 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№ 8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2310 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2018-03-01 09:43 | 2018-03-01 14:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 3/40 кВА в следствии проникновения внутрь КТП животного | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 3/40 кВА в следствии проникновения внутрь КТП животного | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу КТП № 3/40 кВА в следствии проникновения внутрь КТП животного. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на двери щитов и запирающихся устройств. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма 2 с-за Чапчаева" от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2311 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2018-03-01 10:28 | 2018-03-01 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 214/250 кВА Стройцех по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролёте опор №5-7 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв провода в пролёте опор №5-7. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролёте опор №5-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №214/250 "Стройцех" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №214/250 "Стройцех" по ВЛ-10 кВ №8 Чапаева от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
2312 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2018-03-04 13:31 | 2018-03-04 13:37 | ВЛ | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 204-205. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "х. Коробкин" от ПС 110/35 /10 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2313 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-03-05 14:29 | 2018-03-05 17:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №446/100 "Терешковой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №446/100 "Терешковой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2314 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-03-06 09:21 | 2018-03-06 14:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Церенов по ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/40 кВА "Церенов" по ВЛ-10 кВ №8 "РП Тугтунский" от ПС 35/10 кВ "Чкаловский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП2/40 кВА "Церенов" по ВЛ-10 кВ № 8 "РП Тугтунский" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2315 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2018-03-06 10:07 | 2018-03-06 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №21-22. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2316 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-03-06 14:06 | 2018-03-06 17:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1/5-1/6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2317 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2018-03-07 08:29 | 2018-03-07 14:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №17 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 17 по ВЛ-10 кВ №8 "Орошение" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Орошение" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2318 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2018-03-07 08:50 | 2018-03-07 14:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 32 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №32 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 32 по ВЛ-10 кВ № 7 " Жив. точки" от ПС 35/10 кВ "Харба" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 " Жив. точки" от ПС 35/10 кВ "Харба" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на изоляторы.
2319 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2018-03-07 09:33 | 2018-03-07 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-35 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН 0,4 кВ произошло из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств ПН 0,4 кВ , повлекшее за собой повреждение ПН 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110/10 кВ "Цаган-аман". | В результате аварии выявлен поврежденный ПН 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110/10 кВ "Цаган-аман" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №4/160 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110/10 кВ "Цаган-аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ 0,4 кВ уделять особое внимание стрелы провеса проводов, переходов через дороги.
2320 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2018-03-07 10:03 | 2018-03-07 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки (провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «С» на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА "Водники" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2321 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2018-03-07 10:51 | 2018-03-07 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Коммунхоз по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение ПН 0,4 кВ произошло из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств ПН 0,4 кВ , повлекшее за собой повреждение ПН 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-аман". | В результате аварии выявлен поврежденный ПН 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-аман" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ 0,4 кВ уделять особое внимание стрелы провеса проводов, переходов через дороги.
2322 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-03-07 14:08 | 2018-03-07 17:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ер | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №12 - 13 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 "Ц/Усадьба с-за Ергенинская" ПС 110/10 "Ергенинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 " Ц/Усадьба с-за Ергенинская " от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2323 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2018-03-07 15:18 | 2018-03-07 18:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА Кафе по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1/3-1/4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №58/250 "Кафе" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №58/250 "Кафе" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2324 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2018-03-08 09:02 | 2018-03-08 13:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №36/63 "Скважина" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №36/63 "Скважина" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов
2325 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-03-08 10:26 | 2018-03-08 14:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2326 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2018-03-12 08:16 | 2018-03-12 12:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода в пролете опор № 7-8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №7-8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение провода в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/250 кВА " Пензинская" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 5/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 12 "Больница" от ПС-110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2327 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2018-03-12 08:31 | 2018-03-12 12:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки (провод) фазы «В» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки (провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2328 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2018-03-12 08:54 | 2018-03-12 19:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 33-34 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."А" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "А" в пролете опор №33-34 по ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2329 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2018-03-12 08:56 | 2018-03-12 13:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате перепада температуры окружающего воздуха | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора «В» на опоре №15 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 15 по ВЛ 10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2330 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-03-12 09:06 | 2018-03-12 14:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Водник по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №19 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА «Водник» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110/10 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, вязок и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА «Водник» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110/10 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок, проводов.
2331 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-03-12 10:52 | 2018-03-12 15:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №15 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА " Контора" по ВЛ-10 кВ №8 "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС35 кВ "Байровская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/250 кВА"Контора" по ВЛ-10 кВ № 8 "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2332 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2018-03-12 13:15 | 2018-03-12 15:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 61 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 61 по ВЛ-10 кВ № 13 " Кетченеры". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2333 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2018-03-12 14:50 | 2018-03-12 17:49 | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки (провод) фазы «С» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки (провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «С» на опоре № 9 по ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2334 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-03-13 08:25 | 2018-03-13 13:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №21 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 21 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4/250 кВА " Школа" по ВЛ-10 кВ №3 "Тугтун" от РП-10 кВ "Тугтунский" | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 "Тугтун" от РП-10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов.
2335 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-03-13 08:27 | 2018-03-13 12:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода ф. «А» на опоре №12 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Обрыв провода ф. «А» на опоре №12 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В результате аварии выявлен обрыв провода ф. «А» на опоре № 12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ 10 кв №3 «Татал» от ПС 110/10 кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, вязок и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ 10 кв №3 «Татал» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок, проводов.
2336 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2018-03-13 10:16 | 2018-03-13 16:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода ф. «А» на опоре №22 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода ф. «А» на опоре № 22 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ 10 кв №11 «Юста» от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, вязок и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ 10 кв №11 «Юста» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок, проводов.
2337 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2018-03-13 10:25 | 2018-03-13 14:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 от ПС 110 кВ "Большой-Царын 2" на выявления дефектов.
2338 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2018-03-13 11:36 | 2018-03-13 15:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 2 ВЛ-10 №4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 2 ВЛ-10 №4 от ПС 110 кВ "Большой-Царын 2" на выявления дефектов.
2339 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2018-03-13 12:30 | 2018-03-13 17:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №43 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате перепада температуры окружающего воздуха в виде тумана и повышенной влажности | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре №43 при перепаде температуры окружающего воздуха. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре №43 по ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2340 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2018-03-13 14:09 | 2018-03-13 17:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки на опоре № 48 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 48 по ВЛ-10кВ №1 "Долан» от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №1 "Долан» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2341 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2018-03-14 08:41 | 2018-03-14 12:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода на опоре 8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «Волжская» по ВЛ 10 кв №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, вязок и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «Волжская» по ВЛ 10 кв №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок, проводов.
2342 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2018-03-14 09:09 | 2018-03-14 13:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №26произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 26 по ВЛ-10 кВ № 1 "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Цаган-Нур" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2343 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-03-14 09:10 | 2018-03-14 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 27-28 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №44/250 "Дубовская" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №44/250 "Дубовская" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов
2344 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2018-03-14 09:12 | 2018-03-14 12:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 42 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" на опоре №42 по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок.
2345 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2018-03-13 08:46 | 2018-03-13 11:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №21 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 21 по ВЛ-10 кВ № 11 " Юста" от ПС 110 кВ " Юста" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 11 " Юста" от ПС 110 кВ " Юста " на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2346 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2018-03-14 10:11 | 2018-03-14 15:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2347 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2018-03-14 10:38 | 2018-03-14 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/63 кВА Нохаев по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2 - 3 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/63 кВА "Нохаев" по ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Заливная" от ПС 35/10 кВ "Байровская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№ 2/63 кВА " Нохаев " по ВЛ-10 кВ № 9 "Связь с ПС Заливная" от ПС 35/10 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2348 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2018-03-14 13:09 | 2018-03-14 17:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре №6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА по ВЛ 10 кв №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, вязок и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА по ВЛ 10 кв №13 «Райцентр-2» от ПС 110/10 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок, проводов.
2349 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2018-03-14 13:10 | 2018-03-14 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2350 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2018-03-15 08:09 | 2018-03-15 13:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре № 10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 на опоре № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2351 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №15 - 16 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 9/250 кВА "Шин-Мер" по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№ 9/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2352 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2018-03-15 09:04 | 2018-03-15 13:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №15 Барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 52 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате перепада температуры окружающего воздуха и длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №52 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 52 по ВЛ-10 кВ № 15 " Барун" от ПС 110 кВ " Барун ". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 15 " Барун" от ПС 110 кВ " Барун " на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2353 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2018-03-15 09:06 | 2018-03-15 13:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 90 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №78 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 90 по ВЛ-10 кВ № 8 " РП Тугтунский". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "РП Тугтунский" от ПС 35/10 кВ "Чкаловский" на выявления дефектов.
2354 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 173 | 2018-03-13 17:30 | 2018-03-13 18:22 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | обрыв алюминиевой шины Фазы "А" от ОД 110 Т-2 в сторону 2 С 110 кВ с падением на привод ОД 110 Т-2 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | На ПС 110кВ Бургустинская обрыв алюминиевой шины Фазы "А" от ОД 110 Т-2 в сторону 2 С 110 кВ с падением на привод ОД 110 Т-2. | В результате аварии на ПС 110кВ Бургустинская выявлен обрыв аллюминиевой шины Фазы "А" от ОД 110 Т-2 в сторону 2 С 110 кВ с падением на привод ОД 110 Т-2. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ПС 110кВ Бургустинскаяна выявления дефектов. При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на состояние алюминиевых шин ОД-110 .
2355 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2018-03-15 11:29 | 2018-03-15 14:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провод фазы «С» на опоре № 25 - 26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» на опоре № 25 - 26 по ВЛ-10 кВ № 2 " Ц/Усадьба". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2356 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2018-03-15 12:21 | 2018-03-15 16:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2357 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2018-03-15 13:20 | 2018-03-15 13:26 | ВЛ | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия в пролете опор № 83-84 по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2358 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2018-03-15 13:24 | 2018-03-15 17:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора ШФ 10 фазы «В» на опоре № 128 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора ШФ 10 фазы «В» на опоре №128 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре № 128 по ВЛ-10 кВ № 1 " Долан" от ПС 35 кВ "Эрдниевская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 " Долан" от ПС 35/10 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на изоляторы.
2359 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2018-03-15 13:44 | 2018-03-15 17:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произо-шел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №66/400 "Райисполком" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №66/400 "Райисполком" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2360 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2018-03-16 09:06 | 2018-03-16 12:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 227 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №227 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 227 по ВЛ-10 кВ № 8 " Ферма 1". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2361 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2018-03-16 09:07 | 2018-03-16 12:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА «Южная» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110/10 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, вязок и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА «Южная» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2362 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2018-03-16 10:01 | 2018-03-16 15:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 13/63 кВА Петруев по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки (провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязки на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 13/63 кВА " Петруев" по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 13/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма 2" от ПС-110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2363 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2018-03-16 10:37 | 2018-03-16 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА "Насосная" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА "Насосная" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2364 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-03-16 13:33 | 2018-03-16 16:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В» в пролете опор № 8 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2365 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2018-03-19 07:04 | 2018-03-19 12:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 287 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре № 287 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 287 по ВЛ-10 кВ № 5 " Жив.точки» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" на выявления дефектов.
2366 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2018-03-19 07:07 | 2018-03-19 14:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 186 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 186 по ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2367 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2018-03-19 09:06 | 2018-03-19 12:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре № 7-8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода на опоре № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "ДК" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "ДК" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2368 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-03-19 09:30 | 2018-03-19 12:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 14 - 15 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 кВА "Сельгикова" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№12/400 кВА "Сельгикова" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2369 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 188 | 2018-03-19 09:34 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Малые Дербеты - Садовое-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | обрыв провода произошел вследствии длительного периода эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок | м | В результате аварии выявлен по ВЛ-35кВ Малые Дербеты - Садовое-2 обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 34-35. | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-35кВ "Малые Дербеты - Садовое-2" для выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на состояние проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов
2370 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2018-03-19 10:28 | 2018-03-19 13:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 78 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №78 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 78 по ВЛ-10 кВ № 9 " Салбура". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2371 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2018-03-19 11:10 | 2018-03-19 15:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 56 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 56 по ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 12 "Поселок" от ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2372 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2018-03-19 12:46 | 2018-03-19 12:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер,) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 78-79 по ВЛ 10 кВ №2 "Октябрьский" от ПС 110 кВ «Юста» | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
2373 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2018-03-19 13:55 | 2018-03-19 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.3 ТП №8 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов. | Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 произошел из-за не своевременного выявления дефектов. | В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 ф.3 ТП №8 ВЛ-10 №17 "Промзона". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП №8 ВЛ-10 №17 от ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2374 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2018-03-20 09:07 | 2018-03-20 14:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 87, фазы «В» на опоре № 90 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 87, фазы «В» на опоре № 90 по ВЛ-10 кВ №5 "Жив.точки». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" на выявления дефектов.
2375 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2018-03-20 13:27 | 2018-03-20 16:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 45 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №45 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 45 по ВЛ-10 кВ №4 "Чомпот" ПС 110 кВ "Татал" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Чомпот" ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на изоляторы.
2376 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2018-03-20 13:30 | 2018-03-20 13:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы в пролете опор № 5-6 по ВЛ-10 кВ №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2377 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2018-03-20 14:53 | 2018-03-20 19:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 1 Ферма №3 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №24 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 1/63 кВА "Ферма 3" по ВЛ-10 кВ № 8 "Ферма 1 " ПС 35 кВ "Сарпа". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 1/63 кВА "Ферма 3" по ВЛ-10 кВ № 8 "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2378 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2018-03-21 08:33 | 2018-03-21 11:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №10 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре № 10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Школа» по ВЛ 10 кв №6 «Харба» от ПС 35 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, вязок и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Школа» по ВЛ 10 кв №6 «Харба» от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок, проводов.
2379 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2018-03-21 08:34 | 2018-03-21 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2380 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2018-03-21 09:17 | 2018-03-21 11:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перекрытие в В/В шкафу КТП №1/250 кВА в следствии проникновения внутрь КТП животного | Перекрытие в В/В шкафу КТП №1/250 кВА в следствии проникновения внутрь КТП животного. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу КТП №1/250 кВА в следствии проникновения внутрь КТП животного по ВЛ-10 кВ № 11 " Ц/Усадьба". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на двери щитов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Ц/Усадьба Чапчаева" от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2381 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2018-03-21 09:18 | 2018-03-21 15:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 155 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 155 по ВЛ-10 кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева " от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и каче-ству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2382 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-03-21 11:36 | 2018-03-21 14:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА Село по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА "Село" по ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА "Село" по ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2383 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2018-03-21 12:16 | 2018-03-21 15:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 10/10 кВА КФХ Заян Дербетов по ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 7 - 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №7 - 8 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/10 кВА "КФХ Заян Дербетов" по ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура " ПС 110 "Бургустинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/10 кВА "КФХ Заян Дербетов" по ВЛ-10 кВ № 9 " Салбура " от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2384 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2018-03-21 13:02 | 2018-03-21 13:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор №174-175 по ВЛ 10 кВ №1 "Белозерный" от ПС 110 кВ «Юста» | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Белозерный" от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2385 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2018-03-21 13:21 | 2018-03-21 18:08 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 86 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «С» на опоре № 86 по ВЛ 10 кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2386 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2018-03-22 07:15 | 2018-03-22 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА "Лесхоз" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА "Лесхоз" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2387 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2018-03-22 07:40 | 2018-03-22 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 21-22. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Песчанка" по ВЛ-10 № 3 "х.Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2388 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2018-03-22 09:06 | 2018-03-22 14:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА по ВЛ 10 кв №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА по ВЛ 10 кв №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2389 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2018-03-22 09:11 | 2018-03-22 14:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 138 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 138 по ВЛ-10 кВ №1 " МТМ " от ПС 35 кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №1 "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2390 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2018-03-22 11:47 | 2018-03-22 15:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провод фазы «С» в пролете опор №17-18 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв проводов ф."С" в пролете опор №17 - 18 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 7/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№7/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2391 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2018-03-22 15:07 | 2018-03-22 19:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветра) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» на опоре № 14 по ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская на выявления дефектов.
2392 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-03-23 08:10 | 2018-03-23 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №231/160 "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №231/160 "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
2393 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2018-03-23 09:23 | 2018-03-23 12:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №26 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 26 по ВЛ-10 кВ № 3 " Тугтун" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №3 "Тугтун" от РП-10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов.
2394 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2018-03-23 09:30 | 2018-03-23 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВФ№2от ТП №4 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП №4 ВЛ 10кВ №2 "Мирный". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от ТП №4 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2395 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2018-03-23 09:58 | 2018-03-23 10:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия в пролете опор №107-108 вследствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №107-108 в следствии воздействия ветровых нагрузок. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2396 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2018-03-23 11:50 | 2018-03-23 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №11-12. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2397 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2018-03-23 13:10 | 2018-03-23 16:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 63 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 63 по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2398 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2018-03-23 15:04 | 2018-03-23 18:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 19/63 кВА Болдырев по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №4 - 5 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 19/63 кВА "Болдырев" по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№19/63 кВА "Болдырев" по ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2399 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 219 | 2018-03-24 12:27 | 2018-03-24 16:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 60-61 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» на опоре № 60-61 по ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2400 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2018-03-24 13:49 | 2018-03-24 17:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 73 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 73 по ВЛ-10 кВ № 8 " Кормоцех-хасн". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №8 "Кормоцех-хасн" от ПС 110 кВ " Бургустинская " на выявления дефектов
2401 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2018-03-24 18:20 | 2018-03-24 21:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "Молодёжная" по ВЛ 10 кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "Молодёжная" по ВЛ 10 кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2402 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2018-03-26 08:10 | 2018-03-26 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.3 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 ф.3 ТП №7ВЛ-10 №17 "Промзона" от ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2403 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 223 | 2018-03-26 09:10 | 2018-03-26 12:35 | ВЛ | ВЛ 10 Бригада-1 от П/С 110 Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 103 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 103 отп.№4 по ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Бригада 1" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2404 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2018-03-26 11:15 | 2018-03-26 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест провода в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА "Жилой сектор Гигант" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА "Жилой сектор Гигант" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2405 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2018-03-26 12:24 | 2018-03-26 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА МТФ по ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест провода в пролете опор № 54-55 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА "МТФ" по ВЛ 10 кВ №1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА "МТФ" по ВЛ 10 кВ №1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2406 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-03-26 13:07 | 2018-03-26 16:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 25 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф-А на опоре №25 отп.№4 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 14/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" ПС 110 кВ "Кегульта". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 14/250 кВА по ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта " от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2407 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 228 | 2018-03-27 08:16 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | наброс (металлическая проволока) на траверсе над проводом фазы "С" опора №185 ВЛ-110 кВ "Заветинская - Советская" в следствии гнездования птиц. | наброс (металлическая проволока) на траверсе над проводом фазы "С" опора №185 ВЛ-110 кВ "Заветинская - Советская" в следствии гнездования птиц. | В результате аварии выявлен наброс (металлическая проволока) на траверсе над проводом фазы "С" опора №185 ВЛ-110 кВ "Заветинская - Советская" и активное гнездование птиц вблизи ВЛ. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Заветинская - Советская" для выявления дефектов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на гнездование птиц вблизи ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность
2408 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2018-03-27 08:51 | 2018-03-27 12:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №22 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре № 22 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2409 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-03-27 09:33 | 2018-03-27 13:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 12/63 кВА Разгары по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 7 по ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 12/63 кВА "Разгары" по ВЛ-10 кВ № 2 "Комплекс" ПС 110 кВ"Ергенинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 12/63 кВА "Разгары" по ВЛ-10 кВ №2 "Комплекс " от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2410 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2018-03-27 09:56 | 2018-03-27 13:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА Баранник по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА "Баранник" по ВЛ 10 кВ №5 "Баатр". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА "Баранник" по ВЛ 10 кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2411 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 232 | 2018-03-27 13:10 | 2018-03-27 16:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 22-23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-10 кВ № 1 "Цаган-Нур" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур от ПС 35 кВ Цаган-Нур на выявления дефектов
2412 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2018-03-28 13:11 | 2018-03-28 13:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер,) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 64-65 по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман» | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2413 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2018-03-28 13:16 | 2018-03-28 15:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре №18 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "С" на опоре №18 по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2414 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2018-03-29 09:11 | 2018-03-29 12:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор №18-19 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2415 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2018-03-29 09:09 | 2018-03-29 13:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 93-94 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "А" в пролете опор №93-94 по ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
2416 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-03-29 10:52 | 2018-03-29 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 12/400 кВа "Нов.Бам" по ВЛ-10 кВ "Б-Царын" от ПС 110 кВ "Большой Царын-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 12/400 кВа "Нов.Бам" по ВЛ-10 кВ "Б-Царын" от ПС 110 кВ "Большой Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 12/400 кВа "Нов.Бам" по ВЛ-10 кВ "Б-Царын" от ПС 110 кВ "Большой Царын-2" на выявления дефектов.
2417 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2018-03-29 12:35 | 2018-03-29 12:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер,) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 32-33 по ВЛ 10 кВ №1 «Смушковое» от ПС 35 кВ «Полынная». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 «Смушковое» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2418 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 239 | 2018-03-30 13:10 | 2018-03-30 15:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №15 "Калмыцкий" от ПС 110 кВ "Большой Царын-2" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 22-23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-10 кВ №15 "Калмыцкий" от ПС 110 кВ "Большой Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №15 "Калмыцкий" от ПС 110 кВ "Большой Царын-2" на выявления дефектов.
2419 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2018-03-30 13:45 | 2018-03-30 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 7 ВЛ-10 №4 от ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2420 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2018-04-02 09:28 | 2018-04-02 13:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №21 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого на опоре № 21 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ №4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ 10 кв №13 «Райцентр-2» от ПС 110/10 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, вязок и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ №4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ 10 кв №13 «Райцентр-2» от ПС 110/10 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок, проводов.
2421 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2018-04-02 10:25 | 2018-04-02 13:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 14 по ВЛ-10 кВ № 3 "Хошеуты" ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская на выявления дефектов
2422 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2018-04-02 13:50 | 2018-04-02 18:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор №4-5-6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №4-5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ 10 кв №11 «Юста» от ПС 110/10 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, вязок и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ 10 кв №11 «Юста» от ПС 110/10 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок, проводов.
2423 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2018-04-03 08:39 | 2018-04-03 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2424 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2018-04-03 08:40 | 2018-04-03 14:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 46 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №46 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №46 по ВЛ-10 кВ № 1 " Фер-ма-1" от ПС 35/10 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 " Ферма-1" от ПС 35/10 кВ "Харба" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на изоляторы.
2425 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2018-04-03 08:43 | 2018-04-03 14:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 93-94 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."С" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "С" в пролете опор №93-94 по ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2426 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 247 | 2018-04-05 01:38 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | гнездо птиц на опоре №1 по отпайке на ПС Восход | вследствие жизнедеятельности птиц и вблизи опоры найдены металлические куски провода со следами ожога. | В результате аварии выявлено гнездо птиц на опоре №1 по отпайке на ПС Восход и вблизи опоры найдены металлические куски провода со следами ожога. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход с целью выявления дефектов, при осмотре уделять особое внимание жизнедеятельности птиц. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов
2427 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2018-04-04 13:03 | 2018-04-04 16:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4 кВ № 12/250 кВА АТП по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №12/250 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №12/250 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман"на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2428 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2018-04-05 13:10 | 2018-04-05 13:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №54-55 по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2429 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2018-04-05 13:16 | 2018-04-05 18:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 131 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 131 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2430 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2018-04-06 09:01 | 2018-04-06 12:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная Усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА "Центральная Усадьба" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2431 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 252 | 2018-04-06 09:11 | 2018-04-06 14:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре №128 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "С" на опоре №128 по ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2432 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2018-04-06 09:29 | 2018-04-06 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2433 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2018-04-06 09:33 | 2018-04-06 13:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 20/160 кВА Юбилейная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 20/160 кВА "Юбилейная" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№20/160 кВА "Юбилейная" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2434 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2018-04-06 15:19 | 2018-04-06 18:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 326 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 326 по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2435 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2018-04-08 15:15 | 2018-04-08 20:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №244 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" на опоре №244 по ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2436 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-04-09 08:33 | 2018-04-09 12:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Южная по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2437 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2018-04-09 09:01 | 2018-04-09 09:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №143-144 по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2438 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2018-04-09 09:02 | 2018-04-09 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор №8-9 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ 10 кв №6 «Полынный» от ПС 35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, вязок и качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по обрыв нулевого провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ 10 кв №6 «Полынный» от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок, проводов.
2439 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 260 | 2018-04-09 09:06 | 2018-04-09 13:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 34 - 35 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 34 - 35 по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2440 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2018-04-09 10:02 | 2018-04-09 15:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре №10 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 8/160 кВА "Годжур" по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" ПС 110 кВ"Ергенинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 8/160 кВА "Годжур" по ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта " от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2441 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 262 | 2018-04-09 13:27 | 2018-04-09 17:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 21 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 21 по ВЛ-10кВ №1 "Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №1 "Линия связи с ПС Юста» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2442 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2018-04-09 13:58 | 2018-04-09 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2443 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2018-04-10 09:33 | 2018-04-10 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/10 кВА Семёнов по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 5 - 6 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 21/10 кВА "Семенов" по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№21/10 кВА "Семенов" по ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2444 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2018-04-11 08:10 | 2018-04-11 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 по ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3 по ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2445 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2018-04-11 09:02 | 2018-04-11 09:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 55 - 56 по ВЛ 10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2446 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2018-04-11 09:28 | 2018-04-11 14:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 91 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 91 по ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2447 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2018-04-11 10:11 | 2018-04-11 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготоконтора по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №67/100 "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №67/100 "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2448 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2018-04-11 13:24 | 2018-04-11 17:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 237 - 238 по ВЛ 10 кВ "Связь с ПС Ергенинская" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Связь с ПС Ергенинская" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2449 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2018-04-11 14:02 | 2018-04-11 17:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 22/250 кВА Митрошкин по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "С" в пролете опор № 8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 22/250 кВА "Митрошкин" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№22/250 кВА "Митрошкин" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2450 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 13:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «В» отп.№2 на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» отп.№2 на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора фазы «В»отп.№2 на опоре № 3 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС-35кВ «Сарпа». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2451 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2018-04-12 09:15 | 2018-04-12 12:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа с последующим проникновением внутрь птицы. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа с последующим проникновением внутрь птицы. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 2/63 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2452 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2018-04-12 09:51 | 2018-04-12 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Песчанка" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Песчанка" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2453 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2018-04-12 10:41 | 2018-04-12 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Интернат по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 12 - 13 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/250 кВА "Интернат" по ВЛ-10 кВ №6 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№4/250 кВА "Интернат" по ВЛ-10 кВ № 6 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2454 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2018-04-12 11:03 | 2018-04-12 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 17 - 18 по ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 11/250 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ №11"Шин-Мер" ПС 110 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 11/250 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер " от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2455 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2018-04-12 13:07 | 2018-04-12 18:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 176 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой повреждение изолятора фазы «В» на опоре №176. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 176 по ВЛ-10 кВ № 8 "Жив. точки" от ПС РП 10 кВ "Южная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 "Жив. точки" от ПС РП 10 кВ "Южная" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2456 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2018-04-13 08:57 | 2018-04-13 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливна | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №14 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф "А" на опоре №14 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА "Ц/Усадьба " по ВЛ-10 кВ " Ц/Усадьба с-за Чапчаева" ПС 35 кВ "Заливная". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА "Ц/Усадьба" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за Чапчаева " от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2457 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 279 | 2018-04-13 09:10 | 2018-04-13 13:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 43 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 43 по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов
2458 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2018-04-13 10:07 | 2018-04-13 14:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 22 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате перепада температуры окружающего воздуха и длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (роса) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой потерю изоляционных свойств изолятора фазы «А» на опоре №22. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 22 по ВЛ-10 кВ № 8 "Жив. точки" от ПС 35 кВ "Полынная" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 "Жив. точки" от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2459 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2018-04-13 10:11 | 2018-04-13 13:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА «Кинотеатр» по ВЛ 10 кВ №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА «Кинотеатр» по ВЛ 10 кв №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2460 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 282 | 2018-04-15 10:49 | 2018-04-15 10:54 | ВЛ | ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 39-40 по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2461 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 283 | 2018-04-16 08:45 | 2018-04-16 12:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 60 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 60 поВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2462 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2018-04-16 09:33 | 2018-04-16 13:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 9/250 кВА ПМК-40 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода фазы «В» в пролете опор №8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение структуры провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «В» в пролете опор №8-9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «В» в пролете опор №8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 9/250 кВА "ПМК-40" по ВЛ-10 кВ № 2 "Ц/Усадьба" ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность провода. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 9/250 кВА "ПМК 40" по ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2463 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2018-04-16 11:22 | 2018-04-16 16:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 136 произошло из-за снижения изоляционных свойств структуры материала в результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц. | В следствие попадания продуктов жизнедеятельности птиц, повлекшее за собой потерю изоляционных свойств изолятора фазы «С» на опоре №136. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 136 по ВЛ-10 кВ № 14 "Орошение Полынный" от ПС 110 кВ "Барун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 14 "Орошение Полынный" от ПС 110 кВ "Барун" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2464 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2018-04-18 11:40 | 2018-04-18 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "ДК" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "ДК" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2465 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2018-04-18 14:15 | 2018-04-18 17:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенин | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 39 - 40 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба с-за Ергенинская" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ № 2 "Ц/Усадьба с-за Ергенинская" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2466 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2018-04-19 08:02 | 2018-04-19 12:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2467 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2018-04-19 08:33 | 2018-04-19 12:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА "Насосная" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА "Насосная" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2468 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2018-04-19 08:50 | 2018-04-19 13:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 153 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №153 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 153 по ВЛ-10 кВ № 9 " Жив.точки». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2469 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2018-04-19 10:19 | 2018-04-19 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 7 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2470 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2018-04-19 11:43 | 2018-04-19 15:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 28 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки ф."А" на опоре № 28 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА " ЦК" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 12 "Больница" от ПС-110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2471 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2018-04-19 13:49 | 2018-04-19 16:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №65/250 "Строитель" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №65/250 "Строитель" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2472 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 295 | 2018-04-20 09:21 | 2018-04-20 14:42 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Жив. точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 392 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 392 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2473 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2018-04-20 12:12 | 2018-04-20 16:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "ПТО" по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "ПТО" по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2474 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2018-04-20 13:11 | 2018-04-20 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №27 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф "В" на опоре №27 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/160 кВА "Баня " по ВЛ-10 кВ " Шин-Мер" ПС 110 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/160 кВА "Баня" по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер " от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2475 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2018-04-23 07:49 | 2018-04-23 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2476 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2018-04-23 09:03 | 2018-04-23 13:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ №15 от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кв №15 «Барун» от ПС 110 кВ "Барун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кв №15 «Барун» от ПС 110 кВ "Барун" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2477 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2018-04-23 09:10 | 2018-04-23 09:14 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 108-109 по ВЛ 10 кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2478 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 301 | 2018-04-23 10:48 | 2018-04-23 10:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер,) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 10 кВ №3 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №3 «МТФ» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2479 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2018-04-24 08:10 | 2018-04-24 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2480 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2018-04-19 08:48 | 2018-04-19 14:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Омадык" от ПС 110 кВ "Восход" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 27 по ВЛ-10 кВ "Омадык" от ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Омадык" от ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов
2481 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2018-04-24 09:03 | 2018-04-24 14:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 158 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 158 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС-35 кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2482 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2018-04-24 09:07 | 2018-04-24 13:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Ферма-1 от ПС 35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 8 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате перепада температуры окружающего воздуха. | Вследствии воздействия атмосферных явлений роса произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой повреждение изолятора фазы «В» на опоре №8. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 8 по ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Эрдниевская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Эрдниев-ская" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2483 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2018-04-24 10:06 | 2018-04-24 15:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА ДК по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "ДК" по ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "ДК" по ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2484 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2018-04-24 10:47 | 2018-04-24 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы ф."С" на опоре №9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №78 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора на опоре №9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 9/250 по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП9/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2485 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2018-04-25 09:06 | 2018-04-25 14:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Водник по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок.
2486 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2018-04-25 09:12 | 2018-04-25 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2487 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2018-04-25 09:27 | 2018-04-25 14:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 130 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 130 по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявление дефектов.
2488 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 311 | 2018-04-25 09:29 | 2018-04-25 09:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 М-Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия в пролёте опор№36-37 по отп.Р-102 вследствии воздействия ветровых нагрузок. | следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролёте опор№36-37 по отп.Р-102 вследствии воздействия ветровых нагрузок | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2489 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2018-04-25 13:47 | 2018-04-25 17:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 280/160 кВА Ферма-1 по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №280/160 "Ферма-1" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №280/160 "Ферма-1" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2490 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2018-04-26 09:24 | 2018-04-26 13:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 12 по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2491 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2018-04-26 11:15 | 2018-04-26 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2492 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2018-04-27 08:12 | 2018-04-27 12:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2493 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2018-04-27 09:18 | 2018-04-27 09:23 | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 44-45 по ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2494 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2018-04-27 09:30 | 2018-04-27 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2495 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 319 | 2018-04-27 13:04 | 2018-04-27 13:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Следы перекрытия в пролете опор №197-198 отп. Р-76 вследствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №197-198 отп. Р-76 по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
2496 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2018-04-27 13:15 | 2018-04-27 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА Газиев по ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА "Газиев" по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА "Газиев" по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2497 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2018-04-27 14:45 | 2018-04-27 19:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/25 кВА Птичник по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/25 кВА "Птичник" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/25 кВА "Птичник" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2498 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2018-05-03 13:46 | 2018-05-03 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2499 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2018-05-04 09:37 | 2018-05-04 13:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 7 по ВЛ-0,4 кВ №1от КТП 10/0,4 кВ №14/250 кВА «СХТ» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1от КТП 10/0,4 кВ №14/250 кВА «СХТ» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2500 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 324 | 2018-05-04 10:15 | 2018-05-04 14:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 172 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 172 по ВЛ-10 кВ "Салбура" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Салбура" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2501 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2018-05-04 11:10 | 2018-05-04 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Кочубеев" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Кочубеев" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2502 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2018-05-04 14:02 | 2018-05-04 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода 0,4 кВ на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода 0,4 кВ, повлекшее за собой обрыв провода на вводе 0,4 кВ на опоре №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение провода 0,4 кВ на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ №9/160 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ №9/160 кВА по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на ввода 0,4 кВ, состояние проводов.
2503 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2018-05-04 14:25 | 2018-05-04 19:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 47 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 47 по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход на выявления дефектов.
2504 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2018-05-07 08:36 | 2018-05-07 09:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №48 - 49 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110/10 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения Дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№ 4/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС 110/10 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2505 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2018-05-07 09:15 | 2018-05-07 09:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №166-167 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №166-167 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №166-167 на ВЛ 10 кВ №1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрднивская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрднивская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
2506 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2018-05-07 09:17 | 2018-05-07 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 114/10 кВА Бригада-5 по ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №114/10 "Бригада-5" по ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №114/10 "Бригада-5" по ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2507 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2018-05-07 09:18 | 2018-05-07 15:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 215-216 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."С" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "С" в пролете опор №215-216 по ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2508 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2018-05-07 11:55 | 2018-05-07 14:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/63 кВА Сухая по ВЛ-10 кВ кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «С» на опоре № 23 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/63 кВА "Сухая" по ВЛ-10 кВ кВ №8 "Орошение" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/63 кВА "Сухая" по ВЛ-10 кВ кВ №8 "Орошение" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2509 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2018-05-07 13:20 | 2018-05-07 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 3-4 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2510 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2018-05-07 13:22 | 2018-05-07 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода 0,4 кВ на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств провода 0,4 кВ, повлекшее за собой обрыв провода 0,4 кВ на опоре №7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода 0,4 кВ на опоре № 7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ №11 «Юста» от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ №11 «Юста» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефек-тов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода 0,4 кВ.
2511 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 335 | 2018-05-07 13:45 | 2018-05-07 16:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 171-172 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «В» на опоре № 171-172 по ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2512 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 336 | 2018-05-07 13:40 | 2018-05-07 13:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 29 - 30 по ВЛ 10 кВ Тугтун от РП - 10 кВ " Тугтунский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Тугтун" от РП - 10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов.
2513 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 337 | 2018-05-08 09:06 | 2018-05-08 11:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода на опоре №146 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре №146 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре №146 по ВЛ 10 кВ №7 «Жив. точки» от ПС 35кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №7 «Жив. точки» от ПС 35кВ "Харба" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2514 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2018-05-08 10:23 | 2018-05-08 11:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опоре №5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «ДК» по ВЛ 10 кв №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «ДК» по ВЛ 10 кв №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефек-тов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов.
2515 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2018-05-08 10:50 | 2018-05-08 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №4/400 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №10-11. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №4/400 кВА "Школа № 2" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2516 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2018-05-08 11:20 | 2018-05-08 12:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."В" на опоре №24 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№4/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ № 8 "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2517 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 341 | 2018-05-08 13:10 | 2018-05-08 16:15 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 141 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 141 по ВЛ 10кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2518 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 342 | 2018-05-10 09:03 | 2018-05-10 11:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №125 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" на опоре №125 по ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2519 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2018-05-10 09:07 | 2018-05-10 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 17/160 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опоре №6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №17/160 кВА «ДРСУ» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов.
2520 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2018-05-10 09:18 | 2018-05-10 13:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2521 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2018-05-10 09:25 | 2018-05-10 11:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 96 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 96 по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2522 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 346 | 2018-05-10 09:40 | 2018-05-10 09:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №36-37 по ВЛ 10кВ №12 "Откорм.площадка" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2523 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2018-05-10 11:53 | 2018-05-10 13:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора на опоре №20 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 14/250 кВА "БПочта" по ВЛ-10 кВ №5 "Почта" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостноть вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП№14/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2524 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2018-05-10 16:16 | 2018-05-10 18:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2525 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2018-05-11 12:52 | 2018-05-11 13:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 5/250 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2526 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2018-05-11 15:07 | 2018-05-11 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Стройчасть по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода фазы «С» в пролете опор № 8 - 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение структуры провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 8 - 9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «В» в пролете опор № 8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/250 кВА "Стройчасть" по ВЛ-10 кВ № 2 "Ц/Усадьба" ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность провода. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/250 кВА "Стройчасть" по ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2527 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2018-05-12 12:39 | 2018-05-12 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 3-4 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №36/63 "Скважина" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №36/63 "Скважина" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2528 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 352 | 2018-05-12 13:59 | 2018-05-12 14:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №1-2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №1-2 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ 10 кВ №1 «Ферма-1» от ПС 35 кВ «Харба». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 «Ферма-1» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
2529 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 353 | 2018-05-12 14:03 | 2018-05-12 16:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 124 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 124 по ВЛ-10кВ №2 «Кормоцех» от ПС 35 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №2 «Кормоцех» от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок
2530 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2018-05-14 09:21 | 2018-05-14 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода ф. «А» на опоре №3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств провода 0,4 кВ, повлекшее за собой обрыв провода 0,4 кВ на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода 0,4 кВ ф. «А» на опоре № 3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «Волжская» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «Волжская» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода 0,4 кВ.
2531 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2018-05-14 11:11 | 2018-05-14 12:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение схлест проводов в пролете опор №21-22 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, длительного срока эксплуатации ВЛ . | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, длительного срока эксплуатации ВЛ . | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 11/250 по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП№11/250 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2532 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2018-05-15 09:09 | 2018-05-15 11:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 39 - 40 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 39 - 40 по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС - 110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2533 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2018-05-15 09:17 | 2018-05-15 12:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 119 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 119 по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2534 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2018-05-15 09:27 | 2018-05-15 12:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №2 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого на опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2535 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2018-05-15 09:37 | 2018-05-15 11:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 24 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Обрыв вязки на опоре № 24 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 24 по ВЛ-10кВ №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2536 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2018-05-15 15:21 | 2018-05-15 18:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода фазы ф."С" в пролете опор № 18 -19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств металла, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» в пролете опор №18 - 19 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №18 - 19 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Тугтун" от РП - 10 кВ "Тугтунский". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№4/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Тугтун" от РП -10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов.
2537 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2018-05-16 09:16 | 2018-05-16 12:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре №7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого на опоре №7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ 10 кв №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ 10 кв №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2538 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2018-05-16 11:55 | 2018-05-16 13:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение срыв крюка с изолятором ф."С" на опоре №15 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв крюка с изолятором фазы «С» на опоре №15 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв крюка с изолятором на опоре №15 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/250 кВА "Пекарня" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№7/250 кВА "Пекарня" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2539 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2018-05-16 14:23 | 2018-05-16 14:27 | ВЛ | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок при провисе провода | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №124-125. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2540 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2018-05-16 14:36 | 2018-05-16 18:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 15-16 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2541 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2018-05-16 14:55 | 2018-05-16 19:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 92 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 92 по ВЛ-10кВ №2 «Кормоцех» от ПС 35 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №2 «Кормоцех» от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок
2542 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2018-05-17 08:47 | 2018-05-17 10:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."А" на опоре №7 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 1/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП1/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2543 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 367 | 2018-05-17 13:09 | 2018-05-17 13:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №76-77 | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №15 "Животноводческие точки" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2544 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 368 | 2018-05-17 13:12 | 2018-05-17 17:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки(провод) фазы «А» на опоре № 256 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «А» на опоре № 256 по ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС-35 кВ «Сарпа». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 3" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2545 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2018-05-18 08:31 | 2018-05-18 12:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода 0,4 кВ на опоре №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода 0,4 кВ, повлекшее за собой обрыв провода 0,4 кВ на опоре №8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода 0,4 кВ на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №2 по ВЛ 10 кВ № от ПС 35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №2 по ВЛ 10 кВ № от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода 0,4 кВ.
2546 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 370 | 2018-05-18 09:15 | 2018-05-18 14:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС 35/10 кВ "Ц-Нур" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 156 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «А» на опоре № 156 по ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС 35/10 кВ "Ц-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС 35/10 кВ "Ц-Нур" на выявления дефектов.
2547 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2018-05-18 13:20 | 2018-05-18 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 10-11. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Кочубеев" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2548 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2018-05-18 13:23 | 2018-05-18 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №231/160 "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №231/160 "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
2549 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2018-05-18 13:48 | 2018-05-18 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре №16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" на опоре №16 по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 13/100 кВА "Больница " по ВЛ-10 кВ "Комплекс" ПС 110 кВ "Ергенинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 13/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ "Комплекс " от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2550 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2018-05-18 14:50 | 2018-05-18 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "Молодёжная" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2551 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 375 | 2018-05-21 08:31 | 2018-05-21 08:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 42 - 43 отп. №2 по ВЛ 10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2552 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 376 | 2018-05-21 08:36 | 2018-05-21 11:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №17 по отпайке Р-47 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "В" на опоре №17 по отпайке Р-47 по ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2553 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2018-05-21 08:53 | 2018-05-21 09:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2554 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2018-05-21 09:04 | 2018-05-21 09:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2555 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2018-05-21 09:22 | 2018-05-21 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода 0,4 кВ на опоре №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода 0,4 кВ на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода 0,4 кВ на опоре № 3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода 0,4 кВ.
2556 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2018-05-21 10:07 | 2018-05-21 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливна | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение схлест проводов в пролете опор №13 - 14 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №13 - 14 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 13 - 14 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА "Ц/Усадьба " по ВЛ-10 кВ " Ц/Усадьба с-за Чапчаева" ПС 35 кВ "Заливная". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА "Ц/Усадьба" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за Чапчаева " от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2557 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2018-05-21 12:01 | 2018-05-21 13:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2558 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 382 | 2018-05-22 09:06 | 2018-05-22 14:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №55-56 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."С" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "С" в пролете опор №55-56 по отпайке Р-17 по ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2559 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 383 | 2018-05-22 09:20 | 2018-05-22 09:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 51 - 52 по ВЛ 10 кВ "Ферма 3" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Ферма 3" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2560 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2018-05-22 09:54 | 2018-05-22 15:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 77 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 77 по ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская на выявления дефектов
2561 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2018-05-22 15:33 | 2018-05-22 16:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/250 кВА МХП по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 13 - 14 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/250 кВА "МХП" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№4/250 кВА "МХП" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2562 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 386 | 2018-05-23 09:35 | 2018-05-23 15:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 363 ф. произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 363 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2563 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 387 | 2018-05-23 09:39 | 2018-05-23 15:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки(провод) фазы «С» в пролете опор № 93 - 94 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 93 - 94 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2 с-за Чапчаева" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 2 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2564 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2018-05-23 14:15 | 2018-05-23 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №60/250 "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №60/250 "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2565 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2018-05-24 08:32 | 2018-05-24 13:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2566 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2018-05-24 12:21 | 2018-05-24 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2567 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2018-05-24 15:50 | 2018-05-24 19:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.2 КТП №1 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 ф.2 КТП №1 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП №1 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2568 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 392 | 2018-05-25 09:16 | 2018-05-25 13:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 24 по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" от ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2569 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2018-05-25 13:34 | 2018-05-25 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 кВА "Поселок" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2570 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 394 | 2018-05-25 13:50 | 2018-05-25 16:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №35 по отпайке Р-91 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "В" на опоре №35 по отпайке Р-91 по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявления дефектов.
2571 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2018-05-25 15:12 | 2018-05-25 19:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2572 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2018-05-28 09:27 | 2018-05-28 10:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА "Центр" по ВЛ-10 кВ № 15 "Барун" от ПС-110 кВ "Барун" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА "Центр" по ВЛ-10 кВ № 15 "Барун" от ПС-110 кВ "Барун"на выявления дефектов
2573 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2018-05-28 10:42 | 2018-05-28 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 75/100 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №75/100 "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №75/100 "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2574 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2018-05-28 10:55 | 2018-05-28 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2575 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2018-05-28 11:03 | 2018-05-28 13:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/160 кВА Поселок по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №22 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 22 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/160 кВА "Поселок" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/160 кВА "Поселок" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2576 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 400 | 2018-05-26 15:49 | 2018-05-26 23:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Падение опор № 116-122 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой падение опор при порыве ветра. | В результате аварии выявлено падение опор № 116-122 по ВЛ-10 кВ № 17 "Промзона" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность опор и проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 17 "Промзона" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2577 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2018-05-28 11:16 | 2018-05-28 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/63 кВА Хатун по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/63 кВА "Хатун" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2578 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 402 | 2018-05-28 12:56 | 2018-05-28 15:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 142-143. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2579 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 403 | 2018-06-02 22:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Малые Дербеты | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | на траверсе ф.С опора №273 имеется гнездо птиц, на проводе ф.С следы термических ожогов в результате жизнедеятельности птиц | Перекрытие по проводу ф"С" проволокой вследствии гнездообразования птиц на траверсе опоры №237 | В результате аварии выявлены по ВЛ-110кВ Большой-Царын-1 - Малые Дербеты на проводе ф.С следы термических ожогов, и на траверсе опоры №237 гнездо птиц. | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-110 кВ Болшой Царын-1 - Малые Дербеты с целью выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов
2580 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2018-06-05 09:30 | 2018-06-05 11:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 182 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 182 по ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №8 "Связь с Пс Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2581 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2018-06-04 13:12 | 2018-06-04 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА К.Маркса по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №388/160 "К.Маркса" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №388/160 "К.Маркса" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2582 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2018-06-05 09:25 | 2018-06-05 12:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 в результате погодных изменений. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №65/250 "Строитель" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №65/250 "Строитель" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2583 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 407 | 2018-06-05 09:45 | 2018-06-05 11:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №148 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "В" на опоре №148 по ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2584 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2018-06-05 09:56 | 2018-06-05 16:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/250 кВА МХП по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки (провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение вязки на опоре №11 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4/250 кВА " МХП" по ВЛ-10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 4/250 кВА по ВЛ-10 кВ "СХТ" от ПС-110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2585 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2018-06-05 12:57 | 2018-06-05 19:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 17 - 18 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 7/250 кВА "Пекарня" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№7/250 кВА "Пекарня" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2586 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 410 | 2018-06-06 09:09 | 2018-06-06 14:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 73 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №73 отп.№1 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 73 отп.№1 по ВЛ-10 кВ "Кормоцех-хасн" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Кормоцех-хасн" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2587 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2018-06-05 13:07 | 2018-06-05 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опоре №10 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого на опоре №10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №9/160 кВА «Бугор» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №9/160 кВА «Бугор» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов.
2588 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 412 | 2018-06-06 09:12 | 2018-06-06 11:22 | ВЛ | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 138 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «С» на опоре № 138 по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2589 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2018-06-06 09:26 | 2018-06-06 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №3 "Ком.труд" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Восход на выявления дефектов.
2590 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Стройчасть по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора Ф "А" на опоре №10 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф "А" на опоре № 10 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/250 кВА "Стройчасть" по ВЛ-10 кВ "Ц/усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов . Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№4/250 кВА "Стройчасть" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2591 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2018-06-06 13:11 | 2018-06-06 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода 0,4 кВ на опоре №2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств провода 0,4 кВ, повлекшее за собой обрыв провода 0,4 кВ на опоре №2 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода 0,4 кВ на опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выяв-ления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода 0,4 кВ.
2592 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2018-06-06 14:01 | 2018-06-06 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Детский Сад по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."С" на опоре № 26 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/160 кВА "Д.Сад" по ВЛ-10 кВ Ц/Усадьба Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№2/160 кВА "Дет.Сад" по ВЛ-10 кВ Ц/Усадьба Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2593 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 417 | 2018-06-06 14:10 | 2018-06-06 16:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 15 "Калмыцкий" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора ф. «В» на опоре №24. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 24 по ВЛ-10 кВ № 15 "Калмыцкий" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 15 "Калмыцкий" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2594 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2018-06-06 15:27 | 2018-06-06 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8-9. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2595 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2018-06-06 15:34 | 2018-06-06 21:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2596 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 420 | 2018-06-07 08:11 | 2018-06-07 11:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Разрушение разрядника фазы «С» произошел из-за старения изоляции вследствие воздействия атмосферных явлений. | Вследствие воздействия атмосферных явлений и старения изоляции произошло разрушение разрядника с замыканием на землю | В результате аварии выявлен разрышенный разрядник Ф "С" на КТП №178/40 "Комплекс Ферма-1"по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляции. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных разрядников. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявления дефектов.
2597 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 421 | 2018-06-07 08:33 | 2018-06-07 11:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 195-196 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 195 - 196 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС-35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
2598 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2018-06-07 12:57 | 2018-06-07 14:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Интернат по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 27 - 28 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/250 кВА "Интернат" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№4/250 кВА "Интернат" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2599 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2018-06-08 09:23 | 2018-06-08 11:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 22-23 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №446/100 "Терешковой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №446/100 "Терешковой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2600 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 424 | 2018-06-08 11:07 | 2018-06-08 13:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Наброс на провода произошел в результате воздействия птицы. | Вследствие воздействия птицы (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошёл наброс на провод. | В результате аварии выявлено наброс на провод фазы «В» на опоре № 24 отп.№3 по ВЛ 10 кВ "Сараха" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Сараха от ПС 35 кВ Чкаловская на выявления дефектов.
2601 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2018-06-10 13:20 | 2018-06-10 16:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 26 по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2602 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2018-06-13 08:34 | 2018-06-13 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/250 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 7 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/250 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 № "3 х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/250 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 № "3 х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2603 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 427 | 2018-06-13 09:12 | 2018-06-13 11:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №179 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "В" на опоре №179 по ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2604 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2018-06-13 09:12 | 2018-06-13 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение обрыв провода в пролете опор № 25-26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №25-26 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №25-26 по ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 1/250 кВА "ЦК " по ВЛ-10 кВ "Больница" ПС 110 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 1/250 кВА "ЦК" по ВЛ-10 кВ "Больница " от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2605 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 429 | 2018-06-13 09:14 | 2018-06-13 11:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки(провод) фазы «С» в пролете опор № 277-278 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «С» в паролете опор № 277-278 по ВЛ-10 кВ №5"Ферма №2" от ПС-35кВ «Сарпа». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №5"Ферма №2" от ПС 35кВ "Сарпа" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов)
2606 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2018-06-13 09:43 | 2018-06-13 16:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №4/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода 0,4 кВ на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств провода 0,4 кВ, повлекшее за собой обрыв провода 0,4 кВ на опоре №4 при порыве ветра. | Повреждение провода 0,4 кВ на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №4 по ВЛ 10 кВ №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выяв-ление дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода 0,4 кВ.
2607 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2018-06-13 11:55 | 2018-06-13 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2608 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2018-06-13 15:08 | 2018-06-13 16:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 79 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №79 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 79 по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2609 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 433 | 2018-06-17 13:50 | 2018-06-17 13:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 62-63 по ВЛ-10 кВ №10 "Поселок". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Поселок" от ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2610 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 434 | 2018-06-15 11:20 | 2018-06-15 11:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие на опоре №21 произошел из-за воздействия на ЭУ птиц. | Вследствие воздействия на ЭУ птиц произошло перекрытие на опоре №21. | В результате аварии выявлено перекрытие на опоре №21 по ВЛ 10 кВ №1 «Белозерный». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 «Белозерный» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов, наличие посторонних предметов на траверсах опор, изоляторах.
2611 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 435 | 2018-06-13 15:10 | 2018-06-13 15:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №15-16 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №15-16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 10 кВ №1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрднивская». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 «Долан» от ПС 35 кВ «Эрднивская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
2612 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2018-06-14 08:10 | 2018-06-14 09:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."А" на опоре № 18 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 1/250 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№1/250 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2613 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 437 | 2018-06-14 09:23 | 2018-06-14 11:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 92 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 92 по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35кВ Вахта" на выявления дефектов
2614 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2018-06-14 09:39 | 2018-06-14 11:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение нулевого провода на опоре №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств ввода 0,4 кВ, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение нулевого провода на опоре № 3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «Волжская» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «Волжская» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провда 0,4 кВ.
2615 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 439 | 2018-06-14 10:04 | 2018-06-14 11:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 73 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 73 по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС-35кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35кВ "Заливная" на выявления дефектов
2616 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 440 | 2018-06-14 12:50 | 2018-06-14 14:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 81 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 81 по ВЛ-10кВ №7 «Жив точки» от ПС 35 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №7 «Жив точки» от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок
2617 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 441 | 2018-06-14 15:40 | 2018-06-14 15:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №27-28. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2618 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2018-06-15 08:20 | 2018-06-15 10:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение абонентского ввода 0,4 кВ на опоре №10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств ввода 0,4 кВ, повлекшее за собой обрыв ввода 0,4 кВ на опоре №10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение провода на вводе 0,4 кВ на опоре № 10 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ №10/250 кВА «Болгарская» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман. | При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ №10/250 кВА «Болгарская» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на ввода 0,4 кВ.
2619 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2018-06-15 09:20 | 2018-06-15 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Стрижка по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА "Стрижка" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2620 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2018-06-15 09:23 | 2018-06-15 15:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора на опоре № 11 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 11/160 кВА "Годжур магазин" по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№11/160 кВА "Годжур магазин" по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2621 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 445 | 2018-06-15 11:21 | 2018-06-15 13:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «А» на опоре № 91-92 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «А» на опоре № 91-92 по ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход на выявления дефектов.
2622 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 446 | 2018-06-15 13:20 | 2018-06-15 15:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре № 27 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 27 по ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2623 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2018-06-18 08:27 | 2018-06-18 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода 0,4 кВ на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств провода 0,4 кВ, повлекшее за собой обрыв провода 0,4 кВ на опоре №7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода 0,4 кВ на опоре №7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ №6 «Полынный» от ПС 35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ №6 «Полынный» от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода 0,4 кВ.
2624 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 448 | 2018-06-18 09:07 | 2018-06-18 11:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 83 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 83 по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | В результате аварии выявлен поврежденный изолятора фазы «В» на опоре № 83 по Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 83. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2625 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 449 | 2018-06-18 09:05 | 2018-06-18 11:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода фазы «В» в пролете опор №102-103 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №102-103 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода в пролете опор №102-103 по ВЛ 10 кВ №6 «Ферма-2» от ПС 35кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2626 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2018-06-18 10:46 | 2018-06-18 19:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 10/10 кВА Кичиков по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Срыв изолятора ф."С" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора на опоре № 2 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/10 кВА "Кичикова" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов . Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№10/10 кВА "Кичикова" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2627 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 451 | 2018-06-20 10:15 | 2018-06-20 10:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы «В, С» в пролете опор № 162-163 произошло в результате воздействия животных и птиц. | Вследствие воздействия животных и птиц произошло перекрытие проводов фазы «В, С» в пролете опор № 162-163 | В результате аварии выявлено перекрытие проводов фазы «В, С» в пролете опор № 162-163 по ВЛ-10 кВ № 5 "Октябрьский МЖС" ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур на выявления дефектов.
2628 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2018-06-19 15:02 | 2018-06-19 19:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2629 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 453 | 2018-06-18 13:20 | 2018-06-18 15:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки на опоре № 121 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 121 по ВЛ-10кВ №2 "Октябрьский» от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №2 "Октябрьский» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок
2630 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 454 | 2018-06-19 09:55 | 2018-06-19 17:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей В/В шкафу КТП №15/100 "Бадмаева". | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №15/100 "Бадмаева" | В результате аварии выявлено перекрытие В/Вольтном шкафу КТП №15/100 Бадмаева по ВЛ-10кВ "Жив. точки" от ПС 110кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/Вольтном шкафу При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Проводить тщательное осмторв КТП Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №9 "жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2631 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 455 | 2018-06-14 02:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение произошло в жизнедеятельности птиц (разрушенное или недостроенное гнездо), на проводе ф.А пролет опор №83 следы термических ожогов | Отключение произошло в жизнедеятельности птиц (разрушенное или недостроенное гнездо), на проводе ф.А пролет опор №83 следы термических ожогов | Поврежденного оборудования нет | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-110кВ "Ергенинская - Бургустинская" с целью выявления дефектов. При необходимости составить дефектную ведомость по ВЛ-110кВ "Ергенинская - Бургустинская"
2632 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2018-06-22 13:07 | 2018-06-22 19:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №7-8 по ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №4/160 кВА «Военкомат» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман» на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2633 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2018-06-20 13:21 | 2018-06-20 19:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготоконтора по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №67/100 "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №67/100 "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2634 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2018-06-21 08:36 | 2018-06-21 10:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Водник по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опоре №18 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв нулевого на опоре №18 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА «Водник» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению поврежденных проводов, качеству перетяжки провода. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА «Водник» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.
2635 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 459 | 2018-06-21 10:22 | 2018-06-21 16:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 14 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 14 по ВЛ-10кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ "Барун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ "Барун" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок
2636 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2018-06-21 12:54 | 2018-06-21 14:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №21-22 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 21-22 по ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП 17/250 кВА "Хрущева" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов . Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП№17/250 кВА "Хрущева" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2637 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 461 | 2018-06-24 08:15 | 2018-06-24 08:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 61-62. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2638 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2018-06-25 08:17 | 2018-06-25 09:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №11 по ВЛ-0,4 кВ №1от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2639 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2018-06-25 09:17 | 2018-06-25 09:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №8-9 по отпайке №5 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 8-9 по отпайке №5 по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2640 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2018-06-25 11:32 | 2018-06-25 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2641 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2018-06-25 10:12 | 2018-06-25 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2642 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 466 | 2018-06-25 09:44 | 2018-06-25 11:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 86 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой повреждение изолятора фазы «В» на опоре №86. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 86 по ВЛ-10 кВ № 8 "Жив. точки" от ПС 35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 "Жив. точки" от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2643 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2018-06-25 21:05 | 2018-06-26 10:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "Молодёжная" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2644 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 468 | 2018-06-25 09:23 | 2018-06-25 11:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №22 отп. №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 22 отп. №3 по ВЛ-10 кВ "Кетченеры" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2645 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2018-06-25 13:23 | 2018-06-25 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №359/160 "Крупская" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №359/160 "Крупская" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2646 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 470 | 2018-06-26 09:01 | 2018-06-26 11:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки на опоре № 115 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 115 по ВЛ-10кВ №13 «Песчанка» от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №13 «Песчанка» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок
2647 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2018-06-27 13:33 | 2018-06-27 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Гараж по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА "Гараж" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2648 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 472 | 2018-06-27 09:22 | 2018-06-27 11:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 Кв Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №246 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "В" на опоре №246 по ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малыем Дербеты" на выявления дефектов.
2649 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2018-06-27 08:30 | 2018-06-27 14:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2650 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 474 | 2018-06-27 13:31 | 2018-06-27 13:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в пролете опор №52-53 отп. №2 в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие в пролете опор №52-53 отп. №2. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №52-53 отп. №2 по ВЛ 10 кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ. "Советская" | При проведении плановых работ обращать внимание на регулировку проводов в пролете. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Проводить тщательное осмотры проводов в пролете Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №12 "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2651 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2018-06-27 09:11 | 2018-06-27 10:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода ф. «С» в пролете опор №7-8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода ф. «С» в пролете опор №7-8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода ф. «С» в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №1/100 кВА «Се-верная-1» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода 0,4 кВ.
2652 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2018-06-28 12:50 | 2018-06-28 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (дождь) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2653 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 477 | 2018-06-28 09:34 | 2018-06-28 11:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провод фазы «А» на опоре № 132-133 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «А» на опоре № 132-133 по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма-3" ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур на выявления дефектов
2654 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 478 | 2018-06-28 09:28 | 2018-06-28 11:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 58-59 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."С" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "С" в пролете опор №58-59 по ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
2655 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2018-06-29 12:20 | 2018-06-29 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "Молодёжная" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2656 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2018-06-29 11:50 | 2018-06-29 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Южная по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2657 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2018-06-29 12:11 | 2018-06-29 16:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ 10кВ №2 "Мирный" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2658 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2018-06-29 10:07 | 2018-06-29 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/250 кВА ПМК-40 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф "В" на опоре № 4 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 9/250 кВА "ПМК-40" по ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба" ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №9/250 кВА "ПМК-40" по ВЛ-10 кВ №2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская"на выявления дефектов.
2659 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2018-06-29 10:07 | 2018-06-29 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/250 кВА ПМК-40 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора Ф "В" на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф"В" на опоре №4 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 9/250 кВА "ПСК-40" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №9/250 кВА "ПМК -40" по ВЛ-10 кВ № 2 "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2660 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2018-06-29 10:23 | 2018-06-29 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 "Связь с ПС Б-Царын"ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2661 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2018-06-28 15:10 | 2018-06-28 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 КТП №1 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 ф.1 КТП №1 ВЛ-10 №17 "Пром.зона" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП №1 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2662 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2018-06-28 11:22 | 2018-06-28 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 "Цаган-Нур" ПС 35 кВ Цаган-Нур. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур на выявления дефектов.
2663 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2018-07-03 09:29 | 2018-07-03 13:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 14 - 15 отп.№3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 14 -15 отп. №3 по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2664 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 488 | 2018-07-03 09:46 | 2018-07-03 15:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №167 по отпайке Р-79 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" на опоре №167 по ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2665 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2018-07-04 09:52 | 2018-07-04 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опоре №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опор №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА «Северная-2» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2666 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2018-07-04 13:12 | 2018-07-04 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 217/250 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №217/250 "Столовая" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №217/250 "Столовая" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
2667 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 491 | 2018-07-04 16:07 | 2018-07-04 16:15 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 268-269. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2668 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 492 | 2018-07-05 08:18 | 2018-07-05 10:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провод в пролете опор № 99-101 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод в пролете опор № 99-101 по ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов
2669 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 493 | 2018-07-05 08:22 | 2018-07-05 11:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 131 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №131 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 131 по ВЛ-10 кВ №1 "Линия связи с ПС Юста " от ПС 110кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Линия связи с ПС Юста " от ПС 110кВ "Татал" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2670 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2018-07-05 11:07 | 2018-07-05 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/100 кВА СУ-959 по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора ф."А" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора ф."А" на опоре № 6 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 2/100 кВА "СУ-959" по ВЛ-10 кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП№2/100 кВА "СУ-959" по ВЛ-10 кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2671 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 495 | 2018-07-05 14:48 | 2018-07-05 14:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытие проводов в пролете опор № 53-54 отп.1 по ВЛ 10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ц/Усадьба от ПС 110 кВ Бургустинская на выявления дефектов.
2672 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2018-07-06 09:03 | 2018-07-06 12:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВ Школа по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №12 по ВЛ-0,4 кВ №2от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА «Школа» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА «Школа» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2673 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 497 | 2018-07-06 09:29 | 2018-07-06 09:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма-1 от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №136-137 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №136-137 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №136-137 на ВЛ 10 кВ №1 «Ферма-1» от ПС 35 кВ «Харба». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 «Ферма-1» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2674 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2018-07-06 10:19 | 2018-07-06 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №54/250 "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2675 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2018-07-06 13:48 | 2018-07-06 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ №2от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «ДК» по ВЛ 10 кв №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «ДК» по ВЛ 10 кв №7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2676 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2018-07-07 12:41 | 2018-07-07 17:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2677 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2018-07-08 18:15 | 2018-07-08 21:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2678 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 502 | 2018-07-07 09:19 | 2018-07-07 15:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «С» на опоре № 77 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» на опоре № 77 по ВЛ-10 кВ №9 "Отделение" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Отделение" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2679 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2018-07-09 09:03 | 2018-07-09 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1/250 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№1/250 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2680 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2018-07-09 09:13 | 2018-07-09 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опоре №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре №8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «Волжская» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «Волжская» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2681 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2018-07-09 12:25 | 2018-07-09 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/160 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/160 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2682 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 506 | 2018-07-09 13:31 | 2018-07-09 19:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 51 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 51 по ВЛ-10кВ №6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №6 «Ферма-2» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2683 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 507 | 2018-07-09 13:43 | 2018-07-09 16:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №6 отп.№8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 6 отп.№8 по ВЛ-10 кВ№2 "Кормоцех" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ№2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2684 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2018-07-09 19:30 | 2018-07-09 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ Рассвет ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ "Рассвет" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2685 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 509 | 2018-07-10 09:20 | 2018-07-10 14:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 246-247 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №246-247 по ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2686 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 510 | 2018-07-10 09:26 | 2018-07-10 16:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 25 по ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2687 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2018-07-10 12:10 | 2018-07-10 16:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф1 ТП №1 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2688 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 512 | 2018-07-11 09:49 | 2018-07-11 11:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 16 по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2689 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 513 | 2018-07-13 09:35 | 2018-07-13 10:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Следы перекрытия в в/в шкафу КТП №120/40 по ВЛ-10кВ №8 Чапаева вследствии жизнедетяльности птиц | Вследствии загрязнения продуктами жизнедетяльеонсти птиц на КТП произошло перекрытие по изоляции | В результате аварии выявлены следы перекрытия в в/в шкафу КТП №120/40 по ВЛ-10кВ №8 "Чапаева". | При проведении плановых работ на КТП уделять особое внимание на наличие посторонних предметов, отверстий в В/В шкафах КТП. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению гнезд птиц. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
2690 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2018-07-13 10:11 | 2018-07-13 14:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/250 кВА МХП по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв вязки на опоре № 8 по ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от КТП 4/250 кВА "МХП" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязки. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №4/250 кВА "МХП" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская"на выявления дефектов.
2691 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 515 | 2018-07-13 13:02 | 2018-07-13 15:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение опоры № 15 произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра до 17 м/с. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гроза и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опоры. | В результате аварии выявлено повреждение опоры №15 по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2692 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 516 | 2018-07-14 23:38 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | дефектный керамический изолятор со следами термических ожогов на опоре №96 ф.С ВЛ 35 Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений | дефектный керамический изолятор со следами термических ожогов на опоре №96 ф.С ВЛ 35 Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | В резульатате аварии выявлен дефектный керамический изолятор со следами термических ожогов на опоре №96 ф.С ВЛ 35 Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская для выявления дефектов Устранить выявленные дефекты по ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская
2693 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2018-07-16 08:50 | 2018-07-16 11:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 307 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 307 по ВЛ-10 кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2694 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 518 | 2018-07-16 08:55 | 2018-07-16 14:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №48 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 48 отп.№1 по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма №2" от ПС-35 кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Чкаловский" на выявления дефектов
2695 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2018-07-16 09:10 | 2018-07-16 15:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 44 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 44 по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2696 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2018-07-17 08:27 | 2018-07-17 12:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 365 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №365 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено срыв изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 365 по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2697 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2018-07-17 08:31 | 2018-07-17 11:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода в пролете опор №96-97 отпайки Р-24 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №96-97 отпайки Р-24 по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
2698 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2018-07-17 09:31 | 2018-07-17 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21/100 кВА Совхозная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №7-8 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 7-8 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 21/100 кВА "Совхозная" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов . Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 21/100 кВА "Совхозная" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2699 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 523 | 2018-07-17 13:02 | 2018-07-17 15:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «С» на опоре №170 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» на опоре №170 по ВЛ-10кВ №1 «Связь с ПС Юста» от ПС 110 кВ "Татал" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №1 «Связь с ПС Юста» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
2700 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 524 | 2018-07-18 08:49 | 2018-07-18 09:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие в пролете опор №17-18 отп. №3 в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие в пролете опор №17-18 отп. №3. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор №17-18 отп. №3 по ВЛ 10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении плановых работ обращать внимание на регулировку проводов в пролете. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 10 кВ №4 "СХТ"от ПС 110 кВ. "Советская" на выявления дефектов
2701 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 525 | 2018-07-18 09:04 | 2018-07-18 11:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 147-148 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 147-148 ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов
2702 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2018-07-18 09:30 | 2018-07-18 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв крюка изолятора Ф "С" на опоре №3 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв крюка изолятора фазы «С» на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв крюка изолятора Ф "С" на опоре №3 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 5/250 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ №5 "Эвдык" от РП "Тугтунский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№5/250 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ "Эвдык" от РП "Тугтунский" на выявления дефектов.
2703 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2018-07-18 15:28 | 2018-07-18 18:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Котеджи по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №437/100 "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №437/100 "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2704 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 528 | 2018-07-19 09:11 | 2018-07-19 14:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие птицей В/В шкафу КТП №1/40 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №1/40 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №1/40 кВА по ВЛ-10кВ №10 "Овцекомплекс" от ПС 110кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ№10 "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2705 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2018-07-20 07:50 | 2018-07-20 09:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливна | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода Ф "А" в пролете опор № 11-12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода Ф "А" в пролете опор №11-12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "А" в пролете опор №11-12 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА "ЦУ" по ВЛ-10 кВ №11 "Центральная Усадьба" ПС 35кВ "Заливная". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА "ЦУ" по ВЛ-10 кВ №11 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2706 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2018-07-19 13:25 | 2018-07-19 19:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ "Ковыльная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
2707 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2018-07-22 17:19 | 2018-07-22 19:20 | ВЛ | абонентская ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/25 кВА Шин Цар по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/25 кВА "Шин Цар" по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма № 3" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2708 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 532 | 2018-07-24 03:23 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствии жизнедеятельности птиц (гнездование) произошел наброс тюковой веревки на опоре №30 по участку ВЛ отпайка на ПС 50 лет Октября | Вследствии жизнедеятельности птиц (гнездование) произошел наброс тюковой веревки на опоре №30 по участку ВЛ отпайка на ПС 50 лет Октября | В результате аварии выявлен наброс тюковой веревки на нижней траверсе на опоре №30 по участку ВЛ отпайка на ПС 50 лет Октября | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большой Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября для выявления дефектов. При осмотре уделять особое внимание жизнедеятельности птиц вблизи линий электропередачи. Устранить выявленные дефекты по ВЛ 110 кВ Большой Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября
2709 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 533 | 2018-07-23 09:14 | 2018-07-23 14:44 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №131 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №131 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №131 по ВЛ-10 кВ №9 " Хаптага». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2710 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 534 | 2018-07-23 09:15 | 2018-07-23 09:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №105-106 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №105-106 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №105-106 на ВЛ 10 кВ №4 «Чомпот» от ПС 110кВ «Татал». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №4 «Чомпот» от ПС 110кВ «Татал» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2711 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 535 | 2018-07-23 09:17 | 2018-07-23 11:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 21-22 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 21-22 по ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2712 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2018-07-23 10:03 | 2018-07-23 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 5 - 6 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 1/250 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№1/250 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2713 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2018-07-23 11:10 | 2018-07-23 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2714 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 538 | 2018-07-24 09:49 | 2018-07-24 16:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы | Перекрытие в В\В шкафу в результате попадания птицы. | В результате попадания птицы произошло перекрытие в В\В шкафу. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №7 «Жив. бригады» от ПС 35 кВ «Полынная»" на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на оборудование КТП.
2715 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 539 | 2018-07-24 09:51 | 2018-07-24 11:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 364 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №364 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 364 по ВЛ-10 кВ № 11 " Шин-Мер". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2716 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2018-07-25 08:15 | 2018-07-25 10:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС-110кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ №11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №2/160 кВА по ВЛ 10 кВ №11 «Юста» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2717 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2018-07-25 08:23 | 2018-07-25 10:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА "Заречка" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2718 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2018-07-25 08:42 | 2018-07-25 10:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2719 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2018-07-25 10:07 | 2018-07-25 16:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/25 кВА Птичник по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 1-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/25 кВА "Птичник" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2720 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2018-07-25 12:18 | 2018-07-25 14:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ 0,4кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ 10 кВ №5 «Хурул» от ПС 35 кВ «Полынная». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ 10 кВ №5 «Хурул» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2721 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 545 | 2018-07-25 12:18 | 2018-07-25 16:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 7/40 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в шкафов. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Листичка" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2722 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2018-07-26 08:12 | 2018-07-26 10:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 12/63 кВА Разгары по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 10 - 11 по ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 12/63 кВА "Разгары" по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП№12/63 кВА "Разгары" по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2723 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 547 | 2018-07-26 08:42 | 2018-07-26 11:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 72 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 72 по ВЛ-10кВ №15 «Барун» от ПС 110 кВ "Барун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №15 «Барун» от ПС 110 кВ "Барун" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2724 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2018-07-26 14:01 | 2018-07-26 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Заречка по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА "Заречка" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2725 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2018-07-27 08:13 | 2018-07-27 12:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ №5 «Хурул» от ПС 35 кВ «Полынная». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ 10 кВ №5 «Хурул» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2726 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 551 | 2018-07-27 10:16 | 2018-07-27 16:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 69 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №69 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 69 по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ковыльная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
2727 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2018-07-30 13:45 | 2018-07-30 19:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Ковыльная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ "Ковыльная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
2728 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 548 | 2018-07-19 01:58 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход ВЛ-110 кВ Б.Царын - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход от ПС 110 кВ Солодники до ЛР-110 Степь: многочисленные обрывы проводов всех трёх фаз и ГЗТ в пролетах опор № 27-35 ( 5 км от ПС 110 кВ Солодники), так же необходима выправка опор № 27 и 28. В результате воздействия ветровой нагрузки. | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход от ПС 110 кВ Солодники до ЛР-110 Степь: многочисленные обрывы проводов всех трёх фаз и ГЗТ в пролетах опор № 27-35 ( 5 км от ПС 110 кВ Солодники), так же необходима выправка опор № 27 и 28. В результате воздействия ветровой нагрузки. | В результате аварии выявлены по ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход от ПС 110 кВ Солодники до ЛР-110 Степь: многочисленные обрывы проводов всех трёх фаз и ГЗТ в пролетах опор № 27-35 ( 5 км от ПС 110 кВ Солодники), отклонение от верикальной оси опор № 27 и 28. | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход с целью выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов и состояние опор. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов
2729 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2018-08-06 09:51 | 2018-08-06 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА "Родниковая" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2730 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2018-08-06 09:55 | 2018-08-06 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №7-8 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 "Песчанка" от ПС-110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
2731 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 556 | 2018-08-07 09:30 | 2018-08-07 13:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №129 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре №129 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре №129 по ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2732 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2018-08-07 09:59 | 2018-08-07 11:12 | ВЛ | ВЛ-04кВ фидер №1 от КТП 10/04 №22/250 Митрошкина | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено срыв изолятора на опоре № 11 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 22/250 кВА "Митрошкин" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 22/250 кВА "Митрошкин" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2733 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 558 | 2018-08-07 10:35 | 2018-08-07 14:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 30 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 30 по ВЛ-10 кВ "Центральная усадьба" от ПС-35 кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2734 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2018-08-07 12:38 | 2018-08-07 16:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма №1 по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №14 - 15 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 14 - 15 по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП № 4/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов . Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП № 4/100 кВА "Ферма 1 с-за Чапчаева" по ВЛ-10 кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2735 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 560 | 2018-08-07 12:44 | 2018-08-07 16:57 | ВЛ | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 2/40 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ №12 "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2736 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 561 | 2018-08-08 09:11 | 2018-08-08 15:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 23 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 23 по ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход на выявления дефектов.
2737 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2018-08-09 07:43 | 2018-08-09 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 6 - 7 по ВЛ 0,4 кВ от МТП 6/10 кВА "Манджиев" по ВЛ-10 кВ "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от МТП 6/10 кВА "Манджиев" по ВЛ-10 кВ "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2738 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 564 | 2018-08-09 08:28 | 2018-08-09 13:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 12.отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №12 отп.1 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 12 отп.№1 по ВЛ-10 кВ " Центр.Усадьба" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Центр.Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2739 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 565 | 2018-08-09 08:30 | 2018-08-09 08:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в пр. опор №129-130 произошло из-за снижения свойств структуры мате-риала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | следы перекрытия в пр. опор №129-130 | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 10 кВ №4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №4 «Чомпот» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
2740 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 566 | 2018-08-09 10:55 | 2018-08-09 10:58 | ВЛ | ВЛ-10/0,4кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 1/160 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10/0,4кВ №4 "Водозабор" от "ПС 110 кВ Садовое-1" на выявления дефектов.
2741 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2018-08-09 15:06 | 2018-08-09 19:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергени | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки Ф "А" на опоре № 37 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки Ф "А" на опоре №37 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" на опоре №37 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/250 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба с-за Ергенинский" ПС 110 кВ "Ергенинская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 4/250 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба с-за Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2742 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2018-08-10 10:00 | 2018-08-10 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода в пролете опор № 7 - 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №7 - 8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор № 7 - 8 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 11/250 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер" ПС 110 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 11/250 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2743 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2018-08-10 11:11 | 2018-08-10 15:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/25 кВА Горяев М. по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение срыв крюка ф."С" на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв крюка Ф "С" на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв крюка Ф "С" на опоре №5 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 5/25 кВА "Горяев М" по ВЛ-10 кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" ПС 35кВ "Заливная". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№5/25 кВА "Горяев М" по ВЛ-10 кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2744 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 570 | 2018-08-10 11:35 | 2018-08-10 16:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 2/25 кВА в связи попадания змеи. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №2/25 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №2/25 кВА по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2745 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2018-08-10 13:33 | 2018-08-10 18:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 1 Ферма №3 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлен обрыв провода ф."А" в пролете опор № 11 - 12 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 1/63 кВА "Ферма 3" по ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№1/63 кВА "Ферма 3" по ВЛ-10 кВ Ферма3" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2746 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 573 | 2018-08-11 09:28 | 2018-08-11 13:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 6 отп Р-2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 6 по ВЛ-10 кВ № 7 "Жив.бригады" от ПС-35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок
2747 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 574 | 2018-08-11 12:03 | 2018-08-11 15:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре №79 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода на опоре №79 по ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
2748 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 575 | 2018-08-11 12:15 | 2018-08-11 16:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате попадания кота в КТП. | В следствии попадания кота в КТП , привело за собой перекрытие в в/в шкафу. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 8/25 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 №9 "Отделение1" на выявления дефектов
2749 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2018-08-11 14:09 | 2018-08-11 17:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 215/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 19-20 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №215/100 "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №215/100 "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
2750 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 577 | 2018-08-11 17:30 | 2018-08-11 17:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2751 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 578 | 2018-08-12 11:03 | 2018-08-12 11:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 17 Ввод 2 цепь РП Южное от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов на опоре № 35 в результате ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) следы перекрытия проводов на опоре № 35. | В результате аварии выявлено следы перекрытия провода на опоре № 35 по ВЛ-10 кВ № 17 "Ввод 2 цепь РП Южное" от ПС-110 кВ "Цаган - Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 17 Ввод 2 цепь РП Южное от ПС-110 кВ Цаган - Аман на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провода.
2752 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2018-08-12 11:15 | 2018-08-12 14:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2753 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 580 | 2018-08-12 13:32 | 2018-08-12 16:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 116 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре №116 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 116 по ВЛ-10 кВ " МТМ " | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2754 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 581 | 2018-08-13 08:23 | 2018-08-13 08:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытие проводов в пролете опор № 211 - 212 по ВЛ 10 кВ "Овцекомлекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 110 кВ Бургустинская на выявления дефектов.
2755 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2018-08-13 08:41 | 2018-08-13 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора Ф "С" на опоре №9 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре №9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф "С" на опоре №9 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 11/40 кВА " Бадмаев " по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС "Кегульта". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/40 кВА "Бадмаев" по ВЛ-10 кВ № 2 "Кормоцех" от ПС-110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2756 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2018-08-13 09:50 | 2018-08-13 14:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 14 - 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "А" в пролете опор № 14 - 15 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 7/100 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№7/100 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2757 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2018-08-13 14:05 | 2018-08-13 18:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."В" на опоре №5 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Тугтун" от РП-10 кВ "Тугтунский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязки.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№4/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Тугтун" от РП 10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов.
2758 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2018-08-14 07:53 | 2018-08-14 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/250 кВА Молодёжная по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провод в пролете опор №17-18 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв проводов в пролете опор №17 - 18 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/250 кВА "Молодежная" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП№10/250 кВА "Молодежная" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2759 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 11:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА Маслозавод по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №28/100 кВА "Маслозавод" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2760 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2018-08-14 08:12 | 2018-08-14 11:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА "Военкомат" по ВЛ-10 кВ № 13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов.
2761 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2018-08-14 08:32 | 2018-08-14 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2762 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2018-08-14 08:43 | 2018-08-14 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
2763 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 590 | 2018-08-14 09:15 | 2018-08-14 09:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в пролете на опоре № 30,31 в результате ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытия в пролете на опоре № 30,31 | В результате аварии выявлено следы перекрытия в пролете на опоре № 30,31 по ВЛ-10 кВ №1 "Долан" от ПС-35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провода.
2764 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2018-08-14 09:18 | 2018-08-14 13:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №13/63 кВА животным. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №13/63 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №13/63 кВА по ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2765 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 592 | 2018-08-14 10:00 | 2018-08-14 13:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №9 - 10 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 9 - 10 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 8 /160 кВА "Годжур" по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 8/160 кВА "Годжур" по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2766 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2018-08-14 13:05 | 2018-08-14 14:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Энеев по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв крюка с изолятором ф."С" на опоре произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв крюка с изолятором. | В результате аварии выявлен срыв крюка с изолятором ф."С" на опоре № 3 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/10 кВА "Энеев" по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Заливная" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№4/10 кВА "Энеев" по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Заливная" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2767 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2018-08-14 13:10 | 2018-08-14 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 37-38 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 37-38 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2768 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2018-08-14 14:00 | 2018-08-14 15:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8-9. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2769 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2018-08-15 08:21 | 2018-08-15 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2770 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2018-08-15 08:40 | 2018-08-15 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 20-21 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №276/250 "Южная" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №276/250 "Южная" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2771 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 598 | 2018-08-15 08:47 | 2018-08-15 15:43 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 11 отпайке №2 произошло из-за снижение свойств структуры изолятора в результате длительного воздействия атмосферных нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре №11 отпайке №2 ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" ПС 110 кВ "Восход" при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 11 отпайке №2 по ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" от ПС 110 кВ "Восход". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2772 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 599 | 2018-08-15 08:47 | 2018-08-15 11:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отп.№3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 7 отп.3 по ВЛ-10 кВ "Ц/У Чапчаева" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ц/У Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2773 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 600 | 2018-08-15 08:50 | 2018-08-15 11:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 86 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №86 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 86 по ВЛ-10 кВ № 3 "МТФ" от ПС-110 кВ "Цаган - Аман" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "МТФ" от ПС-110 кВ "Цаган - Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2774 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2018-08-15 08:57 | 2018-08-15 10:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф №2 ТП №3 ВЛ-10 кВ 12 ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. |  | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф №2 ТП №3 ВЛ-10 кВ 12 ПС 110 кВ Иджил на выявления дефектов.
2775 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2018-08-15 09:03 | 2018-08-15 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опоре №8 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв нулевого провода | В результате аварии выявлено обрыв нулевого провода на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА "Бугор" по ВЛ-10 кВ № 8 "Райцентр-1" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на провода.
2776 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2018-08-15 09:49 | 2018-08-15 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/63 кВА Хатун по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/63 кВА "Хатун" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2777 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2018-08-15 10:10 | 2018-08-15 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/10 кВА Церенов по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4 - 5 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 4/10 кВА "Церенов" по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№4/10 кВА "Церенов" по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чкаловский" на выявления дефектов.
2778 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 605 | 2018-08-15 12:28 | 2018-08-15 16:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 146-147 отпайки Р-81 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №146-147 отпайки Р-81 по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявления дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов
2779 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 606 | 2018-08-15 12:31 | 2018-08-15 15:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №5/250 кВА Ферма 3 птицей | Перекрытие В/В шкафу КТП №5/250 кВА Ферма 3 птицей | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №5/250 кВА Ферма 3 по ВЛ-10кВ "Эвдык" от РП- 10 кВ "Тугтунский". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Эвдык" от РП-10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов
2780 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2018-08-15 13:02 | 2018-08-15 14:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опоре №11 | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв нулевого провода | В результате аварии выявлено обрыв нулевого провода на опоре №11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 "Эрдниевский" от ПС-35 кВ "Эрдниевский". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 "Эрдниевский" от ПС-35 кВ "Эрдниевский" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провода.
2781 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2018-08-15 13:08 | 2018-08-15 17:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/25 кВА Шобгоров по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлен обрыв провода ф."С" в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 12/25 кВА "Шобгоров" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№12/25 кВА "Шобгоров" по ВЛ-10 кВ Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2782 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2018-08-15 13:18 | 2018-08-15 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 247/100 кВА Заречная по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 247/100 кВА "Заречная" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №247/100 "Заречная" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
2783 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2018-08-15 14:43 | 2018-08-15 15:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Разрушение изолятора фаза «А» на опоре №12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел разрушение изолятора. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора по по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3/100 кВА по ВЛ 10 кВ №6 «Харба» от ПС 110 кВ «Харба». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3/100 кВА по ВЛ 10 кВ №6 «Харба» от ПС 110 кВ «Харба» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на изоляторы.
2784 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 611 | 2018-08-16 08:35 | 2018-08-16 11:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 93-94 по отпайке Р-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №93-94 отпайки Р-2 по ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2785 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 612 | 2018-08-16 08:47 | 2018-08-16 11:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 29 отпайке № 1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 29 отпайке № 1 по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма-3" ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма-3" ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2786 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2018-08-16 09:22 | 2018-08-16 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА Кафе по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №58/250 "Кафе" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №58/250 "Кафе" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2787 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2018-08-16 10:20 | 2018-08-16 12:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опор №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опор №8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП 10/0,4 кВ №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП 10/0,4 кВ №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2788 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2018-08-16 12:48 | 2018-08-16 16:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА ЦК по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 14 - 15 по ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 1/250 кВА "ЦК" по ВЛ-10 кВ "Больница" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП№1/250 кВА "ЦК" по ВЛ-10 кВ "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2789 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2018-08-16 12:51 | 2018-08-16 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 1-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2790 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 617 | 2018-08-16 13:55 | 2018-08-16 13:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытие проводов в пролете опор № 61-62 по ВЛ 10 кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2791 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 618 | 2018-08-16 14:41 | 2018-08-16 14:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 157-158. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2792 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2018-08-17 08:14 | 2018-08-17 10:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опоре №7 | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв нулевого провода | В результате аварии выявлено обрыв нулевого провода на опоре №7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА "Северная-1" по ВЛ-10 кВ № 13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА "Северная-1" по ВЛ-10 кВ № 13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провода.
2793 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2018-08-17 08:37 | 2018-08-17 10:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2794 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2018-08-17 08:45 | 2018-08-17 11:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №233/63 "Садовая" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
2795 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 622 | 2018-08-17 09:07 | 2018-08-17 16:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 133-134 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №133-134 по ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2796 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 623 | 2018-08-17 09:11 | 2018-08-17 16:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 300 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 300 по ВЛ-10 кВ №6 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Обильное" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2797 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 624 | 2018-08-18 08:12 | 2018-08-18 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 25 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв провода Ф "А" на опоре № 25 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА "Степная" по ВЛ-10 кВ № 8 "Райцентр-1" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА "Степная" по ВЛ-10 кВ № 8 "Райцентр-1" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провода.
2798 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2018-08-18 10:25 | 2018-08-18 12:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Гараж по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 1-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Гараж" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2799 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2018-08-19 08:03 | 2018-08-19 10:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ №6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | обрыв провода Ф "В" на опоре № 6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв провода Ф "В" на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "Пекарня" по ВЛ-10 кВ №6 "Полынный" от ПС-35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА "Пекарня" по ВЛ-10 кВ №6 "Полынный" от ПС-35 кВ "Полынная" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на провода.
2800 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2018-08-19 08:56 | 2018-08-19 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 7 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2801 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 628 | 2018-08-19 09:11 | 2018-08-19 09:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии попадания в В/В шкаф птицы произошло перекрытие в КТП №4/250 кВА "Северный". | В следствии попадания в В/В шкаф птицы произошло перекрытие в КТП №4/250 кВА "Северный". | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу КТП №4/250 кВА "Северный". | При проведении осмотров КТП уделять внимание на запирающие устройства. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Северный" от ПС 110кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2802 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 629 | 2018-08-19 09:17 | 2018-08-19 15:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 22 отп.10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 22 отп. 10 по ВЛ-10 кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС-110 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35кВ "Заливная" на выявления дефектов
2803 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2018-08-19 11:28 | 2018-08-19 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-22. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2804 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 631 | 2018-08-19 13:06 | 2018-08-19 13:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер,) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор №38-39 по ВЛ 10 кВ «Юста» яч.№11 от ПС 110 кВ «Юста». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ «Юста» яч.№11 от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов
2805 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 632 | 2018-08-19 13:09 | 2018-08-19 17:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 108 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №108 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 108 по ВЛ-10 кВ №1 "Линия связи с ПС Юста " от ПС 110кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Линия связи с ПС Юста " от ПС 110кВ "Татал" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
2806 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2018-08-20 08:13 | 2018-08-20 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2807 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2018-08-20 08:53 | 2018-08-20 10:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Южная по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2808 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2018-08-20 09:22 | 2018-08-20 10:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ №3 "Татал" от ПС-110 кВ "Татал". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ №3 "Татал" от ПС-110 кВ "Татал" на выявления дефектов.
2809 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2018-08-20 10:00 | 2018-08-20 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА Белозерный по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА "Белозерный" по ВЛ-10 кВ № 1 "Белозерный" от ПС-110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА "Белозерный" по ВЛ-10 кВ № 1 "Белозерный" от ПС-110 кВ "Юста" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2810 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2018-08-20 10:56 | 2018-08-20 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №29/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №29/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 "Линия связи с ПС Юста" от ПС-110 кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №29/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 "Линия связи с ПС Юста" от ПС-110 кВ "Татал" на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2811 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2018-08-20 12:33 | 2018-08-20 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2812 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2018-08-20 13:09 | 2018-08-20 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 1-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2813 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2018-08-21 08:49 | 2018-08-21 10:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2814 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2018-08-22 08:02 | 2018-08-22 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА Генхаря по ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА "Генхаря" по ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Обильное" от ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2815 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 642 | 2018-08-22 08:49 | 2018-08-22 11:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 4-5 по отпайке Р-80 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №4-5 по ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2816 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 643 | 2018-08-22 08:52 | 2018-08-22 11:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 80 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 80 по ВЛ-10кВ №1 «Белозерный» от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №1 «Белозерный» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2817 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2018-08-22 09:07 | 2018-08-22 12:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода на опоре №11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре №11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре №11 по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №1/100 кВА «Се-верная-1» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2818 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 645 | 2018-08-22 09:32 | 2018-08-22 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №231/160 "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №231/160 "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
2819 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2018-08-22 11:15 | 2018-08-22 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 15-16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов
2820 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2018-08-22 12:03 | 2018-08-22 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Песчанка" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2821 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2018-08-22 13:12 | 2018-08-22 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 51/400 кВА Пролетарская по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №5/400 "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №51/400 "Пролетарская" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2822 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2018-08-22 13:21 | 2018-08-22 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №6/250 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение нулевого провода 0,4 кВ на опоре №8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода 0,4 кВ, повлекшее за собой обрыв нулевого провода 0,4 кВ на опоре №8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода 0,4 кВ на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ №6 «Полынный» от ПС 35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ №6 «Полынный» от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода 0,4 кВ.
2823 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2018-08-22 19:14 | 2018-08-23 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 3-4 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №66/400 "Райисполком" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №66/400 "Райисполком" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2824 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 651 | 2018-08-23 08:40 | 2018-08-23 11:23 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «А,В» на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А,В» на опоре №8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А,В» на опоре № 8 по ВЛ 10 кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2825 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 652 | 2018-08-23 08:44 | 2018-08-23 16:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 73 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №73 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 73 по ВЛ-10 кВ " Кормоцех-хасн" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Кормоцех-хасн" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2826 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2018-08-23 09:43 | 2018-08-23 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре № 25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре №25 по ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2827 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2018-08-23 10:02 | 2018-08-23 11:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "Молодёжная" по ВЛ 10 кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2828 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2018-08-24 08:28 | 2018-08-24 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Клуб по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 8 - 9 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ от МТП 5/250 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ "Ц/У с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 5/250 кВА "Клуб" по ВЛ-10 кВ "Ц/У с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2829 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 656 | 2018-08-24 08:23 | 2018-08-24 11:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 3/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" произошло из за проникновения птицы в В/В шкаф. | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 3/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" произошло из за проникновения птицы в В/В шкаф. | Перекрытие в В/В шкафу КТП № 3/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" от ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на наличие запирающих устройств на КТП. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" от ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2830 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 657 | 2018-08-24 08:50 | 2018-08-24 11:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 61-62 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."А"в пролете опор №61-62 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "А" в пролете опор №61-62 по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2831 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2018-08-24 09:12 | 2018-08-24 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 11 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 в результате погодных изменений. | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №371/250 "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ №13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №371/250 "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ №13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №371/250 "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ №13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2832 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2018-08-24 09:50 | 2018-08-24 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Песчанка" по ВЛ-10 № "3 х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2833 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 660 | 2018-08-21 12:01 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Б.Царын-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | По ВЛ-110кВ Большой Царын-2 - Цаган Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября на опоре №83 изолирующей подвеске фазы В загрязненные изоляторы со следами копоти, следы перекрытия на траверсе и проводе, в следствии жизнедеятельности птиц | По ВЛ-110кВ Большой Царын-2 - Цаган Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября на опоре №83 изолирующей подвеске фазы В загрязненные изоляторы со следами копоти, следы перекрытия на траверсе и проводе, в следствии попадания продуктами жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлены по ВЛ-110кВ Большой Царын-2 - Цаган Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября на опоре №83 изолирующей подвеске фазы В загрязненные изоляторы со следами копоти, следы перекрытия на траверсе и проводе. | Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-110кВ Большой Царын-2 - Цаган Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября для выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ. Провести инструктаж персоналу по выявлению жизнедеятельности птиц вблизи ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность.
2834 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 661 | 2018-08-24 13:20 | 2018-08-24 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 286/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 286/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 7 "Хончнур" ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 286/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 7 "Хончнур" ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2835 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2018-08-25 07:48 | 2018-08-25 08:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА Торговый Центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 6 - 7 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 6 /250 кВА "Торгов.центр" по ВЛ-10 кВ "Ц/У с-за Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 6/250 кВА "Торг.центр" по ВЛ-10 кВ "Ц/У с-за Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
2836 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 663 | 2018-08-25 11:00 | 2018-08-25 12:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА "Заречка" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2837 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 664 | 2018-08-25 12:45 | 2018-08-25 12:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 18-19. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 "МТФ" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2838 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2018-08-25 13:30 | 2018-08-25 14:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф№2 ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ ф№2 ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2839 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2018-08-26 08:53 | 2018-08-26 15:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА Степной по ВЛ 10кВ №15 Жив точки от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА "Степной" по ВЛ 10 кВ №15 "Жив точки" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2840 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2018-08-26 09:08 | 2018-08-26 14:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/10 кВА Манджиева по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 3 - 4 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 3 - 4 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 6 /10 кВА "Манджиева" по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 6/10 кВА "Манджиева" по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2841 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 668 | 2018-08-27 08:54 | 2018-08-27 16:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 118 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №118 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 118 по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ковыльная". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
2842 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 669 | 2018-08-27 08:59 | 2018-08-27 14:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 125 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 125 по ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС-35 кВ «Сарпа». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2843 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2018-08-27 10:28 | 2018-08-27 16:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 19/63 кВА Болдырев по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 5 - 6 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете опор № 5 - 6 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 19 /63 кВА "Болдырев" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 19/63 кВА "Болдырев" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2844 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 671 | 2018-08-28 08:34 | 2018-08-28 08:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в пролете опор №78-79 по в следствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов в пролете опор № 78-79. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 78-79 по по ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2845 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 672 | 2018-08-28 08:40 | 2018-08-28 11:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение провода фазы «В» на опоре №140 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «В» на опоре №140 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «В» на опоре №140 по ВЛ 10 кВ №14 "Орошение Полынный" от ПС 110 кВ "Барун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №14 "Орошение Полынный" от ПС 110 кВ "Барун" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2846 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2018-08-28 12:07 | 2018-08-28 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2ТП №2 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2847 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2018-08-28 13:21 | 2018-08-28 14:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №11 по ВЛ-0,4 кВ №1от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА «Южная» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА «Южная» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок.
2848 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 675 | 2018-08-28 15:08 | 2018-08-28 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Водник по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механиче-ских свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ№3 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА «Водник» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№3 от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА «Вод-ник» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман"на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2849 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 676 | 2018-08-29 09:07 | 2018-08-29 16:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 71 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 71 по ВЛ-10 кВ "Бригада №1" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Бригада 1" от ПС 110 кВ Кегульта" на выявления дефектов
2850 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 677 | 2018-08-29 09:23 | 2018-08-29 16:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 26 отпайка № 2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре № 26 отпайка № 2 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20Г фазы «В» на опоре № 26 отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" от ПС 110 кВ Большой-Царын-2". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" от ПС 110 кВ Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2851 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 678 | 2018-08-29 14:22 | 2018-08-29 19:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 5/40 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2852 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 679 | 2018-08-30 05:15 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | на опоре № 215 следы перекрытия на траверсе и изолирующей гирлянде фазы "А" и дефектный изолятор 1 шт. фаза "А" вследствии жизнедеятельности птиц(вороны) | на опоре № 215 следы перекрытия на траверсе и изолирующей гирлянде фазы "А" и дефектный изолятор 1 шт. фаза "А" в результате попадания продуктами жизнедеятельности птиц(вороны) | В результате аварии выявлены следы перекрытия на траверсе и изолирующей гирлянде фазы "А" и дефектный изолятор 1 шт. фаза "А" на опоре №215 по ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская. | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская, для обнаружения дефектов При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов и жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность
2853 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2018-08-30 08:06 | 2018-08-30 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2854 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 681 | 2018-08-31 08:49 | 2018-08-31 11:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 102 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 102 по ВЛ-10кВ №2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ "Юста». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ "Юста» на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2855 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2018-08-31 09:32 | 2018-08-31 10:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА "Военкомат" по ВЛ-10 кВ №13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА "Военкомат" по ВЛ-10 кВ №13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов
2856 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2018-09-03 09:51 | 2018-09-03 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2857 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 684 | 2018-09-03 10:31 | 2018-09-03 11:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре №9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре №9 по ВЛ-0,4 кВ №2от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «МТМ» по ВЛ 10 кВ №3 «Татал» от ПС 110 кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «МТМ» по ВЛ 10 кв №3 «Татал» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2858 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2018-09-03 14:40 | 2018-09-03 17:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №36/63 "Скважина" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №36/63 "Скважина" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2859 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2018-09-04 10:35 | 2018-09-04 11:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №77/400 "ПМК" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №77/400 "ПМК" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2860 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 687 | 2018-09-05 08:56 | 2018-09-05 15:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №148 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" на опоре №148 по ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2861 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 688 | 2018-09-05 08:58 | 2018-09-05 16:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 33 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 33 по ВЛ-10 кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Бригада 1,2" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2862 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 689 | 2018-09-06 08:49 | 2018-09-06 08:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытие проводов в пролете опор № 217-218 по ВЛ 10 кВ "Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская" на выявления дефектов.
2863 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 690 | 2018-09-06 08:51 | 2018-09-06 08:57 | ВЛ | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 103-104. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2864 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 691 | 2018-09-02 21:17 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Иджил-Цаган-Нур | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур опора №47 - на траверсе фазы С гнездо птиц, опора №97 - на изоляторе фазы А наброс, опора №107 - над изолятором фазы С наброс, вследствии жизнедеятельности птиц. | ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур опора №47 - на траверсе фазы С гнездо птиц, опора №97 - на изоляторе фазы А наброс, опора №107 - над изолятором фазы С наброс, в следствии жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлено по ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур опора №47 - на траверсе фазы С гнездо птиц, опора №97 - на изоляторе фазы А наброс, опора №107 - над изолятором фазы С наброс. | Организовать внеочередной обход-осмотр по ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур с целью обнаружения дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельности птиц вблизи ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов
2865 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2018-09-06 09:03 | 2018-09-06 12:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре №16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре №16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре №16 по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2866 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2018-09-06 09:07 | 2018-09-06 13:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА Хахлынова по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 14-15 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №387/100 "Хахлыновой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №387/100 "Хахлыновой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2867 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 694 | 2018-09-07 09:11 | 2018-09-07 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 25-26. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2868 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2018-09-10 09:12 | 2018-09-10 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 19-20 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2869 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2018-09-10 13:17 | 2018-09-10 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП 10/0,4 кВ № 277/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №277/160 "Столовая" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №277/160 "Столовая" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2870 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 697 | 2018-09-11 09:29 | 2018-09-11 11:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 Кв Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 183-184 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 183-184 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №183-184 по ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2871 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-12 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА Больница по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА "Больница" по ВЛ-10 № 4 "Водозабор" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2872 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 699 | 2018-09-12 09:13 | 2018-09-12 10:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки на опоре №14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре №14 по ВЛ-0,4 кВ №1от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА «Южная» по ВЛ 10 кВ «Райцентр-1» яч.№8 от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1от КТП 10/0,4 кВ №6/160 кВА «Южная» по ВЛ 10 кВ «Райцентр-1» яч.№8 от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2873 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 700 | 2018-09-12 13:33 | 2018-09-12 19:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре №17 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №17 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 17 по ВЛ-10кВ «Кормоцех» яч. №2 от ПС 35 кВ "Харба". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ «Кормоцех» яч. №2 от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов
2874 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2018-09-12 13:37 | 2018-09-12 15:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Секционное по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опор №6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опор №6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 кВА «Секционное» по ВЛ 10 кВ «Райцентр-1» яч. №8 от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №11/100 кВА «Секционное» по ВЛ 10 кВ «Райцентр-1» яч. №8 от ПС 110 кВ "Цаган-Аман"на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2875 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 702 | 2018-09-12 13:37 | 2018-09-12 19:36 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» на опоре № 4 по ВЛ 10 кВ №5 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2876 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 703 | 2018-09-13 08:50 | 2018-09-13 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-13п в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-13п по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №59/160 ".деликова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №59/160 "Деликова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2877 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2018-09-13 13:17 | 2018-09-13 19:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ №7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода на опоре №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №5/25 кВА по ВЛ 10 кВ №7 «Жив.точки» от ПС 35 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №5/25 кВА по ВЛ 10 кВ №7 «Жив.точки» от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2878 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2018-09-14 08:31 | 2018-09-14 09:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВ Школа по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №16 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре №16 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА «Школа» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению де-фектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №2/250 кВА «Школа» по ВЛ 10 кв №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов.
2879 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2018-09-14 09:32 | 2018-09-14 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода на опоре №21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре №21 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре №21 по ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№2 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2880 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2018-09-14 13:12 | 2018-09-14 14:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2881 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 708 | 2018-09-15 09:40 | 2018-09-15 15:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 129 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 129 по ВЛ-10 кВ "Салбура" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Салбура" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2882 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 709 | 2018-09-15 10:20 | 2018-09-15 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2883 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2018-09-15 11:05 | 2018-09-15 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2884 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 711 | 2018-09-16 09:17 | 2018-09-16 16:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от РП-10 кВ Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорных изоляторов в В\В шкафу на КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА | Повреждение опорных изоляторов в В\В шкафу на КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА | В результате попадания молнии произошло повреждение опорных изоляторов в В\В шкафу на КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №8 «Жив. точки» от РП 10 кВ «Южная» на выявления дефектов. При проведении осмотров ТП уделять особое внимание на оборудование КТП.
2885 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 712 | 2018-09-16 09:35 | 2018-09-16 13:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» на опоре № 229 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» на опоре № 229 по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2886 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 713 | 2018-09-17 14:43 | 2018-09-17 19:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 178 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А,С» на опоре № 178 по ВЛ-10 кВ "Ферма №2 с-за Чапчаева" от ПС-35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №2 с-за Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2887 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 714 | 2018-09-17 14:40 | 2018-09-17 19:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 отп.№2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 5 отп.№2 по ВЛ-10 кВ "Салбура" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Салбура" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2888 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2018-09-17 09:12 | 2018-09-17 14:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №1 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №1 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №1 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2889 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2018-09-18 08:23 | 2018-09-18 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА РУС по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №6/250 кВА по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган-Аман» При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2890 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2018-09-18 09:40 | 2018-09-18 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2891 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 718 | 2018-09-18 10:40 | 2018-09-18 17:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №121-123 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пр. опор №121-123 по ВЛ-10 кВ №7 «Жив.точки» от ПС 35 кВ "Харба" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №7 «Жив.точки» от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
2892 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 719 | 2018-09-18 10:41 | 2018-09-18 10:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в пролете опор №25-26 по в следствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв элемента вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 25-26 по по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2893 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2018-09-18 14:07 | 2018-09-18 15:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№4 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2894 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2018-09-19 09:06 | 2018-09-19 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2895 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2018-09-19 13:27 | 2018-09-19 17:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №10/10 кВА по ВЛ 10 кВ «Жив.точки» яч. №7 от ПС 35 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №10/10 кВА по ВЛ 10 кВ «Жив.точки» яч. №7 от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2896 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 723 | 2018-09-14 10:38 | 2018-09-14 10:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре № 20 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 20 по ВЛ-10 кВ №8 «Жив.точки» от ПС 35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №8 «Жив.точки» от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2897 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 724 | 2018-09-20 08:07 | 2018-09-20 10:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 44 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 44 по ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2898 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 725 | 2018-09-20 14:16 | 2018-09-20 16:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 3 отп.№4 по ВЛ-10 кВ "МТМ" от ПС-35 кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "МТМ" от ПС 35кВ "Байровская" на выявления дефектов
2899 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 726 | 2018-09-21 14:52 | 2018-09-21 15:02 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия фазы «А, С» в пролете опор № 36-37 произошли в следствии попадания животного (птицы). | В следствии попадания животного (птицы) под напряжение привело к перекрытию проводов. | В результате аварии выявлено перекрытие проводов фазы «А, С» в пролете опор № 36-37 по ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ № 5 "Омадык" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2900 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 727 | 2018-09-21 14:48 | 2018-09-21 15:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Смушковое от ПС 35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор №27-28 по ВЛ 10 кВ №1 «Смушковое» от ПС 35 кВ «Полынная». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 «Смушковое» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2901 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2018-09-21 09:14 | 2018-09-21 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2902 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2018-09-21 09:06 | 2018-09-21 14:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №13 по ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода на опоре №5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №13 по ВЛ 10 кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ "Барун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №13 по ВЛ 10 кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ "Барун" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2903 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 730 | 2018-09-20 15:03 | 2018-09-20 22:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 257-258 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 257-258 по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2904 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 731 | 2018-09-20 14:05 | 2018-09-20 19:12 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 27 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 27 по ВЛ 10 кВ №7 "Семеочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Семеочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2905 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2018-09-20 13:00 | 2018-09-20 16:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №15/40 кВа по ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС 35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода ф. «А», «В» в пролете опор №4-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода ф. «А», «В» в пролете опор №4-6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода ф. «А», «В» в пролете опор №4-6 по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №15/40 кВА по ВЛ 10 кВ №1 «Долан» от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №15/40 кВА по ВЛ 10 кВ №1 «Долан» от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выяв-ления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2906 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2018-09-20 12:13 | 2018-09-20 17:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА Фуджиев по ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 1-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА "Фуджиев" по ВЛ-10 кВ №9 "Отделение" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2907 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2018-09-20 11:48 | 2018-09-20 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/40 кВА Санджиев по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/40 кВА "Санджиев" по ВЛ 10 кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2908 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2018-09-20 11:15 | 2018-09-20 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2909 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 736 | 2018-09-24 13:39 | 2018-09-24 19:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «А» на КТП № 1/40 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «А» на КТП № 1/40 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на КТП № 1/40 по ВЛ 10 кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2910 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2018-09-24 13:10 | 2018-09-24 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 №55/100 СММП по ВЛ-10кВ №6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/160 "СММП" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2911 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 738 | 2018-09-20 08:09 | 2018-09-20 11:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 127 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 127 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 127 по ВЛ-10 кВ №8 "Орошение" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Орошение" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2912 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2018-09-20 08:10 | 2018-09-20 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №5 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2913 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 740 | 2018-09-24 08:22 | 2018-09-24 08:27 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Семяочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 39-40. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Семяочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2914 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 741 | 2018-09-24 08:30 | 2018-09-24 08:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты ПС 110кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в пролете опор №62-63 по в следствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв элемента вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 62-63 по по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2915 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2018-09-24 08:32 | 2018-09-24 14:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВа №13 по ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв нулевого провода на опор №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №13 по ВЛ 10 кВ «МТФ» яч. №3 от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 кВ №13 по ВЛ 10 кВ «МТФ» яч. №3 от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2916 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 743 | 2018-09-24 13:43 | 2018-09-24 19:33 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 71 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре №71 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 71 по ВЛ 10 кВ "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Ферма-1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2917 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2018-09-25 08:02 | 2018-09-25 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 1 МТМ от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."А" на опоре № 9 по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 1/160 кВА "МТМ" по ВЛ-10 кВ "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП№1/160 кВА "МТМ" по ВЛ-10 кВ "МТМ" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
2918 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2018-09-25 10:20 | 2018-09-25 15:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 5 - 6 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 3/250 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№3/250 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Байровский" на выявления дефектов.
2919 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 746 | 2018-09-25 09:03 | 2018-09-25 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре №3 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ 10 кв №5 «Хурул» от ПС 35 кВ "Полынная | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ 10 кв №5 «Хурул» от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов.
2920 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2018-09-27 09:45 | 2018-09-27 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2921 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2018-09-26 09:23 | 2018-09-26 11:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА Гагарина по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора Ф "С" на опоре №11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф"С" на опоре №11 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 6/250 кВА "Гагарина" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №6/250 кВА "Гагарина" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2922 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2018-09-26 09:09 | 2018-09-26 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов в пролете опор №25 - 26 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 25 - 26 по ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ "Тугтун" от РП-10 кВ "Тугтунский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов . Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ "Тугтун" от РП- 10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов
2923 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2018-09-26 08:20 | 2018-09-26 14:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/400 кВА Ток по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба. от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 11-12. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/400 кВА "Ток" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2924 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2018-09-26 08:16 | 2018-09-26 13:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлен обрыв провода ф."А" в пролете опор № 6 - 7 по ВЛ 0,4 кВ 2 от КТП 1/100 кВА "ДРСУ" по ВЛ-10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№1/100 кВА "ДРСУ" по ВЛ-10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2925 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2018-09-26 08:15 | 2018-09-26 12:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 9-10. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ №7 "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2926 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2018-09-25 14:30 | 2018-09-25 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлен обрыв провода ф."С" в пролете опор № 3 - 4 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2927 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 754 | 2018-09-25 14:20 | 2018-09-25 14:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 33-34 по ВЛ 10 кВ "Больница" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2928 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2018-09-25 13:13 | 2018-09-25 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 9 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 9 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 9 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2929 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 756 | 2018-09-26 10:01 | 2018-09-26 16:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «А-С» на опорах № 10-17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А-С» на опорах № 10-17 по ВЛ-10 кВ "Ферма №2 с-за Ергенинский" от ПС- 35 кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №2 с-за Ергенинский" от ПС 35кВ "Заливная" на выявления дефектов
2930 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 757 | 2018-09-25 13:06 | 2018-09-25 16:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №99-100 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор №99-100 по ВЛ-10 кВ №2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ "Юста" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
2931 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2018-09-25 13:00 | 2018-09-25 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение срыв изолятора Ф "С" на опоре №14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №14 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф"С" на опоре №14 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №1/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2932 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2018-09-25 11:07 | 2018-09-25 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА Водозабор по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение вязки на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 5 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 3/160 кВА "Водозабор" по ВЛ-10 кВ "Больница" ПС 110 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 3/160 кВА "Водозабор" по ВЛ-10 кВ "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2933 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 760 | 2018-09-25 08:09 | 2018-09-25 11:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №36 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "В" на опоре №36 по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
2934 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 761 | 2018-09-26 10:05 | 2018-09-26 15:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.16 Исчерпание ресурса | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 193 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 193 по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Ергенинская" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Ергенинская" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
2935 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2018-09-26 10:15 | 2018-09-26 13:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 11-12. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА "Совхоз" по ВЛ 10кВ №4 "Аршань-Зельмень" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2936 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2018-09-26 11:22 | 2018-09-26 13:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/10 кВА Барыков по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС-110 кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | В реждение срыв изолятора Ф "С" на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф"С" на опоре №7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 3/10 кВА "Бариков" по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №3/10 кВА "Бариков" по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
2937 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 764 | 2018-09-26 12:01 | 2018-09-26 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/25 кВА Шобгоров по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки Ф "А" на опоре №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре №3 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф"А" на опоре №3 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/25 кВА "Шобгоров" по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП №2/25 кВА "Шобгоров" по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2938 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 765 | 2018-09-26 14:30 | 2018-09-26 14:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия проводов произошло вследствие попадания животного (птицы) под напряжение. | В следствии воздействия животного (птицы) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, С» в пролете опор № 50-51 по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ковыльная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
2939 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 766 | 2018-09-26 14:34 | 2018-09-26 14:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер,) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор №365-366 по ВЛ 10 кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ «Барун». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2940 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2018-09-27 08:11 | 2018-09-27 09:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 20-21 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №65/250 "Строитель" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №65/250 "Строитель" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2941 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2018-09-27 08:28 | 2018-09-27 09:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/250 кВА Молодёжная по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки Ф "А" на опоре №9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки фазы «А» на опоре №9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф"А" на опоре №9 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/250 кВА "Молодежная" по ВЛ-10 кВ №5 "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №10/250 кВА "Молодежная" по ВЛ-10 кВ №5 "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
2942 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 14:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 2/25 кВА Кормоцех по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете опор № 6 - 7 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/25 кВА "Кормоцех" по ВЛ-10 кВ№7 "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/25 кВА "Кормоцех" по ВЛ-10 кВ №№7 "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2943 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2018-09-27 09:17 | 2018-09-27 11:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №60/250 "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №60/250 "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
2944 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2018-09-27 09:41 | 2018-09-27 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «Волжская» по ВЛ 10 кв №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3/160 кВА «Волжская» по ВЛ 10 кв №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2945 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2018-09-27 10:09 | 2018-09-27 15:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение срыв изолятора Ф "С" на опоре №7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №7 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф"С" на опоре №7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 11/40 кВА "Бадмаев" по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №11/40 кВА "Бадмаев" по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2946 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2018-09-27 10:54 | 2018-09-27 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП(к)-10/0,4 кВ № 3/400 кВА Центральная-Усадьба по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливна | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 14 - 15 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 14 - 15 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА "Ц/У" по ВЛ-10 кВ "Ц/У Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/400 кВА "Ц/У" по ВЛ-10 кВ "Ц/У Заливная" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2947 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2018-09-27 12:05 | 2018-09-27 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение вязки Ф "С" на опоре № 25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв вязки Ф "С" на опоре №25 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "С" на опоре №25 по ВЛ 0,4 кВ от МТП 2/160 кВА "Крылова" по ВЛ-10 кВ "Кегульта" ПС 110 кВ "Кегульта". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/160 кВА "Крылова" по ВЛ-10 кВ "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2948 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 775 | 2018-09-28 08:31 | 2018-09-28 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/10 кВА КФХ Айса ( Абонентская ) по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинск | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора на опоре №5 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора на опоре №5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора на опоре №5 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 7/10 кВА "КФХ Айса (абон.)" по ВЛ-10 кВ "Центр.Усадьба" от ПС-110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП№7/10 кВА "КФХ Айса (абонент.)" по ВЛ-10 кВ "Центр.Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
2949 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2018-09-28 09:03 | 2018-09-28 12:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА Пензенский по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №10 - 11 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 10 - 11 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 5/250 кВА "Пензенская" по ВЛ-10 кВ "Больница" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 5/250 кВА "Пензенская" по ВЛ-10 кВ "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2950 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2018-09-28 09:15 | 2018-09-28 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП №4 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, В» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ТП №4 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП №4 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2951 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2018-09-28 10:10 | 2018-09-28 13:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ-10 № 1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ-10 № 1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ-10 № 1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
2952 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2018-09-28 11:00 | 2018-09-28 13:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
2953 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2018-09-28 11:47 | 2018-09-28 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2954 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 781 | 2018-09-28 12:44 | 2018-09-28 15:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №23-24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" яч.№2 от ПС 110 кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" яч.№2 от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов
2955 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2018-09-29 10:44 | 2018-09-29 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2956 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 783 | 2018-09-30 09:14 | 2018-09-30 09:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия животного (птицы). | Вследствие воздействия животных (птиц) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-10 кВ № 14 "Северный" ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 14 "Северный" ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
2957 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 784 | 2018-09-28 12:38 | 2018-09-28 12:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 10 - 11 отп.1 по ВЛ 10 кВ "Центральная усадьба" от ПС 35кВ "Чкаловская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Центральная Усадьба "от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2958 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2018-09-30 09:33 | 2018-09-30 14:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/10 кВА Андреева по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/10 кВА "Андреева" по ВЛ 10 кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
2959 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 786 | 2018-09-30 09:39 | 2018-09-30 16:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №2/10 кВА котом. | Перекрытие В/В шкафу КТП №2/10 кВА котом. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №2/10 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма №3" от ПС- 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма №3" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
2960 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 787 | 2018-09-30 09:39 | 2018-09-30 14:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы "С" на опоре №8 по отпайке №2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "С" на опоре №8 по отпайке №2 по ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
2961 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 788 | 2018-09-30 09:47 | 2018-09-30 09:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия животного (птицы). | Вследствие воздействия животного (птицы) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 отп. №1 по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
2962 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2018-09-30 10:18 | 2018-09-30 15:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/100 кВА Бригада 1 по ВЛ-10 № 1 Бригада 1,2 ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 2-3. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/100 кВА "Бригада 1" по ВЛ-10 № 1 "Бригада 1,2" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2963 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2018-09-30 10:58 | 2018-09-30 16:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА Лардин по ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 1-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/63 кВА "Лардин" по ВЛ 10 кВ №5 "Кенкря" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2964 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 791 | 2018-09-30 13:07 | 2018-09-30 13:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ 10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2965 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 792 | 2018-09-30 13:26 | 2018-09-30 19:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки на опоре №35 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре №35 по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Юста" яч.№1 от ПС 110 кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Юста" яч.№1 от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2966 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2018-09-30 15:55 | 2018-09-30 17:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
2967 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 794 | 2018-09-30 20:33 | 2018-09-30 20:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло в результате воздействия птицы. | Вследствие воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы пкрекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 203-204 по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
2968 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 795 | 2018-09-27 05:25 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Расплетение грозотроса в пролете опор № 276- 277 на ВЛ- 110 кВ. Советская - Садовое с отпайкой на ПС Кировская в результате потери механической прочности грозотроса. | Расплетение грозотроса в пролете опор № 276- 277 на ВЛ- 110 кВ. Советская - Садовое с отпайкой на ПС Кировская в результате потеря механической прочности грозотроса. | В результате аварии выявлено расплетение грозотроса в пролете опор № 276- 277 на ВЛ- 110 кВ. Советская - Садовое с отпайкой на ПС Кировская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ-110кВ Советская - Садовое с отпайкой на ПС Кировская на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность грозотросов.
2969 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 796 | 2018-10-03 09:02 | 2018-10-03 19:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Кормоцех от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 72-73 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 72-73 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №72-73 по ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Кормоцех" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
2970 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 797 | 2018-10-03 09:06 | 2018-10-03 11:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | По отп. №3 обрыв вязки фазы «В» на опоре № 21 произошло, из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | По отп. №3 обрыв вязки фазы «В» на опоре № 21 произошло, из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 21 по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2971 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2018-10-03 09:12 | 2018-10-03 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №14 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора на опоре № 14 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 7/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловский". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№7/160 кВА "ЗАВ -20" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
2972 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2018-10-03 09:17 | 2018-10-03 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 357/10 кВА Музраев по ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 357/10 кВА "Музраев" по ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 357/10 кВА "Музраев" по ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2973 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2018-10-03 09:18 | 2018-10-03 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА Степной по ВЛ 10кВ №15 Жив точки от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7-8. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 кВА "Степной" по ВЛ 10 кВ №15 "Жив точки" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
2974 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2018-10-03 10:01 | 2018-10-03 16:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода ф."А" в пролете опор № 9-10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой обрыв провода ф."А" в пролете опор №9-10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №9 - 10 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 2/250 кВА "Больница " по ВЛ-10 кВ "Больница" ПС 110 кВ "Советская". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 2/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ "Больница " от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
2975 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2018-10-03 13:41 | 2018-10-03 19:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/250 кВА Пер.цех по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер,) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №13/250 кВА «Пер.цех» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман» . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №13/250 кВА «Пер.цех» по ВЛ 10 кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман» на выявления дефектов При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода
2976 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2018-10-04 08:07 | 2018-10-04 10:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от СТП-10/0,4 кВ № 10/10 кВА Ольконов по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение крюка изолятора фазы «С» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв крюка изолятора фазы «С» на опоре №9 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв крюка изолятора Ф "С" на опоре №9 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/10 кВА "Ольконов " по ВЛ-10 кВ " Ферма 1 с-за Чапчаева" ПС 35 кВ "Заливная". | По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Обеспечить устранения дефектов в срок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/10 кВА "Ольконов" по ВЛ-10 кВ "Ферма №1 с-за Чапчаева " от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
2977 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 804 | 2018-10-04 09:40 | 2018-10-04 15:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А-С» на опоре № 395 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А-С» на опоре № 395 по ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС-35кВ «Сарпа». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 3" от ПС 35кВ "Сарпа" на выявления дефектов
2978 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2018-10-04 09:41 | 2018-10-04 19:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 11/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Повреждение провода фазы «А» в пролете опор №4-5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение структуры провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «А» в пролете опор №4-5 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «А» в пролете опор №4 - 5 по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 11/40 кВА "Бадмаев" по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на целостность провода. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 11/40 кВА "Бадмаев " по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
2979 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 806 | 2018-10-04 09:44 | 2018-10-04 16:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 102 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 102 по ВЛ-10 кВ №6 "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
2980 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 807 | 2018-10-05 11:00 | 2018-10-05 14:52 | ВЛ | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 53 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 53 по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
2981 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 808 | 2018-10-05 13:00 | 2018-10-05 15:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №7/160 кВА животным. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №17/160 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №7/160 кВА по ВЛ-10кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
2982 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 809 | 2018-10-07 09:36 | 2018-10-07 15:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 271 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 271 по ВЛ-10 кВ № 5 "Жив.точки" ПС 220 кВ "Большой-Царын-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 "Жив.точки" ПС 220 кВ "Большой-Царын-1" на выявления дефектов.
2983 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2018-10-07 11:24 | 2018-10-07 13:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 9-10. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
2984 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 811 | 2018-10-08 08:50 | 2018-10-08 16:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 72 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 72 по ВЛ-10 кВ "Ферма №2 с-за Ергенинский" от ПС-35кВ «Заливная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма №2 с-за Ергенинский" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
2985 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 812 | 2018-10-08 08:51 | 2018-10-08 11:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №143 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре №143 ВЛ-10кВ «МТФ» яч.№ 3 от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «МТФ» яч.№ 3 от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2986 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 813 | 2018-10-08 09:09 | 2018-10-08 14:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 18-19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 18-19 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «В» в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Пекарня» по ВЛ 10 кВ №6 «Полынный» от ПС 35 кВ «Полынная». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА «Пекарня» по ВЛ 10 кВ №6 «Полынный» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
2987 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 814 | 2018-10-08 10:01 | 2018-10-08 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Джангара по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ер | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №7 - 8 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 7 - 8 по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП № 7/250 кВА "Джангара" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за Ергенинский" от ПС-110 кВ "Ергенинский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП № 7/250 кВА "Джангара" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за Ергенинский" от ПС - 110 кВ "Ергенинский" на выявления дефектов
2988 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 815 | 2018-10-08 10:51 | 2018-10-08 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 10 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлено срыв изолятора ф."С" на опоре № 10 по ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/250 кВА "Ферма 3" по ВЛ-10 кВ "Эвдык" от РП-10 кВ "Тугтунский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов . Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/250 кВА "Ферма 3" по ВЛ-10 кВ "Эвдык" от РП- 10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов.
2989 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 816 | 2018-10-08 13:23 | 2018-10-08 15:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 11 | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА по ВЛ 10 кв № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА по ВЛ 10 кв № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ «Эрдниевский»на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов.
2990 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 817 | 2018-10-08 13:34 | 2018-10-08 13:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор №101-102 по ВЛ 10 кВ «Жив.точки» яч.№ 8 от ПС 110 кВ «Полынная». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ «Жив.точки» яч.№ 8 от ПС 110 кВ «Полынная» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2991 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2018-10-09 08:33 | 2018-10-09 13:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма № 2" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
2992 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2018-10-09 09:00 | 2018-10-09 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА "Котельная" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
2993 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 820 | 2018-10-09 09:02 | 2018-10-09 11:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре №182 по отпайке Р-79 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" на опоре №182 по отпайке Р-79 по ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Шампань" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
2994 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 821 | 2018-10-09 09:06 | 2018-10-09 14:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 115 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | Обрыв вязки | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Ферма-1» яч.№ 2 от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
2995 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2018-10-09 09:20 | 2018-10-09 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 280/160 кВА Ферма-1 по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №280/160 "Ферма-1" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП №280/160 "Ферма-1" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
2996 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2018-10-09 09:31 | 2018-10-09 13:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1/40 кВА по ВЛ 10 кВ №4 «Чомпот» от ПС 110 кВ "Татал". | В ходе расследования аварии установлены следующие причины, приведшие к развитию аварии и затруднившие ее ликвидацию: Повреждение вязки на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1/40 кВА по ВЛ 10 кВ №4 «Чом-пот» от ПС 110 кВ "Татал" произошло в результате воздействии атмосферных явлений(ветер), что привело к перетиранию с последующим обрывом при порыве ветра. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1/40 кВА по ВЛ 10 кВ №4 «Чомпот» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
2997 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2018-10-09 09:47 | 2018-10-09 17:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/40 кВА Церенов Октябрьский район по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки ф."А" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."А" на опоре № 6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 5/40 кВА "Церенов Октябрьский район" по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Северная" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№5/40 кВА "Церенов Октябрьского района" по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Северная" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
2998 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 825 | 2018-10-09 10:21 | 2018-10-09 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ 10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ 10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
2999 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 826 | 2018-10-09 11:07 | 2018-10-09 13:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №13 - 14 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 13 - 14 по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 1 /250 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 1/250 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
3000 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2018-10-09 12:13 | 2018-10-09 17:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №20 "ПС 110 кВ Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3001 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2018-10-09 13:18 | 2018-10-09 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №54/250 "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №54/250 "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3002 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 829 | 2018-10-09 13:31 | 2018-10-09 15:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 171 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре №171. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 171 по ВЛ-10 кВ №1 "Линия связи с ПС Юста " от ПС 110кВ "Татал". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Линия связи с ПС Юста " от ПС 110кВ "Татал" на выявления дефектов.
3003 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 830 | 2018-10-09 13:35 | 2018-10-09 13:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 54-55. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
3004 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 831 | 2018-10-10 08:27 | 2018-10-10 12:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 15 - 16 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 15 - 16 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ "Ц/У с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 2/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ "Ц/У с-за 50 лет КАССР" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
3005 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 832 | 2018-10-10 09:03 | 2018-10-10 11:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 67 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 67 по ВЛ-10 кВ "Кегульта" от ПС-110 кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
3006 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 833 | 2018-10-10 09:11 | 2018-10-10 16:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате попадания в КТП птицы. | Вследствие попадания птицы в КТП , произошло перекрытие в в/в шкафу. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 2/25 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внима-ние на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
3007 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 834 | 2018-10-10 09:30 | 2018-10-10 11:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 86 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 86 ВЛ-10 кВ «Песчанка» яч. № 13 от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ «Песчанка» яч. № 13 от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
3008 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 835 | 2018-10-10 10:03 | 2018-10-10 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв крюка с изолятором ф."С" на опоре произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв крюка с изолятором. | В результате аварии выявлен срыв крюка с изолятором ф."С" на опоре № 21 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 7/100 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№7/100 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3009 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 836 | 2018-10-10 15:06 | 2018-10-10 18:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ 10 кВ №13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
3010 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 837 | 2018-10-10 13:34 | 2018-10-10 17:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ 10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ 10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
3011 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2018-10-11 08:57 | 2018-10-11 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП(с)-10/0,4 кВ № 7/160 кВА Пушкина по ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ф. "В"в пролете опор №9-10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода ф."В" в пролете опор №9 - 10 по ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 7/160 кВА "Пушкина" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№ от КТП№7/160 кВА "Пушкина" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
3012 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2018-10-11 09:03 | 2018-10-11 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/25 кВА Лиджиев по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки ф."А" на опоре №4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."А" на опоре №4 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 11/25 кВА "Лиджиев" по ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП№11/25 кВА "Лиджиев" по ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
3013 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 840 | 2018-10-11 09:23 | 2018-10-11 13:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода фазы «В» на опоре № 86 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, ) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «В» на опоре № 86 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «В» на опоре № 86 по ВЛ 10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ "Татал" . | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов.
3014 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 841 | 2018-10-11 09:23 | 2018-10-11 16:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №15/100 кВА животным | результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №15/100 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №15/100 кВА по ВЛ-10кВ "Живот. точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Живот. точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
3015 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 842 | 2018-10-11 09:42 | 2018-10-11 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ 10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ 10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
3016 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 843 | 2018-10-11 12:55 | 2018-10-11 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/250 кВА 1-Микрорайон по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8-9. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/250 кВА "1-Микрорайон" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
3017 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 844 | 2018-10-11 13:02 | 2018-10-11 19:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА Село по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА "Село" по ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
3018 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 845 | 2018-10-11 13:37 | 2018-10-11 17:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 11. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ 10 кв № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА «Болгарская» по ВЛ 10 кв № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов.
3019 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2018-10-12 08:15 | 2018-10-12 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА Мира по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №455/250 "Мира" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №455/250 "Мира" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3020 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2018-10-12 08:20 | 2018-10-12 14:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/100 кВА Бугровая по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 21 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлено срыв изолятора ф."С" на опоре № 21 по ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП № 11/100 кВА "Бугровая" по ВЛ-10 кВ. №2 "Комплекс" от ПС-110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов . Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №11/100 кВА "Бугровая" по ВЛ-10 кВ №2 "Комплекс" от ПС- 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
3021 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 848 | 2018-10-12 08:45 | 2018-10-12 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 в результате погодных изменений. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №38/100 "Магазин" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №38/100 "Магазин" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3022 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 849 | 2018-10-12 09:03 | 2018-10-12 11:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 101 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 101 ВЛ-10 кВ №1 «Белоозерный» от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ №1 «Белоозерный» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
3023 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 850 | 2018-10-12 09:07 | 2018-10-12 14:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 295-296 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №295-296 по ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
3024 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 851 | 2018-10-12 09:11 | 2018-10-12 09:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытие проводов в пролете опор № 36-37 по ВЛ 10 кВ "ЦУ" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Цетральная усадьба" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
3025 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 852 | 2018-10-12 10:33 | 2018-10-12 13:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 9. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА МТМ по ВЛ 10 кв № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА МТМ по ВЛ 10 кв № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов.
3026 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 853 | 2018-10-12 10:54 | 2018-10-12 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв крюка фазы "А" на опоре № 5 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлено срыв изолятора ф."А" на опоре № 5 по ВЛ 0,4 кВ от КТП №7/100 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма №2" от ПС- 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов . Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП № 5/250 кВА "Ферма 3" по ВЛ-10 кВ "Эвдык" от РП- 10 кВ "Тугтунский" на выявления дефектов.
3027 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 854 | 2018-10-12 11:38 | 2018-10-12 17:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Песчанка" по ВЛ-10 № 3 "х. Коробкин" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
3028 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2018-10-12 12:13 | 2018-10-12 19:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
3029 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 856 | 2018-10-12 12:54 | 2018-10-12 12:59 | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 19-20. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
3030 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 857 | 2018-10-13 17:24 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Заветинская-Советская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | По ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская" на опоре № 26 остаток обожжённой проволоки, видны следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф "А", вследствии жизнедеятельности птиц. | По ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская" на опоре № 26 остаток обожжённой проволоки, видны следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф "А", вследствии жизнедеятельности птиц. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф "А" на опоре №26 по ВЛ-110кВ Заветинская-Советская. | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская", для выявления дефектов. Провести внеочередной инструктаж персоналу группы по проведению осмотров ВЛ, при осмотре уделять особое внимания на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов и гнездование птиц на ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность
3031 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2018-10-15 08:20 | 2018-10-15 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 в результате погодных изменений. | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 в результате погодных изменений. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №276/250 "Южная" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №276/250 "Южная" по ВЛ-10 кВ №6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
3032 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 859 | 2018-10-15 09:01 | 2018-10-15 11:38 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 97 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 97 по ВЛ 10 кВ №5 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
3033 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 860 | 2018-10-15 09:04 | 2018-10-15 09:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия провода в пролёте опор №72-73 отп. Р-25. по вследствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв элемента вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлены следы перекрытия провода в пролёте опор №72-73 отп. Р-25 по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявления дефектов.
3034 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 861 | 2018-10-15 09:27 | 2018-10-15 17:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 53-54 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 53-54 по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ "Ковыльная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов
3035 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 862 | 2018-10-15 12:10 | 2018-10-15 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
3036 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 863 | 2018-10-15 14:40 | 2018-10-15 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/100 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №75/100 "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №75/100 "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3037 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 864 | 2018-10-15 15:36 | 2018-10-15 18:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА «ХРЭУ» по ВЛ 10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА «ХРЭУ» по ВЛ 10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
3038 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2018-10-16 08:05 | 2018-10-16 09:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 6-7. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
3039 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 866 | 2018-10-16 09:20 | 2018-10-16 11:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки Ф"В" на опоре № 32 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "В" на опоре № 32 по ВЛ-10 кВ "Тугтун" от РП-10 кВ Тугтунский. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
3040 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 867 | 2018-10-16 09:24 | 2018-10-16 16:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 265 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 265 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 265 по ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
3041 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2018-10-16 11:00 | 2018-10-16 15:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Новая песчанка по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "Новая песчанка" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
3042 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 869 | 2018-10-16 12:45 | 2018-10-16 19:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 103 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 103 по ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Животноводческие точки" от ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
3043 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 870 | 2018-10-17 08:37 | 2018-10-17 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №72/250 "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3044 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 871 | 2018-10-17 09:21 | 2018-10-17 16:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор №61-62 по отпайке Р-33 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №61-62 по отпайке Р-33 ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
3045 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 872 | 2018-10-17 09:29 | 2018-10-17 15:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 281 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 281 по ВЛ 10 кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
3046 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 873 | 2018-10-17 09:32 | 2018-10-17 13:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки Ф "А-С" на опоре № 79 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А-С" на опоре 79 по ВЛ-10 кВ "ЦУ" от ПС-110 кВ «Бургустинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "ЦУ" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
3047 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 874 | 2018-10-17 09:36 | 2018-10-17 15:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
3048 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 875 | 2018-10-17 10:07 | 2018-10-17 16:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/40 кВА КФХ Вите Музраев по ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 9-10 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 6/40 кВА "Вите Музраев" по ВЛ-10 кВ "Бригада №1" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 6/40 кВА "Вите Музраев" по ВЛ-10 кВ "Бригада №1" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
3049 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 876 | 2018-10-17 10:24 | 2018-10-17 12:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА ДРСУ по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки в пролете опор №6-7 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки в пролете опор. | В результате аварии выявлен обрыв вязки в пролете опор №6-7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1/100 кВА "ДРСУ" по ВЛ-10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№1/100 кВА "ДРСУ" по ВЛ-10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3050 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2018-10-17 11:15 | 2018-10-17 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА Больница по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА "Больница" по ВЛ-10 № 4 "Водозабор" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
3051 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 878 | 2018-10-18 08:30 | 2018-10-18 11:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №85-86 по отпайке Р-47 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №85-86 по отпайке Р-47 по ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
3052 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 879 | 2018-10-18 08:33 | 2018-10-18 08:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор №142-143 по ВЛ 10 кВ №7 «Жив.точки» от ПС 35 кВ «Харба». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №7 «Жив.точки» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов.
3053 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2018-10-18 09:20 | 2018-10-18 15:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/100 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №446/100 "Терешковой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №446/100 "Терешковой" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3054 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 881 | 2018-10-18 12:31 | 2018-10-18 15:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №1825 кВА животным | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №1/25 МТМ | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №1/25 МТМ по ВЛ-10 кВ "ЦУ" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "ЦУ" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов
3055 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 882 | 2018-10-19 08:52 | 2018-10-19 08:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 отпайка №1 по ВЛ 10 кВ "ЦУ" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "ЦУ" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
3056 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 883 | 2018-10-19 08:56 | 2018-10-19 15:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы Ф "В" на опоре №69 отп. №1 произошёл из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" наФ "В" на опоре №69 отп. №1 по ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
3057 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 884 | 2018-10-19 09:14 | 2018-10-19 15:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10 кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10 кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
3058 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2018-10-19 09:39 | 2018-10-19 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
3059 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 886 | 2018-10-19 15:17 | 2018-10-19 18:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 198 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 198. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 198 по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки " от ПС 110 кВ "Татал" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки " от ПС 110 кВ "Татал"на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
3060 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 887 | 2018-10-22 08:17 | 2018-10-22 12:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 4-5. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА "жилой сектор РСУ" по ВЛ-10 № 6 "Садовое" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
3061 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 888 | 2018-10-22 08:25 | 2018-10-22 17:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №66/400 "Райисполком" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №66/400 "Райисполком" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3062 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 889 | 2018-10-22 08:45 | 2018-10-22 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №181/250 "Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №181/250 "Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
3063 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 890 | 2018-10-22 08:53 | 2018-10-22 08:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в пролете опор №310-311 по отп.Р-76 по в следствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой перекрытия проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 310-311 по по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган -Толга" на выявления дефектов.
3064 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 891 | 2018-10-22 09:00 | 2018-10-22 13:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 Семеочистительный комплекс от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии попадания птицы. | В следствии попадания птицы в КТП, повлекшее за собой перекрытие в высоковольтном шкафу. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 2/250 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Семеочистительный комплекс" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
3065 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 892 | 2018-10-22 09:37 | 2018-10-22 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 11-12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор № 11-12 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ "Барун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «Центр» по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС 110 кВ "Барун" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
3066 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 893 | 2018-10-22 08:49 | 2018-10-22 11:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 96-97 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 96-97 по ВЛ-10 кВ № 5 "Октябрьский МЖС" ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 "Октябрьский МЖС" ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
3067 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 894 | 2018-10-22 11:16 | 2018-10-22 15:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 1 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ "Ц-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 12 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2" на выявления дефектов.
3068 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 895 | 2018-10-23 07:42 | 2018-10-23 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 ВЛ-10 № 1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 1 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ "Ц-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 12 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2" на выявления дефектов.
3069 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 896 | 2018-10-23 13:16 | 2018-10-23 13:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия птицы. | Вследствие воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «В, С» в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3070 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 897 | 2018-10-23 13:22 | 2018-10-23 17:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 115 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 115. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 115 по ВЛ-10 кВ № 1 "Долан " от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Долан " от ПС 35 кВ "Эрдниев-ская" на выявления дефектов.
3071 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 898 | 2018-10-23 13:39 | 2018-10-23 17:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки Ф"А" на опоре № 28 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки Ф "А" на опоре № 28 по ВЛ-10 кВ "Центральная усадьба" от ПС-35кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
3072 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 899 | 2018-10-23 14:08 | 2018-10-23 17:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 24 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф.С на опоре № 24 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ 10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА Южная по ВЛ 10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
3073 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 900 | 2018-10-24 08:47 | 2018-10-24 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА Болдырев по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв крюка фазы "А" на опоре № 6 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлено срыв изолятора ф."А" на опоре № 6 по ВЛ 0,4 кВ от КТП №1/63 кВА "Болдырев" по ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Заливная" от ПС- 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов . Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА "Болдырев" по ВЛ-10 кВ №9 "Сявзь с ПС Заливная" от ПС- 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
3074 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 901 | 2018-10-24 09:03 | 2018-10-24 11:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 9/10 кВА Манжиев по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 2-3 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлено обрыв провода в пролете на опор № 2-3 по ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 9/10 кВА "Манжиев" по ВЛ-10 №4 кВ "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 9/10 кВА "Манжиев" по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
3075 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 902 | 2018-10-24 09:17 | 2018-10-24 17:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 209 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 209 по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма-3" ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма-3" ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
3076 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 903 | 2018-10-24 09:19 | 2018-10-24 09:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 4/100 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
3077 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 904 | 2018-10-24 09:27 | 2018-10-24 13:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал»
3078 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 905 | 2018-10-24 09:36 | 2018-10-24 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 5-6. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ № 7 "Терновый" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
3079 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 906 | 2018-10-24 11:55 | 2018-10-24 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 4 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ "Б-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 12 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2" на выявления дефектов
3080 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 907 | 2018-10-25 08:55 | 2018-10-25 11:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 43 отпайка №3. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 43 отпайка №3. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 43 по ВЛ-10 кВ № 14 " Северный» от ПС 110 кВ "Иджил" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "Северный" от ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
3081 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 908 | 2018-10-25 08:59 | 2018-10-25 11:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «С» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «С» на опоре № 14 по ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
3082 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2018-10-25 11:48 | 2018-10-25 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
3083 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 910 | 2018-10-26 08:15 | 2018-10-26 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА Дом культуры по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 8-9. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА "Дом культуры" по ВЛ-10 кВ № 8 "Центральная усадьба" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
3084 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 911 | 2018-10-26 08:55 | 2018-10-26 09:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 331-332. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
3085 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 912 | 2018-10-26 08:57 | 2018-10-26 13:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 369 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 369 по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер" от ПС-110 кВ «Советская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
3086 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 913 | 2018-10-26 09:05 | 2018-10-26 14:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 114 ф. «В» произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки на опоре № 114 ф. «В» по ВЛ-10кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ «Барун». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ №14 «Орошение Полынный» от ПС 110 кВ «Барун» на выявления дефектов
3087 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 914 | 2018-10-26 09:33 | 2018-10-26 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 7-8. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА "Магазин" по ВЛ-10 № 10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
3088 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 915 | 2018-10-26 11:02 | 2018-10-26 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор №18 - 19 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода в пролете опор №18-19. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №18-19 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 5/160 кВА "Октябрьская" по ВЛ-10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№5/160 кВА "Октябрьская" по ВЛ-10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3089 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 916 | 2018-10-26 12:10 | 2018-10-26 16:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 7 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ "Б-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 7 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ "Б-Царын-2" на выявления дефектов.
3090 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 917 | 2018-10-26 13:36 | 2018-10-26 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.2 ТП №8 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 8 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 10 кВ "Б-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 8 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ "Б-Царын-2" на выявления дефектов.
3091 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 918 | 2018-10-26 14:59 | 2018-10-26 19:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 12 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 12 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2" на выявления дефектов.
3092 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 919 | 2018-10-29 09:18 | 2018-10-29 14:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 НС-9 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 25-26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 25-26 по ВЛ-10 кВ № 4 "НС-9" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 4 "НС-9" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
3093 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 920 | 2018-10-29 13:10 | 2018-10-29 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 9 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 12 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 9 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2" на выявления дефектов.
3094 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 921 | 2018-10-29 13:59 | 2018-10-29 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП№2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
3095 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 922 | 2018-10-30 13:08 | 2018-10-30 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода в пролете опор № 9-10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА "Северная-1" по ВЛ-10 кВ № 13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА "Северная-1" по ВЛ-10 кВ № 13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов.
3096 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 923 | 2018-11-01 09:07 | 2018-11-01 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №70/250 "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3097 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 924 | 2018-11-01 09:22 | 2018-11-01 11:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110кВ Ергенинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре №50 отп.№1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 50 отп.№1 по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС-110 кВ «Ергенинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35кВ Вахта" на выявления дефектов.
3098 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 925 | 2018-11-01 09:25 | 2018-11-01 19:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 121-122 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №121-122 по ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3099 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 875 | 2018-11-02 09:25 | 2018-11-02 17:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 3/25 кВА. | При проведении осмотров КТП уделять особое внима-ние на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Овцекомплекс" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
3100 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 926 | 2018-11-06 08:15 | 2018-11-06 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки ф."С" на опоре №5 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки на опоре №5. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. "С" на опоре №5 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 12/160 кВА "Баня" по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязки. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№12/160 кВА "Баня" по ВЛ-10 кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3101 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 927 | 2018-11-06 08:25 | 2018-11-06 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №44/250 "Дубовская" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №44/250 "Дубовская" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3102 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 928 | 2018-11-06 08:34 | 2018-11-06 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/25 кВА Годжуров по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора на опоре №3 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора на опоре №3. | В результате аварии выявлен срыв изолятора ф."А" опоре №3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 7/25 кВА "Годжуров" по ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№7/25 кВА "Годжуров" по ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
3103 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 929 | 2018-11-06 09:17 | 2018-11-06 11:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 104 отп.4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 104 отп.№4 по ВЛ-10 кВ "Бригада №1" от ПС-110кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Бригада №1" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
3104 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 930 | 2018-11-06 09:19 | 2018-11-06 11:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110кВ Цаган-Толга | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №140-141 по отпайке Р-91 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №140-141 по отпайке Р-91 по ВЛ-10кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
3105 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 931 | 2018-11-06 11:10 | 2018-11-06 15:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 12 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 12 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2" на выявления дефектов.
3106 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 932 | 2018-11-06 12:45 | 2018-11-06 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 9/40 кВА АЗС Бутаева по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор №15-16 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода в пролете опор №15 - 16 | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №15-16 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 9/40 кВА "АЗС Бутаева" по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№9/40 кВА "АЗС Бутаева" по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3107 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 933 | 2018-11-06 13:11 | 2018-11-06 16:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 Юста от ПС-110кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 10-11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода в пролете опор № 10-11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 "Юста" от ПС-110кВ "Юста". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №2/160 кВА по ВЛ-10кВ №11 "Юста" от ПС-110кВ "Юста" на выявления дефектов.
3108 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 934 | 2018-11-07 08:10 | 2018-11-07 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 7 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 7 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ "Б-Царын-2" на выявления дефектов
3109 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 935 | 2018-11-07 08:17 | 2018-11-07 12:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 7 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №362/250 "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3110 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 936 | 2018-11-07 08:41 | 2018-11-07 12:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв крюка фазы "С" на опоре № 7 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв крюка. | В результате аварии выявлено срыв крюка ф."С" на опоре № 7 по ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП № 5/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ. "Сараха" от ПС-35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №5/100 кВА "Ферма 1" по ВЛ-10 кВ "Сараха" от ПС- 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
3111 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 937 | 2018-11-07 10:23 | 2018-11-07 13:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв на опоре № 11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА "МТМ" ВЛ-10 № 3 "Татал" от ПС-110 кВ "Татал" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА "МТМ" ВЛ-10 № 3 "Татал" от ПС-110 кВ "Татал" на выявления дефектов
3112 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 938 | 2018-11-07 11:09 | 2018-11-07 14:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ф.А в пролете опор №11-12 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода ф.А в пролете опор№11-12. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №11-12 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 12/160 кВА "Северная скважина" по ВЛ-10 кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№12/160 кВА "Северная скважина" по ВЛ-10 кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3113 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2018-11-07 11:55 | 2018-11-07 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, А» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7/100 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ № 14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7/100 кВА "Село" по ВЛ-10 кВ № 14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
3114 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 940 | 2018-11-07 12:05 | 2018-11-07 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Годжур по ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 5/160 кВА по ВЛ- 10 кВ №2 "Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА "Годжур" по ВЛ-10 кВ №2"Годжур" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
3115 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 941 | 2018-11-07 12:45 | 2018-11-07 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Бондаренко по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 5 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлено срыв изолятора ф."В" на опоре № 5 по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП № 8/160 кВА "Бондаренко" по ВЛ-10 кВ "Кегульта" от ПС-110 кВ "Кегульта". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП № 8/160 кВА "Бондаренко" по ВЛ-10 кВ "Кегульта" от ПС- 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов.
3116 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 942 | 2018-11-08 08:30 | 2018-11-08 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3117 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 943 | 2018-11-08 09:05 | 2018-11-08 09:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 отпайка №6 по ВЛ 10 кВ «Обильное» от ПС 35кВ «Обильное» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ «Обильное» от ПС 35кВ «Обильное» на выявления дефектов.
3118 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 944 | 2018-11-08 09:15 | 2018-11-08 18:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110/10кВ Ковыльная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 117 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 117 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 117 по ВЛ-10 кВ № 10 " Жив.точки» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 10 "Жив.точки" ПС 110 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов
3119 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 945 | 2018-11-08 09:21 | 2018-11-08 13:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
3120 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 946 | 2018-11-08 09:27 | 2018-11-08 11:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 129 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 129. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 129 по ВЛ-10 кВ «Песчанка» яч. № 13 от ПС 110 кВ "Юста". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ «Песчанка» яч. № 13 от ПС 110 кВ "Юс-та" на выявления дефектов.
3121 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 947 | 2018-11-08 10:26 | 2018-11-08 15:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."А,С" на опоре № 11 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 7/100 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№7/100 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3122 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 948 | 2018-11-08 11:54 | 2018-11-08 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ -0,4 кВ фидер -2 от КТП -10/0,4 кВ № 16/100 кВА «Ж/С РСУ» по ВЛ-10 кВ "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -2 от КТП -10/0,4 кВ № 16/100 кВА «Ж/С РСУ» по ВЛ-10 кВ "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
3123 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 949 | 2018-11-08 12:57 | 2018-11-08 17:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Эренценов по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора на опоре № 3 по ВЛ 0,4 кВ 1 от КТП 11/63 кВА "Эренценов" по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№11/63 кВА "Эренценов" по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинский" на выявления дефектов.
3124 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 950 | 2018-11-08 13:11 | 2018-11-08 14:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская ВЛ-10 № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 15 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА "Волжская" ВЛ-10 № 13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА "Волжская" ВЛ-10 № 13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган-Аман" на выявления дефектов
3125 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 951 | 2018-11-08 13:14 | 2018-11-08 15:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110кВ Бургустинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В/В шкафу КТП 11/160 произошло из-за проникновение в В/В шкаф птицы | В следствии проникновение птицы произошло перекрытие в В/В шкафу | В результате аварии выявлен перекрытие в В/В шкафу КТП№11/160 по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС-110 кВ «Бургустинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность защитных кожухов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ц/Усадьба" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
3126 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 952 | 2018-11-08 13:21 | 2018-11-08 19:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Харгата от ПС 110 Кв Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №147 по отпайке Р-108 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "С" на опоре №147 по отпайке Р-108 по ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
3127 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 953 | 2018-11-09 08:32 | 2018-11-09 10:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода на опоре № 17 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механиче-ских свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опор №17 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 17 по ВЛ-0,4 кВ№ 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ 10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ " Эрдниевский ". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ№ 2 от КТП 10/0,4 кВ № 3/160 кВА «ДК» по ВЛ 10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ " Эрдниевский " на выявления дефектов.
3128 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 954 | 2018-11-09 10:15 | 2018-11-09 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/63 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода ф."А,С" в пролете опор №11-12 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода ф."А,С" в пролете опор №11-12 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 3/63 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов.. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП№3/63 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
3129 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 955 | 2018-11-09 10:20 | 2018-11-09 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА К.Маркса по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3130 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 956 | 2018-11-09 10:52 | 2018-11-09 10:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 57-58 ф. «А», «В» по ВЛ 10 кВ №1 «Смушковое» от ПС 35 кВ «Полынная». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №1 «Смушковое» от ПС 35 кВ «Полынная» на выявления дефектов.
3131 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 957 | 2018-11-09 11:05 | 2018-11-09 11:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35кВ Сарпа | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 376-377 по ВЛ 10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Сарпа | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Ферма 1 от ПС 35 кВ Сарпа на выявления дефектов.
3132 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 958 | 2018-11-09 13:09 | 2018-11-09 13:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35кВ Эрдниевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия на опоре № 756 по ВЛ 10 кВ №6 «Ферма №2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №6 «Ферма №2» от ПС 35 кВ «Эрдниевская» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
3133 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 959 | 2018-11-09 13:11 | 2018-11-09 16:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/63 кВА Хатун по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 6/63 кВА «Хатун» по ВЛ-10 кВ «Центральная Усадьба» от ПС 35 кВ «Сарпинская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 6/63 кВА «Хатун» по ВЛ-10 кВ «Центральная Усадьба» от ПС 35 кВ «Сарпинская» на выявления дефектов.
3134 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 960 | 2018-11-11 08:11 | 2018-11-11 08:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 16/100 кВА"Ж/С РСУ" | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению де-фектов при осмотре КТП Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 №6 "Садовое" от ПС 110 кВ "Садовое-1"на выявления дефектов.
3135 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 961 | 2018-11-12 01:26 | 2018-11-12 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА Сарпинка по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3136 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 962 | 2018-11-12 07:50 | 2018-11-12 09:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Родниковая» по ВЛ-10 кВ «Песчанка» от ПС 110 кВ «Садовое-1» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Родниковая» по ВЛ-10 кВ «Песчанка» от ПС 110 кВ «Садовое-1» на выявления дефектов.
3137 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 963 | 2018-11-12 08:10 | 2018-11-12 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА Микрорайон по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ фидер -2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10кВ № 8 "Центральная усадьба" от ПС 35кВ "Уманцевская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер -2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/63 кВА "Микрорайон" по ВЛ-10кВ № 8"Центральная усадьба" от ПС 35кВ "Уманцевская" на выявления дефектов.
3138 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 964 | 2018-11-12 08:43 | 2018-11-12 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор №17 - 18 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода в пролете опор №17-18. | В результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор №17-18 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 13/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провиса. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№13/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
3139 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 965 | 2018-11-12 08:53 | 2018-11-12 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода на опоре № 8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 8 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 8 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 9/160 кВА «Бугор» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов
3140 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 966 | 2018-11-12 08:57 | 2018-11-12 11:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А-С» на опоре № 241 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «А-С» на опоре № 241 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС-35кВ «Чкаловская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов). При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
3141 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 967 | 2018-11-12 08:59 | 2018-11-12 09:04 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 33-34 по ВЛ 10 кВ № 10"Центральная усадьба" от ПС 35кВ "Кануковская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ №10 " Центральная Усадьба"от ПС 35кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
3142 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 968 | 2018-11-12 11:00 | 2018-11-12 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/40 кВА Кукаев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 6 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлено срыв изолятора ф."С" на опоре № 6 по ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/40 кВА "Кукаев" по ВЛ-10 кВ. "Связь с ПС Северная" от ПС-35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП №3/40 кВА "Кукаев" по ВЛ-10 кВ "СВязь с ПС Северная" от ПС- 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
3143 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 969 | 2018-11-12 12:55 | 2018-11-12 13:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия птицы. | Вследствие воздействия птицы произошло перекрытие проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов фазы «А, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-10 кВ № 7 "Восход" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Мирный" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3144 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 970 | 2018-11-12 13:02 | 2018-11-12 15:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 116 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 116. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 116 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Долан " от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов.
3145 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 971 | 2018-11-12 13:17 | 2018-11-12 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Водник по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 5 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф.С на опоре № 5 по ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА «Водник» по ВЛ 10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 5/250 кВА «Водник» по ВЛ 10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов
3146 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 972 | 2018-11-12 13:45 | 2018-11-12 15:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №301/160 "И-Малан" по ВЛ-10 кВ №1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №301/160 "И-Малан" по ВЛ-10 кВ №1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
3147 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 973 | 2018-11-13 07:55 | 2018-11-13 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №10 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «А, С» в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 10 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 9 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3148 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 974 | 2018-11-13 08:40 | 2018-11-13 10:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/250 кВА МТМ по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 4/250 кВА «МТМ» по ВЛ-10 кВ «Центральная Усадьба» от ПС 35 кВ «Кануковская» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35кВ Ут - Сала на выявления дефектов.
3149 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 975 | 2018-11-13 08:56 | 2018-11-13 10:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 29. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 29 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА "Поселок" по ВЛ 10 кв № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал». | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА "Поселок" по ВЛ 10 кв № 3 «Татал» от ПС 110 кВ «Татал» на выявления дефектов.
3150 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 976 | 2018-11-13 09:38 | 2018-11-13 12:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Манцин от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы "С" на опоре №215 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы "С" на опоре №215 по ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Манцин" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
3151 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 977 | 2018-11-13 09:40 | 2018-11-13 09:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 73-74 по ВЛ 10 кВ «Кенкря» от ПС 35кВ «Кануковская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ «Кенкря» от ПС 35кВ «Кануковская» на выявления дефектов.
3152 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 978 | 2018-11-13 09:40 | 2018-11-13 12:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 412 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 412. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 412 по ВЛ-10 кВ № 14 "Орошение Полынный " от ПС 110 кВ "Барун". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 14 "Орошение Полынный " от ПС 110 кВ "Барун" на выявления дефектов.
3153 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 979 | 2018-11-13 10:14 | 2018-11-13 14:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенин | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки ф."С" на опоре №11 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки на опоре №11 | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. "С" на опоре №11 по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязки. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинский" на выявления дефектов.
3154 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 980 | 2018-11-13 11:40 | 2018-11-13 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА Заречка по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявленs следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 5/40 кВА «Заречка» по ВЛ-10 кВ «Поселок» от ПС 110 кВ «Кировская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 5/40 кВА «Заречка» по ВЛ-10 кВ «Поселок» от ПС 110 кВ «Кировская»на выявления дефектов.
3155 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 981 | 2018-11-13 13:34 | 2018-11-13 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/160 кВА Болгарская по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода на опоре № 6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре № 6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре № 6 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ №10/160 кВА "Болгарская" по ВЛ-10кВ №8 «Райцентр-1» от ПС-110кВ "Цаган Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ №10/160 кВА "Болгарская" по ВЛ-10кВ №8 «Райцентр-1» от ПС-110кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
3156 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 982 | 2018-11-13 14:25 | 2018-11-13 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №43/160 "Столовая" по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 в результате погодных изменений. | Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 в результате схлеста проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор № 2-3. | В результате аварии выявлен выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 в результате схлеста проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №43/160 "Столовая" по ВЛ-10 кВ № "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние контактных соединений автоматических выключателей. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП №50/160 "АТХ" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3157 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 983 | 2018-11-14 09:04 | 2018-11-14 16:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки опора №220 ф "В" произошел в результате ветровых нагрузок. | Обрыв вязки опора №220 ф "В" произошел в результате ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации(износа) | В результате аварии выявлен обрыв вязки проводов фазы «В» в пролете опор № 220 по ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 20 "БКНС" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3158 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 984 | 2018-11-14 09:12 | 2018-11-14 11:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 258 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 258 по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Обильное" на выявления дефектов
3159 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 985 | 2018-11-14 09:21 | 2018-11-14 17:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 241 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 241 по ВЛ-10 кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35кВ "Заливная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35кВ "Заливная" на выявления дефектов
3160 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 986 | 2018-11-14 12:15 | 2018-11-14 17:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Бригада № 3 по ВЛ-10 № 10 Бригада № 3 ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 2/63 кВА «Бригада №3» по ВЛ-10 кВ «Бригада № 3» от ПС 110 кВ «Садовое-1» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 2/63 кВА «Бригада №3» по ВЛ-10 кВ «Бригада № 3» от ПС 110 кВ «Садовое-1» на выявления дефектов.
3161 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 987 | 2018-11-14 12:49 | 2018-11-14 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 15/400 кВА «2 Микрорайон» по ВЛ-10 кВ «Садовое» от ПС 110 кВ «Садовое-1». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 15/400 кВА «2 Микрорайон» по ВЛ-10 кВ «Садовое» от ПС 110 кВ «Садовое-1» на выявления дефектов.
3162 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 988 | 2018-11-14 13:15 | 2018-11-14 18:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3163 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 989 | 2018-11-14 13:27 | 2018-11-14 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВ Школа по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов.
3164 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 990 | 2018-11-15 08:56 | 2018-11-15 11:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 78 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 78 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 78 по ВЛ-10 кВ № 1 "Белоозерный " от ПС 110 кВ "Юста". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 1 "Белоозерный " от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов.
3165 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 991 | 2018-11-15 09:03 | 2018-11-15 12:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязок фазы «А,С» на опоре № 231 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязок фазы «А,С» на опоре № 231 отп.№4 по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Заливная" от ПС-35кВ «Байровская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Заливная" от ПС 35кВ "Байровская" на выявления дефектов
3166 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 992 | 2018-11-15 09:05 | 2018-11-15 13:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Детский Сад по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 13 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлено срыв изолятора ф."С" на опоре № 13 по ВЛ 0,4 кВ от КТП №4/160 кВА "Детский сад" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС- 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА "Детский сад" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба с-за 50 лет КАССР" от ПС- 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов.
3167 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 993 | 2018-11-15 09:18 | 2018-11-15 09:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в пролете опор №49-50 по отп.Р-110 по вследствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой перекрытия проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 49-50 по по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
3168 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 994 | 2018-11-16 07:56 | 2018-11-16 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 1 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
3169 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 995 | 2018-11-16 08:42 | 2018-11-16 12:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ №6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре № 4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено обрыв нулевого провода на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10кВ №6 «Полынный» от ПС-35кВ Полынная. | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10кВ №6 «Полынный» от ПС-35кВ Полынная на выявления дефектов.
3170 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 996 | 2018-11-16 10:34 | 2018-11-16 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы перекрытия проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ 10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3171 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 997 | 2018-11-16 10:39 | 2018-11-16 10:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 104-105 по ВЛ 10 кВ "Ферма 3" от ПС 35кВ "Сарпинская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Ферма 3" от ПС 35кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
3172 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 998 | 2018-11-16 13:18 | 2018-11-16 13:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 119-120 по ВЛ 10 кВ «Кормоцех» яч.№2 от ПС 35 кВ «Харба». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ «Кормоцех» яч.№2 от ПС 35 кВ «Харба» на выявления дефектов.
3173 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 999 | 2018-11-19 08:20 | 2018-11-19 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготоконтора по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 в результате несвоевременного выявления провиса провода | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №67/100 "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №67/100 "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3174 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-11-19 08:39 | 2018-11-19 10:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре №16. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «В» на опоре №16 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кв № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган-Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ 10 кв № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
3175 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2018-11-19 09:15 | 2018-11-19 11:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №271-272 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №271-272 по ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявления дефектов.
3176 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2018-11-19 09:21 | 2018-11-19 17:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки(провод) фазы «С» на опоре № 387 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 387 по ВЛ 10 кВ «Жив. Точки» от ПС 35кВ «Кировская»». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок(проводов) При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35кВ "Кировская" на выявления дефектов
3177 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2018-11-19 09:30 | 2018-11-19 11:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отп.№4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 7 отп.№4 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от РП-10 кВ "Тугтунский". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от РП- 10 кВ "Тугтунский"на выявления дефектов
3178 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-11-19 10:01 | 2018-11-19 16:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 11/40 кВА "Бадмаев" по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110кВ "Кегульта". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП№11/40 кВА "Бадмаев" по ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
3179 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-11-19 11:00 | 2018-11-19 14:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."А" на опоре № 14 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№2/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
3180 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-11-19 11:40 | 2018-11-19 13:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 73-74 по ВЛ -0,4 кВ фидер -2 от КТП -10/0,4 кВ № 7/250 кВА «Село» по ВЛ-10кВ «Терновый» от ПС 35 кВ «Уманцевская» . | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -2 от КТП -10/0,4 кВ № 7/250 кВА «Село» по ВЛ-10кВ «Терновый» от ПС 35 кВ «Уманцевская» на выявления дефектов.
3181 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2018-11-19 13:14 | 2018-11-19 16:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение провода фазы «С» на опоре № 11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода фазы «С» на опоре № 11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода фазы «С» на опоре № 11 по ВЛ 10 кВ № 1 «Линия связи» с ПС Юста от ПС 110 кВ "Татал" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ № 1 «Линия связи» с ПС Юста от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов.
3182 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-11-20 08:25 | 2018-11-20 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-91 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №349/160 "Новая" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №349/160 "Новая" по ВЛ-10 кВ №8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" на выявление дефектов.
3183 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2018-11-20 08:31 | 2018-11-20 11:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 6 Производство ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 15-16 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 15-16 по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 6 "Производство" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов
3184 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2018-11-20 08:44 | 2018-11-20 10:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 63-64 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 63-64 по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Связь с ПС Бургустинская" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
3185 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-11-20 10:15 | 2018-11-20 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА Хахлынова по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №387/100 "Хахлынова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №387/100 "Хахлынова" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3186 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-11-20 11:17 | 2018-11-20 13:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3/250 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."С" на опоре № 49 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 3/250 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№7/100 кВА "Ферма 2" по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3187 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-11-20 14:07 | 2018-11-20 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 7/10 кВА Бембеев по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор №4-5 по ВЛ 0,4 кВ от МТП 7/10 кВА "Бембеев" по ВЛ-10 №11 кВ "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 7/10 кВА "Бембеев" по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
3188 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2018-11-20 14:11 | 2018-11-20 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие. | В результате аварии выявлено перекрытие на опоре № 375 по ВЛ 10 кВ "Коробкин" от ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Коробкин" от ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
3189 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-11-21 08:10 | 2018-11-21 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
3190 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2018-11-21 09:13 | 2018-11-21 09:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в пролете опор №38-39 вследствие воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой перекрытия проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 38-39 по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
3191 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2018-11-21 09:15 | 2018-11-21 11:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 277-278 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 227-228 по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
3192 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2018-11-21 09:17 | 2018-11-21 16:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 429 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки(провода) при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки(провод) фазы «В» на опоре № 429 по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов
3193 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-11-21 09:33 | 2018-11-21 13:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-10/0,4кВ №3/100 кВА Центр по ВЛ-10 кВ № 15 барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода на опоре № 4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре № 4 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре № 4 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА "Центр" по ВЛ-10кВ № 15 "Барун" от ПС-110кВ "Барун". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА "Центр" по ВЛ-10кВ № 15 "Барун" от ПС-110кВ "Барун" на выявления дефектов.
3194 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-11-21 09:46 | 2018-11-21 15:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/25 кВА Манджиев по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ф. "А, С" в пролете опор №3-4 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода ф. "А,С" в пролете опор№3-4. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "А,С" в пролете опор №3-4 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 1/25 кВА "Манджиев" по ВЛ-10 кВ №7 "Связь с ПС Северная" от ПС 35 кВ "Сарпа". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№1/25 кВА "Манджиева" по ВЛ-10 кВ№7 "Связь с ПС Северная" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов.
3195 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-11-21 10:17 | 2018-11-21 13:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 73/63 кВА Типография по ВЛ-10 кВ № 9 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №73/63 "Типография" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №73/63 "Типография" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3196 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-11-21 11:48 | 2018-11-21 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/100 кВА Умаров по ВЛ 10кВ №15 Жив точки от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 4/100 кВА «Умаров» по ВЛ-10 кВ «Жив.точки» от ПС 35 кВ «Кануковская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 4/100 кВА «Умаров» по ВЛ-10 кВ «Жив.точки» от ПС 35 кВ «Кануковская» на выявления дефектов.
3197 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-11-21 12:15 | 2018-11-21 17:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА Лиджиев по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 10/63 кВА «Лиджиев» по ВЛ-10 кВ «Багмалан» от ПС 35кВ «Шарнутовская» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -1 от КТП -10/0,4 кВ № 10/63 кВА «Лиджиев» по ВЛ-10 кВ «Багмалан» от ПС 35кВ «Шарнутовская» на выявления дефектов.
3198 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-11-21 12:53 | 2018-11-21 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Абдулаев Д. по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора Ф"А" на опоре № 6 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/40 кВА "Абдулаев" по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Заливная". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№2/40 кВА "Абдулаев" по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма№2" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
3199 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-11-22 08:36 | 2018-11-22 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Аршань по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ -0,4 кВ фидер -2 от КТП -10/0,4 кВ № 2/100 кВА «Аршань» по ВЛ-10 кВ «А-Зельмень» от ПС 35 кВ «А-Зельмень» | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -2 от КТП -10/0,4 кВ № 2/100 кВА «Аршань» по ВЛ-10 кВ «А-Зельмень» от ПС 35 кВ «А-Зельмень» на выявления дефектов.
3200 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-11-22 08:36 | 2018-11-22 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.3 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 ф.3 ТП №7ВЛ-10 №17 "Пром.зона" ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП №7ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3201 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2018-11-22 08:40 | 2018-11-22 11:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 158 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 158 ВЛ-10кВ «МТФ» яч.№ 3 от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «МТФ» яч.№ 3 от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов
3202 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2018-11-22 08:46 | 2018-11-22 11:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №1/100 кВА животным. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №1/100 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №1/100 кВА по ВЛ-10кВ "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Кегульта" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
3203 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-11-22 09:36 | 2018-11-22 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф. А на опоре № 10 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ 10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ "Харба". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 3/100 кВА «МТМ» по ВЛ 10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов
3204 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-11-22 12:17 | 2018-11-22 14:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 11. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре №11 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 11 по ВЛ -0,4 кВ фидер -2 от КТП -10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Ферма» по ВЛ-10 кВ «Ферма 3» от ПС 35кВ «Сарпинская» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ -0,4 кВ фидер -2 от КТП -10/0,4 кВ № 2/250 кВА «Ферма» по ВЛ-10 кВ «Ферма 3» от ПС 35кВ «Сарпинская» на выявления дефектов.
3205 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-11-22 13:10 | 2018-11-22 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 182/100 кВА Сев.Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №181/100 "Сев.Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №182/100 "Сев.Зурган" по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" на выявление дефектов.
3206 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-11-23 08:16 | 2018-11-23 09:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/100 кВА СУ-959 по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №8 - 9 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/100 кВА "СУ-959" по ВЛ-10 кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 2/100 кВА "СУ-959" по ВЛ-10 кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
3207 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2018-11-23 08:54 | 2018-11-23 11:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 Связь с ПС Цаган-Нур ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 65-66 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод в пролете опор № 65-66 по ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 "Связь с ПС Цаган-Нур" ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов
3208 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2018-11-23 08:59 | 2018-11-23 11:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 289 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы «А» на опоре № 289 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» на опоре № 289 по ВЛ-10 кВ " Жив.точки» от ПС 35 кВ "Обильное" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ " Жив.точки" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
3209 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-11-23 09:31 | 2018-11-23 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 12 Больница от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора ф."С" на опоре № 5 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 2/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ "Больница" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф."С" от КТП№2/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ "Больница" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3210 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-11-26 08:41 | 2018-11-26 13:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/250 кВА Пер.цех по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 2. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 13/250 кВА «Пер.цех» по ВЛ 10 кв № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 13/250 кВА «Пер.цех» по ВЛ 10 кв № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов.
3211 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2018-11-26 11:07 | 2018-11-26 11:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 148-149 по ВЛ 10 кВ "Жив. точки" от ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Жив. точки" от ПС 35 кВ "Уманцевская"на выявления дефектов.
3212 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2018-11-26 13:20 | 2018-11-26 17:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА улица Городовикова по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА "Городовикова" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА "Городовикова" по ВЛ-10 № 5 "Песчанка" ПС 110 кВ "Садовое-1" на выявления дефектов.
3213 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-11-26 13:22 | 2018-11-26 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
3214 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-11-27 09:24 | 2018-11-27 12:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 13-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ №1 "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
3215 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-11-27 13:10 | 2018-11-27 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП №2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
3216 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2018-11-28 08:33 | 2018-11-28 12:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода на опоре № 25 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв нулевого провода на опоре № 25 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре № 25 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Школа» по ВЛ-10кВ № 3 "Татал" от ПС-110 кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Школа» по ВЛ-10кВ № 3 "Татал" от ПС-110 кВ "Татал" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
3217 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2018-11-28 08:45 | 2018-11-28 11:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 162-163 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 162-163 по ВЛ-10 кВ № 14 "Северный" ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 14 "Северный" ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
3218 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-11-28 10:33 | 2018-11-28 12:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА Насосная по ВЛ 10кВ №10 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №12/250 кВА "Насосная" по ВЛ 10кВ №10 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Кануковская" на выявления дефектов.
3219 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2018-11-28 12:38 | 2018-11-28 15:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 16 Орошение Барун от ПС-110 кВ Барун | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 72 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 72. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 72 по ВЛ-10 кВ № 16 "Орошение Барун " от ПС 110 кВ "Барун". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 16 "Орошение Барун " от ПС 110 кВ "Барун" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
3220 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-11-29 08:47 | 2018-11-29 10:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 113 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | Вследствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 113. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 113 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ 10 кв № 6 «Харба» от ПС 35 кВ "Харба" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 4/160 кВА «Больница» по ВЛ 10 кв № 6 «Харба» от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов.
3221 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-11-29 09:12 | 2018-11-29 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
3222 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-11-29 12:10 | 2018-11-29 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №12 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3223 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-11-29 12:36 | 2018-11-29 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ "Иджил". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ "Иджил" на выявления дефектов.
3224 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-11-29 12:42 | 2018-11-29 15:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №14/40 кВА Аюшева по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 4 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №14/40 кВА "Аюшева" по ВЛ 10кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмот-реть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефект-ных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №14/40 кВА "Аюшева" по ВЛ 10кВ №5 "Баатр" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
3225 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-11-29 13:19 | 2018-11-29 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода на опоре № 26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой Обрыв нулевого провода на опоре № 26 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре № 26 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА по ВЛ-10кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА по ВЛ-10кВ № 11 Юста от ПС-110кВ Юста на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
3226 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2018-12-04 00:17 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Б.Царын-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | на проводе фазы "С" опора №26 по отпайке на ПС 50 лет Октября наброс в виде тюковой веревки в следствии жизнедеятельности птиц | на проводе фазы "С" опора №26 по отпайке на ПС 50 лет Октября наброс в виде тюковой веревки в следствии жизнедеятельности птиц | В результате аварии выявлен наброс в виде тюковой веревки на проводе фазы "С" опора №26 по ВЛ-110кВ Большой Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября. | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Большой Царын-2 - Цаган Толга с отпайкой на ПС 50 лет Октября для выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на жизнедеятельность птиц вблизи ВЛ. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов
3227 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2018-12-04 08:47 | 2018-12-04 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА Советская по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №253/100 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №253/100 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
3228 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2018-12-04 09:13 | 2018-12-04 17:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 177-178 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «А» в пролете опор № 177-178 отп.3 по ВЛ-10 кВ"Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35кВ "Заливная" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма 1 с-за Чапчаева" от ПС 35кВ "Заливная" на выявления дефектов
3229 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-12-04 09:22 | 2018-12-04 13:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №11 - 12 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 11 - 12 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 5/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ "Больница" от ПС 35 кВ "Чкаловская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 5/250 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ "Ц/Усадьба" от ПС 35 кВ "Чкаловская" на выявления дефектов
3230 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2018-12-04 10:21 | 2018-12-04 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА ХРЭУ по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок и несвоевременного выявления провиса провода | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА «ХРЭУ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА «ХРЭУ» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ «Цаган Аман» на выявления дефектов. При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов.
3231 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-12-04 11:44 | 2018-12-04 16:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/63 кВА КФХ Нугдушева по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."А" на опоре № 4 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 8/63 кВА "КФЪХ Кормоцех" по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№8/63 кВА "КФХ Нугдушев" по ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов
3232 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-12-04 13:17 | 2018-12-04 15:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф.В на опоре № 7 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ 10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган Аман". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/100 кВА «Северная-1» по ВЛ 10 кВ № 13 «Райцентр-2» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов
3233 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2018-12-05 08:40 | 2018-12-05 16:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 143 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие атмосферных воздействий и длительного срока эксплуатации произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 143. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 143 по ВЛ-10 кВ № 7 "Жив.точки " от ПС 35 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Жив.точки " от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
3234 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 61 | 2018-12-05 08:45 | 2018-12-05 10:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 29-30 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провод фазы «В» в пролете опор № 29-30 по ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ "Хошеутовская | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 3 Хошеуты ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов
3235 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-12-05 08:51 | 2018-12-05 14:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 3 при порыве ветра | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 3 «А» по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Жив.точки» от ПС 110 кВ "Татал" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Жив.точки» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
3236 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-12-05 09:03 | 2018-12-05 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ кВ №7/40 Скважина по ВЛ 10 кВ №7 Листичка ПС 35 кВ Обильное | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 "Скважина" по ВЛ 10 кВ №7 "Листичка" ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/40 "Скважина" по ВЛ 10 кВ №7 "Листичка" ПС 35 кВ "Обильное" на выявления дефектов.
3237 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-12-07 14:35 | 2018-12-07 19:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3238 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 65 | 2018-12-07 16:24 | - | ПС | ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | на ПС 110 кВ Советская трещина опорного изолятора ЛР 110 Заветное по фазе "С" вследствии длительного срока эксплуатации | на ПС 110 кВ Советская трещина опорного изолятора ЛР 110 Заветное по фазе "С" вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии на ПС 110 кВ Советская выявлена трещина опорного изолятора марки ИОС-110-600УХЛ1 на ЛР 110 Заветное по фазе "С". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Советская на выявления дефектов. При проведении плановых работ на ПС уделять особое внимание на состояние опорных изоляторов.
3239 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2018-12-10 09:00 | 2018-12-10 19:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №159-160 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "С" в пролете опор №159-160 по ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Провести инструктаж персоналу по выявлению и дефектов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
3240 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2018-12-10 09:01 | 2018-12-10 18:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 248 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 248 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «А» на опоре № 248 по ВЛ-10 кВ "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Ферма № 1" от ПС 35 кВ "Сарпинская"на выявления дефектов.
3241 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2018-12-10 14:00 | 2018-12-10 23:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 100-101 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывом провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 100-101 по ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов
3242 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2018-12-10 14:02 | 2018-12-10 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 80 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 80 по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 3 "Комтруд" ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
3243 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2018-12-10 15:52 | 2018-12-10 22:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 132 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 132 по ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс" от ПС 35 кВ «Уманцевская». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" от ПС 35кВ "Уманцевская" на выявления дефектов
3244 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-12-11 08:33 | 2018-12-11 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ "Цаган-Нур" на выявления дефектов.
3245 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-12-11 09:11 | 2018-12-11 16:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/250 кВА Пищекомбинат по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-35 кВ Цаган-Аман | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 10 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 10 ф.«А» по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/250 кВА «Пищекомбинат» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" . | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/250 кВА «Пищекомбинат» по ВЛ-10 кВ № 8 «Райцентр-1» от ПС 110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
3246 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2018-12-11 09:14 | 2018-12-11 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/25 кВА Овкаджиев по ВЛ-10 кВ № 9 Животновоческие точки ПС 110 кВ Ергенинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 6 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлено срыв изолятора ф."С" на опоре № 6 по ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА "Овкаджиев" по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС-110 кВ "Ергенинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/25 кВА "Овкаджиев" по ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС- 110 кВ "Ергенинская" на выявления дефектов.
3247 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-12-11 09:37 | 2018-12-11 14:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 22/250 кВА Митрошкин по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №8 - 9 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 8 - 9 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 22/250 кВА "Митрошкин" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 22/250 кВА "Митрошкин" по ВЛ-10 кВ №4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов
3248 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2018-12-11 09:41 | 2018-12-11 13:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 5/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей Н/В и В/В. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах 0,4 кВ КТП. При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 "Багмалан" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" на выявления дефектов.
3249 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2018-12-11 09:48 | 2018-12-11 19:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | обрыв вязки фазы «С» на опоре № 43 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «С» на опоре № 43 ВЛ-10кВ «Ферма-1» яч. № 2 от ПС 35 кВ "Эрдниевская". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ «Ферма-1» яч.№ 2 от ПС 35 кВ "Эрдниевская" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
3250 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2018-12-11 09:50 | 2018-12-11 18:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки фазы "А" на опоре №63 по отпайке Р-46 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра | В результате аварии выявлен обрыв вязки "А" на опоре №63 по отпайке Р-46 по ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов и качеству вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
3251 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2018-12-11 09:54 | 2018-12-11 17:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 8 Бригада №1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв вязок фазы «А,С» на опоре № 87 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязок фазы «А,С» на опоре № 87 по ВЛ-10 кВ "Бригада №1" от ПС-110кВ «Кегульта». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Бригада №1" от ПС 110 кВ "Кегульта" на выявления дефектов