3252 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2018-12-11 10:02 | 2018-12-11 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре № 2 отпайка №1, произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «С» на опоре №2 отпайка №1 при порыве ветра. | В результате аварии выявлен срыв изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре № 2 отпайка №1 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "МТМ" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА "МТМ" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпинская" на выявления дефектов.
3253 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-12-12 08:50 | 2018-12-12 12:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА Советская по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №253/100 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №253/100 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявление дефектов.
3254 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-12-12 09:21 | 2018-12-12 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой обрыв провода на опоре № 14 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение провода на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Кинотеатр» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевский". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Кинотеатр» по ВЛ-10 кВ № 7 «Эрдниевский» от ПС 35 кВ "Эрдниевский" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
3255 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2018-12-12 10:23 | 2018-12-12 21:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 29. | В результате аварии выявлен повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 29 по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки " от ПС 110 кВ "Татал" | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Жив.точки " от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов.
3256 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2018-12-12 13:36 | 2018-12-12 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Восход | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ "Восход". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ТП №3 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ "Восход" на выявления дефектов.
3257 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2018-12-12 15:01 | 2018-12-12 15:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа | Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа | В результате аварии выявлено перекрытие в высоковольтном шкафу КТП № 6/100 кВА | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на состояние дверей н/в и в/в. Обеспечить удаление гнезд птиц на вводах о,4 кВ КТП При обнаружении дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж по качественному выявлению дефектов при осмотре КТП Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 "Поселок" для выявления дефектов.
3258 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2018-12-13 08:53 | 2018-12-13 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."С" на опоре № 22 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 19/160 кВА "Северная Скважина" по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП№19/160 кВА "Северная " по ВЛ-10 кВ "Ферма 2" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3259 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2018-12-13 09:03 | 2018-12-13 09:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 3-4 отп. №1 по ВЛ 10 кВ "Кетченеры от ПС 110 кВ "Советская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое вни-мание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" на выявления дефектов.
3260 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2018-12-13 09:10 | 2018-12-13 19:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 43 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «А» на опоре № 43 ВЛ-10кВ № 7 «Жив.бригады» от ПС 35 кВ "Полынная". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ № 7 «Жив.бригады» от ПС 35 кВ "Полынная" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
3261 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-12-13 11:45 | 2018-12-13 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №1 "Центральная усадьба" от ПС 35 кВ "Шарнутовская" для выявления дефектов.
3262 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2018-12-14 09:13 | 2018-12-14 23:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Повреждение изолятора фазы «А» на опоре № 212 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «А» на опоре № 212 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 212 по ВЛ-10 кВ "Живточки» | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Живточки" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
3263 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2018-12-14 09:19 | 2018-12-14 15:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 26 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 26 по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС-35кВ «Сарпа». | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35кВ Сарпа" на выявления дефектов
3264 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2018-12-14 10:00 | 2018-12-14 10:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия в пролете опор №24-25 по отп.Р-99 по вследствии воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой перекрытия проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 24-25 по по ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявления дефектов.
3265 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-12-14 12:15 | 2018-12-14 17:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ "Хошеутовская" на выявления дефектов.
3266 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2018-12-14 13:27 | 2018-12-14 17:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 129 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 129 ВЛ-10кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ "Юста". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ "Юста" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
3267 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2018-12-17 08:23 | 2018-12-17 16:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 6 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора фазы «В» на опоре № 6 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение изолятора ШФ-20 фазы «В» на опоре № 6 по ВЛ-10 кВ "Откормплощадка" | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10кВ "Откормплощадка" от ПС 35 кВ "Кануковская" для выявления дефектов.
3268 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2018-12-17 08:24 | 2018-12-17 09:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 "Джангр" ПС 110/10 кВ Ковыльная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в В/В шкафу произошло в результате проникновения птицы. | В следствии воздействия птицы произошло перекрытие в В/В шкафу. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу КТП №3/160 кВА "Жил.Массив" по ВЛ-10 кВ № 7 "Джангр" ПС 110кВ "Ковыльная". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на запирающие устройства. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру КТП и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Джангр" ПС 110 кВ "Ковыльная" на выявления дефектов.
3269 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2018-12-17 08:24 | 2018-12-17 19:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие В/В шкафу КТП №3/250 кВА животным. | В результате аварии выявлено перекрытие в В/В шкафу на КТП №3/250 кВА. | В результате аварии выявлено перекрытие В/В шкафу КТП №3/250 кВА по ВЛ-10кВ "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Байровская". | При проведении осмотров КТП уделять особое внимание на герметичность В/В шкафов При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
3270 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-12-17 09:17 | 2018-12-17 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки на опоре № 7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф.В на опоре № 7 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ 10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста». | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 4/63 кВА по ВЛ 10 кВ № 2 «Октябрьский» от ПС 110 кВ «Юста» на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок.
3271 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-12-17 09:23 | 2018-12-17 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода. | В результате аварии выявлено схлест проводов в пролете на опор № 7 - 8 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 1/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" ПС 35 кВ "Сарпа" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 1/160 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35 кВ "Сарпа" на выявления дефектов
3272 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-12-17 09:27 | 2018-12-17 19:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора Ф "А" на опоре № 7 отпайка № 1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение изоляционных свойств изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора Ф "А" на опоре № 7 отпайка № 1 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре № 7 отпайка № 1 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на чистоту изоляторов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" для выявления дефектов.
3273 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2018-12-17 10:21 | 2018-12-17 16:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/40 кВА КФХ Тюнг Макарова по ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинска | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки. | В результате аварии выявлен обрыв вязки ф."А" на опоре № 4 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 1/40 кВА "КФХ Тюнг Макаров" по ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс" ПС 110 кВ "Бургустинская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП №1/40 кВА "КФХ Тюнг Макаров" по ВЛ-10 кВ "Овцекомплекс " от ПС 110 кВ "Бургустинская" на выявления дефектов.
3274 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-12-17 10:27 | 2018-12-17 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Котеджи по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №437/100 "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №437/100 "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3275 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-12-17 10:56 | 2018-12-17 12:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА "Больница" по ВЛ-10 кВ "Обильное" от ПС 35 кВ "Обильное" для выявления дефектов.
3276 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-12-17 12:12 | 2018-12-17 18:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3277 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2018-12-18 09:12 | 2018-12-18 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 "Посёлок" ПС 110 кВ "Кировская" для выявления дефектов.
3278 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2018-12-18 10:36 | 2018-12-18 19:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."В" при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода Ф "В" в пролете опор №4-5 по отпайке Р-61 ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Ики-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" на выявление дефектов.
3279 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 106 | 2018-12-18 10:40 | 2018-12-18 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ 10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35кВ "Чкаловская" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ 10 кВ "Центральная Усадьба" от ПС 35кВ "Чкаловская" на выявления дефектов.
3280 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2018-12-18 13:29 | 2018-12-18 17:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 129 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений ветер произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 129 ВЛ-10кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ "Татал". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10кВ № 4 «Чомпот» от ПС 110 кВ "Татал" на выявления дефектов При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок
3281 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 108 | 2018-12-19 17:17 | - | ПС | ПС 110 кВ Садовое-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | на ПС 110кВ Садовое-1 нагрев на ЛР-110кВ Советская вследствии длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта | на ПС 110кВ Садовое-1 нагрев на ЛР-110кВ Советская вследствии длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта | В результате осмотра ПС 110кВ Садовое-1 был обнаружен нагрев на болтовом соединении плашечного зажима фазы "В"на ЛР-110кВ Советская. | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ПС и выявления дефектов Организовать дополнительный инженерный осмотр ПС 110кВ Садовое-1 При проведении осмотров ПС уделять особое внимание на состояние линейных разъединителей
3282 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-12-19 10:16 | 2018-12-19 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3283 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-12-20 08:35 | 2018-12-20 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА х.Васильев по ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 17-18 в результате погодных изменений. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлен схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №130/10 "х.Васильев" по ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №130/10 "х.Васильев" по ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов.
3284 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-12-20 09:57 | 2018-12-20 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная-Усадьба совхоза 50 лет Касср от ПС-35 кВ Байр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №8-9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 2/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ №8 "ЦУ" от ПС 35 кВ. "Байровская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП№2/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ№8 "ЦУ" от ПС 35 кВ "Байровская" на выявления дефектов
3285 | Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-12-20 10:22 | 2018-12-20 15:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/160 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Срыв изолятора произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора. | В результате аварии выявлен срыв изолятора ф."С" на опоре № 4 по ВЛ 0,4 кВ от КТП 5/160 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Ферма №2". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф."С" от КТП№5/160 кВА "Ферма №2" по ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Заливная" на выявления дефектов.
3286 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-12-21 08:31 | 2018-12-21 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 29 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильного ветра. | В следствие сильного ветра произошел срыв изолятора, повлекшее за собой разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 29. | В результате аварии выявлено разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 29 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Школа» по ВЛ 10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ "Харба". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных изоляторов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1/250 кВА «Школа» по ВЛ 10 кВ № 6 «Харба» от ПС 35 кВ "Харба" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на крепление изоляторов.
3287 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2018-12-21 08:44 | 2018-12-21 08:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы перекрытия в пролете опор № 4-5 отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ "Терновый" от ПС 35 кВ "Уманцевская". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявлению дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ "Терновый" от ПС 35 кВ "Уманцевская" для выявления дефектов.
3288 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2018-12-21 08:46 | 2018-12-21 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ отТП №11 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода фазы «В» пролет опор №36-37 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» пролет опор №36-37 по ВЛ-0,4кВ отТП №11 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектов Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-0,4кВ отТП №11 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 на выявления дефектов.
3289 | Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-12-21 08:55 | 2018-12-21 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлено следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ "Большой-Царын-2" на выявления дефектов.
3290 | Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-12-21 09:03 | 2018-12-21 12:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Военкомат по ВЛ-10 кВ №13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв нулевого провода на опоре № 21 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение механических свойств провода, повлекшее за собой Обрыв нулевого провода на опоре № 21 при порыве ветра. | В результате аварии выявлено повреждение нулевого провода на опоре № 21по ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА "Военкомат" по ВЛ-10кВ № 13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган Аман". | При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению дефектных проводов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА "Военкомат" по ВЛ-10кВ № 13 "Райцентр-2" от ПС-110 кВ "Цаган Аман" на выявления дефектов. При проведении плановых работ по ВЛ уделять особое внимание на провода.
3291 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 118 | 2018-12-22 14:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | опора №170 ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская" дефектный изолятор и следами перекрытия на траверсе в следствии длительного срока эксплуатации на ПС 110 кВ Шебалинская отключился СЭВ 110 от 1ст.ТЗНП вследствии дефектного изолятора на участке Калмэнерго. | опора №170 ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская" дефектный изолятор и следами перекрытия на траверсе в следствии длительного срока эксплуатации и гололедообразования | В результате аварии выявлен дефектный изолятор марки ПС 6-Б ф."С" и следами перекрытия на траверсе опоры №170 по ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская". | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская" для выявления дефектов При составлении планов ремонтов учесть выявленные дефекты по ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская" для выявления дефектов
3292 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 119 | 2018-12-22 16:05 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Заветинская-Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская" на опоре №166 - дефектный изолятор фазы "В" (1 из 8) видны следами перекрытия на траверсе фазы "В", в следствии длительного срока эксплуатации на ПС 110 кВ Шебалинская с успешным АПВ отключался СЭВ 110 от 1 ст.ТЗНП вследствии дефекта на участке Калмэнерго. | ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская" на опоре №166 - дефектный изолятор фазы "В" (1 из 8) видны следами перекрытия на траверсе фазы "В". Механический износ в следствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен дефектный изолятор марки ПС 6-Б фазы "В" (1 из 8) видны следами перекрытия на траверсе фазы "В" на опоре №166 по ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская" | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Заветинская - Советская" для выявления дефектов При формировании планов ремонтов включить в планы работы по устранению выявленных дефектов
3293 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2018-12-23 09:45 | 2018-12-23 18:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/40 кВА Белая гора по ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фазы «С» на опоре № 88 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв провода фазы «С» на опоре № 88 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «С» на опоре № 88 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/40 кВА Белая гора по ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Связь с ПС Обильное" от ПС 110 кВ "Кировская" на выявления дефектов.
3294 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2018-12-23 09:54 | 2018-12-23 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/0 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 14 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. | В результате аварии выявлен обрыв вязки фазы «В» на опоре № 14 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/0 кВА по ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки ПС 35 кВ Уманцевская. | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на целостность вязок. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по выявлению и качеству вязок. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр по ВЛ-10 кВ № 5 "Животноводческие точки" ПС 35 кВ "Уманцевская" на выявления дефектов
3295 | Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2018-12-23 14:15 | 2018-12-23 14:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на опоре №140 вследствие воздействия ветровых нагрузок. | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой перекрытия проводов при порыве ветра. | В результате аварии выявлены следы перекрытия на опоре № 140 по ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" на выявления дефектов.
3296 | Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2018-12-26 07:48 | 2018-12-26 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА п.Шин по ВЛ 10кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. | В результате аварии выявлены следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень". | При проведении осмотров ВЛ уделять особое внимание на стрелу провеса проводов. При обнаружении множественных дефектов пересмотреть планы ремонтов и определить потребность. Провести инструктаж персоналу по качественному осмотру ВЛ и выявления дефектов. Организовать дополнительный инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА "п.Шин" по ВЛ 10кВ №1 "Шин" от ПС 35 кВ "Аршань-Зельмень" на выявления дефектов.
3297 | ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 124 | 2018-12-31 15:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Цаган Аман - Юста с отпайкой на ПС Татал | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ 110 кВ Цаган Аман - Юста с отпайкой на ПС Татал, на траверсе анкерной оп.№285 по ф.А имеется гнездообразование состоящая из веток и металлических проволок со следами оплавления, разрушены 3 из 10 изоляторов в натяжной изолирующей подвеске со следами термических ожогов, в результате жизнедеятельности птиц. | ВЛ 110 кВ Цаган Аман - Юста с отпайкой на ПС Татал, на траверсе анкерной оп.№285 по ф.А имеется гнездообразование состоящая из веток и металлических проволок со следами оплавления, разрушены 3 из 10 изоляторов в натяжной изолирующей подвеске со следами термических ожогов, в результате жизнедеятельности птиц и нарушения электрической изоляции. | Поврежден изолятор марки ПСГ-70 А, 3шт. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Цаган Аман - Юста с отпайкой на ПС Татал, для выявления дефектов. При составлении планов ремонтов ВЛ включить мероприятия по устранению выявленных дефектов по ВЛ
3298 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 1 | 2018-01-06 08:49 | - | СДТУ | ТМ с ПС 110кВ "Элиста-Западная", ПС 110кВ "Каспийская-2", ПС 110кВ "НПС-2" | 3.4.13.1 Недостатки проекта | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | выхода из строя автомата питания помещения связи | выхода из строя автомата питания помещения связи вследствии длительного срока эксплуатации | В результате аварии выявлен вышедший из строя автомат питания на транзитном оборудовании каналов связи в помещении связи административного здания Калмэнерго. | Провести внеочередную проверку состояния оборудования системы электропитания узла связи в административном здании Калмэенрго. По результатам проверки наметить мероприятия для повышения надежности работы системы электропитания оборудования узла связи.
3299 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 2 | 2018-01-08 14:18 | - | СДТУ | ТМ с ПС 110кВ Советская | 3.4.13.1 Недостатки проекта |  | зависание коммутатора D-Link на ПС 110кВ "Советская" |  | В результате зависания коммутатора D-Link на ПС 110кВ Советская произошла потеря ТМ с ПС 110кВ Советская. | Провести дополнительную проверку коммутатора D-Link, при необходимости заменить с проверкой на работоспособность.
3300 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 252 | 2018-03-05 13:10 | - | СДТУ | ТМ с ПС 110кВ "Элиста-Западная" | 3.4.13.1 Недостатки проекта | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | прекращение получения телеметрической информации с ПС 110кВ Элиста-Западная произошло по причине дефекта в источнике бесперебойного питания на ПС 110кВ Элиста-Западная | Обрыв цепи между источником бесперебойного питания и оборудованием D-LINK DES 2300-28 | В результате аварии выявлен вышедший из строя источник бесперебойного питания оборудования D-LINK DES 2300-28. | Провести ревизию всех источников бесперебойного питания, питающих оборудования телеметрии на всех ПС. При необходимости заменить.
3301 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 253 | 2018-03-16 06:12 | - | СДТУ | ТМ с ПС 110кВ "Джильгита" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | перебои в работе радиорелейного канала передачи данных оборудования ПАО "Мегафон". | перебои в работе радиорелейного канала передачи данных оборудования ПАО "Мегафон". | В результате аварии выявлены перебои в работе радиорелейного канала передачи данных оборудования ПАО "Мегафон". | Направить письмо в ПАО Мегафон для выяснения причин обстоятельств и предпринимаемые меры по недопущению подобных нарушений
3302 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 514 | 2018-05-10 10:23 | - | СДТУ | ТМ с НПС-2 | 3.4.13.1 Недостатки проекта | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | прекращение получения телеметрической информации с ПС 110кВ "НПС-2" произошло по причине выхода из строя контроллера ТМ Компас 2.0 на ПС 110кВ "НПС-2". | Обрыв связи ТМ связано с выходом из строя контроллера ТМ Компас 2.0 | В результате аварии выявлен на ПС 110кВ "НПС-2" вышедший из строя контроллера ТМ Компас 2.0. | Провести ревизию всех контроллеров ТМ на всех ПС. При необходимости заменить.
3303 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 566 | 2018-06-22 00:05 | - | ПС ПС ПС | ПС110кВ НПС-2 ПС110кВ Элиста-Западная ПС 110кВ каспийская-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций | Повреждение в сети потребителя | Написать претензионное письмо в ПАО "Мегафон" о недопустимости подобных нарушений
3304 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 286 | 2018-11-29 02:54 | - | СДТУ | ПС 110кВ НПС-2 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | неисправность автоматического выключателя электропитания шкафа ШВРА оборудования СДТУ на ПС 110кВ НПС-2 вследствии заводского дефекта. | неисправность автоматического выключателя электропитания шкафа ШВРА оборудования СДТУ на ПС 110кВ НПС-2 | В результате аварии выявлена неисправность автоматического выключателя электропитания шкафа ШВРА оборудования СДТУ на ПС 110кВ НПС-2. | Провести ревизию всех автоматических выключателей шкафа оборудования СДТУ на всех ПС. При необходимости заменить.
3305 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 287 | 2018-11-29 15:32 | - | СДТУ | ПС 110кВ НПС-2 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | выход из строя коммутатора D-Link DEC-3200 в помещении связи на ПС 110кВ НПС-2 вследствии заводского дефекта. | выход из строя коммутатора D-Link DEC-3200 в помещении связи на ПС 110кВ НПС-2. | В результате аварии выявлен вышедший из строя коммутатор D-Link DEC-3200 в помещении связи на ПС 110кВ НПС-2. | Провести ревизию всех коммутаторов в помещении связи на всех ПС, при необходимости заменить.
3306 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 292 | 2018-11-30 17:35 | - | СДТУ | ТМ с ПС 110кВ Малые Дербеты | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствии нарушений работ провайдером произошла потеря ТМ. | Вследствии нарушений работ провайдером произошла потеря ТМ. | В резульате аварии выявлена неисправность работы провайдера. | Направить письмо провайдеру для выяснения причин обстоятельств и предпринимаемые меры по недопущению подобных нарушений
3307 | Калмэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 411 | 2018-12-23 20:09 | - | СДТУ | ТМ с ПС 110кВ ПС 110 кВ НПС-2, ПС 110 кВ НПС-3, ПС 110 кВ Каспийская-2, ПС 110 кВ Малые Дербеты, ПС 110 кВ Советская, ПС 110 кВ | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | выход из строя платы питания оборудования для передачи данных телеметрической информации Cronyx | выход из строя платы питания оборудования для передачи данных телеметрической информации Cronyx | В результате аварии был выявлен вышедший из строя платы питания оборудования для передачи данных телеметрической информации Cronyx в серверном зале здания филиала "Калмэнерго" | Провести ревизию всех мультиплексоров имеющихся на балансе Калмэнерго.