## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" за 2024 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка | 120 | 2024-11-21 10:45 | 2024-11-21 12:54 | 3.4.7.3.4, Перекрытие на проводах ф."В,С" в пролете опор №52-53 по ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка произошло в результате несвоевременной вырубки ДКР вблизи ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие на проводах ф."В,С" в пролете опор №52-53 по ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка произошло в результате несвоевременной вырубки ДКР вблизи ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие веткой дерева на ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка Пролет:3*АС 70/11+1*С-35 | 2024-11-21 10:45 | 2024-11-21 12:54
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Соленовская - Красномихайловская | 71 | 2024-07-08 11:47 | 2024-07-10 14:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор № 52-53 ф "А" по ВЛ 35 кВ Соленовская - Красномихайловская произошло в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 52-53 ф "А" по ВЛ 35 кВ Соленовская - Красномихайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 35 кВ Соленовская - Красномихайловская Пролет:3*АС 70/11
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 128 | 2024-12-17 04:24 | 2024-12-17 04:54 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок и ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 84-85 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.12, Перехлест проводов фазы "В,С" в пролете опор № 84-85 по ВЛ-10кВ Чапаева от ПС Городовиковская произошёл вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест на ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 04:24 | 2024-12-17 04:54
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 127 | 2024-12-17 04:18 | 2024-12-17 07:03 | 3.4.12.2.1, В результате сильного порыва ветра и ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 140-141 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.16, Перехлест проводов фазы "В,С" в пролете опор № 140-141 по ВЛ-10кВ Ленинец от ПС Городовиковская произошёл в результате воздействии ветровых нагрузок, изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 04:18 | 2024-12-17 07:03
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 126 | 2024-12-17 03:56 | 2024-12-17 06:02 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 152-154 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". 3.4.12.2.1, В результате провиса провода и длительных ветровых нагрузок произошел перехлест провода фазы "В" в пролете опор № 152-154 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А" ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская. | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор №152-154 по ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50, схлест на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2024-12-17 03:56 | 2024-12-17 06:02
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская | 125 | 2024-12-17 03:20 | 2024-12-17 03:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, С" в пролете опор № 10-11 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра. | 4.12, Перехлест проводов произошел по ВЛ, вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест на ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2024-12-17 03:20 | 2024-12-17 03:50
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 124 | 2024-12-16 23:40 | 2024-12-17 01:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф. "А,В" в пролете опор № 22-23 вследствие падение деревьев (веток) от воздействия сильных порывов ветра . | 4.4.3, Причиной отключения явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов ф. "А. В" в пролете опор № 22-23вследствие падение деревьев (веток) от воздействия сильных порывов ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2024-12-16 23:40 | 2024-12-17 01:02
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 123 | 2024-12-13 11:47 | 2024-12-13 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская явилось обрыв вязки Фазы "С" на опоре № 251, вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим его обрывом | 4.1.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 251 по ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обры вязки на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора ОА10-1 | 2024-12-13 11:47 | 2024-12-13 15:03
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская | 112 | 2024-11-05 09:53 | 2024-11-05 12:59 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №24 фазы "С". При воздействии ветра произошло перетирание вязки и падение провода на заземленную траверсу. | 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре №24 фазы "С" и воздействия ветровой нагрузки произошло перетирание вязки (бандажа), и падение провода на заземленную травесру и срабатывание РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" на ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская Опора УА10-2 | 2024-11-05 09:53 | 2024-11-05 12:59
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 107 | 2024-10-18 11:10 | 2024-10-18 11:20 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 23-24 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ Чапаева от ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия фазы "А, В" на ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-18 11:10 | 2024-10-18 11:20
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 108 | 2024-10-18 11:10 | 2024-10-18 11:20 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 32-33 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор № 32-33 по ВЛ-10кВ Ленинец от ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия фаз "В, С" на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2024-10-18 11:10 | 2024-10-18 11:20
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 103 | 2024-10-13 10:52 | 2024-10-13 16:37 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №28 фазы "С". При воздействии ветра произошло перетирание провода и его падение на заземленную траверсу. | 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре №28 фазы "С" и воздействия ветровой нагрузки произошло перетирание вязки (бандажа), падение провода на заземленную травесру и срабатывание РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" на ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец Опора П10-1 | 2024-10-13 10:52 | 2024-10-13 16:37
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 102 | 2024-10-09 08:10 | 2024-10-09 12:06 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №28 фазы "В". При воздействии ветра произошло перетирание провода и его падение на заземленную траверсу. | 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре №28 фазы "В" и воздействия ветровой нагрузки произошло перетирание вязки (бандажа), падение провода на заземленную траверсу и срабатывание РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "В" на ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Опора П10-2 | 2024-10-09 08:10 | 2024-10-09 12:06
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 98 | 2024-09-29 16:50 | 2024-09-29 21:08 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №22 фазы "А". При воздействии ветра произошло перетирание провода и его падение на заземленную траверсу. | 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре №22 фазы "А" и воздействия ветровой нагрузки произошло перетирание вязки (бандажа), падение провода на заземленную травесру и срабатывание РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "А" на ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец Опора П10-1 | 2024-09-29 16:50 | 2024-09-29 21:08
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 97 | 2024-09-29 13:20 | 2024-09-29 17:07 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец явилось сверхнормативное загнивание опор №№ 12, 13, 14 у основания, что при ветровых нагрузках привело их падению, схлесту проводов в вышеуказанных пролетах, короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ. | 4.1.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец явилось сверхнормативное загнивание опор №№ 12, 13, 14 у основания, что при ветровых нагрузках привело их падению, схлесту проводов в вышеуказанных пролетах, короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной опоры на ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Опора П10-7ДБ, Загнивание деревянной опоры на ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Опора П10-7ДБ, Загнивание деревянной опоры на ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Опора П10-7ДБ | 2024-09-29 13:20 | 2024-09-29 17:07
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 93 | 2024-09-16 18:01 | 2024-09-16 20:38 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская явилось обрыв провода Фазы "С" на опоре № 43, вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим его обрывом при порыве ветра. | 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 43 по ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2024-09-16 18:01 | 2024-09-16 20:38
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 91 | 2024-09-16 12:49 | 2024-09-16 16:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим его обрывом при порыве ветра. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "В" на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Пролет:4*А 25 | 2024-09-16 12:49 | 2024-09-16 16:14
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 83 | 2024-08-23 11:20 | 2024-08-23 17:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка произошло из-за дефекта на абонентском КТП 5А/25кВА Базырева Б.Н. | 4.3.3, Отключение ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка произошло из-за дефекта на абонентском КТП 5А/25кВА Базырева Б.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП №5А на ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка Опора А10-1 | 2024-08-23 11:20 | 2024-08-23 17:34
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская | 80 | 2024-08-02 09:58 | 2024-08-02 12:21 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская явилось повреждение изолятора Фазы "В" на опоре № 33, из-за образования микротрещин в процессе эксплуатации и попадания влаги, что привело к замыканию на "землю" и срабатыванию РЗ на сигнал. | 4.1.3, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская явилось повреждение изолятора Фазы "В" на опоре № 33, из-за образования микротрещин в процессе эксплуатации и попадания влаги, что привело к замыканию на "землю" и срабатыванию РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фаза "В" на ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2024-08-02 09:58 | 2024-08-02 12:21
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 78 | 2024-08-02 05:10 | 2024-08-02 10:05 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 88-89 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор №88-89 по ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2024-08-02 05:10 | 2024-08-02 10:05
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 76 | 2024-07-25 14:12 | 2024-07-25 17:34 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская явилось сверхнормативное загнивание деревянных опор №№ 390-391, что привело к их излому, схлесту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение | 4.1.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская явилось сверхнормативное загнивание деревянных опор №№ 390-391, что привело к их излому, схлесту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-7ДБ, Загнивание древесины на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-7ДБ | 2024-07-25 14:12 | 2024-07-25 17:34
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 74 | 2024-07-23 14:00 | 2024-07-23 14:12 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 45-46 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор № 45-46 по ВЛ-10кВ Город от ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия фазы "В, С" на ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-23 14:00 | 2024-07-23 14:12
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 72 | 2024-07-17 12:45 | 2024-07-17 16:11 | 3.4.7.3.4, Перекрытие междуфазной изоляции проводов в пролете опор №№36-37 ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец по ветке отломившейся от дерева (акация), приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ Орошение Чапаева на ПС Комсомолец. Акация находится вне охранной зоны ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец на расстоянии более 10 м от крайнего провода. | 4.4.3, Перекрытие междуфазной изоляции проводов в пролете опор №№36-37 ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец по ветке отломившейся от дерева (акация), приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ Орошение Чапаева на ПС Комсомолец. Акация находится вне охранной зоны ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец на расстоянии более 10 м от крайнего провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз веткой на ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец Пролет:3*АП-50 | 2024-07-17 12:45 | 2024-07-17 16:11
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №2 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 70 | 2024-07-10 09:20 | 2024-07-10 11:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №44 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №2 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №44 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №2 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф "А" на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №2 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская опора УА1 | 2024-07-10 09:20 | 2024-07-10 11:20
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №7 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 68 | 2024-07-08 05:43 | 2024-07-08 07:42 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №47-48 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №7 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим его обрывом при порыве ветра. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 47-48 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №7 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "С" на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №7 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-08 05:43 | 2024-07-08 07:42
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 67 | 2024-07-06 12:30 | 2024-07-06 15:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 16А/160кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 16А/160кВА Водозабор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 16А/160кВА Водозабор на ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП №16А/160кВА на ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 2024-07-06 12:30 | 2024-07-06 15:41
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 66 | 2024-07-06 09:20 | 2024-07-06 09:42 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 82-83 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.12, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор № 82-83 по ВЛ-10кВ Город от ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия ф "В, С" на ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:3*АП-50 | 2024-07-06 09:20 | 2024-07-06 09:42
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 60 | 2024-06-13 15:40 | 2024-06-13 17:01 | 3.4.12.3, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская явилось попадание молнии в изолятор фазы "А" на оп. №10, что привело к повреждению изолятора фазы "А", падению провода на траверсу. | 4.11, При попадание молнии в изолятор фазы "А" на оп. № 10 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошло разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фаза "А" на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №10 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская опора П3-5 | 2024-06-13 15:40 | 2024-06-13 17:01
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 57 | 2024-05-31 11:02 | 2024-05-31 13:11 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №45 фазы "В". При воздействии ветра произошло перетирание провода и его падение на заземленную траверсу. | 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре №45 фазы "В" и воздействия ветровой нагрузки произошло перетирание вязки (бандажа), падение провода на заземленную травесру и срабатывание РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки, фаза "В" на ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская Опора П10-2 | 2024-05-31 11:02 | 2024-05-31 13:11
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 54 | 2024-05-21 10:41 | 2024-05-21 12:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «А, В» в пролете опор № 15-16 произошел вследствие провисания проводов. | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-05-21 10:41 | 2024-05-21 12:27
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 41 | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 11:19 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская явилось несвоевременное выявление дефекта подвесного изолятора фазы "А" на опоре №10, что привело к его разрушению и однофазному замыканию на землю. | 4.1.3, В процессе эксплуатации произошло снижение свойств материала подвесного изолятора фазы "А" на опоре №10 по ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская, в результате чего произошло разрушение подвесного изолятора, что вызвало замыкание землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Опора А10-2 | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 11:19
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №9 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 38 | 2024-04-03 10:21 | 2024-04-03 11:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор № 24-25 произошел вследствие провисания проводов . | 4.12, Схлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №9 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:1*СИП 2 2Х16 | 2024-04-03 10:21 | 2024-04-03 10:36
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 37 | 2024-03-29 11:14 | 2024-03-29 12:57 | 3.4.12.2.1, При порывах ветра до 10 м/с произошел обрыв шлейфа ТР-10 кВ №2,что привело к отключению ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская. | 4.13, При порывах ветра до 10 м/с произошел обрыв шлейфа ТР-10 кВ №2,что привело к отключению ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП №2/250кВА ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская АС 50/8,0 ф.А | 2024-03-29 11:14 | 2024-03-29 12:48
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 36 | 2024-03-27 10:00 | 2024-03-27 11:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 10 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №10 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская опора УА2 | 2024-03-27 10:00 | 2024-03-27 11:15
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №1 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская | 35 | 2024-03-27 09:40 | 2024-03-27 11:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №1 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №1 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП №1 ВЛ-10кВ Веселое ПС Виноградовская опора П3-4 | 2024-03-27 09:40 | 2024-03-27 11:10
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 29 | 2024-02-26 14:32 | 2024-02-26 15:55 | 3.4.12.2.3, Причиной возникновения нарушения явилось касание ветками ДКР проводов в пролете опор 7-9, что в условиях повышеной ветровой нагрузки привело короткому замыканию и сгоранию ПН-2 Фидер 1 от ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская. | 4.4.3, Причиной возникновения нарушения явилось касание ветками ДКР проводов в пролете опор 7-9, что в условиях повышеной ветровой нагрузки привело короткому замыканию и сгоранию ПН-2 Фидер 1 от ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка на проводах на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-02-26 14:32 | 2024-02-26 15:55
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 28 | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 12:38 | 3.4.12.2.3, Причиной возникновения нарушения явилось касание ветками ДКР проводов в пролете опор 15-17, что в условиях повышенной ветровой нагрузки привело короткому замыканию и сгоранию ПН-2 Фидер 2 от ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская. | 4.4.3, Причиной возникновения нарушения явилось касание ветками ДКР проводов в пролете опор 15-17, что в условиях повышенной ветровой нагрузки привело короткому замыканию и сгоранию ПН-2 Фидер 2 от ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка на проводах на ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №2 ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 12:38
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 26 | 2024-02-21 14:27 | 2024-02-21 14:47 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор №5-6 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.12, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры материала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-21 14:27 | 2024-02-21 14:47
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 23 | 2024-02-15 14:39 | 2024-02-15 16:31 | 3.4.12.2.1, При порывах ветра до 16 м/с произошел обрыв вязки крепления провода к штыревому изолятору фазы "В" на опоре № 291 и падение провода на траверсу, что привело к замыканию на "землю", срабатыванию сигнализации и отключению ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская. | 4.4.4, При порывах ветра до 16 м/с произошел обрыв вязки крепления провода к штыревому изолятору фазы "В" на опоре № 291 и падение провода на траверсу, что привело к замыканию на "землю", срабатыванию сигнализации и отключению ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2024-02-15 14:39 | 2024-02-15 16:31
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 21 | 2024-02-06 09:12 | 2024-02-06 09:57 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская, под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие сгоранию предохранителей ВЛ-0,4кВ Ф-2. | 4.16, Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская, под воздействием ветровых нагрузок, произошла разрегулировка провеса проводов, что привело к короткому замыканию и как следствие сгоранию предохранителей ВЛ-0,4кВ Ф-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 09:12 | 2024-02-06 09:57
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 20 | 2024-02-06 09:09 | 2024-02-06 09:51 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская, под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие сгоранию предохранителей ВЛ-0,4кВ Ф-3. | 4.16, Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская, под воздействием ветровых нагрузок, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, что привело к короткому замыканию и как следствие сгоранию предохранителей ВЛ-0,4кВ Ф-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-02-06 09:09 | 2024-02-06 09:51
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 14 | 2024-02-02 10:09 | 2024-02-02 12:20 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 40-41 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-02 10:09 | 2024-02-02 12:20
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 13 | 2024-01-19 11:05 | 2024-01-19 13:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 15А/63кВА. | 4.16, Отключение ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 15А/63кВА ИП Холин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 15А/63кВА ИП Холин на ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП №15А на ВЛ-10Промзона ПС Городовиковская ВЛ-10Промзона ПС Городовиковская | 2024-01-19 11:05 | 2024-01-19 13:57
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 12 | 2024-01-18 10:15 | 2024-01-18 10:30 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 10-11 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.12, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-18 10:15 | 2024-01-18 10:30
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 6 | 2024-01-10 06:31 | 2024-01-10 11:43 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 12 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП№4 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская опора П3-5 | 2024-01-10 06:31 | 2024-01-10 11:43
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП№4/250кВа ВЛ-10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 5 | 2024-01-09 22:05 | 2024-01-10 05:25 | 3.4.7.3.1, Повреждение шпильки вывода 0,4кВ на трансформаторе ЗТП№4/250кВа ВЛ-10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности шпильки. | 4.2.1, Повреждение шпильки вывода 0,4кВ на трансформаторе ЗТП№4/250кВа ВЛ-10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности шпильки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Шпилька на ЗТП№4/250кВа ВЛ-10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская ИП-10/630-7,5УХЛ1 ф.А | 2024-01-09 22:05 | 2024-01-10 05:25
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 136 | 2024-12-19 13:55 | 2024-12-19 16:26 | 3.4.7.3.5, Во время обхода осмотра ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская на КТП№4/160кВА Село по ВЛ-10кВ Ульяновка обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4кВ марки ТМ 160/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной межвиткового замыкания обмотки трансформатора 10кВ с последующим обрывом внутри бака трансформатора и выбросу масла из силового трансформатора. | 4.2.1, Повреждение обмотки внутри бака трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 160/10 на КТП№4/160кВА Село по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на КТП№4/250кВА ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская ТМ-160/10-У1 б/у | 2024-12-19 13:55 | 2024-12-19 16:26
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 135 | 2024-12-18 13:11 | 2024-12-18 16:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №367 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №367 произошел в следствии нарушения механического соединения в результате прочих причин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фаза "В" на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2024-12-18 13:11 | 2024-12-18 16:31
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 134 | 2024-12-18 10:14 | 2024-12-18 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-1 от МТП№6/160кВА Дробилка по ВЛ-10кВ Соленое от ПС 35кВ Соленовская. произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2024-12-18 10:14 | 2024-12-18 11:52
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№1 ВЛ-10 кВ Краснополье ПС Краснопольская | 133 | 2024-12-18 10:02 | 2024-12-18 11:42 | 3.4.12.2.1, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№1/250кВА Село по ВЛ-10кВ Краснополье от ПС 110кВ Краснопольская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводе на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№1 ВЛ-10 кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2024-12-18 10:02 | 2024-12-18 11:42
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 132 | 2024-12-18 09:08 | 2024-12-18 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Березовка от ПС 110кВ Краснопольская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-18 09:08 | 2024-12-18 15:20
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 131 | 2024-12-17 15:00 | 2024-12-17 17:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фаз "А,В" в пролете опор №№4-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.13, Обрыв провода фаз "А,В" в пролете опор №№4-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№5 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25 | 2024-12-17 15:00 | 2024-12-17 17:54
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 130 | 2024-12-17 08:30 | 2024-12-17 13:33 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ МИкрорайон от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 08:30 | 2024-12-17 13:33
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 129 | 2024-12-17 04:27 | 2024-12-17 04:34 | 3.4.12.2.1, Перехлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№121-122 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 04:27 | 2024-12-17 04:34
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 122 | 2024-12-13 09:07 | 2024-12-13 13:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТР№7 по ВЛ-10кВ Матросово от ПС 35кВ Красномихайловская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТР№7 по ВЛ-10кВ Матросово от ПС 35кВ Красномихайловская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП №7/100 кВА ВЛ10кВ Матросово ПС Красномихайловская АС 35/6,2 Ф "В" | 2024-12-13 09:07 | 2024-12-13 13:25
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Бага-Тугтунская | 121 | 2024-12-11 13:07 | 2024-12-11 15:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№163-164 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№163-164 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Бага-Тугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-11 13:07 | 2024-12-11 15:57
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 119 | 2024-11-18 10:54 | 2024-11-18 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки А-25 фаз «А,В,С» в пролетах опор №№31-32 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов марки А-25 в пролетах опор №№31-32 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2024-11-18 10:54 | 2024-11-18 14:30
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 118 | 2024-11-08 10:24 | 2024-11-08 18:55 | 3.4.7.3.5, Падение опоры №22 произошел вследствие длительного неудовлетворительного технического состояние оборудования. | 4.1.1, Падение опоры произошло в результате нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Опора ПН-1ДБ | 2024-11-08 10:24 | 2024-11-08 18:55
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 117 | 2024-11-06 11:24 | 2024-11-06 19:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №162 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.3, Повреждение опоры №162 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-1Д | 2024-11-06 11:24 | 2024-11-06 19:59
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 116 | 2024-11-06 09:18 | 2024-11-06 17:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№118-119 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№118-119 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-06 09:18 | 2024-11-06 17:51
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 115 | 2024-11-05 14:40 | 2024-11-05 17:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре №136 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки фаза "А" на опоре №136 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "А" на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Опора П10-1 | 2024-11-05 14:40 | 2024-11-05 17:16
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская | 114 | 2024-11-05 12:58 | 2024-11-05 18:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 5А/40 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 5А/40кВА Сад. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 5А/40 Сад по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35кВ Красномихайловская на ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская Опора УП10-2ДД | 2024-11-05 12:58 | 2024-11-05 18:37
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская | 113 | 2024-11-05 10:47 | 2024-11-05 19:16 | 3.4.12.2.1, Повреждение траверсы на опоре №12 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Повреждение траверсы на опоре №12 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская Опора П1-5 | 2024-11-05 10:47 | 2024-11-05 19:16
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 111 | 2024-11-03 01:48 | 2024-11-03 02:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№24-25 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-03 01:48 | 2024-11-03 02:01
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | 110 | 2024-10-25 09:43 | 2024-10-25 14:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №133 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опоры №133 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки на ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская Опора П10-7ДБ | 2024-10-25 09:43 | 2024-10-25 14:38
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 109 | 2024-10-25 09:35 | 2024-10-25 15:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор №№121,153,161,180,184 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опор №№121,153,160,180,184 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-1Д, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-1Д, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-1Д, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-1Д | 2024-10-25 09:35 | 2024-10-25 15:30
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская | 106 | 2024-10-18 08:50 | 2024-10-18 12:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №60 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.14, Повреждение опоры №60 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская Опора П10-7ДБ | 2024-10-18 08:50 | 2024-10-18 12:48
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская | 105 | 2024-10-14 10:40 | 2024-10-14 15:14 | 3.4.12.2.1, Падение опоры №124 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.1.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение опоры в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская Опора П10-7ДБ | 2024-10-14 10:40 | 2024-10-14 15:14
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 104 | 2024-10-14 10:28 | 2024-10-14 20:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №227 произошел вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | 4.14, Вследствии длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение опоры в результате механического разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора УА10-3ДБ | 2024-10-14 10:28 | 2024-10-14 20:20
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | 101 | 2024-10-03 15:40 | 2024-10-03 17:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №109 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №109 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская Опора П10-1 | 2024-10-03 15:40 | 2024-10-03 17:37
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№1 ВЛ-10 кВ Краснополье ПС Краснопольская | 100 | 2024-10-01 15:50 | 2024-10-01 17:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №№50-51 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№50-51 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№1 ВЛ-10 кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:4*А 25 | 2024-10-01 15:50 | 2024-10-01 17:38
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 99 | 2024-10-01 09:20 | 2024-10-01 11:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25 | 2024-10-01 09:20 | 2024-10-01 11:20
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 96 | 2024-09-29 12:45 | 2024-09-29 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Эсто-Алтай от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло в результате падение ветки на провода из-за ветра. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-29 12:45 | 2024-09-29 14:00
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 95 | 2024-09-25 09:29 | 2024-09-25 15:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор №№277,278,283 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опоры №278 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-1Д | 2024-09-25 09:29 | 2024-09-25 15:19
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 94 | 2024-09-24 09:56 | 2024-09-24 13:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №38 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.16, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №38 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора П10-2 | 2024-09-24 09:56 | 2024-09-24 13:56
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 92 | 2024-09-16 15:31 | 2024-09-16 16:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №23 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №23 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Опора АКН-1Д (концевая) | 2024-09-16 15:31 | 2024-09-16 16:27
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 90 | 2024-09-16 11:28 | 2024-09-16 13:42 | 3.4.7.3.5, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Опора П10-2 | 2024-09-16 11:28 | 2024-09-16 13:42
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 89 | 2024-09-03 09:13 | 2024-09-03 13:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки А-25 фаз «А,В» в пролетах опор №№3-4 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Схлест проводов марки А-25 в пролете опор №№3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*А 25 | 2024-09-03 09:13 | 2024-09-03 13:31
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 88 | 2024-09-02 18:13 | 2024-09-02 23:40 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Матросово от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 18:13 | 2024-09-02 23:40
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№11 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 87 | 2024-08-30 14:11 | 2024-08-30 15:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки А-25 фаз «А,В» в пролете опор №№6-7 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов марки А-25 в пролете опор №6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№11 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2024-08-30 14:11 | 2024-08-30 15:58
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Матросово ПС Красномихайловская | 86 | 2024-08-30 09:34 | 2024-08-30 14:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№10-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№10-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№6 ВЛ10 кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:4*А 25 | 2024-08-30 09:34 | 2024-08-30 14:19
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 85 | 2024-08-30 09:14 | 2024-08-30 11:48 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Березовка от ПС 110кВ Краснопольская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-30 09:14 | 2024-08-30 11:48
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 84 | 2024-08-29 10:34 | 2024-08-29 15:51 | 3.4.7.3.1, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№22-23 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№22-23произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-29 10:34 | 2024-08-29 15:51
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 82 | 2024-08-21 08:17 | 2024-08-21 13:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение ножа фазы «А» на ТР№7 произошел вследствие изменения свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации. | 4.6, Повреждение ножа фазы "А" на ТР№7 по ВЛ-10кВ ТХН произошел вследствие коррозионного износа в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ножа на КТП №7/0кВА ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская РЛНД.1-10.II/400 У1 | 2024-08-21 08:17 | 2024-08-21 13:39
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 ТП№1 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 81 | 2024-08-08 08:24 | 2024-08-08 14:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода марки АС-25 в пролете опор №№24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв нулевого провода марки АС-25 в пролете опор №№24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 Ф1 ТП№1 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-08-08 08:24 | 2024-08-08 14:31
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская | 79 | 2024-08-02 09:32 | 2024-08-02 13:30 | 3.4.7.3.5, Во время обхода осмотра ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35кВ Красномихайловская на КТП№1/40кВА Кормоцех по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35кВ Красномихайловская обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4кВ марки ТМ 40/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной межвиткового замыкания обмотки трансформатора 10кВ с последующим обрывом внутри бака трансформатора и выбросу масла из силового трансформатора. | 4.2.1, Повреждение обмотки внутри бака трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 40/10 на КТП№1/40кВА Кормоцех по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35кВ Красномихайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на КТП№1/40кВА ВЛ кВ 10кВ ОТФ ПС Красномихайловская ТМ-40/10 | 2024-08-02 09:32 | 2024-08-02 13:30
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | 77 | 2024-07-30 09:05 | 2024-07-30 13:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа фаза "С" на ТР№2 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьская от ПС 35кВ Краснопартизанская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа фаза "С" на ТР№2 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Октябрьская от ПС 35кВ Краснопартизанская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фаза "С" на КТП№2/25кВА ВЛ10кВ Связь с ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская РЛНД-10/630 | 2024-07-30 09:05 | 2024-07-30 13:28
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 75 | 2024-07-24 10:31 | 2024-07-24 15:23 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№80-81 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№80-81 фаза "А" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-24 10:31 | 2024-07-24 15:23
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 73 | 2024-07-23 09:44 | 2024-07-23 13:12 | 3.4.7.3.1, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№403-404 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№403-404 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-23 09:44 | 2024-07-23 13:12
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №3 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 69 | 2024-07-09 11:00 | 2024-07-09 15:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №7 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.2.1, Повреждение опоры №7 произошло вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №3 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Опора ПН-1ДБ | 2024-07-09 11:00 | 2024-07-09 15:48
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №5/63кВА ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Бага-Тугтунская | 65 | 2024-06-27 13:50 | 2024-06-27 15:47 | 3.4.7.3.5, Во время обхода осмотра ВЛ-10кВ Пролетарский от ПС 35кВ Бага-Тугтунская на КТП 10/0,4кВ №5/63кВА Село обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4кВ марки ТМ 63/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной межвиткового замыкания обмотки трансформатора 10кВ с последующим обрывом внутри бака трансформатора и выбросу масла из силового трансформатора. | 4.2.1, Повреждение обмотки внутри бака трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 63/10 на КТП№5/63кВА Село по ВЛ-10кВ Пролетарский от ПС 35кВ Бага-Тугтунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла, межвитковое замыкание на КТП №5/63кВА ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Бага-Тугтунская Трансформатор ТМ-63/10 | 2024-06-27 13:50 | 2024-06-27 15:47
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 64 | 2024-06-24 14:36 | 2024-06-24 15:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ТФ-20 фазы «А» на опоре №29 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №29 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП №1 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1ДБ | 2024-06-24 14:36 | 2024-06-24 15:55
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 63 | 2024-06-19 11:07 | 2024-06-19 14:14 | 3.4.7.3.1, Схлест провода марки АС-35 в пролете опор №№65-66 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Схлест провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№65-66 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-19 11:07 | 2024-06-19 14:14
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 62 | 2024-06-17 15:55 | 2024-06-17 16:22 | 3.4.7.3.1, Схлест провода марки АС-35 в пролете опор №№110-111 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№110-111 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-17 15:55 | 2024-06-17 16:21
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 61 | 2024-06-14 08:40 | 2024-06-14 16:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №137 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опоры №137 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-1Д | 2024-06-14 08:40 | 2024-06-14 16:04
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 59 | 2024-06-04 10:11 | 2024-06-04 13:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №18 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опоры №18 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-7ДБ | 2024-06-04 10:11 | 2024-06-04 13:33
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 58 | 2024-06-03 09:19 | 2024-06-03 13:27 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за несвоевременной вырубки деревьев или веток. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-03 09:19 | 2024-06-03 13:27
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 56 | 2024-05-31 11:02 | 2024-05-31 13:22 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 4.4.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС35 | 2024-05-31 11:02 | 2024-05-31 13:22
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 55 | 2024-05-28 13:52 | 2024-05-28 15:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №94 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №94 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Опора П10-1 | 2024-05-28 13:52 | 2024-05-28 15:46
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП №5 ВЛ 10 кВ Бага-тугтун ПС Багатугтунская | 53 | 2024-05-20 08:50 | 2024-05-20 13:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№14-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№14-16 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-2 КТП №5 ВЛ 10 кВ Бага-тугтун ПС Багатугтунская Пролет:2*А 25 | 2024-05-20 08:50 | 2024-05-20 13:34
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 52 | 2024-05-17 13:17 | 2024-05-17 15:51 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Ики-Чонос от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за падение ветки на провода | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-17 13:17 | 2024-05-17 15:51
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 51 | 2024-05-15 09:13 | 2024-05-15 15:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Октябрьская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №15А ОТФ | 4.13, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Октябрьская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 15А ОТФ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ИП-10 на КТП№15А ОТФ на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*ПС 25 | 2024-05-15 09:13 | 2024-05-15 15:06
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 50 | 2024-05-14 09:48 | 2024-05-14 13:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №133 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опоры №133 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры. на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-1Д | 2024-05-14 09:48 | 2024-05-14 13:26
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 49 | 2024-05-13 10:41 | 2024-05-13 15:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор №№89,95 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.3, Повреждение опор №№89,95 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Опора П10-1Д, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Опора П10-7ДБ | 2024-05-13 10:41 | 2024-05-13 15:59
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 6 ВЛ-10 кВ Матросово ПС Красномихайловская | 48 | 2024-05-10 10:00 | 2024-05-10 14:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №7 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №7 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Обрыв нулевого провода в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП № 6 ВЛ-10 кВ Матросово ПС Красномихайловская Опора ПН-1ДБ | 2024-05-10 10:00 | 2024-05-10 14:00
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 47 | 2024-05-02 11:30 | 2024-05-02 14:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №106 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.3, Повреждение опоры №106 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена опора на ВЛ-10кВ Кирзавод ВЛ-10кВ Кирзавод | 2024-05-02 11:30 | 2024-05-02 14:25
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 45 | 2024-05-01 09:43 | 2024-05-01 12:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№343-344 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№343-344 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшалтинская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшалтинская | 2024-05-01 09:43 | 2024-05-01 11:52
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 46 | 2024-05-01 09:14 | 2024-05-01 12:07 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Ики-Чонос от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за падение ветки на провода | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ Ики-Чонос от ПС 35кВ Красномихайловская произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ-10кВ Ики-Чонос от ПС 35кВ Красномихайловская ВЛ-10кВ Ики-Чонос от ПС 35кВ Красномихайловская | 2024-05-01 09:14 | 2024-05-01 12:07
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 44 | 2024-04-27 08:40 | 2024-04-27 14:27 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Теегин Нур от ПС 110кВ Веселовская произошло из-за падение ветки на провода | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ Теегин Нур от ПС 110кВ Веселовская произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская Пролет:3*ПС 35 | 2024-04-27 08:40 | 2024-04-27 14:27
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 43 | 2024-04-25 11:40 | 2024-04-25 16:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшалтинская произошло вследствие попадания домашней птицы на КТП№16. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшалтинская произошло вследствие попадания домашней птицы на КТП№16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на КТП на КТП16/25кВА ВЛ10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская КТП-25-10/0,4У1 | 2024-04-25 11:40 | 2024-04-25 16:02
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 42 | 2024-04-23 09:23 | 2024-04-23 13:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «А» на опоре №110 произошел вследствие потери механической прочности крепления в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв изолятора фазы «А» на опоре №110 произошел из-за нарушения механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Опора П10-1 | 2024-04-23 09:23 | 2024-04-23 13:58
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 40 | 2024-04-15 13:30 | 2024-04-15 15:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №543 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опоры №543 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры у основания на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора П10-1Д | 2024-04-15 13:30 | 2024-04-15 15:58
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 39 | 2024-04-04 14:20 | 2024-04-04 16:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа фазы «В» на ТР№3 произошел вследствие потери механической прочности крепления в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа фазы "В" на ТР№3 по ВЛ-10кВ ТХН произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фаза "В" на КТП №3/250кВА ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская РЛНД-10/630 | 2024-04-04 14:20 | 2024-04-04 16:06
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 34 | 2024-03-13 11:40 | 2024-03-13 16:05 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора марки ШФ-20 фазы «В» на опоре №247 произошел вследствие потери механической прочности крепления в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №247 произошел из-за нарушения механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская Опора УА10-1 | 2024-03-13 11:40 | 2024-03-13 16:05
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 33 | 2024-03-13 09:20 | 2024-03-13 13:10 | 3.4.7.3.5, Во время обхода осмотра ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская на КТП№10/250кВА Школа по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4кВ марки ТМ 250/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной межвиткового замыкания обмотки трансформатора 10кВ с последующим обрывом внутри бака трансформатора и выбросу масла из силового трансформатора. | 4.2.1, Повреждение обмотки внутри бака трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 250/10 на КТП№10/250кВА Школа по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обмотка трансформатора на КТП№10/250кВА ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Трансформатор ТМ-250/10 | 2024-03-13 09:40 | 2024-03-13 13:10
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех ПС Октябрьская | 32 | 2024-03-04 10:28 | 2024-03-04 13:23 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №9 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №9 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кормоцех ПС Октябрьская Опора П10-1 | 2024-03-04 10:28 | 2024-03-04 13:23
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 31 | 2024-03-02 15:05 | 2024-03-02 15:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№121-122 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-02 15:05 | 2024-03-02 15:13
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 30 | 2024-02-27 14:12 | 2024-02-27 16:50 | 3.4.7.3.5, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№23-24 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№23-24 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-27 14:12 | 2024-02-27 16:50
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 27 | 2024-02-26 10:51 | 2024-02-26 13:08 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№5/250кВА Пекарня по ВЛ-10кВ Эсто-Алтай от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*А 25 | 2024-02-26 10:51 | 2024-02-26 13:08
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 25 | 2024-02-17 08:35 | 2024-02-17 11:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №127 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №127 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Опора П10-1 | 2024-02-17 08:35 | 2024-02-17 11:31
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 24 | 2024-02-15 20:59 | 2024-02-15 21:59 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №15 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №15 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Опора П10-1 | 2024-02-15 20:59 | 2024-02-15 21:59
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 22 | 2024-02-15 08:34 | 2024-02-15 13:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35кВ Соленовская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №1А/400кВА Водокачка | 4.17.1, Отключение ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35кВ Соленовская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 1А/400 Водокачка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*А 35 | 2024-02-15 08:34 | 2024-02-15 13:58
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 19 | 2024-02-06 08:40 | 2024-02-06 13:47 | 3.4.12.2.1, Схлест провода марки АС-35 фаз «В,С» в пролетах опор №№111-112 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№111-112 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 08:40 | 2024-02-06 13:47
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 18 | 2024-02-06 08:36 | 2024-02-06 14:20 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 147 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «А» на опоре №147 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская Опора П10-1Д | 2024-02-06 08:36 | 2024-02-06 14:20
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буругшун ПС Веселовская | 17 | 2024-02-06 07:15 | 2024-02-06 07:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №№18-19 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Буругшун ПС Веселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 07:15 | 2024-02-06 07:39
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 16 | 2024-02-06 07:10 | 2024-02-06 07:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№42-42 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 07:10 | 2024-02-06 07:20
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 15 | 2024-02-05 10:01 | 2024-02-05 13:14 | 3.4.12.2.1, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Новая Жизнь от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-05 10:01 | 2024-02-05 13:14
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 11 | 2024-01-12 15:53 | 2024-01-12 18:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №46 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №46 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2024-01-12 15:53 | 2024-01-12 18:03
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 10 | 2024-01-12 15:46 | 2024-01-12 17:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №69 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №69 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора П10-1 | 2024-01-12 15:46 | 2024-01-12 17:58
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская | 9 | 2024-01-12 10:30 | 2024-01-12 15:47 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "С" в пролете опор №№46-48 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№46-48 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв првода на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:3*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:3*А 25 | 2024-01-12 10:30 | 2024-01-12 15:47
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 8 | 2024-01-11 09:25 | 2024-01-11 11:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №74 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №74 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская Опора П10-7ДБ | 2024-01-11 09:25 | 2024-01-11 11:46
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 7 | 2024-01-11 09:17 | 2024-01-11 09:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№111-112 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-11 09:17 | 2024-01-11 09:36
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 4 | 2024-01-09 13:41 | 2024-01-09 15:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№116-117 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№116-117 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-09 13:41 | 2024-01-09 15:52
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 3 | 2024-01-09 13:13 | 2024-01-09 15:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №214 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №214 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2024-01-09 13:13 | 2024-01-09 15:34
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 2 | 2024-01-08 22:49 | 2024-01-09 00:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №23 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №23 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 ф-1 КТП №4 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская ПН-1Д | 2024-01-08 22:49 | 2024-01-09 00:10
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 1 | 2024-01-08 22:43 | 2024-01-08 23:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №10 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №10 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 ф-1КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Опора ПН-1ДБ | 2024-01-08 22:43 | 2024-01-08 23:50
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 567 | 2024-12-18 09:13 | 2024-12-18 10:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№ 24-25 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-18 09:13 | 2024-12-18 10:38
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 563 | 2024-12-17 10:20 | 2024-12-17 14:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АПС-35 в пролете опор №№ 78-79 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская Пролет:3*АПС-35 | 2024-12-17 10:20 | 2024-12-17 14:35
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 555 | 2024-12-17 05:15 | 2024-12-17 07:16 | 3.4.7.3.1, Перекрытие изоляторов на КТП 3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110/35/ 10 кВ Ики-Бурул произошло из-за несвоевременного выявления загрязнения изоляции.. | 4.12, Из-за несвоевременного выявления загрязнения изоляции на КТП 3-100 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110/35/ 10 кВ Ики-Бурул произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул КТП-100-10/0,4-90-У1 | 2024-12-17 05:15 | 2024-12-17 07:16
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 546 | 2024-12-08 15:10 | 2024-12-08 17:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-08 15:10 | 2024-12-08 17:35
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 530 | 2024-11-06 14:18 | 2024-11-06 16:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №8А/25кВА Баянов. | 4.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС 35кВ Зултурганская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №8А/25кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 10/0,4кВ №8А/25кВА на ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС 35кВ Зултурганская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП на ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-06 14:18 | 2024-11-06 16:47
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 528 | 2024-11-06 11:08 | 2024-11-07 09:14 | 3.4.7.3.5, Излом опор № 12,17,22,26; отп№2 опоры 121,132,133: по ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул, произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Излом опор произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опор на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, излом опор на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, излом опор на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, излом опор на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-7ДБ, излом опор на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, излом опор на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, излом опор на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2024-11-06 11:08 | 2024-11-07 09:14
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 477 | 2024-10-14 14:15 | 2024-10-14 17:06 | 3.4.10.2, Перекрытие на изоляторах, фаз-А,В на КТП 6/100 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП 6/100 кВА и на проходных изоляторях фазы "А" "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" "В" на корпус на КТП-10 кВ №9/100 кВА по ВЛ-10кВ Ферма №1 от ПС-35/10 кВ Буратинская, ИПУ-10/400-7,5УХЛ1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на изоляторах на КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2024-10-14 14:15 | 2024-10-14 17:06
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Буратинская ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул ВЛ-10кВ Цент. усадьба от ПС-35/10 кВ Зултурганская ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 467 | 2024-09-29 12:04 | 2024-09-30 17:19 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошли схлесты проводов, срыв изолятора и обрывы проводов в Ики-Бурульском РЭС на 10 ВЛ-10кВ. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрывы вязок и срыв изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1, обрыв вязки на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Опора П10-1 4.16, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки обнаружены следы перекрытия на проводах в пролетах опор 7 ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-29 12:04 | 2024-09-30 17:19
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 444 | 2024-09-12 17:45 | 2024-09-12 17:57 | 3.4.10.2, Следы перекрытия на траверсу на опоре №168 произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц обнаружены следы перекрытия на траверсу на опоре №168 по ВЛ-10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/35/10 кВ Чолун Хамур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на траверсу на ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора П10-3 | 2024-09-12 17:45 | 2024-09-12 17:57
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 433 | 2024-09-10 09:05 | 2024-09-10 13:14 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 35/10кВ Зултурганская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №А/25 кВА Басанов Б. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 35/10кВ Зултурганская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №А/25 кВА Басанов Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на корпус на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская П1 | 2024-09-10 09:05 | 2024-09-10 13:14
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 430 | 2024-09-09 16:00 | 2024-09-09 18:02 | 3.4.7.3.5, Замыкание на корпус произошло вследствие механического воздействия атмосферных явлений. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло замыкание на корпус. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на корпус на КТП №18/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП №18/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2024-09-09 16:00 | 2024-09-09 18:02
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 423 | 2024-09-04 12:30 | 2024-09-04 17:28 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка на опоре произошел из за неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, В следствии нарушения механического соединения в результате износа обнаружен срыв крюка фазы В на опоре №197 по ВЛ-10кВ Жив Точки от ПС-35 кВ Кевюды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Опора П10-1 | 2024-09-04 12:30 | 2024-09-04 17:28
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 405 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-02 16:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№12-13 на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-02 16:35
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 396 | 2024-09-02 11:12 | 2024-09-02 16:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен схлёст проводов в пролете опор №236-237 фаз А,В по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110 кВ Ики-Бурул . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2024-09-02 11:12 | 2024-09-02 16:45
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 395 | 2024-09-02 09:10 | 2024-09-02 13:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен схлест проводов в пролете опор №187-188 фаз А,В по ВЛ-10кВ Жив Точки от ПС-35 кВ Кевюды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*АПС-35 | 2024-09-02 09:10 | 2024-09-02 13:40
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 394 | 2024-09-02 08:59 | 2024-09-02 13:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы «В,С» в пролете опор №160-161 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлёст проводов в пролёте опор №160-161 фаз В,С при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 08:59 | 2024-09-02 13:55
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от РП-10 кВ Южная | 386 | 2024-08-29 18:00 | 2024-08-29 19:38 | 3.4.10.1, Перекрытие на шпильке трансформатора фазы А на КТП 2А/160 кВА произошло результате воздействия на ЭУ животного. | 4.12, Перекрытие на шпильке трансформатора фазы А на КТП 2А/160 кВА произошло из за нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на ЭУ на КТП №2А/160кВА по ВЛ 10 кВ Южный КТП №2А/160кВА по ВЛ 10 кВ Южный | 2024-08-29 18:00 | 2024-08-29 19:34
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 366 | 2024-08-15 17:54 | 2024-08-15 19:56 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия в пролете опор №24-25 по отпайке №4 фаз В,С по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110 кВ Приманыческая обнаружены в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефекта и исчерпания ресурса были обнаружены следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-15 17:54 | 2024-08-15 19:56
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цент. усадьба от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 350 | 2024-08-04 18:35 | 2024-08-04 21:48 | 3.4.7.3.5, выход из строя трансформатора ТМ-250 кВА (выброс масла) произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, Вследствие исчерпания ресурса произошел выход из строя трансформатора ТМ-250 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на КТП № 1/250 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба от ПС 35/10 кВ Зултурганская ТМ-250/10 | 2024-08-04 18:35 | 2024-08-04 21:48
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 325 | 2024-07-23 20:28 | 2024-07-23 22:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:4*А 25 | 2024-07-23 20:28 | 2024-07-23 22:20
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 319 | 2024-07-21 21:26 | 2024-07-21 22:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла постепенная разрегулировка привода В 10 Кормоцех на РП 10кВ Южная из-за износа. | 4.2.2, Вследствие постепенной разрегулировки привода В 10 Кормоцех произошел износ деталей привода, отвечающих за включение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на РП 10 кВ Южная ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 2024-07-21 21:26 | 2024-07-21 22:37
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 318 | 2024-07-21 17:43 | 2024-07-21 17:44 | 3.4.12.2.1, Обнаружены следы перекрытия на опоре №223 фаз А,В по ВЛ-10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/35 кВ Чолун Хамур произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Обнаружены следы перекрытия на опоре №223 фаз А,В по ВЛ-10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/35 кВ Чолун Хамур произошло вследствие исчерпания ресурса из за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на опоре на ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора П10-3 | 2024-07-21 17:43 | 2024-07-21 17:44
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 316 | 2024-07-21 14:59 | 2024-07-21 17:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы С на опоре №332 по ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Срыв изолятора фазы С на опоре №332 по ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная произошел вследствие нарушения электрического контакта из за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фаза С на ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2024-07-21 14:59 | 2024-07-21 17:15
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 314 | 2024-07-21 11:08 | 2024-07-21 15:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение ж/б опор №246,273,274 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 Красный Путиловец от ПС 110/35 кВ Ики-Бурул произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Повреждение ж/б опор №246,273,274 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 Красный Путиловец от ПС 110/35 кВ Ики-Бурул произошло вследствие механического разрушения из за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-7ДБ | 2024-07-21 11:08 | 2024-07-21 15:25
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 313 | 2024-07-21 09:59 | 2024-07-21 14:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение деревянной опоры на ж/б приставке №213 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Маныч от РП-10 кВ Южная произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение деревянной опоры на ж/б приставке №213 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Маныч от РП-10 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной на ж/б приставке опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Опора П10-7ДБ | 2024-07-21 09:59 | 2024-07-21 14:48
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 261 | 2024-06-30 18:04 | 2024-06-30 18:07 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул произошел схлест | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло провисание провода в пролете опор №23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-30 18:04 | 2024-06-30 18:07
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 226 | 2024-06-18 09:14 | 2024-06-18 13:14 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса провода обнаружен схлест проводов в пролете опор №145-146 фаз А,В по ВЛ-10 кВ "Ферма 3 Кр-Путиловец" ПС Ики-Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-18 09:14 | 2024-06-18 13:14
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 211 | 2024-06-10 09:26 | 2024-06-10 11:45 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-10 09:26 | 2024-06-10 11:45
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 190 | 2024-05-25 17:45 | 2024-05-25 19:05 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор. | 4.16, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-25 17:45 | 2024-05-25 19:05
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 171 | 2024-05-01 09:49 | 2024-05-01 14:43 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора Ф-А на опоре №336 по ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец от РП10 кВ Южная произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора Ф-А на опоре №336 по ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец от РП10 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2024-05-01 09:49 | 2024-05-01 14:43
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 164 | 2024-04-26 19:12 | 2024-04-26 19:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС-110кВ Приманыческая произошло в результате повреждения на абонентском КТП №20А/10. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС-110кВ Приманыческая произошло в результате повреждения на абонентском КТП №20А/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС-110кВ Приманыческая КТП №20А/10 | 2024-04-26 19:12 | 2024-04-26 19:50
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 163 | 2024-04-26 18:30 | 2024-04-26 20:08 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате перекрытия птицей фазы А на опоре №23 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Бага Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на опоре на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2024-04-26 18:30 | 2024-04-26 20:07
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 141 | 2024-04-03 09:35 | 2024-04-03 10:31 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора ШФ 20 на опоре № 5 по отпайке №6 произошел вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Из за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы А на опоре №5 по отпайке №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Опора П10-1 | 2024-04-03 09:35 | 2024-04-03 10:31
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 131 | 2024-03-18 10:15 | 2024-03-18 15:48 | 3.4.12.2.1, перекрытие фаз А,В в пролете опор №23-24 по отпайке №4 произощло в результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) предположительно занесенный ветром. | 4.12, перекрытие фаз А,В в пролете опор №23-24 по отпайке №4 произошло в результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) предположительно занесенный ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз посторонним предметом на ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 50 | 2024-03-18 10:15 | 2024-03-18 15:48
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды | 129 | 2024-03-17 12:12 | 2024-03-17 12:14 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) следы перекрытия в пролете опор №22-23 фаз А,С по ВЛ-10кВ цу Кевюды от ПС-35 кВ Кевюды из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*АПС-35 | 2024-03-17 12:12 | 2024-03-17 12:14
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 128 | 2024-03-17 11:02 | 2024-03-17 13:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазы "А" на КТП 12/100кВА произошло результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) из-за порыва ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия фазы "А" на КТП 12/100 кВА из за попадания постороннего предмета (полиэтиленового пакета) при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы посторонним предметом на КТП № 12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики- Бурул Трансформатор ТМ-100/10 | 2024-03-17 11:02 | 2024-03-17 13:35
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 110 | 2024-03-04 10:29 | 2024-03-04 13:24 | 3.4.10.2, Перекрытие фаз "А,С" в пролете опор №248-249 произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, перекрытие фаз А,С в пролете опор №248-249 посторонним предметом (проволокой) вследствие жизнедеятельности птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*АПС-35 | 2024-03-04 10:29 | 2024-03-04 13:24
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 101 | 2024-02-17 10:20 | 2024-02-17 12:08 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, результате перекрытия посторонним предметом (проволока) на опоре №189 за Р-2 вследствие жизнедеятельности птиц на опоре по ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35кВ Первомайская произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посторонний предмет на ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская Опора П10-1 | 2024-02-17 10:20 | 2024-02-17 12:08
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 77 | 2024-02-07 14:49 | 2024-02-07 16:46 | 3.4.10.2, перекрытие фаз В,С на опоре №50 отпайка №3 посторонним предметом (проволока) вследствие жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.12, перекрытие фаз В,С на опоре №50 отпайка №3 посторонним предметом (проволока) вследствие жизнедеятельности птиц на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная УА10-1 | 2024-02-07 14:49 | 2024-02-07 16:46
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 75 | 2024-02-07 14:37 | 2024-02-07 16:33 | 3.4.12.2.1, перекрытие фаз А,В на опоре №166 отпайка №3 посторонним предметом (проволока) вследствие жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.16, перекрытие фаз А,В на опоре №166 отпайка №3 посторонним предметом (проволока) вследствие жизнедеятельности птиц на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз посторонним предметом на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2024-02-07 14:37 | 2024-02-07 16:33
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 74 | 2024-02-07 14:22 | 2024-02-07 16:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «С» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 16 | 2024-02-07 14:22 | 2024-02-07 16:03
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 72 | 2024-02-07 13:15 | 2024-02-07 15:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «С» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*А 25 | 2024-02-07 13:15 | 2024-02-07 15:02
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ КТП № 6 Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч | 66 | 2024-02-07 09:32 | 2024-02-07 11:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ КТП № 6 Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч Пролет:4*А 16 | 2024-02-07 09:32 | 2024-02-07 11:53
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая | 57 | 2024-02-06 14:30 | 2024-02-06 16:04 | 3.4.10.2, Перекрытие фазы "А,В" на КТП 1/25 кВА произошло в результате попадания птицы | 4.12, Перекрытие фазы "А,В" на КТП 1/25 кВА произошло в результате попадания птицы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз птицей на КТП № 1/25 кВА по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч КТП-25-10/0,4-90-У1 | 2024-02-06 14:30 | 2024-02-06 16:04
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/250 кВА по ВЛ 10 кВ п. Южный от РП 10 кВ Южная | 55 | 2024-02-06 13:07 | 2024-02-06 14:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/250 кВА по ВЛ 10 кВ п. Южный от РП 10 кВ Южная Пролет:3*А 25 | 2024-02-06 13:07 | 2024-02-06 14:59
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 54 | 2024-02-06 12:03 | 2024-02-06 13:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен схлест проводов в пролете опор №220-221 фаз А,В по ВЛ-10кВ Связь с РП-10 кВ Южная от ПС 110 кВ Чолун Хамур из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-06 12:03 | 2024-02-06 13:50
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 53 | 2024-02-06 11:30 | 2024-02-06 11:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-10кВ цу Хомутниково от ПС-110 кВ Чолун Хамур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-06 11:30 | 2024-02-06 11:34
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КП № 5 /160 кВА по ВЛ 10 кВ п. Южный от РП 10 кВ Южная | 47 | 2024-02-06 08:27 | 2024-02-06 11:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КП № 5 /160 кВА по ВЛ 10 кВ п. Южный от РП 10 кВ Южная А11 | 2024-02-06 08:27 | 2024-02-06 11:01
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 46 | 2024-02-06 06:58 | 2024-02-06 09:43 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ животных. | 4.12, В результате перекрытие птицей фаз на КТП № 13А/160 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на КТП на КТП-13А/250 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП-160-10/0,4-90-У1 | 2024-02-06 06:58 | 2024-02-06 09:43
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона отПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 45 | 2024-02-06 06:54 | 2024-02-06 09:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ Промзона от ПС-110 кВ Ики-Бурул произошло в результате дефекта на абонентском КТП №6А/100. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ Промзона от ПС-110 кВ Ики-Бурул произошло в результате дефекта на абонентском КТП №6А/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КТП на КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская КТП-100-10/0,4-90-У1 | 2024-02-06 06:54 | 2024-02-06 09:40
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 40 | 2024-02-06 01:55 | 2024-02-06 01:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фаз А и В на опоре №605 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия на опоре №605 фаз А,В по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаз на опоре на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора А10-1 | 2024-02-06 01:55 | 2024-02-06 01:57
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цент. усадьба от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 36 | 2024-02-03 14:48 | 2024-02-03 18:09 | 3.4.7.3.1, обрыв вязки фазы "А" на опоре №21 отпайка №2 по ВЛ-10 кВ Цент.усадьба от ПС 35 кВ Зултурганская произошел из-за несвоевременного выявления дефекта. | 4.3.3, В следствии нарушения механического соединения в результате износа произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Цент. усадьба от ПС-35/10 кВ Зултурганская Опора УОА10-1 | 2024-02-03 14:48 | 2024-02-03 18:09
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 30 | 2024-01-29 14:48 | 2024-01-29 16:47 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате перекрытия посторонним предметом (продукты жизнедеятельности птиц) фазы С на траверсу по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2024-01-29 14:48 | 2024-01-29 16:47
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 28 | 2024-01-25 18:05 | 2024-01-25 20:29 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы А на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 Чолун Хамур произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Срыв изолятора фазы А на опоре №6 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 Чолун Хамур произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора ПН-1Д | 2024-01-25 18:05 | 2024-01-25 20:29
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 16 | 2024-01-15 15:57 | 2024-01-15 17:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен схлест проводов в пролете опор №105-106 фаз А,В по ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-15 15:57 | 2024-01-15 17:08
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 3 | 2024-01-09 09:46 | 2024-01-09 13:07 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фазы-В на опоре №485 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв изолятора фазы-В на опоре №485 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2024-01-09 09:46 | 2024-01-09 13:07
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 574 | 2024-12-27 10:12 | 2024-12-27 11:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 7-8 отп.№3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-27 10:12 | 2024-12-27 11:27
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 568 | 2024-12-18 10:23 | 2024-12-18 10:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №41-42 фаз А,В по отпайке №14 произошёл вследствие провисания проводов и длительного воздействие ветровой нагрузки. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-18 10:23 | 2024-12-18 10:27
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 564 | 2024-12-17 14:04 | 2024-12-17 18:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№ 35-36 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 14:04 | 2024-12-17 18:08
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 562 | 2024-12-17 09:46 | 2024-12-17 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№ 800-801 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 09:46 | 2024-12-17 15:50
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 559 | 2024-12-17 08:40 | 2024-12-17 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№ 6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 08:40 | 2024-12-17 13:15
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 557 | 2024-12-17 07:30 | 2024-12-17 09:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 10-11 отп.№8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 07:30 | 2024-12-17 09:15
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №2/160кВА ФАП по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная | 550 | 2024-12-11 12:19 | 2024-12-11 15:58 | 3.4.7.3.4, Падение ветки на провода в пролете опор №13-14 произошло вследствие несвоевременной обрезки ДКР. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток произошло отключение ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №2/160кВА ФАП по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2024-12-11 12:19 | 2024-12-11 15:58
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 541 | 2024-12-04 10:19 | 2024-12-04 17:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор №366,375,436 произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.1.3, В следствии длительного срока эксплуатации произошло повреждение опор № 366,375,436. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ | 2024-12-04 10:19 | 2024-12-04 17:24
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 540 | 2024-11-30 09:05 | 2024-11-30 11:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-30 09:05 | 2024-11-30 11:03
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/100кВА СДК по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута | 534 | 2024-11-13 12:03 | 2024-11-13 14:05 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №1/100кВА СДК по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хулхута Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-11-13 12:03 | 2024-11-13 14:05
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 514 | 2024-11-02 14:01 | 2024-11-02 17:00 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 25/4,2 в пролете опор №№ 5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир, Пролет:3*АС 25/4,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-11-02 14:01 | 2024-11-02 17:00
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 487 | 2024-10-18 09:30 | 2024-10-18 09:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-18 09:30 | 2024-10-18 09:36
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 469 | 2024-10-09 08:48 | 2024-10-09 10:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролёте опор №70-71 фаза В произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ | 4.13, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ произошел обрыв провода в пролёте опор №70-71 фаза В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн Пролет:4*А 25 | 2024-10-09 08:48 | 2024-10-09 10:37
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 460 | 2024-10-08 10:12 | 2024-10-08 13:09 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №7А/10кВА . | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №7А/10кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП на ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская Опора УА10-1 | 2024-10-08 10:12 | 2024-10-08 13:09
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 500 | 2024-10-01 11:04 | 2024-10-01 17:18 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор №3-4 ф.-А-В на ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*А 35 | 2024-10-01 11:04 | 2024-10-01 17:18
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 499 | 2024-10-01 10:04 | 2024-10-01 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 25/4,2 в пролете опор 2-3 ф.А-В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-10-01 10:04 | 2024-10-01 12:45
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/250кВА СМО по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 464 | 2024-09-30 11:50 | 2024-09-30 14:47 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 25/4,2 в пролете опор №№47-48 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор №№47-48 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/250кВА СМО по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/250кВА СМО по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-30 11:50 | 2024-09-30 14:47
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 492 | 2024-09-29 15:10 | 2024-09-29 18:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 95 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2, опора № 95. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2024-09-29 15:10 | 2024-09-29 18:35
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 459 | 2024-09-29 15:05 | 2024-09-29 18:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№231-232 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№231-232 на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13, Пролет: 3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-29 15:05 | 2024-09-29 18:32
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская | 454 | 2024-09-24 08:34 | 2024-09-24 10:32 | 3.4.7.3.5, Схлёст проводов фазы «А,В» в пролете опор № 78-79. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Св. Гашун-Партизанская от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*А 70 | 2024-09-24 08:34 | 2024-09-24 10:32
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 455 | 2024-09-24 08:20 | 2024-09-24 12:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №9А/10кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №9А/10кВА . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП на ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-24 08:20 | 2024-09-24 12:48
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №12/25кВ по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 434 | 2024-09-10 09:41 | 2024-09-10 14:17 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «В,С» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №12/25кВ по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*А 25 | 2024-09-10 09:41 | 2024-09-10 14:17
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 420 | 2024-09-03 10:38 | 2024-09-03 14:28 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 25/4,2 в пролете опор №№3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-8/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-09-03 10:38 | 2024-09-03 14:28
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 419 | 2024-09-03 10:08 | 2024-09-03 11:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 16/2,7 в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-09-03 10:08 | 2024-09-03 11:48
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 418 | 2024-09-03 09:14 | 2024-09-03 14:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №7А/10кВА. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №7А/10кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10кВ Ферма-2 яч.№2 от ПС 35/10кВ Гашунская Опора УА10-1 | 2024-09-03 09:14 | 2024-09-03 14:30
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 409 | 2024-09-02 17:04 | 2024-09-02 17:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 25/4,2 в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,кВ №6/160кВА Поселок-1 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-02 17:04 | 2024-09-02 17:50
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная | 408 | 2024-09-02 16:57 | 2024-09-02 17:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2024-09-02 16:57 | 2024-09-02 17:33
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 403 | 2024-09-02 14:30 | 2024-09-02 16:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 120 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №120 фаза В по ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ЦРБ яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2024-09-02 14:30 | 2024-09-02 16:49
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 378 | 2024-08-23 10:09 | 2024-08-23 16:44 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов произошел в результате несвоевременного выявление дефектов и длительного срока эксплуатации. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-23 10:09 | 2024-08-23 16:44
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 372 | 2024-08-19 16:27 | 2024-08-19 18:39 | 3.4.10.2, Перекрытие на КТП 6/140 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110 кВ Утта-2 произошло в результате попадания постороннего предмета в следствии жизнедеятельности птиц. | 4.12, По ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 на КТП 6/140 кВА посторонний предмет(проволока) по ф. С,касалась корпуса КТП в следствии жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на КТП 6/140 кВА на ТП-10кВ 6/63кВА по ВЛ-10кВ Св.сПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта-2 КТП-25-10/0,4У1 | 2024-08-19 16:27 | 2024-08-19 18:39
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 371 | 2024-08-19 10:08 | 2024-08-19 15:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявление дефектов и длительного срока эксплуатации | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-19 10:08 | 2024-08-19 15:28
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная | 355 | 2024-08-06 10:20 | 2024-08-06 19:55 | 3.4.12.2.1, повреждение опор №9,10 отп.№3 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло повреждение опор №9,10 отп.№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора П10-9ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора А10-1 | 2024-08-06 10:20 | 2024-08-06 19:55
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 354 | 2024-08-05 22:50 | 2024-08-06 07:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявление дефектов и длительного срока эксплуатации | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-05 22:50 | 2024-08-06 07:35
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хулхута | 353 | 2024-08-05 22:40 | 2024-08-05 23:50 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия на опоре №7 ф А,В произошел в результате несвоевременное выявление дефектов | 4.12, Вследствии Нарушение электрической изоляции произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хулхута Опора А10-1 | 2024-08-05 22:40 | 2024-08-05 23:50
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок яч.№7 от ПС 35/10кВ Привольная | 352 | 2024-08-05 21:58 | 2024-08-05 23:10 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия на опоре №1 отпайка №1 ф А,В произошел в результате несвоевременное выявление дефектов | 4.12, Вследствии Нарушение электрической изоляции (загрязненных изоляторов) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязненные изоляторы на ВЛ-10кВ Поселок яч.№7 от ПС 35/10кВ Привольная Опора П10-9ДБ | 2024-08-05 21:58 | 2024-08-05 23:10
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 322 | 2024-07-22 10:35 | 2024-07-22 13:37 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-7/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2024-07-22 10:35 | 2024-07-22 13:37
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-14/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 320 | 2024-07-22 10:15 | 2024-07-22 13:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-14/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Пролет:3*А 25 | 2024-07-22 10:15 | 2024-07-22 13:25
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 267 | 2024-07-02 10:01 | 2024-07-02 16:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по отпайке №5 в пролете опор №121-122 фазы произошло в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ произошел обрыв провода по отпайке №5 в пролете опор №121-122 фазы А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-02 10:01 | 2024-07-02 16:00
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 245 | 2024-06-21 14:40 | 2024-06-21 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф.С. на опоре №45 произошел вследствие износа в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Обрыв вязки ф.С. на опоре №4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная Опора П1-2 | 2024-06-21 14:40 | 2024-06-21 17:00
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 230 | 2024-06-18 12:16 | 2024-06-18 15:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-6/63кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-06-18 12:16 | 2024-06-18 15:08
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 227 | 2024-06-18 11:20 | 2024-06-18 13:43 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия в пролете опор №25-26 фаз А,В произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации ВЛ произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Пролет:3*А 16 | 2024-06-18 11:20 | 2024-06-18 13:43
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 220 | 2024-06-14 09:50 | 2024-06-14 13:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-14 09:50 | 2024-06-14 13:24
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 189 | 2024-05-25 17:20 | 2024-05-25 17:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного провиса провода | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-25 17:20 | 2024-05-25 17:25
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 181 | 2024-05-21 09:20 | 2024-05-21 09:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-21 09:20 | 2024-05-21 09:24
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №3/63кВА МТМ по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 176 | 2024-05-13 09:15 | 2024-05-13 10:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №3/63кВА МТМ по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-13 09:15 | 2024-05-13 10:52
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 172 | 2024-05-03 09:50 | 2024-05-03 14:43 | 3.4.12.2.1, наклонение ж/б опоры №135, №136; схлест проводов в пролете опор №135,№136 фаз А,В произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел наклонен ж/б опоры №135, №136; схлест проводов в пролете опор №135,№136 фаз А,В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун опоры №135,136 | 2024-05-03 09:50 | 2024-05-03 14:43
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА МТМ по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 133 | 2024-03-19 13:50 | 2024-03-19 15:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф."А" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки ф."А" на опоре №8 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф.А на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА МТМ по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2024-03-19 13:50 | 2024-03-19 15:55
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110кВ Утта-2 | 132 | 2024-03-18 10:33 | 2024-03-18 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110кВ Утта-2 Пролет:4*А 16 | 2024-03-18 10:33 | 2024-03-18 12:00
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 127 | 2024-03-14 10:28 | 2024-03-14 11:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 Пролет:4*А 25 | 2024-03-14 10:28 | 2024-03-14 11:53
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 126 | 2024-03-14 09:57 | 2024-03-14 16:14 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на шлейфах 10 кВ от ТР 10 кВ до КТП №9/40 кВА произошло в результате воздействия постороннего предмета по фазам А,В. | 4.12, В следствии воздействия постороннего предмета, произошло перекрытие шлейфов 10 кВ от ТР 10 кВ до КТП №9/40 кВА ф.А,В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ТП10 кВ 9/40кВА по ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 АС 35/6,2 | 2024-03-14 09:57 | 2024-03-14 16:14
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Хулхута | 125 | 2024-03-14 08:56 | 2024-03-14 11:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходного изолятор 10 кВ, фаз-В на КТП №5/40 кВА произошло в результате воздействия постороннего предмета(полиэтиленовый пакет, занесенный ветром). | 4.12, В следствии воздействия постороннего предмета на КТП №5/40 кВА произошло перекрытие изоляции ф.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ТП10/0,4кВ №5/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута ИП-10/630-7,5УХЛ1ф.В | 2024-03-14 08:56 | 2024-03-14 11:36
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ № 1/40кВА Ниццян по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 113 | 2024-03-11 14:05 | 2024-03-11 15:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ № 1/40кВА Ниццян по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-03-11 14:05 | 2024-03-11 15:28
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир | 98 | 2024-02-15 10:15 | 2024-02-15 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слабый провис провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-5/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-02-15 10:15 | 2024-02-15 11:55
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 86 | 2024-02-09 09:52 | 2024-02-09 14:56 | 3.4.12.2.1, обрыв провода ф.А на опоре №10 отпайки №3 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода ф.А в пролете опор №10-11 отпайки №3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А отп.№3 оп.10 на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-09 09:52 | 2024-02-09 14:56
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная | 81 | 2024-02-08 15:34 | 2024-02-08 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП10/0,4кВ №1/160кВА по ВЛ-10кВ Молодежный от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2024-02-08 15:34 | 2024-02-08 16:20
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП10/0,4кВ №2/250кВА Солнечная по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 78 | 2024-02-08 09:03 | 2024-02-08 10:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф.В-С на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП10/0,4кВ №2/250кВА Солнечная по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-08 09:03 | 2024-02-08 10:30
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от СТП-9/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 68 | 2024-02-07 10:45 | 2024-02-07 12:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф.А-В на ВЛ-0,4кВ от СТП-9/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-07 10:45 | 2024-02-07 12:42
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир | 26 | 2024-01-25 11:40 | 2024-01-25 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-01-25 11:40 | 2024-01-25 13:15
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 19 | 2024-01-17 11:12 | 2024-01-17 12:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый провис провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-8/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-01-17 11:12 | 2024-01-17 12:54
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 12 | 2024-01-12 15:11 | 2024-01-12 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-10/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Пролет:3*А 25 | 2024-01-12 15:11 | 2024-01-12 16:25
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 7 | 2024-01-09 10:36 | 2024-01-09 13:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/63кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-01-09 10:36 | 2024-01-09 13:43
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 5 | 2024-01-09 10:03 | 2024-01-09 15:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110кВ "Яшкуль-2" произошло в результате воздействие птиц(нарушение эл.изоляции) на ТП №20 | 4.12, Вследствии воздействия птиц произошло нарушение эл. изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ТП10/0,4кВ №20/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ИП-10/630-7,5УХЛ1 ф.А | 2024-01-09 10:03 | 2024-01-09 15:00
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 573 | 2024-12-26 14:17 | 2024-12-26 14:18 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов и провиса провода фазы "С" в пролете опор №187-188 произошло перекрытие фаз "А,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-26 14:17 | 2024-12-26 14:18
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 570 | 2024-12-18 22:30 | 2024-12-18 22:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-18 22:30 | 2024-12-18 22:39
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | 569 | 2024-12-18 18:55 | 2024-12-18 22:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 25/4,2 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-18 18:55 | 2024-12-18 22:21
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 558 | 2024-12-17 08:39 | 2024-12-17 13:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 55-56 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 08:39 | 2024-12-17 13:25
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 551 | 2024-12-11 15:17 | 2024-12-11 19:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 6-7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-11 15:17 | 2024-12-11 19:17
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 547 | 2024-12-09 13:28 | 2024-12-09 16:45 | 3.4.7.4.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-09 13:28 | 2024-12-09 16:45
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 545 | 2024-12-08 14:10 | 2024-12-08 17:25 | 3.4.12.2.1, Отключение на КТП №4/40 кВА произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В результате наброса полиэтиленового пакета на КТП произошло нарушение электрической изоляции по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленового пакета на КТП-10 кВ №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-12-08 14:10 | 2024-12-08 17:25
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 544 | 2024-12-06 11:28 | 2024-12-06 11:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «С» в пролете опор № 163-164 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «С» в пролете опор № 173-164 по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-06 11:28 | 2024-12-06 11:41
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 539 | 2024-11-26 11:40 | 2024-11-26 13:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии провиса провода фазы "B" в пролетах опор №109-110 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошел схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-26 11:40 | 2024-11-26 13:20
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 537 | 2024-11-22 17:02 | 2024-11-22 18:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,B» в пролете опор № 1-2 произошел вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.16, В результате провиса провода фазы "B" в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-22 17:02 | 2024-11-22 18:18
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 10А/100 кВа Св.ПСЭПТФ ПС 35/10 кВ Вознесеновск Ф-1 | 535 | 2024-11-14 08:47 | 2024-11-14 15:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ КТП 10А/100 кВа Св. с ПС ЭПТФ ПС 35/10 кВ Вознесеновка Ф-1 произошло из-за дефекта на абонентском КТП. | 4.16, Отключение ВЛ-0,4 кВ КТП 10А/100 кВа Св. с ПС ЭПТФ ПС 35/10 кВ Вознесеновка Ф-1 произошло из-за дефекта на абонентском КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском ВЛ-0,4 кВ КТП 10А/100 кВа Св. с ПС ЭПТФ ПС 35/10 кВ Вознесеновка Ф-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП на ВЛ-0,4 кВ ТП 10А/100 кВа Св.ПСЭПТФ ПС 35/10 кВ Вознесеновск Ф-1 Пролет АС 16/2,7 | 2024-11-14 08:47 | 2024-11-14 15:47
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 533 | 2024-11-10 18:00 | 2024-11-11 10:07 | 3.4.7.3.4, Схлест проводов фазы «А,B» в пролете опор № 1-2 произошел вследствие несвоевременной вырубкой деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, веток произошел схлест проводов 3*АС 16/2,7 в пролете опор №№ 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-11-10 18:00 | 2024-11-11 10:07
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 Вознесеновская | 529 | 2024-11-06 11:29 | 2024-11-06 19:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 30-31 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 Вознесеновская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-06 11:29 | 2024-11-06 19:27
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 527 | 2024-11-05 15:45 | 2024-11-05 21:33 | 3.4.12.2.1, Отключение по ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 произошло в результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет, занесенный ветром) на изоляторах силового трансформатора фаз А,В на КТП №5/25кВА при воздействии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет, занесенный ветром) на изоляторах силового трансформатора фаз А,В на КТП №5/25кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание постороннего предмета на КТП-10 кВ №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2024-11-05 15:45 | 2024-11-05 21:33
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 523 | 2024-11-05 10:20 | 2024-11-05 18:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-1 произошло из-за дефекта в сети абонента. | 4.16, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-1 произошло из-за дефекта в абонентской сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абонентской сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: абонентская сеть на ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-05 10:20 | 2024-11-05 18:42
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 522 | 2024-11-05 09:30 | 2024-11-05 19:27 | 3.4.12.2.3, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел вследствие падения деревьев (веток) из-за ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, веток произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-05 09:30 | 2024-11-05 19:27
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 515 | 2024-11-02 14:10 | 2024-11-02 17:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№123-124 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№123-124 на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-02 14:10 | 2024-11-02 17:35
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 512 | 2024-11-02 13:27 | 2024-11-02 21:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз «A,B» в пролете опор № 10-11 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 25/4,2 в пролете опор №№ 10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-02 13:27 | 2024-11-02 21:58
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 511 | 2024-11-02 13:15 | 2024-11-02 16:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№ 105-106 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 105-106 на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-02 13:15 | 2024-11-02 16:08
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-10 кВ №15/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | 509 | 2024-11-02 11:15 | 2024-11-02 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ЗТП-10 кВ №15/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, Повреждение ПК 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК10 на ЗТП-10 кВ №15/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая ЗТПС-10-1Т2В-400 | 2024-11-02 11:15 | 2024-11-02 13:50
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 508 | 2024-11-02 10:50 | 2024-11-02 13:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 25/4,2 в пролете опор №№ 3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-02 10:50 | 2024-11-02 13:18
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 507 | 2024-11-02 10:40 | 2024-11-02 15:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №330-331 фаз А,В по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№ 330-331 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 330-331 на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-02 10:40 | 2024-11-02 15:35
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 491 | 2024-10-30 10:43 | 2024-10-30 10:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 98-99 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-30 10:43 | 2024-10-30 10:44
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 488 | 2024-10-21 12:50 | 2024-10-21 16:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор произошло в следствии износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение опор № 257, 337, 338 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена опора на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1, Повреждена опора на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ, Повреждена опора на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2024-10-21 12:50 | 2024-10-21 16:10
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 486 | 2024-10-18 08:58 | 2024-10-18 16:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел вследствие несвоевременное выявления дефектов. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов и провиса провода фазы «А,С» произошло схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2, Схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-18 08:58 | 2024-10-18 16:27
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 485 | 2024-10-18 08:51 | 2024-10-18 08:54 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов и провиса провода фазы «А,С» произошло перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская, Пролет:3*АС 35/6,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-18 08:51 | 2024-10-18 08:54
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 483 | 2024-10-17 10:51 | 2024-10-17 16:01 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №37-38 фаз А,В по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии провиса провода фазы "B" в пролетах опор №37-38 по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошел схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-17 10:51 | 2024-10-17 16:01
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 481 | 2024-10-16 11:28 | 2024-10-16 17:30 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.3.3, В следствии нарушения механического соединения в результате износа по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошел срыв крюка фазы В на опоре №326. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2024-10-16 11:28 | 2024-10-16 17:30
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/63 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 471 | 2024-10-13 12:20 | 2024-10-13 13:32 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло перекрытие посторонним предметом на опоре №9 по ВЛ-0,4кВ от КТП №4/63 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук. | 4.12, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и нарушения электрической изоляции произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №4/63 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Опора ПН-1ДБ | 2024-10-13 12:20 | 2024-10-13 13:32
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 | 470 | 2024-10-09 14:55 | 2024-10-09 15:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «С,0» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | 4.16, В результате аварии выявлен схлёст проводов фазы «С,0» в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 В Целинная 2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-10-09 14:55 | 2024-10-09 15:30
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 462 | 2024-10-08 10:35 | 2024-10-08 17:35 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фазы В на КТП-10 кВ №4/40 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП-10 кВ №4/40 кВА и на проходных изоляторях фазы "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе фазы "В" на корпус на КТП-10 кВ №4/40 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада-3 от ПС 110/10 кВ Ленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на изоляторах на КТП-10 кВ №4/40 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада-3 от ПС 110/10 кВ Ленинская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2024-10-08 10:35 | 2024-10-08 17:35
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 461 | 2024-10-08 10:25 | 2024-10-08 13:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.14, Повреждение опоры № 60 произошло из-за снижение свойств и структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена опора на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2024-10-08 10:25 | 2024-10-08 13:15
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 504 | 2024-10-07 15:40 | 2024-10-07 16:37 | 3.4.10.2, Перекрытие на КТП 20/250 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП-10 кВ №20/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП-10 кВ №20/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП на КТП-10 кВ №20/250 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | 2024-10-07 15:40 | 2024-10-07 16:37
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 503 | 2024-10-05 13:38 | 2024-10-05 16:58 | 3.4.10.2, Перекрытие на проводах в пролете опор № 311-312 ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, В следствии жизнедеятельности птиц в пролете опор № 311-312 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проводах на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-05 13:38 | 2024-10-05 16:58
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/400 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-2 | 474 | 2024-09-29 12:09 | 2024-09-29 12:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/400 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/400 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС Троицкая Ф-2 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х70+1х16 | 2024-09-29 12:09 | 2024-09-29 12:25
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 458 | 2024-09-29 11:57 | 2024-10-01 00:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами произошли обрывы вязок и схлесты проводов на 12 ВЛ-10кВ Троицкого РЭС. | 4.13, Обрывы вязок на 2-х ВЛ-10кВ Троицкого РЭС произошли из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода фазы в пролетах опор 10 ВЛ-10кВ Троицкого РЭС произошли схлёсты проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-29 11:57 | 2024-10-01 00:25
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-4,5 | 473 | 2024-09-29 11:40 | 2024-09-29 11:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Следы перекрытия проводов 4*АС 16/2,7 пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-4,5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-4,5 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-09-29 11:40 | 2024-09-29 11:55
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 465 | 2024-09-28 12:05 | 2024-09-28 12:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №67-68 произошло перекрытие фаз "А,В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-28 12:05 | 2024-09-28 12:10
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 452 | 2024-09-24 14:55 | 2024-09-24 17:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза). | 4.14, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2024-09-24 14:55 | 2024-09-24 17:40
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 456 | 2024-09-24 12:45 | 2024-09-24 15:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошло в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза). | 4.11, Электродуговое повреждение деревянной стойки опоры №353 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошел результате прямого попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение деревянной стойки опоры №353 на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение деревянной стойки опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора А10-2 | 2024-09-24 12:45 | 2024-09-24 15:30
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 450 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 12:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Разрушение опоры №40 по ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры №40 на ВВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук, Опора П10-7ДБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 12:24
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 446 | 2024-09-20 10:35 | 2024-09-20 10:40 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов произошло в результате потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, В следствии потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-20 10:35 | 2024-09-20 10:40
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 440 | 2024-09-18 13:05 | 2024-09-18 13:08 | 3.4.7.3.5, Схлёст проводов фазы «В,С» в пролете опор № 102-103. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-18 13:05 | 2024-09-18 13:08
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 442 | 2024-09-18 11:28 | 2024-09-18 13:20 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии загрязнения ЭУ продуктами жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции на ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом фазы В на бак трансформатора по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП-10/0,4 кВ № 3/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская 4x50(алюминий) | 2024-09-18 11:28 | 2024-09-18 13:20
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 445 | 2024-09-16 17:38 | 2024-09-16 19:26 | 3.4.7.3.5, Схлёст проводов фазы «В,С» в пролете опор № 15-16. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Без марки | 2024-09-16 17:38 | 2024-09-16 19:26
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 426 | 2024-09-04 17:55 | 2024-09-04 19:43 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «С» №13 отпайка №1 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «С» на опоре №13 отпайка №1 произошел вследствии потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2024-09-04 17:55 | 2024-09-04 19:43
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 425 | 2024-09-04 14:57 | 2024-09-04 17:29 | 3.4.10.2, Перекрытие на КТП 6/63 кВА по ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 произошло в результате попадания постороннего предмета в следствии жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, По ВЛ-10 кВ Чонта КТП-10 кВ №6/63 кВА от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 посторонний предмет(проволока) по ф. С,касалась корпуса КТП в следствии жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП на КТП-10 кВ №6/63 кВА по ВЛ-10 кВ Чонта от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 АС 50/8,0 | 2024-09-04 14:57 | 2024-09-04 17:29
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 424 | 2024-09-04 12:37 | 2024-09-04 16:05 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «А,В» в пролете опор №899-900. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*АПС-35 | 2024-09-04 12:37 | 2024-09-04 16:05
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 422 | 2024-09-03 15:15 | 2024-09-03 15:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№56-57 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-03 15:15 | 2024-09-03 15:18
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 421 | 2024-09-03 13:50 | 2024-09-03 15:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№102-103 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-03 13:50 | 2024-09-03 15:05
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 417 | 2024-09-03 08:57 | 2024-09-03 13:09 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№243-244, №№245-246 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-03 08:57 | 2024-09-03 13:09
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 399 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 15:57 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 25/4,2в пролете опор №№9-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 15:57
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 391 | 2024-09-01 15:35 | 2024-09-01 15:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,С» произошло перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-01 15:35 | 2024-09-01 15:40
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская | 390 | 2024-09-01 07:35 | 2024-09-01 11:35 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), привела к перекрытию проводов в пролёте опор №9-10. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и несвоевременной вырубки деревьев (веток) произошло перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская, Пролет:3*АС 35/6,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2, схлёст проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-01 07:35 | 2024-09-01 11:35
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 389 | 2024-08-31 18:50 | 2024-08-31 22:51 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-31 18:50 | 2024-08-31 22:51
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 387 | 2024-08-31 13:14 | 2024-08-31 19:15 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов фазы «А,С» в пролете опор № 256-257 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC 35кВ Прудовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-31 13:14 | 2024-08-31 19:15
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 385 | 2024-08-29 14:08 | 2024-08-29 19:10 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов марки:3*АС 35/6,2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошёл схлёст проводов на ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная, Пролет:3*АС 35/6,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-29 14:08 | 2024-08-29 19:10
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 383 | 2024-08-28 18:50 | 2024-08-28 21:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-08-28 18:50 | 2024-08-28 21:50
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 382 | 2024-08-28 10:10 | 2024-08-28 18:30 | 3.4.10.2, Перекрытие между изолятором ф-С и траверсой на опоре № 256 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина произошло в результате попадания металлической проволоки вследствие засорения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие между изолятором ф-С и траверсой на опоре № 256 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина произошло в результате попадания металлической проволоки вследствие засорения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на изоляторе на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2024-08-28 10:10 | 2024-08-28 18:30
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 380 | 2024-08-26 11:52 | 2024-08-26 15:28 | 3.4.7.3.5, Произошел обрыв нулевого провода в пролёте опор №17-18 вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого провода в пролёте опор №17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-08-26 11:52 | 2024-08-26 15:28
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 379 | 2024-08-25 18:40 | 2024-08-25 19:45 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «А-В» в пролете опор № 9-10. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-08-25 18:40 | 2024-08-25 19:45
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 370 | 2024-08-18 12:50 | 2024-08-18 15:07 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на опоре №73 отпайка №8 обнаружен наброс постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен наброс постороннего предмета (проволока, из-за жизнедеятельности птиц) на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора А10-1 | 2024-08-18 12:50 | 2024-08-18 15:07
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Целинная1ф1 | 367 | 2024-08-15 20:25 | 2024-08-16 01:46 | 3.4.8.5.2, Обрыв нулевого провода в пролете опор №4-5 в результате ДТП. | 4.4.1, Вследствии ДТП повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Целинная1ф1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-08-15 20:25 | 2024-08-16 01:46
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная | 361 | 2024-08-07 20:02 | 2024-08-07 21:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов для устранения. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов для устранения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 14-15 на ВЛ-0,4кВ от КТП 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Зверосовхозная Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-08-07 20:02 | 2024-08-07 21:50
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 360 | 2024-08-07 18:42 | 2024-08-07 19:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 17-18. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 17-18. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «С» на ВЛ-0,4 кВ от КТП №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-08-07 18:42 | 2024-08-07 19:56
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 351 | 2024-08-05 11:55 | 2024-08-05 16:31 | 3.4.10.1, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ животных | 4.12, В следствии попадания животного и нарушения электрической изоляции произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на трансформаторе животным по фазе А на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола КТП №3А/40 кВА | 2024-08-05 11:55 | 2024-08-05 16:31
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 347 | 2024-07-31 09:04 | 2024-07-31 15:42 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 156. произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «С» на опоре № 156. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки фазы С на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2024-07-31 09:04 | 2024-07-31 15:42
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 346 | 2024-07-31 08:55 | 2024-07-31 15:51 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 50. произошло вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Повреждение вязки фазы «А» на опоре № 50. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы А на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Опора А10-1 | 2024-07-31 08:55 | 2024-07-31 15:51
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 345 | 2024-07-30 12:50 | 2024-07-30 12:55 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №156-157 фаза "А"-"С" произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло в результате несвоевременного выявления дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-30 12:50 | 2024-07-30 12:55
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 343 | 2024-07-29 09:07 | 2024-07-29 14:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение разрядника фаза-С на КТП №3/100 кВА произошел вследствие потери изоляционных свойств разрядника в результате длительного срока эксплуатации. | 4.11, Повреждение разрядника фаза-С на КТП №3/100 кВА произошел вследствие потери изоляционных свойств разрядника в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фаза С на КТП-10/0,4 кВ № 3/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская КТПР-63 | 2024-07-29 09:07 | 2024-07-29 14:15
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 340 | 2024-07-26 10:30 | 2024-07-26 12:20 | 3.4.7.3.5, Замена дефектной деревянной опоры на ж/б приставке № 3 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошла замена опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена повреждённой опоры на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Опора П10-1 | 2024-07-26 10:30 | 2024-07-26 12:20
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 339 | 2024-07-25 15:43 | 2024-07-25 19:20 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел излом деревянной опоры №3. | 4.14, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел излом деревянной опоры №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Опора П10-1 | 2024-07-25 15:43 | 2024-07-25 19:20
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 337 | 2024-07-25 11:19 | 2024-07-25 20:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло падение деревянных опор № 359, 379, 404. | 4.14, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло падение деревянных опор № 359, 379, 404. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2024-07-25 11:19 | 2024-07-25 20:10
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая | 324 | 2024-07-23 14:25 | 2024-07-23 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВ Троицкая произошло из-за дефекта на абонентском КТП 5А/100. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВ Троицкая произошло из-за дефекта на абонентском КТП 5А/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.КТП на ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая Опора П10-1 | 2024-07-23 14:25 | 2024-07-23 16:00
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 311 | 2024-07-21 09:36 | 2024-07-21 11:56 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №304 ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола произошел вследствие длительного срока эксплуатации | 4.1.3, Срыв изолятора фазы В на опоре №304 ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола произошел вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы В на опоре № 304 на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2024-07-21 09:36 | 2024-07-21 11:56
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 305 | 2024-07-18 15:35 | 2024-07-18 20:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.1.3, Повреждение деревянной опоры на ж/б приставке № 18,16,14,21 отпайка № 4. опоры № 11,13 отпайка № 7 ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская произошло в результате механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 6 опор П10-1 на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2024-07-18 15:35 | 2024-07-18 20:00
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 304 | 2024-07-17 14:35 | 2024-07-17 14:37 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №156-157 фаза А;С произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло в результате несвоевременного выявления дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-17 14:35 | 2024-07-17 14:37
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/315 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | 303 | 2024-07-17 14:12 | 2024-07-17 16:58 | 3.4.7.3.5, Замена дефектной деревянной опоры №5 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошла замена опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/315 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 Опора П1-2 | 2024-07-17 14:12 | 2024-07-17 16:58
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая | 298 | 2024-07-15 10:35 | 2024-07-15 15:35 | 3.4.7.3.5, разрушение изолятора на опоре №76 по ф А ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая произошел вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, разрушение изолятора на опоре №76 по ф А ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая произошел вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор на ВЛ-10кВ Связь с ПС Салын от ПС 35/10кВ Троицкая Опора П10-1 | 2024-07-15 10:35 | 2024-07-15 15:35
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 Вознесеновская | 297 | 2024-07-12 19:30 | 2024-07-12 22:00 | 3.4.8.5.2, В результате проезда автотранспорта с манипулятором под проводами в пролёте опор №4 и 3/1 произошло замыкание проводов фаз А и 0 | 4.4.5, В результате проезда автотранспорта с манипулятором под проводами в пролёте опор №4 и 3/1 произошло замыкание проводов фаз А и 0 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов ф."А,0" на ВЛ-0,4 кВ от КТП №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 Вознесеновская пролет опор №4-3/1 | 2024-07-12 19:30 | 2024-07-12 22:00
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 293 | 2024-07-11 10:20 | 2024-07-11 12:40 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на Перекрытие фаз А,В на опоре №302 в следствии жизнедеятельности птиц на опоре произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А,В" на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Опора А10-3 | 2024-07-11 10:20 | 2024-07-11 12:40
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 291 | 2024-07-08 11:45 | 2024-07-08 18:45 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло падение ж/б опоры №64. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло падение ж/б опоры №64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2024-07-08 11:45 | 2024-07-08 18:45
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта | 290 | 2024-07-08 09:05 | 2024-07-08 09:10 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлес проводов на ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-08 09:05 | 2024-07-08 09:10
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 288 | 2024-07-07 12:27 | 2024-07-07 14:01 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Элистинская от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-07 12:27 | 2024-07-07 14:01
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Прудовская | 275 | 2024-07-04 11:15 | 2024-07-04 11:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 . | 4.16, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-04 11:15 | 2024-07-04 11:20
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 274 | 2024-07-04 10:50 | 2024-07-04 18:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор №38-39 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, Отключение ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-04 10:50 | 2024-07-04 18:30
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 273 | 2024-07-04 08:45 | 2024-07-04 08:47 | 3.4.7.3.1, Обнаружены следы перекрытия на проводах в пролете опор №40-41 в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Обнаружены следы перекрытия на проводах в пролете опор №40-41 произошедшие в следствии провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-04 08:45 | 2024-07-04 08:47
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 271 | 2024-07-03 13:52 | 2024-07-03 15:35 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание пакета на провода | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло занесение ветром на опору №325 отп№1. стороннего предмета(пакет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаз на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук П10-1 | 2024-07-03 13:52 | 2024-07-03 15:35
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 270 | 2024-07-03 13:18 | 2024-07-03 13:19 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №9-10 фаза "А"-"В" отп. 11 произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-03 13:18 | 2024-07-03 13:19
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 269 | 2024-07-03 11:35 | 2024-07-03 11:36 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №430-431 фаз А,В произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор произошло в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №430-431 фаз А,В вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-03 11:35 | 2024-07-03 11:36
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 268 | 2024-07-02 11:10 | 2024-07-02 17:53 | 3.4.7.3.5, Излом траверсы на опоре №63 произошел в результате длительного срока эксплуатации | 4.14, Отключение ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошло в результате излома траверсы на опоре №63 вследствие старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверcы на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2024-07-02 11:10 | 2024-07-02 17:53
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 265 | 2024-07-01 15:28 | 2024-07-01 18:26 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «С» на опоре №246-247 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, Обрыв провода фазы «С» на опоре №246-247 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-01 15:28 | 2024-07-01 18:26
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 260 | 2024-06-30 08:49 | 2024-06-30 11:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа ф"А" на КТП №23/100 кВА в результате потери механической прочности провода вследствие длительного срока эксплуатации | 4.13, Обрыв шлейфа ф"А" на КТП №23/100 кВА в результате потери механической прочности провода вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф "А" на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Опора А10-1 | 2024-06-30 08:49 | 2024-06-30 11:52
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2,1 | 263 | 2024-06-29 11:40 | 2024-06-29 14:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №23-24 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2,1 произошло в результате несвоевременного выявления дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2,1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-29 11:40 | 2024-06-29 14:25
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 13/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая | 259 | 2024-06-29 11:25 | 2024-06-29 14:10 | 3.4.12.2.3, Схлест проводов в пролете опор №4-5 произошел вследствие падения ветки и несвоевременного выявления дефектов для устранения. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 13/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая произошло вследствие несвоевременного выявления дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 13/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-06-29 11:25 | 2024-06-29 14:10
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 258 | 2024-06-28 08:50 | 2024-06-28 11:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в следствии длительного срока эксплуатации | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло в результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет), занесенный порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП-10/0,4 кВ № 2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Трансформатор ТМ-100/10 | 2024-06-28 08:50 | 2024-06-28 11:33
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 257 | 2024-06-27 11:19 | 2024-06-27 17:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор №6-7 отп.№7 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, Отключение ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая произошло в результате обрыва провода фазы «В» в пролёте опор №6-7 отп.№7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода фазы «В» на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-27 11:19 | 2024-06-27 17:15
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 254 | 2024-06-25 13:50 | 2024-06-25 13:55 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор № 125-126 произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина произошло в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор № 125-126 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-25 13:50 | 2024-06-25 13:55
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 253 | 2024-06-24 10:55 | 2024-06-24 11:04 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия в пролете опор №46-47 произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выяв-ления дефекта. | 4.16, следы перекрытия в пролете опор №46-47 произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выяв-ления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №46-47 произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выяв-ления дефекта. на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-24 10:55 | 2024-06-24 11:04
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 251 | 2024-06-23 19:35 | 2024-06-23 22:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «С» на опоре № 80. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло в результате обрыв цепи вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы-С на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора АК10-4ДБ | 2024-06-23 19:35 | 2024-06-23 22:09
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | 250 | 2024-06-23 19:10 | 2024-06-23 20:01 | 3.4.7.3.1, Обнаружены по ВЛ 0,4 кВ Ф-1, следы перекрытия в пролете опор №24-25. произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Обнаружены по ВЛ 0,4 кВ Ф-1, следы перекрытия в пролете опор №24-25. произошли вследствие провисания проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 АС 25/4,2 | 2024-06-23 19:10 | 2024-06-23 20:01
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 249 | 2024-06-22 11:20 | 2024-06-22 11:26 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №286-287 фаз-А,С произошли вследствие провисания провода из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2024-06-22 11:20 | 2024-06-22 11:26
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 14/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-3 | 247 | 2024-06-22 08:22 | 2024-06-22 11:16 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия по ВЛ 0,4 кВ Ф-1 в пролете опор №34-35.произошли вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Следы перекрытия по ВЛ 0,4 кВ Ф-1 в пролете опор №34-35.произошли вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах на ВЛ-0,4кВ от КТП № 14/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-3 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-06-22 08:22 | 2024-06-22 11:16
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 246 | 2024-06-21 15:25 | 2024-06-21 15:38 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №48-49 произошли вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №48-49 произошли вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 15:25 | 2024-06-21 15:38
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 244 | 2024-06-21 13:40 | 2024-06-21 15:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 23-24 ф-ВС произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов для устранения. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-21 13:40 | 2024-06-21 15:05
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 243 | 2024-06-21 13:20 | 2024-06-21 14:50 | 3.4.7.3.3, следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №34-35 фаза схлест проводов ВЛ, ветками дерева | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест фазных проводов в пролете опор №34-35 фаза , ветками дерева на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-06-21 13:20 | 2024-06-21 14:50
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 242 | 2024-06-21 13:15 | 2024-06-21 13:21 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия в результате перехлеста проводов в пролете опор №32-33 произошли вследствие провисания проводов и воздействия порывов ветра. | 4.16, следы перекрытия в результате перехлеста проводов в пролете опор №32-33 произошли вследствие провисания проводов и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 13:15 | 2024-06-21 13:21
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 241 | 2024-06-21 13:00 | 2024-06-21 18:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.1.5, разрушения ж/б опоры № 103 по ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская произошло в результате механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2024-06-21 13:00 | 2024-06-21 18:10
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская | 234 | 2024-06-18 14:49 | 2024-06-18 17:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.14, разрушение деревянной промежуточной опоры на ж/б приставке №103 отпайка-1 ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская произошло в результате механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2024-06-18 14:49 | 2024-06-18 17:17
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 225 | 2024-06-18 07:32 | 2024-06-18 17:28 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 189 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2024-06-18 07:32 | 2024-06-18 17:28
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 223 | 2024-06-17 13:35 | 2024-06-17 13:45 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина произошли в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор № 39-40 произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина произошло в результате несвоевременного выявления дефекта и воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-17 13:35 | 2024-06-17 13:45
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 222 | 2024-06-16 10:01 | 2024-06-16 16:08 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-06-16 10:01 | 2024-06-16 16:08
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Прудовская | 219 | 2024-06-14 08:32 | 2024-06-14 09:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №41-42 фаза "А"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов произошёл схлёст проводов фаз А и С в пролете опор №41-42 на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Прудовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-14 08:32 | 2024-06-14 09:24
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 218 | 2024-06-13 14:55 | 2024-06-13 15:02 | 3.4.10.2, отключение ВЛ произошло в результате попадания птицы на на КТП 5А 40кВАпо ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 4.12, отключение ВЛ произошло в результате попадания птицы на на КТП 5А 40кВАпо ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП 5А 40кВАпо ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата КТП 5А 40кВАпо ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 35/10кВ Ялмата | 2024-06-13 14:55 | 2024-06-13 15:02
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 217 | 2024-06-13 14:35 | 2024-06-13 16:08 | 3.4.7.3.5, По ВЛ 10 отпайка №2 пролет опор №18-19 №19-20 обрыв провода произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода По ВЛ 10 отпайка №2 пролет опор №18-19 №19-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-13 14:35 | 2024-06-13 16:08
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 216 | 2024-06-13 10:15 | 2024-06-13 19:19 | 3.4.7.3.5, овреждение опор № 65-70 на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская произошло вследствие потери механической прочности, в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.3, Вследствие потери механической прочности, произошло повреждение опор № 65-70 на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская П10-2Д, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора А10-1, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора А10-1 | 2024-06-13 10:15 | 2024-06-13 19:19
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 215 | 2024-06-13 10:05 | 2024-06-13 10:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло в результате не своевременного выявления провиса в пролете опор №88-89 | 4.16, Следы перекрытия в пролете опор №88-89 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская произошли в результате провиса провода, что привело к схлёст проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-13 10:05 | 2024-06-13 10:12
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 213 | 2024-06-10 17:35 | 2024-06-10 17:41 | 3.4.10.2, следы перекрытия на КТП №8/25 кВА фаз А,В произошли из-за попадания птицы. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук произошло в результате межфазного перекрытия вследствие попадания птицы на КТП №8/25 кВА фаз А,В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия из-за попадания птицы на КТП-10 кВ №8/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2024-06-10 17:35 | 2024-06-10 17:41
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 212 | 2024-06-10 16:55 | 2024-06-10 19:19 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло в результате перекрытия посторонним предметом(проволока) на опоре №91 между фазой А и траверсой вследствие жизнедеятельности птиц на опоре | 4.12, в результате перекрытия посторонним предметом(проволока) на опоре №91 между фазой А и траверсой вследствие произошло нарушение технической изоляции на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2024-06-10 16:55 | 2024-06-10 19:19
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Булук Ф-1 | 207 | 2024-06-08 13:30 | 2024-06-08 16:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Булук Ф-1 произошло в результате дефекта на абонентском участке. | 4.16, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Булук Ф-1 произошло в результате дефекта на абонентском участке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отклою.абон на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Булук Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-08 13:30 | 2024-06-08 16:06
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 206 | 2024-06-08 13:20 | 2024-06-08 15:20 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, в результате схлестывание проводов фаз АВ ветками деревьев в пролете опор № 45-46 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа Ф -2 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 4.4.3, В следствие механического воздействия при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа Ф-2 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук произошло отключение автомата АВ 0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-08 13:20 | 2024-06-08 15:20
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 204 | 2024-06-07 20:53 | 2024-06-07 20:55 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №86-87, фаз -А,С произошли вследствие провисания проводов на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная и несвоевременного выявления дефекта. | 4.16, Вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная выявлены следы перекрытия фаз-А,С в пролете опор №86-87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-07 20:53 | 2024-06-07 20:55
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 203 | 2024-06-07 14:13 | 2024-06-07 15:02 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз А,В в пролете опор №31-32. произошел вследствие несвоевременного выявления провисания проводов | 4.16, В следствии провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов произошёл схлёст проводов фаз А, В в пролёте опор № 31-32 по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-07 14:13 | 2024-06-07 15:02
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35/10кВ ЭПТФ | 202 | 2024-06-07 13:35 | 2024-06-07 13:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35/10кВ ЭПТФ произошло в результате схлёста проводов фаз В,С пролете опор №№19-20 и несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Cледы перекрытия на проводах в пролёте опор№№19-20, фаз В,С. по ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35/10кВ ЭПТФ произошли в результате провиса провода, что привело к схлесту проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Cледы перекрытия на проводах на ВЛ-10кВ ЭПТФ -1 от ПС 35/10кВ ЭПТФ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-07 13:38 | 2024-06-07 13:40
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 | 198 | 2024-06-01 17:48 | 2024-06-01 18:35 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия проводов фазы «А,В» в пролете опор №5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов для устранения и механического износа провода произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от КТП №2/630 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-01 17:48 | 2024-06-01 18:35
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 194 | 2024-05-29 17:10 | 2024-05-29 18:59 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и посторонним предметом (полиэтиленовый пакет, занесённый ветром) фаз А,В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-29 17:10 | 2024-05-29 18:59
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 188 | 2024-05-25 13:30 | 2024-05-25 15:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола произошло в результате повреждения на абонентском КТП №19а. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола произошло в результате повреждения на абонентском КТП №19а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №19а на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора А10-2 | 2024-05-25 13:30 | 2024-05-25 15:35
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Лесная школа от ПС Водозабор Ф-3 | 187 | 2024-05-25 12:05 | 2024-05-25 13:09 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Лесная школа от ПС Водозабор Ф-3 Без марки | 2024-05-25 12:05 | 2024-05-25 13:09
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор | 178 | 2024-05-13 15:02 | 2024-05-13 17:00 | 3.4.7.4.1, повреждение деревянной на ж/б приставке опоры №36,41 по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате несоответствия материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | 4.14, В следствии механического разрушения (повреждение), деформация, перекос повлекшее за собой повреждение деревянной на ж/б приставке опоры №36, 41 по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор на ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Водозабор опоры П10-1 №36, №41 | 2024-05-13 15:02 | 2024-05-13 17:00
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 177 | 2024-05-13 12:42 | 2024-05-13 14:15 | 3.4.7.4.1, повреждение деревянной на ж/б приставке опоры №164 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС-35/10 кВ Водозабор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате несоответствия материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | 4.14, В следствии механического разрушения (повреждение), деформация, перекос повлекшее за собой повреждение деревянной на ж/б приставке опоры №164 по ВЛ-10кВ Тарата от ПС-35/10 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Опора П10-1 | 2024-05-13 12:42 | 2024-05-13 14:15
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 173 | 2024-05-03 10:42 | 2024-05-03 12:41 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №6/160 кВА на изоляции произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КТП на КТП-10 кВ №6/160 кВА по ВЛ10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская КТПР-160 | 2024-05-03 10:42 | 2024-05-03 12:39
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 169 | 2024-04-27 17:22 | 2024-04-27 19:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф В на опоре № 98 по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф В на опоре № 98 по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2024-04-27 17:22 | 2024-04-27 19:40
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 168 | 2024-04-27 17:16 | 2024-04-27 20:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф А на опоре №134 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2024-04-27 17:16 | 2024-04-27 20:05
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 167 | 2024-04-27 17:10 | 2024-04-27 19:20 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фаз-С на опоре №36 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фаз-С на опоре №36 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2024-04-27 17:10 | 2024-04-27 19:20
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 166 | 2024-04-27 09:47 | 2024-04-27 18:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение деревянной на ж/б приставке опоры №6 отпайка-2 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло снижение свойств структуры опоры повлекшее за собой повреждение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена деревянная на ж/б приставке опора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2024-04-27 09:47 | 2024-04-27 18:25
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 162 | 2024-04-26 13:20 | 2024-04-26 17:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-26 13:20 | 2024-04-26 17:10
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 149 | 2024-04-26 09:25 | 2024-04-26 12:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-26 09:25 | 2024-04-26 12:27
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 160 | 2024-04-23 14:00 | 2024-04-23 14:03 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2024-04-23 14:00 | 2024-04-23 14:03
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 154 | 2024-04-20 11:36 | 2024-04-20 14:30 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытие на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2024-04-20 11:36 | 2024-04-20 14:30
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 151 | 2024-04-19 11:26 | 2024-04-19 11:27 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-19 11:26 | 2024-04-19 11:27
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 152 | 2024-04-18 11:15 | 2024-04-18 13:52 | 3.4.7.3.5, Замена дефектных деревянных опор № 57,59,61 произошло в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло постепенное загнивание деревянных частей опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская ОпораПП10-1ДБ | 2024-04-18 11:15 | 2024-04-18 13:52
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1,2 | 148 | 2024-04-16 19:58 | 2024-04-16 22:09 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие проводов произошли в результате попадания посторонним предметом (полиэтиленовый пакет) при воздействии, длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и попадания посторонним предметом (полиэтиленовый пакет) произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая,Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-16 19:58 | 2024-04-16 22:09
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 146 | 2024-04-15 13:23 | 2024-04-15 18:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы-А,В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-15 13:23 | 2024-04-15 18:05
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 143 | 2024-04-09 14:09 | 2024-04-09 14:20 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии воздействия провиса провода фазы «А,В» при несвоевременном выявлении для устранения произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-09 14:09 | 2024-04-09 14:20
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 23/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 124 | 2024-03-13 09:58 | 2024-03-13 10:42 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор № 9-10 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления для устранения и провиса провода фазы «А, В» произошел схлест Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 23/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-03-13 09:58 | 2024-03-13 10:42
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 4 от ПС 110/10 кВ Ленинская | 111 | 2024-03-05 11:13 | 2024-03-05 16:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса, провиса провода и несвоевременного выявления устранения произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/63 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 4 от ПС 110/10 кВ Ленинская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-03-05 11:13 | 2024-03-05 16:24
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 97 | 2024-02-14 17:27 | 2024-02-14 17:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода ф"В","С" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-14 17:27 | 2024-02-14 17:29
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 96 | 2024-02-13 09:45 | 2024-02-13 11:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода ф"А","В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-13 09:45 | 2024-02-13 11:11
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 87 | 2024-02-09 10:17 | 2024-02-09 10:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Без марки | 2024-02-09 10:17 | 2024-02-09 10:18
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая | 80 | 2024-02-08 11:25 | 2024-02-08 16:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"В" на опоре №28 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35/10кВТроицкая Опора П10-1 | 2024-02-08 11:25 | 2024-02-08 16:48
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 79 | 2024-02-08 09:33 | 2024-02-08 14:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов ф"А","В" в пролете опор №304-305 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2024-02-08 09:33 | 2024-02-08 14:22
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 | 71 | 2024-02-07 12:08 | 2024-02-07 13:01 | 3.4.12.2.3, Посторонний предмет (ветка) на проводах ф"В","С" в пролете опор №17-18 произошел вследствие провисания проводов и падение деревьев (веток) из-за ветра. | 4.12, В следствии падения деревьев и провиса провода ф"В","С" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения деревьев на провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-07 12:08 | 2024-02-07 13:01
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 70 | 2024-02-07 10:54 | 2024-02-07 13:26 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №204 по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №204 по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2024-02-07 10:54 | 2024-02-07 13:26
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 69 | 2024-02-07 10:47 | 2024-02-07 14:28 | 3.4.10.2, Посторонний предмет (проволока) на проходных изоляторах ф"А","В","С" КТП №3/100 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №9/160 кВА и на проходных изоляторях ф"А","В","С" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет (проволока) на КТП-10 кВ №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35/10 кВА Вознесеновская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2024-02-07 10:47 | 2024-02-07 14:28
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф2 | 67 | 2024-02-07 10:15 | 2024-02-07 12:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"В" на опоре №14 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф2 Опора ПН-1ДБ | 2024-02-07 10:15 | 2024-02-07 12:23
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальноехоз. от ПС 35/10 кВ Водозабор | 65 | 2024-02-07 09:10 | 2024-02-07 11:15 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №12 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальноехоз. от ПС 35кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №12 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальноехоз. от ПС 35кВ Водозабор произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальноехоз. от ПС 35/10 кВ Водозабор Опора ПН-1Д | 2024-02-07 09:10 | 2024-02-07 11:15
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 63 | 2024-02-06 18:38 | 2024-02-06 20:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы С и нуля произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-06 18:38 | 2024-02-06 20:15
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 62 | 2024-02-06 18:20 | 2024-02-06 19:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-06 18:20 | 2024-02-06 19:30
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 58 | 2024-02-06 14:35 | 2024-02-06 16:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз В,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 14:35 | 2024-02-06 16:22
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Прудовая Ф-2 | 56 | 2024-02-06 14:13 | 2024-02-06 17:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз В,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Прудовая Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-06 14:13 | 2024-02-06 17:09
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 51 | 2024-02-06 09:58 | 2024-02-06 11:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-06 09:58 | 2024-02-06 11:40
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 48 | 2024-02-06 09:28 | 2024-02-06 09:32 | 3.4.7.3.5, Дефект на абонентском КТП №5А/160 кВА | 4.12, Дефект на абонентском КТП №5А/160 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект на абонентском КТП №5А/160 кВА на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 09:28 | 2024-02-06 09:32
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 43 | 2024-02-06 06:04 | 2024-02-06 06:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз А,В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Опора П10-1 | 2024-02-06 06:04 | 2024-02-06 06:12
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 38 | 2024-02-04 08:56 | 2024-02-04 08:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-04 08:56 | 2024-02-04 08:57
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 22 | 2024-01-23 12:23 | 2024-01-23 14:23 | 3.4.7.3.5, перегорание ПН 0,4кВ фаза В в ЗТП произошло вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.2.1, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования на КТП № 16/250 кВа произошло перегорание ПН 0,4кВ фаза В в ЗТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН 0,4кВ фаза В в ЗТП на ВЛ-0,4кВ от КТП № 16/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Опора П1-2 | 2024-01-23 12:23 | 2024-01-23 14:23
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 20 | 2024-01-20 12:15 | 2024-01-20 12:16 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-20 12:15 | 2024-01-20 12:16
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 14 | 2024-01-15 09:19 | 2024-01-15 14:18 | 3.4.12.5.2, Пробой изоляции произошел в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, В следствии перепада температур окружающего воздуха на КТП №7/40 кВА и на изоляцию разрядника фаза-С произошел пробой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КТП-10 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ Хамур от ПС 35/10 кВ Хар-Булук КТП-40-10/0,4-90-У1 | 2024-01-15 09:19 | 2024-01-15 14:18
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская | 8 | 2024-01-09 10:38 | 2024-01-09 15:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф"А" в пролете опор №68-69 отп.№2 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*ПС 25 | 2024-01-09 10:38 | 2024-01-09 15:20
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 6 | 2024-01-09 10:31 | 2024-01-09 12:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"В" на опоре №164 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2024-01-09 10:31 | 2024-01-09 12:59
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 4 | 2024-01-09 09:58 | 2024-01-09 13:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"А" на опоре №78 отп.№7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2024-01-09 09:58 | 2024-01-09 13:24
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 2 | 2024-01-07 10:28 | 2024-01-07 11:53 | 3.4.10.2, перекрытие изоляции фаз А,В на шпильках трансформатора в КТП № 16/40 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП № 16/40 кВА и на изоляции фаз А,В на шпильках трансформатора произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на КТП-10 кВ №15/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калинина ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2024-01-07 10:28 | 2024-01-07 11:53
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 1 | 2024-01-05 21:20 | 2024-01-05 23:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-05 21:20 | 2024-01-05 23:15
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 561 | 2024-12-17 09:13 | 2024-12-17 09:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №196 - №197 по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода схлёст проводов в пролёте опор №196 - №197 по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 09:13 | 2024-12-17 09:15
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 560 | 2024-12-17 08:53 | 2024-12-17 10:58 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 фаз АВ отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте опор №11-12 фаз АВ отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 08:53 | 2024-12-17 10:58
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от № 17/250 кВА Безалкогольный цех ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 554 | 2024-12-13 21:10 | 2024-12-13 22:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от № 17/250 кВА Безалкогольный цех ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-12-13 21:10 | 2024-12-13 22:50
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 553 | 2024-12-13 10:09 | 2024-12-13 10:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В-С» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-13 10:09 | 2024-12-13 10:11
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 532 | 2024-11-08 10:02 | 2024-11-08 11:27 | 3.4.7.3.5, Наклон опоры №17 в доль линии по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1, из за неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации оборудования произошел наклон опоры №17 в доль линии по ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10-2 | 2024-11-08 10:02 | 2024-11-08 11:27
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 531 | 2024-11-07 10:51 | 2024-11-07 17:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение деревянной на ж/б приставке опоры №32 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошло в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло повреждение деревянной на ж/б приставке опоры №32 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Опора П10-1 | 2024-11-07 10:51 | 2024-11-07 17:24
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 526 | 2024-11-05 13:37 | 2024-11-05 16:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№31-32 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 31-32 на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*ПС 25 | 2024-11-05 13:37 | 2024-11-05 16:07
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 | 525 | 2024-11-05 13:27 | 2024-11-05 19:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 16 в пролете опор №№ 5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1, Пролет:4*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-11-05 13:27 | 2024-11-05 19:17
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от № 17/250 кВА Безалкогольный цех ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 524 | 2024-11-05 13:19 | 2024-11-05 19:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 16 в пролете опор №№ 2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 2-3 на ВЛ-0,4 кВ от № 17/250 кВА Безалкогольный цех ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:4*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от № 17/250 кВА Безалкогольный цех ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-11-05 13:19 | 2024-11-05 19:57
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 521 | 2024-11-05 09:21 | 2024-11-05 18:09 | 3.4.12.2.1, Повреждение верхушки деревянной опоры №32 отпайки №3 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошло в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветра). | 4.14, В следствии воздействия повторяющихся стихийных явлений: Сильного порывистого ветра произошло повреждение верхушки деревянной опоры №32 отпайки №3 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Опора П10-7ДБ | 2024-11-05 09:21 | 2024-11-05 18:09
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 520 | 2024-11-05 09:13 | 2024-11-05 16:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «А» на опоре № 19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1, опора № 19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Сельхозтехника ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-05 09:13 | 2024-11-05 16:04
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 518 | 2024-11-02 15:05 | 2024-11-02 21:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 16 в пролете опор №№ 1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС по ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет: 4*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-11-02 15:05 | 2024-11-02 21:30
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 516 | 2024-11-02 14:12 | 2024-11-02 20:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№ 339-340 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 339-340 на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-02 14:12 | 2024-11-02 20:16
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 513 | 2024-11-02 13:47 | 2024-11-02 16:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 13:47 | 2024-11-02 16:17
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 510 | 2024-11-02 13:05 | 2024-11-02 15:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 25/4,2 в пролете опор №№ 182-183 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-11-02 13:05 | 2024-11-02 15:17
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 494 | 2024-11-01 08:43 | 2024-11-01 08:44 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №4 - №5 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№4-5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-01 08:43 | 2024-11-01 08:44
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 489 | 2024-10-29 11:04 | 2024-10-29 15:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение сложных деревянных на ж/б приставках опор №145 ВЛ 10 кВ, №17 отпайки №2, промежуточных одностоечных деревянных на ж/б приставках опор №60, №69 отпайки №6 ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская, в результате густой плотности тумана и влажности окружающего воздуха. | 4.1.3, В следствии густова тумана и высокой влажности, произошло электродуговое повреждение деревянных на ж/б приставках опор №145 ВЛ 10 кВ, №17 отпайки №2, промежуточных одностоечных деревянных на ж/б приставках опор №60, №69 отпайки №6 ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ, повреждение опор на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ, повреждение опор на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ, повреждение опор на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора УП10-3ДБ | 2024-10-29 11:04 | 2024-10-29 15:57
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ | 498 | 2024-10-01 08:47 | 2024-10-01 09:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 3/250, Пролет:4*А 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ Пролет:4*А 25 | 2024-10-01 08:47 | 2024-10-01 09:55
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 484 | 2024-09-30 11:30 | 2024-09-30 14:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№18-19 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№18-19 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 7/400 кВА Кирова, 4 *А 25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2024-09-30 11:30 | 2024-09-30 14:35
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 457 | 2024-09-29 13:35 | 2024-09-30 17:07 | 3.4.12.2.1, В результате воздействий ветровых нагрузок с порывами произошли срывы изоляторов и схлесты проводов. | 4.13, Срыв 4-х изоляторов на 4-х ВЛ-10кВ в Приютненском РЭС произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов произошли схлёсты проводов в пролётах опор на 3-х ВЛ-10кВ в Приютном РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-29 13:35 | 2024-09-30 17:07
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 453 | 2024-09-24 10:40 | 2024-09-24 15:31 | 3.4.12.3, Повреждённые деревянных опор на ж/б приставках №287 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза). | 4.14, В следствии воздействия повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) произошло повреждение деревянных опор на ж/б приставках №287 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ | 2024-09-24 10:40 | 2024-09-24 15:31
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 441 | 2024-09-18 12:55 | 2024-09-18 12:57 | 3.4.7.3.5, Перекрытия проводов фаз В,С в пролёте опор №122 - №123 за Р-2 от ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате несвоевременного выявления дефектов и ветровых нагрузок. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-09-18 12:55 | 2024-09-18 12:57
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/400 кВА Гагарина-2 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 439 | 2024-09-16 17:13 | 2024-09-16 17:45 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 16 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/400 кВА Гагарина-2 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-09-16 17:13 | 2024-09-16 17:45
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ | 438 | 2024-09-16 17:05 | 2024-09-16 18:38 | 3.4.7.3.5, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ Пролет:4*А 25 | 2024-09-16 17:05 | 2024-09-16 18:38
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 437 | 2024-09-16 14:40 | 2024-09-16 15:05 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов фаз-А,С на проводе в пролете опор №6 - №7 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов фаз-А,С на проводе в пролете опор №6 - №7 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-09-16 14:40 | 2024-09-16 15:05
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 435 | 2024-09-10 19:50 | 2024-09-10 19:55 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов ф-С КТП № 3/25кВА по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП № 3/25кВА по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская на проводах фазы "С" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на СТП - 10 кВ № 3 по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35кВ Воробьевская ТМГ-25-10/0,4 Y/Zh-11 | 2024-09-10 19:50 | 2024-09-10 19:55
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 432 | 2024-09-10 08:19 | 2024-09-10 13:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «А,В» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-10 08:19 | 2024-09-10 13:15
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 428 | 2024-09-06 11:27 | 2024-09-06 11:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. | 4.16, В результате аварии выявлен схлёст проводов фазы «А,В» в пролете опор №687 - №688 ВЛ 10 кВ за Р-3 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2024-09-06 11:27 | 2024-09-06 11:30
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 12/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская | 407 | 2024-09-02 15:24 | 2024-09-02 16:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор №6 - №7 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 12/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 12/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская Пролет:4*А 25 | 2024-09-02 15:24 | 2024-09-02 16:03
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 406 | 2024-09-02 15:05 | 2024-09-02 15:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№112-113 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 15:05 | 2024-09-02 15:07
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА п.Буга ВЛ-10 кВ Буга ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 404 | 2024-09-02 14:50 | 2024-09-02 15:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*А 25 в пролете опор №№4-5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА п.Буга ВЛ-10 кВ Буга ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*А 25 | 2024-09-02 14:50 | 2024-09-02 15:27
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от № 17/250 кВА Безалкогольный цех ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 402 | 2024-09-02 14:28 | 2024-09-02 14:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролёте опор №4 - №5 отходящей ВЛ-0,4 кВ от № 17/250 кВА Безалкогольный цех ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от № 17/250 кВА Безалкогольный цех ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-09-02 14:28 | 2024-09-02 14:55
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11/160 кВА Приманыческие огни ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 401 | 2024-09-02 14:12 | 2024-09-02 14:37 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролёте опор №1 - №2 отходящей ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11/160 кВА Приманыческие огни ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11/160 кВА Приманыческие огни ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2024-09-02 14:12 | 2024-09-02 14:37
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 397 | 2024-09-02 13:47 | 2024-09-02 13:49 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №2 - №3 отпайки №14 ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 13:47 | 2024-09-02 13:49
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 360 | 2024-08-12 09:59 | 2024-08-12 13:01 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода ф."В" в пролете опор №459-460 произошло перекрытие проводов ф."А,В" при порыве ветра. | 4.16, В результате длительной эксплуатации ВЛ произошло провисание провода ф."В" в пролете опор №459-460 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф."В" на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АПС-50 | 2024-08-12 09:59 | 2024-08-12 13:01
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 359 | 2024-08-07 10:27 | 2024-08-07 17:46 | 3.4.7.3.5, повреждение деревянных на ж/б приставках опор №464 - №468 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ, произошло в результате длительного срока эксплуатации. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло повреждение деревянных на ж/б приставках опор №464 - №468 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-7ДБ, повреждение опор на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1, повреждение опор на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-7ДБ, повреждение опор на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-7ДБ, повреждение опор на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора УП10-1 | 2024-08-07 10:27 | 2024-08-07 17:46
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 357 | 2024-08-06 17:10 | 2024-08-06 21:15 | 3.4.7.3.5, Выброс масла на силовом тр-ре произошел из-за неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Выброс масла на силовом тр-ре произошло в следствии исчерпания ресурса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла на КТП-10/0,4 кВ № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 Трансформатор ТМ-400/10 | 2024-08-06 17:10 | 2024-08-06 21:15
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 356 | 2024-08-06 14:59 | 2024-08-06 18:02 | 3.4.7.3.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №95 - №96 от ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №95 - №96 от ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-06 14:59 | 2024-08-06 18:02
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Жив. точка КФХ Теев ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10кВ Ульдючины | 348 | 2024-07-31 10:06 | 2024-07-31 11:49 | 3.4.7.3.5, повреждение КТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Жив. точка КФХ Теев ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10кВ Ульдючины, произошло из-за Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, повреждение КТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Жив. точка КФХ Теев ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10кВ Ульдючины, произошло из-за Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Жив. точка КФХ Теев ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10кВ Ульдючины Трансформатор ОМП-10/10 | 2024-07-31 10:06 | 2024-07-31 11:49
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 344 | 2024-07-30 08:33 | 2024-07-30 08:35 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор № 33-34 отпайки №7 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременное выявление дефектов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода схлёст проводов в пролёте опор № 33-34 отпайки №7 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-30 08:33 | 2024-07-30 08:35
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 342 | 2024-07-26 12:07 | 2024-07-26 12:09 | 3.4.7.3.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №79 - №80 от ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №79 - №80 от ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-26 12:07 | 2024-07-26 12:09
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 341 | 2024-07-26 11:43 | 2024-07-26 16:33 | 3.4.12.2.1, Повреждение деревянной опоры №2 отпайки №7 ВЛ 10 кВ на ж/б опору по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение деревянной опоры №2 отпайки №7 ВЛ 10 кВ на ж/б опору по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной опоры на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Опора П10-2Д | 2024-07-26 11:43 | 2024-07-26 16:33
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 | 338 | 2024-07-25 15:06 | 2024-07-25 19:08 | 3.4.12.2.1, повреждение ж/б опор №32 - №35, повреждение проводов Ф.А, Ф.В, Ф.С в пролётах опор №28 - №35 ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №3/160 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение ж/б опор №32 - №35, повреждение проводов Ф.А, Ф.В, Ф.С в пролётах опор №28 - №35 ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №3/160 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б опор на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 опора П3-2, повреждение ж/б опор на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 опора П3-2, повреждение ж/б опор на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 опора П3-2, повреждение ж/б опор на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 опора П3-2, повреждение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16, повреждение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16, повреждение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16, повреждение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16, повреждение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16, повреждение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16, повреждение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-07-25 15:06 | 2024-07-25 19:08
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 330 | 2024-07-24 14:53 | 2024-07-24 14:55 | 3.4.7.3.1, Перекрытия проводов фаз А,В в пролёте опор №122 - №123 от ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате несвоевременного выявления дефектов и ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №122 - №123 от ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-07-24 14:53 | 2024-07-24 14:55
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 329 | 2024-07-24 11:35 | 2024-07-24 19:38 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор № 23-24 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода схлёст проводов в пролёте опор № 23-24 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 50 | 2024-07-24 11:35 | 2024-07-24 19:38
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 323 | 2024-07-22 11:47 | 2024-07-22 17:31 | 3.4.7.3.5, повреждение сложной деревянной на ж/б приставке опоры №51 отпайки №8 ВЛ 10 кВ на ж/б опору по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло повреждение сложной деревянной на ж/б приставке опоры №51 отпайки №8 ВЛ 10 кВ на ж/б опору по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора УП10-3ДБ | 2024-07-22 11:47 | 2024-07-22 17:31
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 315 | 2024-07-21 16:05 | 2024-07-21 21:04 | 3.4.7.3.5, обрывы провода на опоре №99 фаз А,В,С, ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре №99 фаз А,В,С от ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 50 | 2024-07-21 16:05 | 2024-07-21 21:04
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 302 | 2024-07-17 11:45 | 2024-07-17 11:47 | 3.4.7.3.1, Перекрытия проводов фаз Ф.А, Ф.В в пролёте опор №397 - №398 ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы Ф.А в пролёте опор №397 - №398 ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2024-07-17 11:45 | 2024-07-17 11:47
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 300 | 2024-07-15 17:15 | 2024-07-15 17:17 | 3.4.7.3.1, Перекрытия проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №10 - №11 ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-15 17:15 | 2024-07-15 17:17
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 299 | 2024-07-15 15:15 | 2024-07-15 15:17 | 3.4.7.3.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №63 - №64 ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, произошло в результате несвоевременного выявления дефектов и ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №63 - №64 ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-15 15:15 | 2024-07-15 15:17
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 252 | 2024-07-02 08:51 | 2024-07-02 08:55 | 3.4.7.3.5, Перекрытия проводов фаз Ф.В, Ф.С в пролёте опор №441 - №442 ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате провисания провода вследствие длительного срока эксплуатации | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы Ф.С в пролёте опор №441 - №442 ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АПС-50 | 2024-07-02 08:51 | 2024-07-02 08:55
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 233 | 2024-06-18 14:41 | 2024-06-18 17:33 | 3.4.7.3.5, Повреждённые ж/б опоры №13,15 отпайка-1, повреждены траверсы на опоре №135,144 вследствии длительного срока эксплуатации(износ материалов, ветер гроза как сопутствующий фактор). | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение ж/б опоры №13,15 отпайка-1, повреждены траверсы на опоре №135,144. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-1, повреждение траверсы на ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-1 | 2024-06-18 14:41 | 2024-06-18 17:33
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 232 | 2024-06-18 14:18 | 2024-06-18 17:47 | 3.4.7.3.5, Повреждённые деревянные на ж/б приставке опоры №466,468, обрыв проводов фаз-А,В,С в пролете опор №466-468 вследствии длительного срока эксплуатации(износ материалов, ветер гроза как сопутствующий фактор). | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение деревянные на ж/б приставке опоры №466,468, обрыв проводов фаз-А,В,С в пролете опор №466-468 по ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора УП10-1, обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-18 14:18 | 2024-06-18 17:47
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 231 | 2024-06-18 14:16 | 2024-06-18 17:25 | 3.4.7.3.5, Повреждённые ж/б опоры №23,25 отпайка-2 вследствии длительного срока эксплуатации(износ материалов, ветер гроза как сопутствующий фактор). | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло повреждение ж/б опоры №23,25 отпайка-2 по ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б опор на ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-2, повреждение ж/б опор на ВЛ-10 кВ Бригада-4 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-2 | 2024-06-18 14:16 | 2024-06-18 17:25
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 210 | 2024-06-09 14:40 | 2024-06-09 15:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП №10А/25 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП №10А/25 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.КТП №10А/25кВА на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-09 14:40 | 2024-06-09 15:42
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 201 | 2024-06-07 13:31 | 2024-06-07 13:34 | 3.4.7.3.1, Перекрытия проводов фаз-В,С в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №56 - №57 ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-07 13:31 | 2024-06-07 13:34
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 200 | 2024-06-04 05:37 | 2024-06-04 18:15 | 3.4.7.3.5, Повреждённые деревянных опор на ж/б приставках №146,155,161,163,165,200 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, гололед, осадки) и длительного срока эксплуатации произошло повреждение деревянных опор на ж/б приставках №146, 155, 161, 163, 165, 200 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ, повреждение опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1, повреждение опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1, повреждение опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1, повреждение опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1, повреждение опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1 | 2024-06-04 06:07 | 2024-06-04 18:15
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 195 | 2024-05-29 17:20 | 2024-05-29 17:25 | 3.4.7.3.1, Перекрытия проводов фаз Ф.А, Ф.В в пролёте опор №189 - №190 ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №189-190. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 50 | 2024-05-29 17:20 | 2024-05-29 17:25
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 193 | 2024-05-29 08:43 | 2024-05-29 12:20 | 3.4.7.3.5, Повреждённые деревянных опор на ж/б приставках №146, 155, 161, 163, 165 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (осадки,ветер) и длительного срока эксплуатации произошло повреждение деревянных опор на ж/б приставках №146, 155, 161, 163, 165 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ, повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1, повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1, повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1, повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1 | 2024-05-29 08:43 | 2024-05-29 12:20
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 192 | 2024-05-28 09:57 | 2024-05-28 14:27 | 3.4.7.3.5, Выброс масла на КТП №5/10 кВа по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии длительнго срока эксплуатации | 4.16, Выброс масла на КТП №5/10 кВа по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины произошел из за неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла на КТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Жив. точка КФХ Теев ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10кВ Ульдючины Трансформатор ОМП-10/10 | 2024-05-28 09:57 | 2024-05-28 13:45
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 191 | 2024-05-28 09:43 | 2024-05-28 15:29 | 3.4.12.2.1, Повреждённые деревянных опор на ж/б приставках №260, 261, 262, 263 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошело повреждение деревянных опор на ж/б приставках №260, 261, 262, 263 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1, повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1, повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1, повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1 | 2024-05-28 09:43 | 2024-05-28 15:29
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 180 | 2024-05-20 09:25 | 2024-05-20 09:27 | 3.4.7.3.1, Перекрытия проводов фаз Ф.В, Ф.С в пролёте опор №397 - №398 за Р-1 ВЛ 10 кВ, произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы Ф.С в пролёте опор №397 - №398 за Р-1 ВЛ 10 кВ, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2024-05-20 09:25 | 2024-05-20 09:27
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 179 | 2024-05-15 15:57 | 2024-05-15 18:10 | 3.4.7.3.5, Выброс масла на КТП № 9/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ, произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии длительнго срока эксплуатации. | 4.16, Выброс масла на КТП № 9/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ произошел из за неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на КТП-10/0,4 кВ № 9/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ Трансформатор ТМ-63/10 | 2024-05-15 15:57 | 2024-05-15 18:05
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 174 | 2024-05-03 11:33 | 2024-05-03 11:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз Ф.В, Ф.С в пролёте опор №23 - №24 отпайки №5 ВЛ 10 кВ, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы Ф.С в пролёте опор №23 - №24 отпайки №5 ВЛ 10 кВ, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2024-05-03 11:33 | 2024-05-03 11:35
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 136 | 2024-03-29 10:55 | 2024-03-29 11:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз-А,В в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» в пролете опор №11 - №12 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-29 10:55 | 2024-03-29 11:00
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 106 | 2024-02-26 10:14 | 2024-02-26 11:02 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №10 - №11 отпайки №8 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №13/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:5*А 25 | 2024-02-26 10:14 | 2024-02-26 11:02
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 1/250 кВА Южная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 105 | 2024-02-26 08:37 | 2024-02-26 09:27 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №6 - №7 уч. магистрали №1 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №1/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 1/250 кВА Южная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2024-02-26 08:37 | 2024-02-26 09:27
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 103 | 2024-02-21 10:41 | 2024-02-21 11:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №9 - №10 отходящей ВЛ 0,4 кВ №3 Ф.-3 от КТП №3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2024-02-21 10:41 | 2024-02-21 11:33
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 | 102 | 2024-02-20 13:46 | 2024-02-20 14:37 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №31 - №32 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №3/160 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-02-20 13:46 | 2024-02-20 14:37
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 100 | 2024-02-16 09:43 | 2024-02-16 10:41 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №16 - №17 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2024-02-16 09:43 | 2024-02-16 10:41
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 90 | 2024-02-09 20:41 | 2024-02-10 00:38 | 3.4.12.2.1, обрывы вязки ф"В" на опоре №4 отп.№11 ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки ф"В" на опоре №4 отп.№11 от ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская Опора П10-2 | 2024-02-09 20:41 | 2024-02-10 00:38
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 76 | 2024-02-07 15:03 | 2024-02-07 16:12 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка ф"А" на опоре №76 ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел Срыв крюка ф"А" на опоре №76 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ | 2024-02-07 15:03 | 2024-02-07 16:12
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА п. Доценг ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 73 | 2024-02-07 14:07 | 2024-02-07 15:34 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №11 - №12 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №6/100 кВа по ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА п. Доценг ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 25 | 2024-02-07 14:07 | 2024-02-07 15:34
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2/63 кВА п. Карантин ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 60 | 2024-02-06 15:12 | 2024-02-06 16:43 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №7 - №8 отпайки №2 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №2/63 кВа по ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2/63 кВА п. Карантин ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 15:12 | 2024-02-06 16:43
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВУльдючины | 59 | 2024-02-06 15:07 | 2024-02-06 16:37 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №8/250 кВа по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВУльдючины Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 15:07 | 2024-02-06 16:37
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 52 | 2024-02-06 11:25 | 2024-02-06 13:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз-АВ в пролете опор №195-196 ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №195 - №196 ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 11:25 | 2024-02-06 13:11
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 | 50 | 2024-02-06 09:57 | 2024-02-06 10:26 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №21 - №22 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №3/160 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1, фидер-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-02-06 09:57 | 2024-02-06 10:26
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 49 | 2024-02-06 09:41 | 2024-02-06 10:23 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №33 - №34 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №19/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2024-02-06 09:41 | 2024-02-06 10:23
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 37 | 2024-02-04 08:49 | 2024-02-04 08:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз-А,С в пролете опор №316-317 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №316 - №317 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-04 08:49 | 2024-02-04 08:50
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 27 | 2024-01-25 16:05 | 2024-01-25 16:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз-А,С в пролете опор №86-87 ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №86 - №87 ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-25 16:05 | 2024-01-25 16:07
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 13 | 2024-01-15 09:19 | 2024-01-15 16:06 | 3.4.12.2.1, обрывы проводов ф.В в пролете опор №56- №57, Ф.С опоре № 71-№72 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрывы проводов ф.В в пролете опор №56- №57, Ф.С опоре № 71-№72 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25, обрыв провода на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2024-01-15 09:19 | 2024-01-15 16:06
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская | 11 | 2024-01-11 08:31 | 2024-01-11 15:34 | 3.4.12.2.1, обрывы проводов Ф.А, Ф.В, Ф.С в пролётах опор №7 - №21 ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Воробьёвская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрывы проводов Ф.А, Ф.В, Ф.С в пролётах опор №7 - №21 ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 35 кВ Воробьёвская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50, обрывы проводов на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*А 50 | 2024-01-11 08:31 | 2024-01-11 15:34
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 9 | 2024-01-10 10:19 | 2024-01-10 16:48 | 3.4.12.2.1, обрыв проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №4 - №5 отпайки №16 ВЛ 10 кВ ; наклон ж/б опоры №4 отпайки №16 ВЛ 10 кВ вдоль оси ВЛ более 35 %, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №4 - №5 отпайки №16 ВЛ 10 кВ по ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 4.14, наклон ж/б опоры №4 отпайки №16 ВЛ 10 кВ вдоль оси ВЛ более 35 % Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опорывдоль оси ВЛ более 35 % на ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора П10-1 | 2024-01-10 10:19 | 2024-01-10 16:48
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 566 | 2024-12-17 07:39 | 2024-12-17 18:47 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 произошло из-за обрыва шлейфа 10 кВ фаза "В" от шинного моста к трансформатору Т-1 в результате ветра 15–16 м/с с порывами до 25 м/с Юго-западный. Из-за длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода ОД 110 Т-1, сломана пружина отключения. | 4.2.2, Отключение Т-1 произошло из-за обрыва шлейфа 10 кВ фаза "В" от шинного моста к трансформатору Т-1 в результате ветра 15–16 м/с с порывами до 25 м/с Юго-западный Из-за длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода ОД 110 Т-1, сломана пружина отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сломана пружина включения на ПС 110 кВ Ленинская ОД-110/1000 | 2024-12-17 07:39 | 2024-12-17 18:47
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 538 | 2024-11-19 13:01 | 2024-11-19 13:01 | 3.4.7.4.1, Разрушение изолятора ф."В" на опоре №494 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.11, Вследствие потери изоляционных свойств изолятора произошел пробой воздушного промежутка в гирлянде изоляторов ф."В" опоры №494 с последующим образованием электрической дуги и разрушением 1 изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь)
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Красненская - Чилгир | 536 | 2024-11-13 11:55 | 2024-11-13 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ стало перекрытие изоляции на портальной ж/б опоре №5 в гирлянде ф. "В". Вследствие чего был поврежден шлейф ф. "В". | 4.13, Обнаружено: пробой изоляции на портальной ж/б опоре №5 в гирлянде ф. "В" вследствие чего был поврежден (расплетение жил) шлейф ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа ф."В" на ВЛ 35 кВ Красненская - Чилгир Пролет:3*АС 95/16 | 2024-11-13 11:55 | 2024-11-13 17:56
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 478 | 2024-10-14 10:39 | 2024-10-15 18:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изоляторов на опоре №479. | 4.12, В результате снижения изоляционных свойств изоляторов на опоре №479 произошел пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 | 472 | 2024-10-12 08:17 | 2024-10-13 16:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное 2 произошло в результате повреждения промежуточной ж/б опоры №88 сторонним лицом при проведении сельхоз-работ. Опора была сбита сельхоз техникой (трактор с плугом). | 4.4.1, Повреждение промежуточной ж/б опоры №88 произошло в результате наезда на опору трактора с плугом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 Опора П10-3Бм
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ЭПТФ - Буратинская | 463 | 2024-10-08 11:00 | 2024-10-10 17:57 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов на опоре №31 и при влажности воздуха произошло снижение изоляционных свойств изолятора. | 4.12, В результате снижения изоляционных свойств изоляторов на опоре №31 произошло образование эл.дуги и повреждение опоры с изоляторами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 35 кВ ЭПТФ - Буратинская Опора пром.дер.ПД35-1
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 476 | 2024-10-08 10:51 | 2024-10-08 10:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора, что привело к возникновении токов утечки. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эл. дуговое повреждение траверсы на опоре №69 на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | 497 | 2024-09-29 13:46 | 2024-09-30 03:25 | 3.4.8.5.2, Возгорание деревянных опор №9,10 по ВЛ-110кВ Элиста Западная - Элиста Восточная произошло в результате степного низового пожара, возникшего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.9.26, Возгорание деревянных опор №9,10по ВЛ-110кВ Элиста Западная - Элиста Восточная произошло в результате степного низового пожара, возникшего за пределами охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры от пожара на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная Опора пром. дер. ПБ-2
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская | 496 | 2024-09-29 11:39 | 2024-09-30 20:41 | 3.4.13.1, Причина отключения ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракскаяна произошло в результате недостатков проекта, что при сильном ветре вызывало приближение на недопустимое расстояние шлейфа к траверсе опоры №2. 3.4.12.2.1, Причина отключения ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракскаяна произошло в результате сильного ветра, что привело приближение шлейфа к траверсе опоры №2. | 4.12, Причина отключения ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракскаяна произошло в результате приближения шлейфа к траверсе опоры №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис шлейфа на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская У220-3
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 501 | 2024-09-29 09:40 | 2024-10-01 19:08 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное состояние ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская в следствии не своевременного выявления дефекта механического износа (истирания под воздействием колебательных перемещений вызванных ветровыми нагрузками) цилиндрической проушины серьги гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре 483. Снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов по истечению срока эксплуатации (год установки 1968), что привело к увеличению токов утечки через тело опоры и её тлению с последующим ослаблением несущей способности и её повреждением 3.4.7.3.5, Отказом работы 1 ст. ТЗНП ВЛ 110кВ Дивное на ПС 110кВ Володаровская явилось отсутствие электрического контакта на рубильнике вследствие его окисления в цепи вывода «Н» обмотки «разомкнутого треугольника» ТН-1 110 в шкафу ТН-1 110 из-за нарушения уплотнений дверок шкафов и ввода кабелей под воздействием атмосферных перепадов температуры. Отказом АПВ ВЛ110кВ Володаровская на ПС 110кВ "Элиста - Западная" явилась временная деградация конденсатора С-1 в цепи АПВ 1-го цикла реле РПВ-258 в Комплекте автоматики ВЛ-110 кВ Володаровская | 4.16, Снижение диэлектрических свойств изолирующих подвесок и повреждение опоры 173 на ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская (пора промеж дер. ПД110-1) токами утечки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская 4.2.1, На ПС 110 кВ Элиста Западная отказ АПВ ВЛ110кВ Володаровская на ПС 110кВ "Элиста - Западная" в следствии потери характеристик конденсатора С-1 в цепи АПВ 1-го цикла в реле РПВ-258 в Комплекте автоматики ВЛ-110 кВ Володаровская. На ПС 110 кВ Володаровская отказ работы 1 ст ТЗНП ВЛ 110кВ Дивное из-за отсутствия электрического контакта на рубильнике вследствие его окисления в цепи вывода «Н» обмотки «разомкнутого треугольника» ТН-1 110 в шкафу ТН-1 110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление на ПС 110кВ "Элиста - Западная" ПС 110кВ "Элиста - Западная" | 2024-09-29 09:40 | 2024-09-29 10:26
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 451 | 2024-09-24 02:07 | 2024-09-24 02:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская произошло в результате неудовлетворительно состоянии изоляции, что привело к пробоя изоляции по изоляторам на опоре №37 ф. "С" . | 4.12, Пробой изоляции на опоре №37 в гирлянде ф. "С" произошел в результате снижения изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден изолятор на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джуракская | 427 | 2024-09-01 19:34 | 2024-09-02 03:22 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Элиста Восточная с отпайкой на ПС Джуракская произошли в результате не своевременного выявления обрыва жил провода на аппаратном зажиме А-4-А, | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате постепенного излома жил провода возле аппаратного зажима А-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ПС 110 кВ Джуракская ВЗ-630-0,5-РЭС с ЭНУ-0,5-40 ф "С"
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 392 | 2024-08-29 14:10 | 2024-08-29 18:40 | 3.4.10.2, Обрыв шлейфа произошел в результате перекрытия птицей (голубь) | 4.13, Обрыв шлейфа от штыревого изолятора до портала произошел в результате перекрытия птицей (голубь) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа АС на ПС 110 кВ Чолун-Хамур ВК-10-630-20 | 2024-08-29 14:10 | 2024-08-29 18:40
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ НПС-3 | 393 | 2024-08-29 12:24 | 2024-08-29 13:42 | 3.4.7.3.5, Предположительно, что утечка элегаза в СВ 110 на ПС 110кВ НПС-3 произошла в результате нарушения механического соединения мембраны и уплотнительных резинок вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.7, Предположительно, что утечка элегаза в СВ 110 на ПС 110кВ НПС-3 произошла в результате нарушения механического соединения мембраны и уплотнительных резинок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: утечка элегаза на ПС 110 кВ НПС-3 ВЭБ-110-40/2500
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 381 | 2024-08-22 11:13 | 2024-08-22 11:55 | 3.4.8.5.2, Вследствие проведения земляных работ на водном канале в пролете опор №№ 228 - 229 произошло оседание пыли на опору №228, что привело к пробою воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом ф."В". | 4.4.1, Вследствие проведения земляных работ на водном канале в пролете опор №№ 228 - 229 произошло оседание пыли на опору №228, что привело к пробою воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) Опора пром.ж/б.ПБ 25
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | 376 | 2024-08-20 17:10 | 2024-08-21 20:00 | 3.4.8.5.2, Возгорание деревянных опор №6,7 по ВЛ-110кВ Элиста Западная - Элиста Восточная произошло в результате степного низового пожара, возникшего за пределами охранной зоны ВЛ в северо-восточной стороне от опоры №7. | 4.9.26, Возгорание деревянных опор №6,7 по ВЛ-110кВ Элиста Западная - Элиста Восточная произошло в результате степного низового пожара, возникшего за пределами охранной зоны ВЛ в северо-восточной стороне от опоры №7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возгорание на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная Опора пром. дер. ПБ-2, возгорание на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная Опора пром. дер. ПБ-2
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | 375 | 2024-08-19 04:37 | 2024-08-19 04:37 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №102/575 по ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины произошло перекрытие между гирляндой изоляторов ф."С" и траверсой опоры ф."С". | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц произошел пробой изоляции по ф."С" с образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины Опора пром.ж/б.ПБ110-5, разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины Опора пром.ж/б.ПБ110-2
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская | 374 | 2024-08-18 11:37 | 2024-08-18 16:03 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №25 произошло касание токоведущих частей. | 4.11, В результате касания птицей токоведущих частей опоры произошло перекрытие воздушного промежутка с образованием эл.дуги и разрушением изолятора и повреждением провода ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор ф."В" на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Опора П10-3Б, повреждение провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Пролет:3*АС 50/8,0
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 369 | 2024-08-11 03:30 | 2024-08-11 03:30 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №108 произошел пробой изоляции по ф."А". | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №108 произошел пробой изоляции с образованием эл.дуги и разрушением 1 верхнего изолятора ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская ПУСБ110-1
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская ПС 110 кВ Володаровская | 368 | 2024-08-09 11:38 | 2024-08-10 15:57 | 3.4.7.4.1, По ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская в пролёте опор № 174 - 175 обрыв провода фазы "С" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. 3.4.7.4.1, Неотключение СВ 110 на ПС 110 кВ Володаровская произошло в результате разрегулировки привода СВ 110. | 4.13, По ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская в пролёте опор № 174 - 175 обрыв провода фазы "С" в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Пролет:3*АС 120/19 4.2.2, Неотключение СВ 110 на ПС 110 кВ Володаровская произошло в результате разрегулировки привода СВ 110 из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Володаровская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 363 | 2024-08-05 10:12 | 2024-08-05 17:18 | 3.4.7.4.1, В результате длительного срока эксплуатации произошло окисление заварного болта ф."В" на опоре №547, приведшее к срыву гирлянды изоляторов ф."В". | 4.11, Из-за выпадания заварного болта ф."В" и последующее за ним срыв подвесной гирлянды изоляторов произошло касание провода ф."В" с деревянной приставкой опоры, что привело к тлению приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной приставки опоры на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ики-Бурул - Ут-Сала | 335 | 2024-07-24 09:42 | 2024-07-24 19:16 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло падение опоры № 31, и повредился раскос опоры №101. | 4.14, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло падение опоры № 31, и повредился раскос опоры №101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у основания опоры на ВЛ 35 кВ Ики-Бурул - Ут-Сала Опора пром.дер.ПД35-1, поврежден раскос на ВЛ 35 кВ Ики-Бурул - Ут-Сала Опора пром.дер.ПД35-1
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 334 | 2024-07-22 00:24 | 2024-07-22 00:24 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."В" опоры №509 произошел пробой воздушного промежутка между гирляндой изоляторов ф."В" и траверсой опоры. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."В" опоры №509 произошел пробой воздушного промежутка между гирляндой изоляторов ф."В" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна Опора пром.ж/б.ПБ110-15
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 333 | 2024-07-20 15:25 | 2024-07-20 15:25 | 3.4.12.3, В результате попадания молнии в траверсу ф."В" опоры №159 произошло перекрытие на траверсе. | 4.11, В результате попадания молнии в траверсу ф."В" опоры №159 произошло перекрытие на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Манджикины Опора пром.ж/б.ПБ 25
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 332 | 2024-07-20 14:44 | 2024-07-21 21:23 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с произошло падение промежуточной деревянной опоры № 183(31,9 км от ПС 110 кВ Дивное) по ВЛ 110кВ Дивное - Володаровская. | 4.14, Падение промежуточной деревянной опоры № 183 (тип ПД-110-1, 31,9 км от ПС 110 кВ Дивное) произошло в результате воздействия втеровых нагрузок с дождем с последуюшим падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Партизанская | 331 | 2024-07-18 10:30 | 2024-07-18 17:08 | 3.4.7.4.1, В результате нарушения контактных соединении вследствии длительного срока эксплуатации на ПС 110кВ Партизанская произошел нагрев на ШР-2 110 СВ. | 4.13, На ПС 110кВ Партизанская нагрев на ШР-2 110 СВ в результате постепенных нарушений контактных соединении вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ШР-2 на ПС 110 кВ Целинная-2 РНДЗ-1-110/1000
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Элиста Восточная | 266 | 2024-06-28 11:23 | 2024-07-01 14:30 | 3.4.7.4.1, В СВ 110 на ПС 110кВ Элиста Восточная разрывы фаз "А" и "В" со стороны 1 С 110 кВ в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В СВ 110 на ПС 110кВ Элиста Восточная разрывы фаз "А" и "В" со стороны 1 С 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрывы ф."А,В" на ПС 110 кВ Элиста Восточная ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Джангар ПС 110 кВ Джангар | 264 | 2024-06-26 18:13 | 2024-06-27 03:25 | 3.4.12.2.1, Вследствие ветровых нагрузок на аппаратном зажиме А-4А-120 произошел излом части проводников с последующим обгоранием. | 4.13, Излом в части проводников на шлейфе аппаратного зажима А-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ПС 110 кВ Джангар ВЗ-630-0,5 с ЭНУ-0,5-40 ф "С"
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Красненская - Вознесеновка | 256 | 2024-06-18 12:22 | 2024-06-18 12:22 | 3.4.12.3, В результате атмосферных перенапряжений в виде грозы произошел пробой изолятора ф."В" на опоре №37 | 4.11, Вследствии прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в гирлянду изоляторов ф."В" на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 35 кВ Красненская - Вознесеновка Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г)
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская – Чолун-Хамур | 255 | 2024-06-17 20:43 | 2024-06-17 20:43 | 3.4.12.3, В результате атмосферных перенапряжений в виде грозы произошел пробой изолятора ф."В" на опоре №225 по ВЛ 110кВ Черноземельская - Чолун-Хамур. | 4.11, Вследствии прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в гирлянду изоляторов ф."В" на опоре №225. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Черноземельская – Чолун-Хамур Опора пром.ж/б.ПБ110-15
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Утта-2 - Привольная | 224 | 2024-06-16 22:26 | 2024-06-18 19:36 | 3.4.12.3, Предположительно, в момент прохождения грозового фронта при сильном порыве ветра, опора №151 по ВЛ-35кВ Утта-2 - Привольная оказалась в эпицентре вихревого потока. Под воздействием давления ветра появилась поперечная нагрузка на провода, увеличилось их натяжение, появилось дополнительное изгибающее усилие на опору. Давление ветра вызвало поломку опоры у основания земли и ее падение. | 4.14, Под воздействием давления ветра появилась поперечная нагрузка на провода, увеличилось их натяжение, появилось дополнительное изгибающее усилие на опору. Давление ветра вызвало поломку опоры у основания земли и ее падение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 35 кВ Утта-2 - Привольная Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г)
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Элиста Западная | 272 | 2024-06-13 08:57 | 2024-06-13 12:57 | 3.4.8.5.4, Причиной пропадания 2 канала передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ НПС-2 и 2 канала передачи телеметрической информации и диспетчерской связи с ПС 110 кВ Элиста Западная явилось проведение плановых работ ПАО «Мегафон» по переустройству ВОЛС "Москва - Ростов - на - Дону", без согласования АО «Россети Цифра» данных работ с ПАО «Россети Юг» | 4.13, Причиной пропадания 2го канала диспетчерской связи, канала передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Элиста Западная и 2го канала передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ НПС-2 явилось проведение плановых работ ПАО «Мегафон» по переустройству ВОЛС с отключением оборудования провайдера. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря связи и телеметрической информации на ПС 110 кВ Элиста Западная, Потеря телеметрической информации на ПС 110 кВ НПС-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря связи и телеметрической информации на ПС 110 кВ Элиста Западная ПС 110 кВ Элиста Западная
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 214 | 2024-06-07 01:44 | 2024-06-07 21:13 | 3.4.12.3, В результате прямого попадания молнии повреждена опора №103 по ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская. | 4.11, Повреждение опоры №103 по ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская произошло в результате попадания молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Воробьевская | 199 | 2024-06-02 12:51 | 2024-06-02 15:02 | 3.4.7.3.5, Нагрев проходного изолятора на ТСН-10 ПС 35кВ Ворогбьевская произошло в результате старении изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нагрев проходного изолятора на ТСН-10 ПС 35кВ Ворогбьевская произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев на проходном изоляторе ф. В на ПС 35 кВ Воробьевская Трансформатор ТМ-25/10 | 2024-06-02 12:51 | 2024-06-02 15:02
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 | 182 | 2024-05-21 08:06 | 2024-05-21 15:54 | 3.4.10.2, обрыв провода ф. В в пролете опор № 121-122 в результате перекрытием птицей на проводе | 4.13, обрыв провода ф. В в пролете опор № 121-122 по ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "В" на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 Пролет:3*АС 70/11
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ленинская | 175 | 2024-05-02 21:49 | 2024-05-03 14:09 | 3.4.7.3.5, Нагрев шлейфа фазы "В" в узле присоединения к ВЧЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 вследствии длительного срока эксплуатации | 4.13, Нагрев шлейфа фазы "В" в узле присоединения к ВЧЗ ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 вследствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ПС 110кВ Ленинская ВЧЗ Целинная-2
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Элиста Западная – Зверосовхозная | 161 | 2024-04-22 14:01 | 2024-04-22 17:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Зверосовхозная произошло в результате плохого контакта в поддерживающем зажиме гирлянды ф. "А,С" на опоре №1 вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ 35 кВ Элиста Западная - Зверосовхозная произошло в результате плохого контакта в поддерживающем зажиме гирлянды ф. "А,С" на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушены изоляторы ф."А,С" на ВЛ 35 кВ Элиста Западная – Зверосовхозная Опора анк. мет.У110-2П+5 (сталь)
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 158 | 2024-04-17 00:35 | 2024-04-17 00:35 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло расплетение проволок в плашечном зажиме с последующим обрывом. | 4.13, обрыв шлейфа ф. В на анкерной ж/б опоре № 23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Пролет:3*АС 120/19
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 157 | 2024-04-16 10:34 | 2024-04-16 10:34 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская произошло в результате проволочного наброса на опоре №508 ф. "А" вследствии жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.11, Перекрытие изоляции на опоре №508 ф. "А" произошло в результате проволочного наброса. Под опорой обнаружен кусок проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская ПС 110 кВ Ленинская | 150 | 2024-04-12 22:56 | 2024-04-13 17:56 | 3.4.7.4.1, В результате попадания пыли, песка занесенные ветром в привод СВ-110 на ПС 110кВ Ленинская произошло заклинивание 3.4.10.2, По ВЛ 110кВ Элиста Северная - Ленинская на опоре № 212 (580 м от ПС 110 кВ Ленинская, анкерная, металлическая) следы электродугового перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С" вследствии жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.2.2, Вследствии износа тяги привода произошло заклинивание привода СВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода СВ-110 на ПС 110 кВ Ленинская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 4.11, По ВЛ 110кВ Элиста Северная - Ленинская на опоре № 212 (580 м от ПС 110 кВ Ленинская, анкерная, металлическая) следы электродугового перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С". на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора анк.ж/б.УБ110-1 | 2024-04-12 22:56 | 2024-04-13 02:44
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 134 | 2024-03-19 04:04 | 2024-03-19 18:32 | 3.4.7.3.5, По ВЛ-110кВ Дивное-Володаровская на П-образной деревянной опоре № 397 (33 км от ПС 110 кВ Володаровская) обрыв стойки и траверсы по фазе "А" с падением провода на землю в результате изменения свойств материала деревянной траверсы из-за длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, В результате длительного срока эксплуатации произошло постепенное загнивание деревянной траверсы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 123 | 2024-03-11 00:58 | 2024-03-11 18:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа ф."С" на опоре №40 по ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошел в результате потери механической прочности провода из-за длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Вследствие длительного срока эксплуатации (износа) произошла потеря механической прочности провода (шлейфа). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская Опора пром. дер. ПБ-3
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Володаровская ПС 110 кВ Володаровская | 95 | 2024-02-04 17:20 | 2024-02-05 17:45 | 3.4.7.3.5, Несиправность катушки включения СВ-110 на ПС 110кВ Володаровская в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации произошел износ катушки включения на СВ-110 ПС 110кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность катушки включения на ПС 110 кВ Володаровская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2024-02-04 17:20 | 2024-02-04 18:12
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 31 | 2024-01-29 02:24 | 2024-01-31 17:51 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов ф."А"на опоре №129 и на опоре №147 по ф."С", а также потери механической прочности провода в поддерживающем зажиме ф."А" на опоре №129 произошел пробой изоляции и расплетение провода. | 4.11, Из-за загрязненной изоляции произошел пробой изоляции с образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром.ж/б.ПБ 25, следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром.ж/б.ПБ 25, обрыв провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Пролет:3*АС 120/19
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 29 | 2024-01-26 21:52 | 2024-01-27 17:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ Э.Северная - Красненская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок, в следствие чего произошел обрыв провода на опоре №229 ф. "А" в поддерживающем зажиме. | 4.13, Обрыв провода на опоре №229 ф. "С" произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская Пролет:3*АЖ 120+1*С-50
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 | 572 | 2024-12-24 22:12 | 2024-12-24 23:14 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта по ВЛ-0,4 кВ ТП-26, Фидер № 7 произошло в результате нарушения контакта на Р-0,4 кВ вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ,Фидер № 7 произошло в результате нарушения контакта на Р-0,4 кВ и перегорания плавкой вставки ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на Р-0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ ТП-26, Фидер № 7 на ВЛ-0,4 кВ ТП-26, Фидер № 7 ВЛ-0,4 кВ ТП-26, Фидер № 7 | 2024-12-24 22:12 | 2024-12-24 23:14
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 571 | 2024-12-20 11:05 | 2024-12-20 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная произошло из-за дефекта на абонентском ТП-436. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная произошло из-за дефекта на абонентском ТП- 436. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 1-2, отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-20 11:05 | 2024-12-20 13:50
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 556 | 2024-12-17 06:52 | 2024-12-17 09:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 94-95 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2024-12-17 06:52 | 2024-12-17 09:30
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 565 | 2024-12-17 04:05 | 2024-12-17 04:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода АС-50 в пролете опор №№ 9-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 на ВЛ-10 кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 9-10 отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Провод АС-50 | 2024-12-17 04:05 | 2024-12-17 04:16
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 552 | 2024-12-11 16:04 | 2024-12-11 19:19 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ Аранзал ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта на абонентском ТП- 453. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ Аранзал ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта на абонентском ТП- 453. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№1-2 отпайка № 3 по ВЛ-10-кВ Аранзал ЦРП от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная АС-70 | 2024-12-11 16:04 | 2024-12-11 19:19
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 549 | 2024-12-09 19:36 | 2024-12-09 22:12 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств материалов произошло повреждение на КЛ-10 кВ между ТП-260 и ТП-62. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по КЛ-10 кВ между ТП-260 и ТП-62 произошло вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции и изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции, размыкание и обрыв цепи КЛ-10 кВ ТП-62-ТП-260 на ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная КЛ-10 кВ ТП-260-ТП-62 | 2024-12-09 19:36 | 2024-12-09 22:12
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 548 | 2024-12-09 19:16 | 2024-12-09 22:02 | 3.4.7.3.1, Перекрытие произошло в результате несвоевременно выявленного дефекта (загрязненной изоляции) на ТП- 531 на В-10 кВ в сторону ТП-79. | 4.12, В результате несвоевременно выявленного дефекта( загрязненной изоляции) произошло перекрытие на ТП-531 на В-10 кВ в сторону ТП-79, что привело к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на В-10 кВ ТП-531-ТП-79 на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ТП-531-ТП-79 | 2024-12-09 19:16 | 2024-12-09 22:02
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ЦРП - ТП-234 | 543 | 2024-12-05 15:41 | 2024-12-05 15:52 | 3.4.7.3.1, Перекрытие на изоляторе КЛ-10 кВ ЦРП ТП-234 произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Перекрытие изолятора КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-234 произошло из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторе по КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-234 на КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-234 КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-234 | 2024-12-05 15:41 | 2024-12-05 15:52
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 542 | 2024-12-04 12:23 | 2024-12-04 12:34 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов обнаружены следы перекрытия на участке КЛ-10 кВ между ТП-102 - ТП -343 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов обнаружены следы перекрытия на участке КЛ-10 кВ между ТП-102 - ТП-343 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на участке КЛ-10 кВ ТП-102-ТП-343 на ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная КЛ-10 кВ ТП-102-ТП-343 | 2024-12-04 12:23 | 2024-12-04 12:34
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 519 | 2024-11-02 15:12 | 2024-11-02 15:26 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, усиления западного метра до 24 м/с произошло перекрытие проводов в пролете опор №№ 5-6, отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки , усиления порывов западного ветра до 24м/с произошло перекрытие проводов в пролете опор №№ 5-6, отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 5-6, отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная АС-70 | 2024-11-02 15:12 | 2024-11-02 15:26
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7 | 517 | 2024-11-02 15:01 | 2024-11-02 17:17 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие в пролете опор №№ 1-2, фидер № 7 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-27. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие в пролете опор №№ 1-2, фидер № 7, по ВЛ-0,4 кВ от ТП-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 1-2, фидер № 7 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 на ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2024-11-02 15:01 | 2024-11-02 17:17
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 495 | 2024-11-01 10:05 | 2024-11-01 13:46 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие в пролете опор №№ 9-10 , отпайка № 1 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного дефекта, а также обрезки ДКР произошло перекрытие в пролете опор №№ 9-10, отпайка № 1 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 9-10, отпайка № 1 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2024-11-01 10:05 | 2024-11-01 13:46
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 493 | 2024-10-30 19:41 | 2024-10-30 19:55 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие в пролете опор №№ 6-7, отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие в пролете опор №№6-7 , отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 6-7, отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная АС-70 | 2024-10-30 19:41 | 2024-10-30 19:55
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №6 | 490 | 2024-10-29 15:50 | 2024-10-29 16:51 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие на участке КЛ-0,4 кВ между ТП-8 и опорой № 1 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8,фидер № 6. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие на участке КЛ-0,4 кВ между ТП-8 и опорой № 1 о ВЛ-0,4 кВ от ТП-8, фидер № 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КЛ-0,4 кВ ТП-8 - опора № 1 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8, фидер № 6 на КЛ-0,4 кВ ТП-8 - опора № 1 по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8, фидер № 6. ВЛ-0,4 кВ от ТП-8, фидер № 6 | 2024-10-29 15:50 | 2024-10-29 16:51
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 480 | 2024-10-16 07:50 | 2024-10-16 08:53 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошел обрыв провода ф "А" в пролете опор №№ 99-100 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв провода ф "А" в пролете опор №№ 99-100 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф "А" в пролете опор №№ 99-100 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-16 07:50 | 2024-10-16 08:53
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 482 | 2024-10-13 16:16 | 2024-10-13 17:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ -10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта в абонентских сетях между ТП-233 и ТП-580. | 4.16, ОтключениеВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта в абонентских сетях между ТП-233 и ТП-580 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абонентских сетях между ТП-233 и ТП-580 на ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№1-2 по ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2024-10-13 16:16 | 2024-10-13 17:42
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №2 | 468 | 2024-10-08 15:40 | 2024-10-08 16:15 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел схлест проводов в пролете опор №№1-2 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ, фидер № 2, отпайка № 2 от ТП- 14. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло механическое воздействие веток на провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор №№ 1-2 и перегоранию плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ, фидер № 2, отпайка № 2 от ТП-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 1-2по ВЛ- 0,4 кВ, отпайка № 2, фидер № 2 от ТП-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2024-10-08 15:40 | 2024-10-08 16:15
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 506 | 2024-10-08 02:12 | 2024-10-08 02:30 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло перекрытие на опоре № 4, отпайка № 3 по ВЛ-10 кВ Аранзал ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 4.12, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло перекрытие на опоре № 4 , отпайка № 3 ,что привело к нарушению электрической изоляции по ВЛ-10 кВ Аранзал ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на опоре № 4 , отпайка № 3 по ВЛ- 10 кВ Аранзал ЦРП от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Опора П10-1 | 2024-10-08 02:12 | 2024-10-08 02:30
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 505 | 2024-10-08 01:46 | 2024-10-08 02:03 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло перекрытие на опоре №№ 12, отпайка 3/3 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции и перекрытие на опоре № 12, отпайка 3/3 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная произошло в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на опоре № 12 , отпайка 3/3 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная П1 | 2024-10-08 01:46 | 2024-10-08 02:03
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 466 | 2024-09-29 15:01 | 2024-09-29 18:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролёте опор № 7-8 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ -10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная, в пролётё опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 2024-09-29 15:01 | 2024-09-29 18:37
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 479 | 2024-09-29 15:00 | 2024-09-29 19:47 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№28-29 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№28-29 на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная, Пролет:3*АС 70/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-09-29 15:00 | 2024-09-29 19:47
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 475 | 2024-09-29 13:00 | 2024-09-29 17:48 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло повреждение на КЛ-10 кВ между ТП-140 и ТП-241 по ВЛ-10 кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ между ТП-140 и ТП-241 по ВЛ-10 кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная произошло в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная ААШв-10-3х95 | 2024-09-29 13:00 | 2024-09-29 17:48
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС "Элиста-Северная" - РП-2 (л.2) | 449 | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 04:12 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств материалов вышел из строя СВ-10 кВ в ЗРУ РП-2. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации , неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции и изменения свойств материалов вышел из строя СВ-10 кВ в ЗРУ РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправный СВ-10 кВ в ЗРУ РП-2 на КЛ-10кВ ПС "Элиста-Северная" - РП-2 (л.2) АСБ 10 3х240 | 2024-09-24 03:55 | 2024-09-24 04:12
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 502 | 2024-09-24 03:10 | 2024-09-24 03:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта на абонентском ТП-410. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта на абонентскомТП-410. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском ТП на ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная | 2024-09-24 03:10 | 2024-09-24 03:25
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 448 | 2024-09-23 19:05 | 2024-09-24 00:50 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов произошел дефект в абонентских сетях по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. | 4.13, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов произошел дефект на абонентских сетях по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентских сетях по ВЛ- 10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная на ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 2024-09-23 19:05 | 2024-09-24 00:48
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 447 | 2024-09-21 12:56 | 2024-09-21 13:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-102 и ТП-343 произошло в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств материалов. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ между ТП-102 и ТП-343 произошло в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ между ТП-102 и ТП-343 по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 на ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 КЛ-10 кВ между ТП-102 и ТП-343 | 2024-09-21 12:56 | 2024-09-21 13:45
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-65, Фидер №8 | 443 | 2024-09-17 13:13 | 2024-09-17 14:33 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел обрыв провода в пролете опор №№ 6-7 по ВЛ-0,4 кВ , Фидер № 8 от ТП-65. | 4.12, Нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по ВЛ-0,4 кВ , Фидер № 8 от ТП-65 произошло в результате несвоевременной вырубки деревьев (веток),угрожающих падением на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП-65, Фидер №8 Пролет:4*А 50 | 2024-09-17 13:13 | 2024-09-17 14:33
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-65, Фидер №8 | 436 | 2024-09-14 12:05 | 2024-09-14 13:45 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел обрыв провода в пролете опор №№13-14 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ , Фидер № 8 от ТП-65. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по ВЛ-0,4 кВ , Фидер № 8 от ТП-65 и перегорание плавкой вставки ПН-2 произошли в результате несвоевременной вырубки деревьев (веток),угрожающих падением на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП-65, Фидер №8 Пролет:4*А 50 | 2024-09-14 12:05 | 2024-09-14 13:45
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 431 | 2024-09-10 00:15 | 2024-09-10 01:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение на КЛ-10 кВ ЦРП от ТП-188 произошло в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств материалов. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ между ТП-188 и ТП- 152 произошло в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 на КЛ-10кВ ТП-188 - ТП-152 ААБ-10 | 2024-09-10 00:15 | 2024-09-10 01:47
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3 | 429 | 2024-09-08 17:45 | 2024-09-08 18:17 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошел обрыв провода на опоре № 9 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ , Фидер № 3 от ТП-126. | 4.13, Обрыв линейного провода на опоре № 9 по ВЛ-0,4 кВ ,Фидер № 3 от ТП-126 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №3 Опора ПП1-2 | 2024-09-08 17:45 | 2024-09-08 18:17
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-130, Фидер №2 | 416 | 2024-09-03 02:29 | 2024-09-03 03:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 35 в пролете опор №№17-18 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-130, Фидер №2 Пролет:4*А 35 | 2024-09-03 02:29 | 2024-09-03 03:08
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП-535 - ул.Первомайская, 1-35 | 415 | 2024-09-03 01:56 | 2024-09-03 02:35 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводах в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-0,4 кВ- ул. Первомайская, 1-35 от ТП-535 произошли в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВТП-535 - ул.Первомайская, 1-35 Пролет:4*А 50 | 2024-09-03 01:56 | 2024-09-03 02:35
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 | 414 | 2024-09-03 01:27 | 2024-09-03 02:05 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводах произошли в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2024-09-03 01:27 | 2024-09-03 02:05
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-277, Фидер №4 | 413 | 2024-09-02 23:33 | 2024-09-03 00:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-277, Фидер №4 Пролет:5*А 50 | 2024-09-02 23:33 | 2024-09-03 00:15
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-340, Фидер 8 | 412 | 2024-09-02 23:09 | 2024-09-02 23:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№8-9 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-340, Фидер 8 Пролет:4*А 50 | 2024-09-02 23:09 | 2024-09-02 23:43
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7 | 411 | 2024-09-02 22:43 | 2024-09-02 23:22 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2024-09-02 22:43 | 2024-09-02 23:22
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №2а | 410 | 2024-09-02 21:31 | 2024-09-02 21:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№7-8по ВЛ-0,4 кВ , Фидер № 2а от ТП -14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №2а Пролет:4*А 50 | 2024-09-02 21:31 | 2024-09-02 21:53
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" | 400 | 2024-09-02 14:05 | 2024-09-02 14:05 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, провиса провода АС-70/11 произошло перекрытие в пролете опор №№8-9 по ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив". | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений ( ветер) и провиса провода АС - 70/11 произошло перекрытие в пролете опор №№ 8-9 по ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№8-9 по ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" на ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" АС 70/11
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 398 | 2024-09-02 13:58 | 2024-09-02 14:13 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие на проводах в пролете опор №№ 1-2 по отпайке № 1 по ВЛ-10 кВ 2 микр от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и провиса провода произошло перекрытие на проводах 3*АС-70/11 в пролете опор №№ 1-2 по отпайке № 1 по ВЛ-10 кВ 2 микр от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-09-02 13:58 | 2024-09-02 14:13
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №2 | 388 | 2024-08-31 15:15 | 2024-08-31 16:43 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №№ 8-9 по ВЛ-10 кВ , Фидер № 2 от ТП -19 произошел в результате несвоевременно выявленного провисшего провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации ,несвоевременно выявленного дефекта - провиса провода 5*А 35 произошел схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ , Фидер № 2 от ТП-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №2 Пролет:5*А 35 | 2024-08-31 15:15 | 2024-08-31 16:43
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-50, Фидер №1 | 384 | 2024-08-28 21:22 | 2024-08-28 22:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-50, Фидер №1 Пролет:2*А 50 | 2024-08-28 21:22 | 2024-08-28 22:46
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 377 | 2024-08-22 10:15 | 2024-08-22 12:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ между ТП-113 и ТП-198 произошло вследствие снижения изоляционных свойств кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ между ТП-113 и ТП-198 произошло вследствие снижения изоляционных свойств кабеля в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ между ТП-113 и ТП-197 на ВЛ-10 кВ ДМБ от ПС Элиста Северная ВЛ-10 кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 2024-08-22 10:15 | 2024-08-22 12:28
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 373 | 2024-08-19 20:14 | 2024-08-19 22:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 63-64. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» на опоре № 63-64. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2024-08-19 20:14 | 2024-08-19 22:22
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 365 | 2024-08-11 09:17 | 2024-08-11 09:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки , провиса провода 3*АС 95/16 произошло перекрытие проводов в пролете опор №№ 36-37 по ВЛ-10 кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации , воздействия ветровой нагрузки, провиса провода 3*АС 95/16 произошло перекрытие проводов в пролете опор №№ 36-37 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 36-37 по ВЛ-10 кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 364 | 2024-08-11 08:42 | 2024-08-11 09:04 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие проводов АС -70 в пролете опор №№ 6-7 отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации , воздействия ветровой нагрузки ,провиса провода АС-70, произошло перекрытие в пролете опор №№-6-7 отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в пролете опор №№ 6-7 отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная АС-70
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-299 - ж/д №19, 10 микр-н | 362 | 2024-08-08 13:30 | 2024-08-08 16:45 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного повреждения ЭУ произошло нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по ВЛ-0,4 кВ ТП-299 - ж/д №19, 10 микр-н . | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по ВЛ-0,4 кВ ТП-299 - ж/д №19, 10 микр-н произошло в результате неумышленного повреждения ЭУ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв трех фазных и нулевого провода по ВЛ-0,4 кВ ТП-299 - ж.д № 19, 10микрн. на ВЛ-0,4 кВ ТП-299 - ж/д №19, 10 микр-н Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2024-08-08 13:30 | 2024-08-08 16:45
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 358 | 2024-08-05 10:44 | 2024-08-05 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло предположительно из-за роста нагрузки в электросетях. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло предположительно из-за роста нагрузки в электросетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: усиление нагрузки по ВЛ-10 кВ от ПС "Элиста Восточная" на ВЛ-10 кВ от ПС "Элиста Восточная" ВЛ-10 кВ от ПС "Элиста Восточная" | 2024-08-05 10:44 | 2024-08-05 13:58
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 349 | 2024-08-04 18:16 | 2024-08-04 23:27 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов вышел из строя РЛНД-10 и Р-0,4кВ Главный на ТП- 440 по ВЛ-10 кВ Северо - Западный жилой массив от ПС "Элиста Западная". | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации и механического износа вышел из строя РЛНД-10 и Р-0,4кВ Главный на ТП-440 по ВЛ-10 кВ Северо Западный жилой массив от ПС "Элиста Западная" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РЛНД-10 и Р-0,4 кВ Главный на ТП-440 на ВЛ-10 кВ Северо Западный жилой массив от ПС "Элиста Западная" . ВЛ-10 кВ Северо Западный жилой массив от ПС "Элиста Западная" . | 2024-08-04 18:16 | 2024-08-04 23:27
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 336 | 2024-07-25 11:05 | 2024-07-25 11:54 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов произошло нарушение электрического контакта и обрыв цепи по КЛ-10кВ между ТП-343 и ТП-206. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи по КЛ-10 кВ между ТП-343 и ТП-206 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв цепи по КЛ-10 кВ между ТП-343 и ТП-206 на КЛ-10 кВ между ТП-343 до ТП-206 КЛ-10 кВ между ТП-343 до ТП-206 | 2024-07-25 11:05 | 2024-07-25 11:54
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №3 | 328 | 2024-07-24 01:02 | 2024-07-24 01:51 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного провиса провода и усиления ветровой нагрузки произошло перекрытие в пролете опор №№ 44-45 по ВЛ-0,4 кВ ТП-405, ф.3 | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов, несвоевременно выявленного провиса провода и усиления ветровой нагрузки произошло перекрытие в пролете опор №№ 44-45 по ВЛ-0,4 кВ ТП-405, ф.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 44-45 по ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.3 на ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №3 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2024-07-24 01:02 | 2024-07-24 01:51
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-392 Фидер №3 | 327 | 2024-07-24 00:53 | 2024-07-24 01:32 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного провиса провода и усиления ветровой нагрузки произошло перекрытие в пролете опор №№ 12-13 по ВЛ-10 кВ ТП-392 ф.3 . | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, несвоевременно выявленного провиса провода и усиления ветровой нагрузки произошло перекрытие в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-0,4 кВ ТП-392, ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.3 на ВЛ-0,4кВ ТП-392 Фидер №3 СИП-4 4х25 | 2024-07-24 00:53 | 2024-07-24 01:32
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-345 ф.2 | 326 | 2024-07-24 00:32 | 2024-07-24 01:25 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного провиса провода 4*А 50 и усиления ветровой нагрузки произошло перекрытие в пролете опор №№ 36-37 по ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф.2 | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, потери механической прочности, изменения свойств структуры материала, несвоевременно выявленного провиса провода 4*А 50 и усиления ветровой нагрузки произошло перекрытие в пролете опор №№36-37 по ВЛ-0,4 КВ ТП-345 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в пролете опор №№36-37 по ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф.2 на ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф.2 | 2024-07-24 00:32 | 2024-07-24 01:25
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №1 | 321 | 2024-07-22 09:52 | 2024-07-22 11:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявленного дефекта, провиса провода 4*А50 и длительного срока эксплуатации произошел схлест проводов в пролете опор №№ 22-23 по ВЛ-0,4 кВ ТП-8, Фидер 1. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного провиса провода 4*А 50 произошел схлест проводов в пролете опор №№ 22-23 по ВЛ-0,4 кВ ТП-8 , Фидер 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4 кВ ТП-8, Фидер 1 на ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2024-07-22 09:52 | 2024-07-22 11:20
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 317 | 2024-07-21 17:25 | 2024-07-21 18:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Промзона от ПС "Элиста Восточная" произошло из-за дефекта на абонентских сетях | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ Промзона от ПС "Элиста Восточная" произошло из-за дефекта на абонентских сетях Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентских сетях на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ВЛ-10 кВ Промзона от ПС"Элиста Восточная" | 2024-07-21 17:25 | 2024-07-21 18:43
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-138, Фидер №8 | 312 | 2024-07-21 09:43 | 2024-07-21 11:43 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло перекрытие в пролете опор №№3-4 и сгорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП- 138, Фидер № 8. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло механическое воздействие веток на провода, что привело к перекрытию в пролете опор №№ 3-4 и сгоранию плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-138, фидер № 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в пролете опор №№ по ВЛ-0,4 кВ ТП-138, фидер № 8 на ВЛ-0,4кВ ТП-138, Фидер №8 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-07-21 09:43 | 2024-07-21 11:43
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №2 | 310 | 2024-07-20 20:16 | 2024-07-20 22:45 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта, провиса провода 4*А 50 и усиления ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №№5-6 по ВЛ-0,4 кВ ТП-14, Фидер № 2. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, несвоевременно выявленного дефекта провиса провода 4*А50 и усиления ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 по ВЛ-0,4 кВ ТП-14, Фидер № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№5-6 по ВЛ-0,4 кВ ТП-14, Фидер № 2 на ВЛ-0,4кВ ТП-14, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2024-07-20 20:16 | 2024-07-20 22:45
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 309 | 2024-07-20 18:18 | 2024-07-20 19:35 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов произошло нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по КЛ-10 кВ между ТП-192 и ТП-183. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по КЛ-10 кВ между ТП-192 и ТП-183 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта ,размыкание, обрыв цепи по КЛ-10 кВ между ТП-192 и ТП-183 на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная ААБл-10-3х120 | 2024-07-20 18:18 | 2024-07-20 19:35
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 308 | 2024-07-19 15:58 | 2024-07-19 16:45 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта, провиса провода 4*А50 произошел схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 по ВЛ-10 кВ Школа от ПС "Элиста Восточная" . | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, нарушения структуры материала , потери механической прочности и несвоевременно выявленного дефекта провиса провода 4*А50 произошел схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 по ВЛ-10 кВ Школа от ПС "Элиста Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 по ВЛ-10 кВ Школа от ПС "Элиста Восточная" на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2024-07-19 15:58 | 2024-07-19 16:45
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2 | 307 | 2024-07-19 14:29 | 2024-07-19 17:59 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств структуры материала произошло нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по КЛ-10 кВ ПС "Элиста Северная" - РП-2. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по КЛ-10 кВ ПС "Элиста Северная" - РП-2 произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта, обрыв цепи КЛ-10 кВ ПС "Элиста Северная" -РП-2 на КЛ-10 кВ ПС "Элиста Северная" -РП-2 КЛ-10 кВ ПС "Элиста Северная" -РП-2 | 2024-07-19 14:29 | 2024-07-19 17:59
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 | 306 | 2024-07-19 09:15 | 2024-07-19 09:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву линейного провода по фазе В на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-352, Фидер № 1. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву линейного провода по фазе В на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-352, Фидер № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта, обрыв линейного провода по фазе В по ВЛ-0,4 кВ ТП -352, Фидер № 1 на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 Опора П1-2 | 2024-07-19 09:15 | 2024-07-19 09:35
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-450 Фидер №2 | 301 | 2024-07-16 22:05 | 2024-07-16 23:09 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного провиса провода 4*А 50 произошел схлест проводов в пролете опор №№24-25 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-450, Фидер № 2. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного провиса провода 4*А 50 произошел схлест проводов в пролете опор №№ 24-25 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-450, Фидер № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 24-25 по ВЛ-0,4 кВ ТП-450 , Фидер № 2 на ВЛ-0,4кВ ТП-450 Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2024-07-16 22:05 | 2024-07-16 23:09
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-235 - ТП-238 | 296 | 2024-07-11 22:08 | 2024-07-12 16:47 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов произошло повреждение на КЛ-10 кВ между ТП-235 и ТП-238. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи на КЛ-10 кВ между ТП-235 и ТП-238. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ между ТП-235 и ТП-238 на КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-235 - ТП-238 ААШв-10 | 2024-07-11 22:08 | 2024-07-12 16:47
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 295 | 2024-07-11 17:49 | 2024-07-11 18:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10 кВ между РП-1 и опорой № 120 по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств структуры материала. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции ,потери механической прочности провода, изменения свойств материалов произошло нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи на КЛ-10 кВ между РП-1 и опорой № 102 по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ между РП-1 и опорой № 102 по ВЛ-10 кВ 2 микр от ПС "Элиста Восточная" на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная ААШв-10-3х120 | 2024-07-11 17:49 | 2024-07-11 18:08
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 294 | 2024-07-11 17:31 | 2024-07-11 18:01 | 3.4.10.1, В результате воздействия на электрические установки животных ( птиц) произошло нарушение электрического контакта, что привело к перекрытию на ПК-10 на ТП-482 в РУ-10 кВ по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС "Элиста Восточная". | 4.12, В результате воздействия животных (птиц) на электрические установки произошло нарушение электрического контакта, что привело к перекрытию на ПК-10 на ТП-482 в РУ-10 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС "Элиста Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ПК-10 на ТП-482 в РУ-10 кВ по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС "Элиста Восточная". на ТП-482 РУ-10 кВ по ВЛ-10кВ Промзона от ПС "Элиста Восточная" ТП-482 РУ -10 кВ по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС "Элиста Восточная" | 2024-07-11 17:31 | 2024-07-11 18:01
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №7 | 292 | 2024-07-10 09:45 | 2024-07-10 11:36 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло повреждение провода 0,4кВ на опоре №1 и перегорание плавкой вставки ПН-2 250А ф.Б. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи на опоре № 1 и перегорание плавкой вставки ПН-2 А 250 ф "Б" по ВЛ-0,4 кВ ТП-12, Фидер № 7 произошли в результате длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств структуры материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта, обрыв цепи на опоре № 1 по ВЛ-0,4 кВ ТП-12, Фидер № 7 на ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №7 Опора А1-2 | 2024-07-10 09:45 | 2024-07-10 11:36
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 289 | 2024-07-07 21:40 | 2024-07-07 23:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение на КЛ-10 кВ между ТП-55 и ЦРП по ВЛ-10 кВ Школа от ПС "Элиста Восточная" произошло в результате длительного срока эксплуатации и изменение свойств материалов. | 4.13, Повреждение на КЛ-10 кВ между ТП-55 и ЦРП по ВЛ-10 кВ Школа от ПС "Элиста Восточная" произошло в результате длительного срока эксплуатации и изменение свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная ААБ-10-3х150 | 2024-07-07 21:40 | 2024-07-07 23:05
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 286 | 2024-07-06 23:23 | 2024-07-07 03:46 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности провода, изменение свойств структуры материалов на опоре №26 произошло повреждение болта по ф "В" на соединении КЛ-10 кВ в сторону ТП-115, что привело к аварийному отключению ВЛ- 10 кВ 3-4 мкр от ПС "Элиста Северная". | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала на опоре № 26 произошло повреждение болта по ф "В" на соединении КЛ-10 кВ в сторону ТП-115, что привело к аварийному отключению ВЛ- 10 кВ 3-4 мкр от ПС "Элиста Северная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение болта по ф"В" на соединении КЛ-10 кВ в сторону ТП-115 по ВЛ-10 кВ 3-4 мкр от ПС "Элиста Северная". на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Опора П10-1 | 2024-07-06 23:23 | 2024-07-07 03:46
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 285 | 2024-07-06 23:19 | 2024-07-06 23:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материалов произошло короткое замыкание на опоре № 35 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная . | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материалов произошло короткое замыкание на опоре № 35 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы КЗ на опоре № 35 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Опора УА10-2 | 2024-07-06 23:19 | 2024-07-06 23:25
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 284 | 2024-07-06 22:47 | 2024-07-06 22:54 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала произошло короткое замыкание на опоре № 21 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала произошло короткое замыкание на опоре № 21 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы КЗ на опоре № 21 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Опора П10-1 | 2024-07-06 22:47 | 2024-07-06 22:54
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 283 | 2024-07-06 22:10 | 2024-07-06 22:16 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала произошло короткое замыкание на опоре № 5 по ВЛ-0,4 кВ Северный от ПС "Элиста Западная". | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала произошло короткое замыкание на опоре № 5 по ВЛ-0,4 кВ Северный от ПС "Элиста Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы КЗ на опоре № 5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС "Элиста Западная". на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Опора УП10-1 | 2024-07-06 22:10 | 2024-07-06 22:16
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 287 | 2024-07-06 17:57 | 2024-07-06 18:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и температурных воздействий произошло короткое замыкание на опоре № 5 по ВЛ-10 кВ Альтаир РП-3 до ПС "Элиста Северная" . | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и температурных воздействий произошло короткое замыкание на опоре № 5 по ВЛ-10 кВ Альтаир РП-3 до ПС "Элиста Северная" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторе опоры № 5 по ВЛ-10 кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная на ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная Опора ПА10-2 | 2024-07-06 17:57 | 2024-07-06 18:00
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №236 ф.11 | 282 | 2024-07-06 15:24 | 2024-07-06 16:25 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), оказывающих механическое воздействие на линии электропередач, произошло перекрытие в пролете опор №№ 2-3 по ВЛ-0,4 кВ ТП-236, Фидер № 11. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток) , оказывающих механическое воздействие на линии электропередач, произошло перекрытие в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4 кВ ТП-236 , Фидер № 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№2-3 по ВЛ-0,4 кВ ТП-236 , Фидер № 11 на ВЛ-0,4кВ от ТП №236 ф.11 А-35 | 2024-07-06 15:24 | 2024-07-06 16:25
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-202, Фидер №2 | 281 | 2024-07-06 10:33 | 2024-07-06 11:33 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта, провиса провода 4 *А 50 произошло перекрытие в пролете опор №№2-3 по отпайке № 3 и сгорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-202, Фидер № 2. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, снижения свойств структуры материала, провиса провода 4*А 50 произошло перекрытие в пролете опор №№2-3 по отпайке № 3 и сгорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-202 , Фидер № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№2-3 отпайка № 3 по ВЛ-0,4 кВ ТП-202, Фидер № 2 на ВЛ-0,4кВ ТП-202, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2024-07-06 10:33 | 2024-07-06 11:33
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-120, Фидер №7 | 280 | 2024-07-06 09:20 | 2024-07-06 11:10 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного провиса провода 4*А 50, произошел схлест проводов в пролете опор №№3-4 и сгорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-120, Фидер № 7. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации , несвоевременно выявленного провиса провода 4*А 50, произошел схлест проводов в пролете опор №№3-4 и сгорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП- 120, Фидер № 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№3-4 по ВЛ-0,4 кВ ТП-120, Фидер № 7 на ВЛ-0,4кВ ТП-120, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2024-07-06 09:20 | 2024-07-06 11:10
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-99, Фидер №1 | 279 | 2024-07-06 07:12 | 2024-07-06 07:24 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного провиса провода 4*А 50 произошло перекрытие проводов в пролете опор №№3-4 и перегорание плавкой вставки ПН-2 250 А по ВЛ-0,4 кВ ТП-99, Фидер № 1. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного провиса провода 4*А 50 произошло перекрытие проводов в пролете опор №№ 3-4 и перегорание плавкой вставки ПН-2 250 А по ВЛ-0,4 кВ ТП-99, Фидер № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№3-4 и перегорание плавкой вставки ПН-2 250 А по ВЛ-0,4 кВ ТП-99 , Фидер № 1 на ВЛ-0,4кВ ТП-99, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2024-07-06 07:12 | 2024-07-06 07:24
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-148 Фидер №4 | 278 | 2024-07-06 05:56 | 2024-07-06 07:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№14-15 и сгорание плавкой вставки ПН-2 250 А по фазе А по ВЛ-0,4 кВ ТП -148 , Фидер № 4 произошел в результате несвоевременно выявленного дефекта- провиса провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия ветровой нагрузки, провиса провода 4*А 50 в пролете опор № 14-15 произошел схлест проводов и сгорание плавкой вставки ПН-2 250 А по фазе А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ ТП-148 , Фидер № 4 на ВЛ-0,4кВ ТП-148 Фидер №4 Пролет: 4хА-50 | 2024-07-06 05:56 | 2024-07-06 07:10
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 277 | 2024-07-05 19:45 | 2024-07-05 20:16 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло повреждение на головном КЛ-10 кВ от ЦРП "Восточная" до ТП-120. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошло повреждение на головном КЛ-10 кВ от ЦРП "Восточная" до ТП-120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на головном КЛ-10 кВ ЦРП- ТП-120 на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная ААБ-10-3х150 | 2024-07-05 19:45 | 2024-07-05 20:16
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 | 276 | 2024-07-04 12:36 | 2024-07-04 14:22 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного провисания провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 22-23 по ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 . | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации , несвоевременно выявленного дефекта произошел схлест проводов в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№22-23 по ВЛ-0,4 кВ ТП-245, Фидер № 3 на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2024-07-04 12:36 | 2024-07-04 14:22
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-49, Фидер №1 | 262 | 2024-06-30 23:25 | 2024-06-30 23:50 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного провиса провода произошло перекрытие в пролете опор №№1-2 отпайка № 6 по ВЛ-0,4 кВ ТП-49, Фидер № 1. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации , несвоевременно выявленного провиса провода произошло перекрытие в пролете опор №№1-2 отпайка № 6 по ВЛ-0,4 кВ ТП-49, Фидер № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в пролете опор №№1-2 отпайка № 6 по ВЛ-0,4 кВ ТП-49, Фидер № 1 на ВЛ-0,4кВ ТП-49, Фидер №1 Пролет:2*А 50 | 2024-06-30 23:25 | 2024-06-30 23:50
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №1 | 248 | 2024-06-22 09:55 | 2024-06-22 11:32 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ ТП-8, Фидер № 1. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ ТП-8, Фидер № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№1-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-8, Фидер № 1 на ВЛ-0,4кВ ТП-8, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2024-06-22 09:55 | 2024-06-22 11:32
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №7 | 240 | 2024-06-21 11:52 | 2024-06-21 15:55 | 3.4.7.3.3, обрыв провода ф."А" в пролете опор №11-12 вследствии натяжения ДКР по ВЛ-0,4 кВ ТП-10 , Фидер № 7 произошли в результате несвоевременной вырубки ДКР. | 4.13, В следствии несвоевременной вырубки ДКР произошел обрыв провода из-за его натяжения ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2024-06-21 11:52 | 2024-06-21 15:55
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-275, Фидер №2 | 239 | 2024-06-21 11:23 | 2024-06-21 12:05 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки , провиса провода , произошло перекрытие в пролете опор №№ 9-10 и сгорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-275, Фидер № 2. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие в пролете опор №№9-10 и сгорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-275 , Фидер № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-275, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2024-06-21 11:23 | 2024-06-21 12:05
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 | 238 | 2024-06-21 10:30 | 2024-06-21 12:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки , провиса провода, произошло перекрытие в пролете опор №№12-13 вследствии длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 . | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, провиса провода, произошло перекрытие в пролете опор №№15-16 и сгорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№15-16 на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2024-06-21 10:30 | 2024-06-21 12:20
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-47, Фидер №6 | 237 | 2024-06-21 10:23 | 2024-06-21 11:12 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие в пролете опор №№12-13 и сгорание плавкой вставки ПН-2, что привело к аварийному отключению ВЛ- 0,4 кВ ТП-47 , Фидер № 6. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, снижения свойств структуры материала произошло перекрытие в пролете опор №№ 12-13 и сгорание плавкой вставки ПН-2, что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4кВ ТП-47, Фидер №6 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-47, Фидер №6 Пролёт 4*А-50 | 2024-06-21 10:23 | 2024-06-21 11:12
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-149, Фидер №5 | 236 | 2024-06-21 10:10 | 2024-06-21 10:49 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие в пролете опор №№ 5-6 и сгорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4кВ ТП-149, Фидер №5 . | 4.16, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, исчерпания ресурса, произошел провис провода, что привело к перекрытию в пролете опор №№5-6 и сгораню плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-149, Фидер № 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№5-6 , сгорание плавкой вставки ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП-149, Фидер №5 Пролет:4*А 50 | 2024-06-21 10:10 | 2024-06-21 10:49
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2 | 235 | 2024-06-21 09:30 | 2024-06-21 10:15 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки , снижения свойств структуры материала произошло перекрытие проводов в пролете опор №№ 10-11 отпайка № 2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-56 , Фидер № 2. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, снижения свойств структуры материала произошло перекрытие проводов в пролете опор №№ 10-11 отпайка № 2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-56 , Фидер № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№10-11, отпайка № 2 на ВЛ-0,4кВ ТП-56, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2024-06-21 09:30 | 2024-06-21 10:15
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-37, Фидер №3 | 229 | 2024-06-18 12:12 | 2024-06-18 13:12 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление провиса провода привело к перекрытию в пролете опор №№4-5 и сгоранию плавкой вставки ПН-2, что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4кВ ТП-37, Фидер №3. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло перекрытие проводов в пролете опор №№ 4-5 и сгорание плавкой вставки ПН-2 , что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4кВ ТП-37, Фидер №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 4-5 на ВЛ-0,4кВ ТП-37, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2024-06-18 12:12 | 2024-06-18 13:12
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 228 | 2024-06-18 12:03 | 2024-06-18 12:03 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провиса провода произошло перекрытие в пролете опор №№ 11-12 отпайка № 13, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло перекрытие в пролете опор №№11-12 отпайка № 13 , что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 221 | 2024-06-14 14:01 | 2024-06-14 15:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 9 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС "Элиста Западная" произошло в результате длительного срока эксплуатации, старения изоляции, потери механической прочности , изменения свойств материала. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации привели к повреждению изолятора фазы "В" на опоре № 9, что привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ Солнечный от ПС "Элиста Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" опора № 9 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Опора А10-2 | 2024-06-14 14:01 | 2024-06-14 15:40
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 209 | 2024-06-09 09:30 | 2024-06-09 10:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 произошло из-за дефекта в абонентских сетях. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 произошло из-за дефекта в абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абонентских сетях. на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19 | 2024-06-09 09:30 | 2024-06-09 10:09
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" | 208 | 2024-06-09 09:20 | 2024-06-09 09:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов произошло перекрытие на КЛ-10кВ между Р-10 Р-5 и Р-10 Р-6, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" . | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло перекрытие на КЛ-10кВ между Р-10 Р-5 и Р-10 Р-6, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КЛ-10кВ на ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" . КЛ-10кВ между Р-10 Р-5 и Р-10 Р-6
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 205 | 2024-06-08 04:40 | 2024-06-08 12:40 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №11 произошло в результате ДТП, наезда на опору. | 4.4.1, В следствии неумышленного наезда автомобиля на опору № 11 отпайка № 4 произошло ее повреждение . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Опора ПП10-1 | 2024-06-08 04:40 | 2024-06-08 12:40
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 197 | 2024-06-01 14:26 | 2024-06-01 14:46 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного провиса провода и вследствие воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие проводов в пролете опор №№12-13 отпайки № 1 по ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная . | 4.16, В следствии воздействия ветровой нагрузки, исчерпания ресурса, произошел провис провода, что привело к перекрытию проводов в пролете опор №№12-13 отпайки № 1 по ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16 | 2024-06-01 14:26 | 2024-06-01 14:46
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 196 | 2024-05-30 18:01 | 2024-05-30 18:39 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния КЛ-10 кВ ТП-318, старения изоляции, потери механической прочности провода, изменение свойств материалов . | 4.13, Вследствие неудовлетворительного состояния КЛ-10Кв ТП-318, старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов произошло нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи , что привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ в ТП-318 на КЛ-10кВ ТП-166 - ТП-408 ААБ-10 | 2024-05-30 18:01 | 2024-05-30 18:39
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 186 | 2024-05-23 21:00 | 2024-05-23 21:10 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 38-39 по ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 . | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №38-39 по ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 Пролет:3*АС 120/19
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 185 | 2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 15:07 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №3-4 произошло перекрытие проводов веткам деревьев. | 4.4.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №3-4 произошло перекрытие проводов веткам деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие веток в проводах на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16 | 2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 15:07
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-368 Фидер №4 | 184 | 2024-05-22 14:15 | 2024-05-22 15:21 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор №14-15 произошел схлест. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-368 Фидер №4 Пролет:2*АС 50/8,0 | 2024-05-22 14:15 | 2024-05-22 15:21
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 183 | 2024-05-22 12:50 | 2024-05-22 12:52 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного провиса провода, произошло перекрытие в пролете опор № 1-2 по отпайке № 1 по ВЛ-10кВ от ПС "Элиста Восточная". | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-05-22 12:50 | 2024-05-22 12:52
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС "Элиста-Северная" - РП-2 (л.2) | 170 | 2024-04-27 18:57 | 2024-04-27 19:13 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материала произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи по КЛ-10кВ ПС "Элиста-Северная" - РП-2 (л.2). | 4.13, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования , старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала привели к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи по КЛ-10кВ между ТП-176 и ТП-64 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на КЛ-10кВ ПС "Элиста-Северная" - РП-2 КЛ-10кВ между ТП-176 и ТП-64 | 2024-04-27 18:57 | 2024-04-27 19:13
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-237а - ТП-293 | 165 | 2024-04-26 22:45 | 2024-04-26 23:49 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ТП-237а - ТП-293 произошло из-за дефекта на абонентских сетях. | 4.16, Отключение КЛ-10кВ ТП-237а - ТП-293 произошло из-за дефекта на абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентских сетях на КЛ-10кВ ТП-237а - ТП-293 КЛ-10кВ ТП-237а - ТП-293 | 2024-04-26 22:45 | 2024-04-26 23:49
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №2 | 159 | 2024-04-22 12:51 | 2024-04-22 13:49 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10 отпайки № 4 | 4.16, Вследствии исчерпания ресурса и действия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на опоре № 9-10 отпайка № 4, сгорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП -126 Фидер № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2024-04-22 12:51 | 2024-04-22 13:49
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 156 | 2024-04-20 16:15 | 2024-04-20 16:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта в абонентских сетях. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта в абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абонентских сетях на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Опора П10-1 | 2024-04-20 16:15 | 2024-04-20 16:53
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 155 | 2024-04-20 13:53 | 2024-04-20 16:05 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода в пролете опор 57-58 по ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от "Элиста Восточная". | 4.13, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение электрического контакта , размыкание и обрыв линейного провода в пролете опор № 57-58 по ВЛ - 10кВ Аранзал ЦРП от "Элиста Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2024-04-20 13:53 | 2024-04-20 16:04
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №1 | 153 | 2024-04-19 12:06 | 2024-04-19 12:53 | 3.4.7.3.4, Обрыв провода произошел в результате несвоевременной вырубки деревьев, находящиеся вблизи ВЛ. | 4.4.3, В результате натяжения ветками деревьев произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2024-04-19 12:06 | 2024-04-19 12:53
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 147 | 2024-04-16 14:25 | 2024-04-16 17:10 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности кабельной заделки опоры № 6 отпайки № 5 по ВЛ -10кВ ПС "Элиста Северная" до РП-3 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности и изменения структуры материала произошло нарушение целостности кабельной заделки опоры № 6 отпайки № 5 на ВЛ -10кВ ПС "Элиста Северная" до РП-3 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение целостности кабельной заделки на ВЛ -10кВ ПС "Элиста Северная" до РП-3 КЛ-10кВ между ВЛ-10кВ Складская зона, отпайка №5 опора№6 и ТП-180 | 2024-04-16 14:25 | 2024-04-16 17:10
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - РП-4 л. №2 | 145 | 2024-04-12 13:45 | 2024-04-12 14:08 | 3.4.8.5.2, При выполнении земляных работ сторонней организацией произошло повреждение КЛ-10кВ от РП-4 в сторону ТП-237 Л2 . | 4.4.1, При проведении земляных работ сторонней организацией произошло механическое воздействие на КЛ-10кВ от РП-4 в сторону ТП -237 Л2 , что привело к аварийному отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КЛ-10кВ ЦРП - РП-4 л. №2 ААБл-10 | 2024-04-12 13:45 | 2024-04-12 14:08
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 144 | 2024-04-11 07:30 | 2024-04-11 08:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от ПС "Элиста Восточная" произошло из-за дефекта в абонентских сетях. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от ПС "Элиста Восточная" произошло из-за дефекта в абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абонентских сетях на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2024-04-11 07:30 | 2024-04-11 08:32
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 142 | 2024-04-04 02:10 | 2024-04-04 02:43 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов и при осадках произошло образование суспензии из грязи и влаги | 4.12, Из-за образования суспензии из грязи и влаги на изоляторах произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Опора П10-1 | 2024-04-04 02:10 | 2024-04-04 02:43
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 140 | 2024-04-01 10:15 | 2024-04-01 11:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф."А" в пролете опор №64-65 по по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС "Элиста Восточная"произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода ф."А" в пролете опор № 64-65 по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС "Элиста Восточная" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2024-04-01 10:15 | 2024-04-01 11:44
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 139 | 2024-04-01 08:48 | 2024-04-01 09:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№18-19 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки . | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер), произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор № 18-19 по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС "Элиста Восточная" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-04-01 08:48 | 2024-04-01 09:27
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 138 | 2024-03-31 13:02 | 2024-03-31 15:24 | 3.4.7.3.5, По ВЛ-10кВ Складская зона от ПС "Элиста Северная" до РП-3 разболтовка болтовых соединений на опоре №17 отпайка №1 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, По ВЛ-10кВ Складская зона от ПС "Элиста Северная" до РП-3 обнаружены ослабленные болтовые соединения в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагревание контактных соединений на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Опора УП10-1 | 2024-03-31 13:02 | 2024-03-31 15:24
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 137 | 2024-03-30 17:22 | 2024-03-30 17:44 | 3.4.7.3.1, Несвоевр | 4.16, Исчерпание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-30 17:22 | 2024-03-30 17:44
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 135 | 2024-03-29 09:25 | 2024-03-29 10:48 | 3.4.7.3.5, По ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная обнаружены на ТП-125 греются контактные соединения на В-10 ТП-183 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, По ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная обнаружены на ТП-125 ослабленные болтовые соединения на В-10 ТП-183 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагревание контактных сеодинении В-10 на ЗТП №125 ВН-16 (6кВ) | 2024-03-29 09:25 | 2024-03-29 10:48
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 130 | 2024-03-17 12:50 | 2024-03-17 13:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв линейного провода фазы «В» на опоре № 53-54. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, Обрыв линейного провода фазы «В» на опоре № 53-54. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-03-17 12:50 | 2024-03-17 13:40
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 122 | 2024-03-12 09:31 | 2024-03-12 09:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта в абонентских сетях. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта в абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абон.сетях на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2024-03-12 09:31 | 2024-03-12 09:42
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-315 | 120 | 2024-03-12 09:30 | 2024-03-12 09:43 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ЦРП - ТП-315 произошло из-за дефекта в абонентских сетях. | 4.16, Отключение КЛ-10кВ ЦРП - ТП-315 произошло из-за дефекта в абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абон.сетях на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-315 ААШв-10 | 2024-03-12 09:30 | 2024-03-12 09:43
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 121 | 2024-03-12 09:30 | 2024-03-12 09:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта в абонентских сетях. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта в абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абон.сетях на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная АС-35 | 2024-03-12 09:30 | 2024-03-12 09:43
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 119 | 2024-03-12 09:29 | 2024-03-12 09:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта в абонентских сетях. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта в абонентских сетях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абонюсетях на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная АС-70 | 2024-03-12 09:29 | 2024-03-12 09:44
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-252 - ТП-563 | 118 | 2024-03-11 21:20 | 2024-03-11 22:21 | 3.4.12.5.2, Перекрытие на ТП-563 в РУ-10кВ в сторону ТП-253 по КЛ-10кВ произошло вследствие воздействия перепадов температур | 4.12, Вследствие воздействия перепадов температур произошло перекрытие в РУ -10кВ на ТП-563 в сторону ТП-252 по КЛ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КЛ-10кВ ТП-563 ТП-563-ТП-252 | 2024-03-11 21:20 | 2024-03-11 22:21
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 117 | 2024-03-11 21:04 | 2024-03-11 22:12 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры окружающего воздуха в виде сырости и влажности, а также загрязненной изоляции на ТП-178 произошло перекрытие. | 4.12, В результате перепада температуры окружающего воздуха в виде сырости и влажности, а также загрязненной изоляции на ТП-178 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная ТП-178 | 2024-03-11 21:04 | 2024-03-11 22:12
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП-188 - общежитие №14 6 мкр-н | 116 | 2024-03-11 18:17 | 2024-03-11 19:10 | 3.4.7.3.1, следы перекрытия на Р-0,4кВ №13 и сгорание плавкой вставки ПН-2 на КЛ-0,4 кВ в сторону ТП-188 произошло в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, следы перекрытия на Р-0,4кВ №13 и сгорание плавкой вставки ПН-2 на КЛ-0,4 кВ в сторону ТП-188 произошло в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КЛ-0,4кВ ТП-188 - общежитие №14 6 мкр-н ААБ-1 | 2024-03-11 18:17 | 2024-03-11 19:10
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №271 ф.4 | 115 | 2024-03-11 18:10 | 2024-03-11 19:04 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №5 произошло падение проволоки на изоляторы ф."А". | 4.12, Вследствии попадания посторонних предметов на изоляторы произошло перекрытие по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ-0,4кВ от ТП №271 ф.4 П1 | 2024-03-11 18:10 | 2024-03-11 19:04
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3 | 114 | 2024-03-11 17:55 | 2024-03-11 18:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №17-18 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-301, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2024-03-11 17:55 | 2024-03-11 18:23
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 112 | 2024-03-07 03:29 | 2024-03-07 05:14 | 3.4.7.3.5, На ТП-445 разрушен опорный изолятор фазы "В" в РУ-10кВ в результате потери изоляционных свойств из-за длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, На ТП-445 разрушен опорный изолятор фазы "В" в РУ-10кВ в результате потери изоляционных свойств из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор ф."В" на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 ТП-445 | 2024-03-07 03:29 | 2024-03-07 05:14
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 109 | 2024-03-02 14:56 | 2024-03-02 14:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате порывистого ветра | 4.16, На опоре №4 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС 110кВ Элиста Западная следы КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы КЗ на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Опора ПА10-2
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП-210 - ж/д №12 8 мкр-н | 108 | 2024-02-27 14:55 | 2024-02-27 17:20 | 3.4.7.3.5, повреждение КЛ-0,4кВ от МКД 12 8мкр в сторону МКД 13 8мкр (ТП-210) в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, повреждение КЛ-0,4кВ от МКД 12 8мкр в сторону МКД 13 8мкр (ТП-210) в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель на КЛ-0,4кВ ТП-210 - ж/д №12 8 мкр-н ААШв | 2024-02-27 14:55 | 2024-02-27 15:20
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - РП-4 л. №2 | 107 | 2024-02-27 14:50 | 2024-02-27 17:15 | 3.4.7.3.5, повреждение КЛ-10кВ от РП-4 в сторону ТП-237 Л-2 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, повреждение КЛ-10кВ от РП-4 в сторону ТП-237 Л-2 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КЛ-10кВ ЦРП - РП-4 л. №2 ААБл-10 | 2024-02-27 14:50 | 2024-02-27 15:15
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-122, Фидер №2 | 104 | 2024-02-25 15:03 | 2024-02-25 16:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор№№19-20. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлении произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-122, Фидер №2 пролет опор №19-20 | 2024-02-25 15:03 | 2024-02-25 16:40
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 | 99 | 2024-02-15 13:28 | 2024-02-15 14:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2024-02-15 13:28 | 2024-02-15 14:42
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №2 | 94 | 2024-02-12 06:13 | 2024-02-12 07:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 2*А 50 в пролете опор №№24-25 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№24-25 на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №2 Пролет:2*А 50 | 2024-02-12 06:13 | 2024-02-12 07:21
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-380 Фидер №3 | 93 | 2024-02-11 17:58 | 2024-02-11 18:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №4 Опора ОА1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ ТП-380 Фидер №3, Опора ОА1-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы КЗ на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-380 на ВЛ-0,4кВ ТП-380 Фидер №3 Опора ОА1-2 | 2024-02-11 17:58 | 2024-02-11 18:53
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-43, Фидер №12 | 92 | 2024-02-11 14:34 | 2024-02-11 15:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №10 Опора ПП1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ №12 от ТП-43 на ВЛ-0,4кВ ТП-43, Фидер №12 Опора ПП1-2 | 2024-02-11 14:34 | 2024-02-11 15:49
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-29, Фидер №1 | 91 | 2024-02-11 12:09 | 2024-02-11 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №4 Опора П1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-29 на ВЛ-0,4кВ ТП-29, Фидер №1 Опора П1-2 | 2024-02-11 12:09 | 2024-02-11 13:00
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 89 | 2024-02-09 13:35 | 2024-02-09 13:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), провиса провода в пролете опор №48-49 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №48-49 на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 2024-02-09 13:35 | 2024-02-09 13:42
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 88 | 2024-02-09 12:52 | 2024-02-09 13:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №82-83 по ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №82-83 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-09 12:52 | 2024-02-09 13:02
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №2 | 84 | 2024-02-08 21:10 | 2024-02-08 21:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №4-5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов пролет опор№4-5 на ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2024-02-08 21:10 | 2024-02-08 21:35
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-43, Фидер №12 | 85 | 2024-02-08 21:10 | 2024-02-08 21:25 | 3.4.12.5.2, Перекрытие опорного изолятора произошло в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, Вследствие воздействия перепадов температур произошло перекрытие опорного изолятора на РПС-250А нижний контакт по фазе А по ВЛ-0,4кВ ТП-43, Фидер №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ЗТП №43 Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2024-02-08 21:10 | 2024-02-08 21:25
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №1 | 83 | 2024-02-08 21:00 | 2024-02-08 21:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №11-12 отпайки №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №11-12 отпайки №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2024-02-08 21:00 | 2024-02-08 21:30
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2 | 82 | 2024-02-08 20:50 | 2024-02-08 21:22 | 3.4.12.5.2, Перекрытие на В-10кВ произошло в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, Вследствие воздействия перепадов температур произошло перекрытие на В-10кВ на ТП-598 в сторону ТП-117 по КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2, Магистраль ПС "Элиста-Северная" - РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ТП №598 ВН-16/200 (10кВ) | 2024-02-08 20:50 | 2024-02-08 21:22
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №1 | 64 | 2024-02-06 18:50 | 2024-02-06 20:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№14-15 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ-0,4кВ ТП-205, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2024-02-06 18:50 | 2024-02-06 20:12
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-346, Фидер №3 | 61 | 2024-02-06 17:10 | 2024-02-06 18:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-346, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2024-02-06 17:10 | 2024-02-06 18:15
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-87 | 44 | 2024-02-06 06:24 | 2024-02-06 06:32 | 3.4.12.5.2, Перекрытие проводов произошло в результате перепада температуры окружающего воздуха (туман). | 4.16, Предположительно, что в результате перепада температуры окружающего воздуха (тумана, влажность) на ТП-21 на В-10кВ в сторону ТП-24 произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-87 ААБ-10 | 2024-02-06 06:24 | 2024-02-06 06:32
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 42 | 2024-02-06 05:27 | 2024-02-06 05:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №23-24 на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-06 05:27 | 2024-02-06 05:34
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 41 | 2024-02-06 04:58 | 2024-02-06 05:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №44-45 по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №44-45 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2024-02-06 04:58 | 2024-02-06 05:06
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 39 | 2024-02-05 08:59 | 2024-02-05 09:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№17-18 по отпайке №3 по ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№17-18 по отпайке №3 на ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-05 08:59 | 2024-02-05 09:11
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-93, Фидер №11 | 35 | 2024-02-03 06:22 | 2024-02-03 07:15 | 3.4.7.3.5, Перегорание плавкой вставки произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.16, Следы перекрытия КЗ на опоре №7 Опора ПП1-2 по ВЛ-0,4кВ ТП-93, Фидер №11 произошло вследствие механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия КЗ на опоре №7 по ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-93 на ВЛ-0,4кВ ТП-93, Фидер №11 Опора ПП1-2 | 2024-02-03 06:22 | 2024-02-03 07:15
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №6 | 34 | 2024-02-02 22:51 | 2024-02-02 23:38 | 3.4.7.3.5, Перегорание плавкой вставки произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.16, Следы перекрытия КЗ на опоре №3 Опора П1-2 по ВЛ-0,4кВ №6 от ТП-27 произошло вследствие механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия КЗ на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ №6 от ТП-27 на ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №6 Опора П1-2 | 2024-02-02 22:51 | 2024-02-02 23:38
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №320 | 33 | 2024-02-02 14:07 | 2024-02-02 14:19 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение нижней губки. | 4.2.1, Вследствие механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение нижней губки по ф "А" (РВС-250) Р-0,4кВ №4 в сторону МКД№4 от ТП-320 по ВЛ-0,4кВ от ТП №320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена нижняя губка ф."А" на ВЛ-0,4кВ от ТП №320 ВЛ-0,4кВ от ТП №320 | 2024-02-02 14:07 | 2024-02-02 14:19
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Локатор | 32 | 2024-02-02 08:36 | 2024-02-02 09:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на опоре №4 по ф "А" произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф."А" на ВЛ-10кВ Локатор Опора №4 | 2024-02-02 08:36 | 2024-02-02 09:11
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №1 | 25 | 2024-01-24 06:28 | 2024-01-24 07:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №8 Опора П1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-131. на ВЛ-0,4кВ ТП-131, Фидер №1 Опора П1-2 | 2024-01-24 06:28 | 2024-01-24 07:22
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №3 | 24 | 2024-01-24 02:16 | 2024-01-24 03:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №4 Опора П1-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре №4 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-405. на ВЛ-0,4кВ ТП-405, Фидер №3 Опора П1-2 | 2024-01-24 02:16 | 2024-01-24 03:01
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 | 23 | 2024-01-23 19:35 | 2024-01-23 20:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-352 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-352 на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2024-01-23 19:35 | 2024-01-23 20:45
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №4 | 21 | 2024-01-22 18:27 | 2024-01-22 19:10 | 3.4.7.3.5, Перегорание плавкой вставки произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.16, Перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "А" по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-6 по ВЛ-0,4кВ ТП-6, Фидер №4 произошло вследствие механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "А" на ЗТП №6 Трансформатор TTU-A1 630/10 | 2024-01-22 18:27 | 2024-01-22 19:10
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-87 | 18 | 2024-01-16 10:18 | 2024-01-16 10:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие КЛ-10кВ на ТП-87 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на ТП-87 на КЛ-10кВ произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие. на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-87 ААБ-10 | 2024-01-16 10:18 | 2024-01-16 10:36
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 17 | 2024-01-16 10:06 | 2024-01-16 16:39 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло в результате ДТП, наезда на опору. | 4.4.1, В следствии не умышленного наезда автомобиля Опора П10-1 на опору №51 произошло ее повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена опоры №51, из-за повреждения опоры №51 в результате ДТП. на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Опора П10-1 | 2024-01-16 10:06 | 2024-01-16 16:39
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 | 15 | 2024-01-15 11:56 | 2024-01-15 14:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) Опора П1-2 на опоре №25 произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №25 на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №3 Опора П1-2 | 2024-01-15 11:56 | 2024-01-15 14:15
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-30, Фидер №2 | 10 | 2024-01-10 14:20 | 2024-01-10 15:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №5 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на опоре №5 ПП1-2 произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №5 на ВЛ-0,4кВ ТП-30, Фидер №2 Опора ПП1-2 | 2024-01-10 14:20 | 2024-01-10 15:35
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 369 | 2024-12-27 09:42 | 2024-12-27 15:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-12-27 09:42 | 2024-12-27 15:20
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 368 | 2024-12-27 09:15 | 2024-12-27 15:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы А.С в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-12-27 09:15 | 2024-12-27 15:23
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 367 | 2024-12-26 10:31 | 2024-12-26 14:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-12-26 10:31 | 2024-12-26 14:00
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 366 | 2024-12-26 09:38 | 2024-12-26 13:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы В.С в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-12-26 09:38 | 2024-12-26 13:25
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 365 | 2024-12-24 14:01 | 2024-12-24 16:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы В.С в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-12-24 14:01 | 2024-12-24 16:44
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 364 | 2024-12-23 11:36 | 2024-12-23 14:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-12-23 11:36 | 2024-12-23 14:28
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 363 | 2024-12-23 09:41 | 2024-12-23 11:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ПДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, следствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-12-23 09:41 | 2024-12-23 11:46
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 360 | 2024-12-19 13:31 | 2024-12-19 16:54 | 3.4.7.3.1, хлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате несвоевременного выявления провиса фазных проводов в пролете опор. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провеса проводов по ВЛ-0,4кВ произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2024-12-19 13:31 | 2024-12-19 16:54
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 359 | 2024-12-19 13:19 | 2024-12-19 16:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-12-19 13:19 | 2024-12-19 16:22
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 357 | 2024-12-17 09:21 | 2024-12-17 12:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-12-17 09:21 | 2024-12-17 12:51
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 356 | 2024-12-17 08:40 | 2024-12-17 14:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №128-129 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 08:40 | 2024-12-17 14:00
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 355 | 2024-12-16 13:49 | 2024-12-16 16:48 | 3.4.7.3.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 произошло вследствие несвоевременного выявления провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-12-16 13:49 | 2024-12-16 16:48
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 353 | 2024-12-16 09:41 | 2024-12-16 13:18 | 3.4.7.3.1, хлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов по фазам "В,С" на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-12-16 09:41 | 2024-12-16 13:18
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 350 | 2024-12-13 09:29 | 2024-12-13 13:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов по фазам "А, В" на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-13 09:29 | 2024-12-13 13:06
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 347 | 2024-12-09 09:30 | 2024-12-09 09:40 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №185-186 по ВЛ-10кВ "Ферма 1" от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №185-189 по ВЛ-10кВ «Ферма 1» от ПС 35кВ "Артезиан-1", в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №185-189 по ВЛ-10кВ «Ферма 1» от ПС 35кВ "Артезиан-1", в результате несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-09 09:30 | 2024-12-09 09:40
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 346 | 2024-12-06 13:01 | 2024-12-06 16:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №138-139 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №138-139 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-06 13:01 | 2024-12-06 16:50
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 345 | 2024-12-04 13:40 | 2024-12-04 19:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса фазных проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из -за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А, В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из -за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А, В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-12-04 13:40 | 2024-12-04 19:20
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 344 | 2024-12-04 10:21 | 2024-12-04 13:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №7-8 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-12-04 10:21 | 2024-12-04 13:36
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 343 | 2024-12-02 09:31 | 2024-12-02 12:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы В.С в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ от КТП №10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-12-02 09:31 | 2024-12-02 12:52
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 341 | 2024-11-19 09:41 | 2024-11-19 16:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы В.С в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ от КТП №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 роизошло из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-11-19 09:41 | 2024-11-19 16:30
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 340 | 2024-11-19 08:55 | 2024-11-19 15:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы В.С в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ от КТП №9/100кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло из-за несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-11-19 08:55 | 2024-11-19 15:51
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 331 | 2024-11-05 10:09 | 2024-11-05 15:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы В.С в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА Лесхоз по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-11-05 10:09 | 2024-11-05 15:20
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 329 | 2024-11-03 02:30 | 2024-11-03 02:33 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №112-113 фазы "В,С" произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Перекрытие проводов фазы В.С. в пролете опор №112-113 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская произошли в вследствие несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фазы В.С. в пролете опор №112-113 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская произошли в вследствие несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-03 02:30 | 2024-11-03 02:33
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 328 | 2024-11-02 10:06 | 2024-11-02 13:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы В.С в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП №10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" | 2024-11-02 10:06 | 2024-11-02 13:23
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 327 | 2024-11-02 10:01 | 2024-11-02 12:04 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №5-6 в результате несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №5-6 в результате несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-11-02 10:01 | 2024-11-02 12:04
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 326 | 2024-11-01 13:21 | 2024-11-01 17:39 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате несвоевременного выявления провеса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провеса проводов произошел схлест проводов фазы "АиВ" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провеса проводов произошел схлест проводов фазы "АиВ" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-11-01 13:21 | 2024-11-01 17:39
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 325 | 2024-10-31 14:16 | 2024-10-31 15:43 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах фазы В,С в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате несвоевременного провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "В,С" в пролете опор №12-13 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "В,С" в пролете опор №12-13 . на ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-10-31 14:16 | 2024-10-31 15:43
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 324 | 2024-10-30 13:42 | 2024-10-30 14:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса фазных проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:4*А 16 | 2024-10-30 13:42 | 2024-10-30 14:38
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 322 | 2024-10-29 10:33 | 2024-10-29 13:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: есвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2024-10-29 10:33 | 2024-10-29 13:50
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 321 | 2024-10-29 09:40 | 2024-10-29 13:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №13-14 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-10-29 09:40 | 2024-10-29 13:16
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 320 | 2024-10-28 10:31 | 2024-10-28 14:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2024-10-28 10:31 | 2024-10-28 14:25
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 319 | 2024-10-28 09:27 | 2024-10-28 13:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ от КТП №9/100кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-10-28 09:27 | 2024-10-28 13:21
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 318 | 2024-10-26 19:48 | 2024-10-26 19:52 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №12-13 фазы "В,С" произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Перекрытие проводов фазы В.С. в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 произошли в вследствие несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фазы В.С. в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 произошли в вследствие несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-26 19:48 | 2024-10-26 19:52
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 317 | 2024-10-25 10:48 | 2024-10-25 14:17 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах фазы А и В в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ в результате несвоевременного выявления провиса провода.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ в результате несвоевременного выявления провиса провода на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2024-10-25 10:48 | 2024-10-25 14:17
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 316 | 2024-10-25 10:24 | 2024-10-25 13:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-10-25 10:24 | 2024-10-25 13:18
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 314 | 2024-10-18 10:54 | 2024-10-18 13:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В.С" в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ от КТП №9/100кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и в результате несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В.С" в пролете опор №118-19 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В.С" в пролете опор №118-19 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-10-18 10:54 | 2024-10-18 13:15
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 311 | 2024-10-15 08:54 | 2024-10-15 13:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2024-10-15 08:54 | 2024-10-15 13:55
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 308 | 2024-10-11 13:40 | 2024-10-11 15:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ПДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-10-11 13:40 | 2024-10-11 15:35
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 307 | 2024-10-11 10:19 | 2024-10-11 13:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-10-11 10:19 | 2024-10-11 13:35
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 306 | 2024-10-10 09:46 | 2024-10-10 16:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №455-456 фазы В.С по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провода произошел схлест проводов в пролете опор №455-456 фазы В.С.. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-10 09:46 | 2024-10-10 16:08
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 305 | 2024-10-10 09:35 | 2024-10-10 13:26 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №242-43 по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №42-43 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №42-43 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2024-10-10 09:35 | 2024-10-10 13:26
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 304 | 2024-10-09 13:09 | 2024-10-09 15:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ от КТП №25/250кВА Пушкина по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-10-09 13:09 | 2024-10-09 15:48
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 303 | 2024-10-09 11:23 | 2024-10-09 13:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №29-30 по ВЛ-0,4кВ от КТП №4/100кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2024-10-09 11:23 | 2024-10-09 13:24
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 296 | 2024-10-08 13:54 | 2024-10-08 14:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы В,С в пролете опор №124-125 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" пролете опор №124-125 по ВЛ-10кВ Ферма-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провеса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" пролете опор №124-125 по ВЛ-10кВ Ферма-1. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-08 13:54 | 2024-10-08 14:06
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 295 | 2024-10-08 11:29 | 2024-10-08 14:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате несвоевременного выявления провеса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провеса проводов произошел схлест проводов фазы "АиВ" в пролете опор №24-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провеса проводов произошел схлест проводов фазы "АиВ" в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-10-08 11:29 | 2024-10-08 14:33
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 292 | 2024-10-08 10:09 | 2024-10-08 13:31 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате несвоевременного выявления провиса фазных проводов в пролете опор . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провеса проводов по ВЛ-0,4кВ произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провеса проводов по ВЛ-0,4кВ произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №10-11. на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2024-10-08 10:09 | 2024-10-08 13:31
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 299 | 2024-10-01 09:28 | 2024-10-01 13:51 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы В.С в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло термическое воздействие на проводах фазы "В,С" в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло термическое воздействие на проводах фазы "В,С" в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:4*А 16 | 2024-10-01 09:28 | 2024-10-01 13:51
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 297 | 2024-09-30 15:04 | 2024-09-30 17:08 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы А и С в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "А и С" в пролете опор №21-22 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: роизошло провисание проводов в пролете опор повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "А и С" в пролете опор №21-22 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-09-30 15:04 | 2024-09-30 17:08
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№30/100 Геологическая по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 293 | 2024-09-29 21:20 | 2024-09-29 22:55 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы А и С в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "А и С" в пролете опор №24-25 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "А и С" в пролете опор №24-25 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№30/100 Геологическая по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-09-29 21:20 | 2024-09-29 22:55
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 Сарул | 290 | 2024-09-29 10:10 | 2024-09-30 18:49 | 3.4.12.2.1, В результате воздействий ветровых нагрузок с порывами произошел обрыв провода и схлесты проводов на 5 ВЛ-10кВ Черноземельского РЭС. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло термическое воздействие на проводах в пролетах опор 4 ВЛ-10кВ Черноземельского РЭС, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и вследствие несвоевременного выявления провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-29 10:10 | 2024-09-30 18:49
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 286 | 2024-09-20 13:04 | 2024-09-20 14:33 | 3.4.7.3.5, брыв провода фазы "В,С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел ожог провода фазы "В,С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-09-20 13:04 | 2024-09-20 14:33
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 289 | 2024-09-18 14:39 | 2024-09-18 16:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №10/250кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Опора П1-2 | 2024-09-18 14:39 | 2024-09-18 16:46
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 288 | 2024-09-17 14:38 | 2024-09-17 15:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №3/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Опора ОА1-2 | 2024-09-17 14:38 | 2024-09-17 15:44
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 285 | 2024-09-17 14:01 | 2024-09-17 16:56 | 3.4.10.2, Следы ожога проводов фазы "А,В" в пролете опор №31-32 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №25/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошел ожог фазных проводов в пролете опор №31-32 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №25/250кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-09-17 14:01 | 2024-09-17 16:56
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 284 | 2024-09-16 14:10 | 2024-09-16 15:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2024-09-16 14:10 | 2024-09-16 15:39
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 287 | 2024-09-16 13:34 | 2024-09-16 15:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №7/250кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №7/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Опора ОА1-2 | 2024-09-16 13:34 | 2024-09-16 15:42
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 283 | 2024-09-13 09:16 | 2024-09-13 14:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Сарул". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на КТП 10/0,4кВ №2/100кВА КТП 10/0,4кВ №2/100кВА | 2024-09-13 09:16 | 2024-09-13 14:14
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 282 | 2024-09-13 09:07 | 2024-09-13 12:12 | 3.4.7.3.1, Следы ожога проводов фазы "В,С" в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел ожог проводов фазы "В,С" в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-09-13 09:07 | 2024-09-13 12:12
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 279 | 2024-09-04 12:09 | 2024-09-04 14:30 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки на опоре №3за Р-3 произошел в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки на опоре №3 за Р-3 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Опора П10-1 | 2024-09-04 12:09 | 2024-09-04 14:30
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 278 | 2024-09-04 11:41 | 2024-09-04 16:47 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №135-136, повлекшее за собой схлест в результате несвоевременного выявления провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-04 11:41 | 2024-09-04 16:47
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 277 | 2024-09-04 11:31 | 2024-09-04 12:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №121-122 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-04 11:31 | 2024-09-04 12:57
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 Сарул | 276 | 2024-09-04 11:10 | 2024-09-04 13:35 | 3.4.7.3.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре №280 произошел в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №280 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 110 Сарул Опора П10-1 | 2024-09-04 11:10 | 2024-09-04 13:35
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 275 | 2024-09-03 16:10 | 2024-09-03 16:19 | 3.4.12.2.1, Следы ожога на проводе фазы А на опоре №25 по ВЛ-10кВ «Ферма 1» от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса и длительной эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошл ожог на проводе на опоре №25 по ВЛ-10кВ "Ферма1" от ПС 35кВ "Артезиа-1", в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-03 16:10 | 2024-09-03 16:19
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 273 | 2024-09-03 08:19 | 2024-09-03 08:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №6. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в сети абонента на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-03 08:19 | 2024-09-03 08:30
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 Ленина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 267 | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-02 22:58 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/160кВА Ленина по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская"произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ | 4.16, Следы перекрытия на проводе в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160кВА Ленина по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 Ленина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-09-02 22:00 | 2024-09-02 22:58
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ТП | 0.38 | КТП №10/250 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 266 | 2024-09-02 17:45 | 2024-09-02 18:24 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор №6-7 фаз В,С произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фаз В,С в пролете опор №6-7 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фаз В,С в пролете опор №6-7 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская, Пролет:4*АС 16/2,7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-09-02 17:45 | 2024-09-02 18:24
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 271 | 2024-09-02 16:07 | 2024-09-02 16:10 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов в пролете опор №191-192 по ВЛ-10кВ «Цуба» от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса и длительной эксплуатации | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №191-192 по ВЛ-10кВ «Цуба" от ПС 110кВ "Комсомольская", повлекшее за собой схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия провода на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 16:07 | 2024-09-02 16:10
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 264 | 2024-09-02 15:03 | 2024-09-02 15:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №55-57 по ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате перекрытия фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №55-57 по ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 110кВ "Комсомольская", в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №55-57 по ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 110кВ "Комсомольская", в результате несвоевременного выявления провиса проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 15:03 | 2024-09-02 15:11
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 258 | 2024-08-27 12:25 | 2024-08-27 18:30 | 3.4.7.3.1, Следы ожога проводов в пролете опор №100-101 по ВЛ-10кВ «Цуба» от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса и длительной эксплуатации | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №100-101 по ВЛ-10кВ «Цуба" от ПС 110кВ "Комсомольская", повлекшее за собой схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога провода на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-27 12:25 | 2024-08-27 18:30
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 256 | 2024-08-24 17:34 | 2024-08-24 19:38 | 3.4.7.3.1, Следы ожога проводов в пролете опор №106-107 по ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса и длительной эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел ожог фазных проводов в пролете опор №106-107 по ВЛ-10кВ «Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская", повлекшее за собой схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога фазных проводов А,В на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-24 17:34 | 2024-08-24 19:38
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 254 | 2024-08-23 14:45 | 2024-08-23 18:59 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №125-126 по ВЛ-10кВ «Ферма 1» от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса и длительной эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №125-126 по ВЛ-10кВ "Ферма1" от ПС 35кВ "Артезиа-1", повлекшее за собой схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога провода на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-23 14:45 | 2024-08-23 18:59
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 250 | 2024-08-19 11:30 | 2024-08-19 17:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ.. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №188-189, повлекшее за собой схлест в результате несвоевременного выявления провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-19 11:30 | 2024-08-19 17:20
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 246 | 2024-08-12 10:53 | 2024-08-12 14:57 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах в пролете опор №11-12 фазы "В,С" произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Термическое воздействие на проводах в пролете опор №11-12 фазы "В,С" по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ермическое воздействие на проводах в пролете опор №11-12 фазы "В,С" по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов.. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-12 10:53 | 2024-08-12 14:57
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 242 | 2024-08-04 17:47 | 2024-08-04 21:45 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия произошли вследствие схлеста фазных проводов в пролете опор №105-106 в результате несвоевременного выявления провиса. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло термическое воздействие на проводах фазы "А,С" в пролете опор №105-106 в результате несвоевременного выявления провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло термическое воздействие на проводах фазы "А,С" в пролете опор №105-106 в результате несвоевременного выявления провиса на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-04 17:47 | 2024-08-04 21:45
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 236 | 2024-07-24 13:06 | 2024-07-24 13:09 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №112-113 фазы "В,С" произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Перекрытие проводов фазы В.С. в пролете опор №112-113 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в вследствие несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фазы В.С. в пролете опор №112-113 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в вследствие несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-24 13:06 | 2024-07-24 13:09
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 235 | 2024-07-24 12:52 | 2024-07-24 12:58 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах фазы "А,В" в пролете опор №76-77 произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Следы термическое воздействия на проводах фазы А,В. в пролете опор №76-77 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-24 12:52 | 2024-07-24 12:58
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 234 | 2024-07-24 10:01 | 2024-07-24 10:08 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах фазы "В,С" в пролете опор №108-109 произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Следы термическое воздействия на проводах фазы В.С. в пролете опор №108-109 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-24 10:01 | 2024-07-24 10:08
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 233 | 2024-07-24 09:48 | 2024-07-24 10:03 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №120-121 фазы "А,С" произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Следы термическое воздействия на проводах фазы А.С. в пролете опор №120-121 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-24 09:48 | 2024-07-24 10:03
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 231 | 2024-07-22 14:41 | 2024-07-22 14:47 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №50-51 по ВЛ-10кВ «Ферма 1,2» от ПС 35кВ "Прикумская" произошло в результате перекрытия фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №50-51 по ВЛ-10кВ «Ферма 1,2» от ПС 35кВ "Прикумская", в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №50-51 по ВЛ-10кВ «Ферма 1,2» от ПС 35кВ "Прикумская", в результате несвоевременного выявления провиса проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-22 14:41 | 2024-07-22 14:47
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 230 | 2024-07-19 12:10 | 2024-07-19 13:49 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №25/250кВА Пушкина по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ. | 4.16, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №25/250кВА Пушкина по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №25/250кВА Пушкина по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-07-19 12:10 | 2024-07-19 13:49
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 229 | 2024-07-19 11:39 | 2024-07-19 13:47 | 3.4.7.3.5, Перегорание низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате произошедшего КЗ на ВЛ. | 4.2.1, Перегорание низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате КЗ на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате КЗ на ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" | 2024-07-19 11:39 | 2024-07-19 13:47
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 225 | 2024-07-18 10:51 | 2024-07-18 16:29 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА Лесхоз по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ. | 4.16, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА Лесхоз по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА Лесхоз по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" в результате несвоевременного выявления провиса проводов на ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-07-18 10:51 | 2024-07-18 16:29
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 224 | 2024-07-17 16:30 | 2024-07-17 16:35 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №151-152 фазы "А,С" по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Следы термическое воздействия на проводах фазы В=А.С. в пролете опор №151-152 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошли в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-17 16:30 | 2024-07-17 16:35
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 223 | 2024-07-17 11:20 | 2024-07-17 15:07 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №163-164 фазы "В,С" произошли в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Следы термическое воздействия на проводах фазы В.С. в пролете опор №163-164 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-17 11:20 | 2024-07-17 11:25
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 221 | 2024-07-16 14:06 | 2024-07-16 15:06 | 3.4.7.3.5, Перегорание низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате произошедшего короткого замыкания на ВЛ. | 4.2.1, Перегорание низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате короткого замыкания на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате короткого замыкания на ВЛ на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" | 2024-07-16 14:06 | 2024-07-16 15:06
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 220 | 2024-07-16 13:50 | 2024-07-16 15:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ. | 4.16, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250кВА ДК по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" в результате несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-07-16 13:50 | 2024-07-16 15:03
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 219 | 2024-07-16 10:18 | 2024-07-16 15:01 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло межвитковое замыкание с последующим выбросом масла из силового трансформатора. | 4.16, Выброс масла из трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 250/10 на ТП 10/0,4кВ №13 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык в результате межвиткового замыкания в силовом трансформаторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла из трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 25/10 на ТП 10/0,4кВ №13 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык в результате межвиткового замыкания в силовом трансформаторе на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Адык | 2024-07-16 10:18 | 2024-07-16 15:01
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 218 | 2024-07-15 08:11 | 2024-07-15 13:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса фазных проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №10-11 в результате несвоевременного выявления провиса проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №16-17 в результате несвоевременного выявления провиса проводов по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2024-07-15 08:11 | 2024-07-15 13:20
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 217 | 2024-07-15 08:04 | 2024-07-15 13:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №16-17 в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №16-17 в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-07-15 08:04 | 2024-07-15 13:14
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 209 | 2024-07-09 11:21 | 2024-07-09 19:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролет опор ВЛ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №504-505 произошел схлест проводов фазы "В и С" в результате несвоевременного выявления провиса проводов.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролете опор №504-505 произошел схлест проводов фазы "В и С" в результате несвоевременного выявления провиса проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-09 11:21 | 2024-07-09 19:06
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 202 | 2024-07-04 14:30 | 2024-07-04 16:02 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №479-480 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №479-480 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и провиса проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-04 14:30 | 2024-07-04 16:02
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 200 | 2024-07-02 15:10 | 2024-07-02 17:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская" на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская" | 2024-07-02 15:10 | 2024-07-02 17:06
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 199 | 2024-07-02 14:40 | 2024-07-02 17:09 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел в результате провиса проводов вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4кВ произошел схлест фазных проводов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4кВ произошел схлест фазных проводов в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-07-02 14:40 | 2024-07-02 17:09
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 188 | 2024-06-19 13:19 | 2024-06-19 16:35 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы В и С в пролете опор №143-144 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) на фазных проводах в пролете опор №143-144, произошло термическое воздействие следы ожогов) в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога проводов по фазам "В,С" на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-19 13:19 | 2024-06-19 16:35
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 186 | 2024-06-18 16:01 | 2024-06-18 17:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного несвоевременного выявления провиса проводов . | 4.16, следствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №289-290 в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №289-290 в результате несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-18 16:01 | 2024-06-18 17:06
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 184 | 2024-06-14 17:15 | 2024-06-14 19:58 | 3.4.10.2, Наброс на провод фазы "С" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в вследствие жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошел наброс на провод фазы "С" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошел наброс на провод фазы "С" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-14 17:15 | 2024-06-14 19:58
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 183 | 2024-06-14 12:06 | 2024-06-14 20:08 | 3.4.12.3, Повреждение стойки деревянной опоры на ж/б приставки №164 произошло из-за длительного срока эксплуатации и от воздействия грозы. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло постепенное гниение стойки с последующим изломом стойки деревянной опоры на ж/б приставке №164 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло постепенное гниение стойки с последующим изломом стойки деревянной опоры на ж/б приставке №164 по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская. на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская Опора П10-1 | 2024-06-14 12:06 | 2024-06-14 20:08
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 181 | 2024-06-14 09:38 | 2024-06-14 13:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №11-12 фазы "А,В" по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №11-12 фазы "А,В" в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №11-12 фазы "А,В" в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-14 09:38 | 2024-06-14 13:50
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 180 | 2024-06-12 08:36 | 2024-06-12 08:39 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ «Гагарина» от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса и длительной эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ «Гагарина" от ПС 110кВ "Комсомольская", повлекшее за собой схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазных проводов на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-12 08:36 | 2024-06-12 08:39
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 179 | 2024-06-12 07:20 | 2024-06-12 07:23 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ "Ферма 2,3" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса и длительной эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ "Ферма 2,3" от ПС 110кВ "Черноземельская", повлекшее за собой схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №35-36, повлекшее за собой схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-12 07:20 | 2024-06-12 07:23
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 173 | 2024-06-03 09:15 | 2024-06-03 12:54 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло межвитковое замыкание с последующим выбросом масла из силового трансформатора. | 4.16, Выброс масла из трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 25/10 на КТП№21/25кВА по ВЛ-10кВ от ПС 110кВ Черноземельская в результате межвиткового замыкания в силовом трансформаторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обмотка силового трансформатора ТМ-25/10 на КТП№21/25кВА по ВЛ-10кВ от ПС 110кВ Черноземельская, на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2024-06-03 09:15 | 2024-06-03 12:54
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП№12 Налоговая по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 Комсомольская | 168 | 2024-05-26 12:00 | 2024-05-26 14:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ от КТП №12 Налоговая по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ от КТП №12 Налоговая по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4кВ от КТП №12 Налоговая по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛИ-0,4 кВ от КТП№12 Налоговая по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 Комсомольская Пролет:1*СИП-4 3х50 | 2024-05-26 12:00 | 2024-05-26 14:40
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 165 | 2024-05-24 16:43 | 2024-05-24 18:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №335-36 по -10кВ Живточки от ПС 35кВ Кумская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №335-36 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №335-36 в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-24 16:43 | 2024-05-24 18:16
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 164 | 2024-05-24 09:10 | 2024-05-24 13:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы А в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: роизошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская" на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская" | 2024-05-24 09:10 | 2024-05-24 13:45
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 163 | 2024-05-23 08:50 | 2024-05-23 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №240-241, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: роизошло провисание фазных проводов в пролете опор №240-241, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-23 08:50 | 2024-05-23 13:00
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 160 | 2024-05-18 11:50 | 2024-05-18 11:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №87-88 по ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №87-88, повлекшее за собой термическое воздействие на проводах в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №87-88, повлекшее за собой термическое воздействие на проводах в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-18 11:50 | 2024-05-18 11:57
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 155 | 2024-05-07 10:09 | 2024-05-07 10:48 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы А и В в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло термическое воздействие на проводах фазы "А и В" в пролете опор №9-10 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло термическое воздействие на проводах фазы "А и В" в пролете опор №9-10 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2024-05-07 10:09 | 2024-05-07 10:48
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 154 | 2024-05-07 09:21 | 2024-05-07 10:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №5/100кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" | 2024-05-07 09:21 | 2024-05-07 10:56
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 152 | 2024-05-01 11:00 | 2024-05-01 11:10 | 3.4.7.3.5, Сколы и трещины на проходном изоляторе фазы "С" КТП 10/0,4кВ №21 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий.. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошли сколы и трещины на проходном изоляторе фазы "С" КТП 10/0,4кВ №21 по ВЛ-10кВ "Фрма-2,3" от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошли сколы и трещины на проходном изоляторе фазы "С" КТП 10/0,4кВ №21 на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2024-05-01 11:00 | 2024-05-01 11:10
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 151 | 2024-04-27 10:57 | 2024-04-27 17:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №10 произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №10 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №10 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская | 2024-04-27 10:57 | 2024-04-27 17:37
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 150 | 2024-04-27 10:40 | 2024-04-27 17:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №384-385 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №384-385 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-27 10:40 | 2024-04-27 17:15
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 148 | 2024-04-26 10:58 | 2024-04-26 16:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №115-116 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №115-116 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-26 10:58 | 2024-04-26 16:43
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 146 | 2024-04-22 14:21 | 2024-04-22 16:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор №81-82 повлекшее схлест проводов фазы А, В в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор №81-82 повлекшее схлест проводов фазы А, В в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-22 14:21 | 2024-04-22 16:22
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 143 | 2024-04-19 12:40 | 2024-04-19 12:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №154-155 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №154-155, повлекшее за собой перекрытие в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №154-155, повлекшее за собой перекрытие в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-19 12:40 | 2024-04-19 12:43
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 142 | 2024-04-19 10:48 | 2024-04-19 11:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "А,В" в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел обрыв провода фазы С в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел обрыв провода фазы С в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-04-19 10:48 | 2024-04-19 11:37
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 138 | 2024-04-16 09:28 | 2024-04-16 11:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская". на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" | 2024-04-16 09:28 | 2024-04-16 11:19
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 137 | 2024-04-16 08:31 | 2024-04-16 11:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №16-17 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №16-17 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействи на ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-04-16 08:31 | 2024-04-16 11:16
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 135 | 2024-04-14 19:15 | 2024-04-14 19:20 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на фазные провода в пролете опор произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло е термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №5-6 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло е термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №5-6 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-14 19:15 | 2024-04-14 19:20
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 134 | 2024-04-14 13:42 | 2024-04-14 17:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №115-116 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №115-116 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-14 13:42 | 2024-04-14 17:22
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 133 | 2024-04-14 10:12 | 2024-04-14 13:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №11/10кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №11/10кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №11/10кВА. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2024-04-14 10:12 | 2024-04-14 13:23
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 130 | 2024-04-10 15:18 | 2024-04-10 16:21 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №21-22 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №21-22 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: роизошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №21-22 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-04-10 15:18 | 2024-04-10 16:21
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 129 | 2024-04-10 09:26 | 2024-04-10 11:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №10_11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №10_11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская. на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2024-04-10 09:26 | 2024-04-10 11:25
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 127 | 2024-04-09 09:27 | 2024-04-09 11:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольский" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250А фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" | 2024-04-09 09:27 | 2024-04-09 11:21
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 125 | 2024-04-05 09:20 | 2024-04-05 10:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2024-04-05 09:20 | 2024-04-05 10:47
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 124 | 2024-04-05 09:14 | 2024-04-05 10:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №32-33 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №32-33 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-04-05 09:14 | 2024-04-05 10:51
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 122 | 2024-04-04 16:19 | 2024-04-04 18:00 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия на изоляторе фазы "В" на опоре №11 произошли в результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло загрязнение изолятора фазы "В" на опоре №11 результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло загрязнение изолятора фазы "В" на опоре №11 результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2024-04-04 16:19 | 2024-04-04 18:00
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 121 | 2024-04-04 16:11 | 2024-04-04 18:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №394-395 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №394-395 в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-04 16:11 | 2024-04-04 18:03
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 119 | 2024-04-03 14:20 | 2024-04-03 14:35 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на фазные провода в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №5-6 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №5-6 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-03 14:20 | 2024-04-03 14:35
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 118 | 2024-04-03 09:43 | 2024-04-03 15:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №394-3951 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №394-3951 в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-03 09:43 | 2024-04-03 15:15
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 114 | 2024-03-31 16:07 | 2024-03-31 17:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №2 произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №62 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №62 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2024-03-31 16:07 | 2024-03-31 17:37
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 113 | 2024-03-31 13:18 | 2024-03-31 18:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-3 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-3 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-3 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-31 13:18 | 2024-03-31 18:12
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 112 | 2024-03-31 11:43 | 2024-03-31 13:34 | 3.4.7.3.1, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №6 Билайн произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №6 Билайн в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №6 Билайн в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2024-03-31 11:43 | 2024-03-31 13:34
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 111 | 2024-03-29 15:58 | 2024-03-29 17:43 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №210-211 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №210-211 в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-29 15:58 | 2024-03-29 17:40
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 108 | 2024-03-27 09:05 | 2024-03-27 12:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №248-249, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №248-249, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-27 09:05 | 2024-03-27 12:49
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 104 | 2024-03-24 08:58 | 2024-03-24 09:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазном проводе в пролете опор №117-118 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №117-118, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №117-118, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-24 08:58 | 2024-03-24 09:01
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 103 | 2024-03-20 10:07 | 2024-03-20 12:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Сарул". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА на Л-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Сарул" Л-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Сарул" | 2024-03-20 10:07 | 2024-03-20 12:10
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 102 | 2024-03-20 10:01 | 2024-03-20 13:23 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор произошел в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В " в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел обрыв провода фазы "В " в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА. на ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык Пролет:4*А 16 | 2024-03-20 10:01 | 2024-03-20 13:23
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 101 | 2024-03-19 13:41 | 2024-03-19 15:22 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №19 по ВЛ-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ ЗТП 10/0,4 №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре №18 по ВЛ-0,4кВ ЗТП 10/0,4 №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора П1-2 | 2024-03-19 13:41 | 2024-03-19 15:22
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 99 | 2024-03-14 08:22 | 2024-03-14 11:37 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Опора ПН-1Д | 2024-03-14 08:22 | 2024-03-14 11:37
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 98 | 2024-03-12 11:36 | 2024-03-12 14:42 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел обрыв провода фазы В. в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы В. в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-03-12 11:36 | 2024-03-12 14:42
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 97 | 2024-03-11 08:21 | 2024-03-11 11:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу К ТП 10/0,4кВ №5/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в НВ шкафу 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в НВ шкафу 10/0,4кВ №5/100кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" | 2024-03-11 08:21 | 2024-03-11 11:56
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 96 | 2024-03-11 08:16 | 2024-03-11 11:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №39 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №39 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №39 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №1/100кВА на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора ОА1-2 | 2024-03-11 08:16 | 2024-03-11 11:47
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 Адучиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 95 | 2024-03-04 11:39 | 2024-03-04 14:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/160кВА "Адучиева" по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/160кВА "Адучиева" по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская " Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ-0,4 от КТП№3/160 Адучиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-03-04 11:39 | 2024-03-04 14:51
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 94 | 2024-03-01 19:11 | 2024-03-01 19:16 | 3.4.12.2.1, Следы ожога на проводах в пролете опор №88-89 фазы "А,В" произошли в результате длительного воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №88-895, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №88-895, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-01 19:11 | 2024-03-01 19:16
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 93 | 2024-03-01 12:05 | 2024-03-01 15:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №3/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №3/100кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" | 2024-03-01 12:05 | 2024-03-01 15:02
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 89 | 2024-02-28 14:45 | 2024-02-28 16:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №83-84 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 , повлекшее за собой схлест фазных проводов в пролете опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-28 14:45 | 2024-02-28 16:16
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 88 | 2024-02-28 10:56 | 2024-02-28 12:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы В, С в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов фазы В,С в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кв Комсомольская произошло в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы В,С в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кв Комсомольская произошло в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-02-28 10:56 | 2024-02-28 12:35
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 87 | 2024-02-27 14:37 | 2024-02-27 16:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА "Мира" по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор 11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА "Мира" по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская " Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор 11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА "Мира" на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-02-27 14:37 | 2024-02-27 16:48
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 86 | 2024-02-27 08:46 | 2024-02-27 11:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Опора ПН-1Д | 2024-02-27 08:46 | 2024-02-27 11:55
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 85 | 2024-02-26 08:31 | 2024-02-26 08:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №364-365 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №364-365, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №364-365, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-26 08:31 | 2024-02-26 08:36
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 84 | 2024-02-22 14:09 | 2024-02-22 14:59 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы А и В в пролете опор №40-41 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №40-41 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №40-41 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-02-22 14:09 | 2024-02-22 14:59
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 83 | 2024-02-22 08:50 | 2024-02-22 09:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №123-124 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Комсомольская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №123-124, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №123-124, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-22 08:50 | 2024-02-22 09:00
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 82 | 2024-02-21 10:19 | 2024-02-21 12:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов по фазам "А,В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок произошли обрывы проводов фазы "А,В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок произошли обрывы проводов фазы "А,В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:4*А 16 | 2024-02-21 10:19 | 2024-02-21 12:31
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 81 | 2024-02-20 16:50 | 2024-02-20 16:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №66-67 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №66-67, повлекшее за собой перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-20 16:50 | 2024-02-20 16:58
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 80 | 2024-02-20 10:57 | 2024-02-20 13:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода по фазы "В" в пролете опор №42-43 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №42-43 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №42-43 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2024-02-20 10:57 | 2024-02-20 13:11
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 79 | 2024-02-19 13:04 | 2024-02-19 14:54 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "АВ,С" в пролете опор №25-26 по ВЛ-0,4кВ произошел схлест фазных проводов в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-02-19 13:04 | 2024-02-19 14:54
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 78 | 2024-02-19 10:31 | 2024-02-19 12:13 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №30 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №25/250кВА Пушкина по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.3.3, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №30 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №25/250кВА Пушкина по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре №30 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №25/250кВА Пушкина по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская на ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Опора П1-2 | 2024-02-19 10:31 | 2024-02-19 12:13
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 77 | 2024-02-17 11:05 | 2024-02-17 11:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №26. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №26 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2024-02-17 11:05 | 2024-02-17 11:15
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 75 | 2024-02-16 09:18 | 2024-02-16 12:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А,В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №29-30 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел обрыв провода фазы А,В. в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опор №29-30 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел обрыв провода фазы А,В. в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-02-16 09:18 | 2024-02-16 12:11
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 74 | 2024-02-15 13:20 | 2024-02-15 14:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу ТП 10/0,4кВ №9/100кВА ул. Новая произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в НВ шкафу 10/0,4кВ №9/100кВА ул. Новая по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в НВ шкафу 10/0,4кВ №9/100кВА ул. Новая на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9/100кВА ул. Новая по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9/100кВА ул. Новая по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" | 2024-02-15 13:20 | 2024-02-15 14:50
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 73 | 2024-02-15 09:45 | 2024-02-15 11:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре №10 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Опора ОАН-2Д | 2024-02-15 09:45 | 2024-02-15 11:49
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 72 | 2024-02-14 14:49 | 2024-02-14 21:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №8/10кВА АГРС. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №8/10кВА АГРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №8/10кВА АГРС в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская | 2024-02-14 14:49 | 2024-02-14 21:34
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 71 | 2024-02-14 14:13 | 2024-02-14 16:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фаз В,С в пролете опор №36-37 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз В,С в пролете опор №36-37 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-02-14 14:13 | 2024-02-14 16:07
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 70 | 2024-02-14 13:54 | 2024-02-14 16:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №21 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №7/250 по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре №21 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №7/250кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "А" на опоре №21 по ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4 №7/250кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская на ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Опора К1-2 | 2024-02-14 13:54 | 2024-02-14 16:03
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 69 | 2024-02-14 08:22 | 2024-02-14 10:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №40-41 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №40-41 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В,С" в пролете опор №40-41 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА на ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-02-14 08:22 | 2024-02-14 10:51
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 68 | 2024-02-13 15:46 | 2024-02-13 16:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по фазам "В,С" в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Мира по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов по фазам "В,С" в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов по фазам "В,С" в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Мира на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-02-13 15:46 | 2024-02-13 16:48
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 67 | 2024-02-13 11:02 | 2024-02-13 13:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" | 2024-02-13 11:02 | 2024-02-13 13:15
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 66 | 2024-02-13 10:55 | 2024-02-13 13:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №29-30 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 на ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-02-13 10:55 | 2024-02-13 13:10
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 64 | 2024-02-09 13:17 | 2024-02-09 15:33 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки ШФ-20Г фазы В на опоре №32 произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления изолятора, что повлекло срыв изолятора в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Опора А10-1 | 2024-02-09 13:17 | 2024-02-09 15:33
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 63 | 2024-02-09 13:11 | 2024-02-09 15:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А, В, С" в пролете опор №74-76 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "А,В,С" в пролете опор №74-76 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А,В,С" в пролете опор №74-76 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода фазы "А,В,С" в пролете опор №74-76 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-09 13:11 | 2024-02-09 15:56
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 62 | 2024-02-09 11:16 | 2024-02-09 12:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №2/100кВА на КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская | 2024-02-09 11:16 | 2024-02-09 12:45
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 61 | 2024-02-09 10:38 | 2024-02-09 12:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А,В" в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел обрыв провода фазы А,В. в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел обрыв провода фазы А,В. в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-02-09 10:38 | 2024-02-09 12:39
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 60 | 2024-02-08 15:43 | 2024-02-08 17:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №18А произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №18А в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №18А в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Прикумская | 2024-02-08 15:43 | 2024-02-08 17:36
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 59 | 2024-02-08 10:41 | 2024-02-08 14:22 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы А,В в пролете опор №23-24 произошли в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел термическое воздействие на провода фазы "А и В" в пролете опор №23-24 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел термическое воздействие на провода фазы "А и В" в пролете опор №23-24 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-08 10:41 | 2024-02-08 14:22
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 58 | 2024-02-07 16:12 | 2024-02-07 17:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №15. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №15 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская | 2024-02-07 16:12 | 2024-02-07 17:21
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 57 | 2024-02-07 16:03 | 2024-02-07 17:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №506-507 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №506-507 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-07 16:03 | 2024-02-07 17:16
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 55 | 2024-02-07 08:45 | 2024-02-07 08:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-07 08:45 | 2024-02-07 08:51
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 54 | 2024-02-06 18:51 | 2024-02-06 18:59 | 3.4.12.2.1, Следы ожогов в результате схлеста на проводах в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных воздействий ветровых нагрузок произошло термическое воздействие на провода фазы "В и С" в пролете опор №88-89 в результате длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло термическое воздействие фазы "В и С" в пролете опор №88-89 в результате длительных ветровых нагрузок.. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 18:51 | 2024-02-06 18:59
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 52 | 2024-02-06 18:45 | 2024-02-06 18:49 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы "В и А" в пролете опор №215-216 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок.. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №215-216, повлекшее за собой перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 18:45 | 2024-02-06 18:49
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 51 | 2024-02-06 18:35 | 2024-02-06 18:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №167-168 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №167-168, повлекшее за собой перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 18:35 | 2024-02-06 18:39
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 50 | 2024-02-06 17:48 | 2024-02-06 19:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №8/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1й" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №8/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №8/100кВА на КТП 10/0,4кВ №8/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1". КТП 10/0,4кВ №8/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1". | 2024-02-06 17:48 | 2024-02-06 19:15
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 47 | 2024-02-06 16:31 | 2024-02-06 17:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №4-5 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №4-5 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 16:31 | 2024-02-06 17:52
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 46 | 2024-02-06 16:22 | 2024-02-06 18:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №10-11 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №10-11 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2024-02-06 16:22 | 2024-02-06 18:10
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/160 Адучиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 45 | 2024-02-06 16:15 | 2024-02-06 17:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №3/160кВА Адучиева по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольский" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №3/160кВА Адучиева по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская".. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №3/160кВА Адучиева на КТП 10/0,4кВ №3/160кВА Адучиева ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская".. | 2024-02-06 16:15 | 2024-02-06 17:34
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 49 | 2024-02-06 15:23 | 2024-02-06 15:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №193-194 по ВЛ-10кВ Живточки от ПС 35кВ Кумская произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №193-194 повлекшее за собой перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 15:23 | 2024-02-06 15:27
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 43 | 2024-02-06 15:14 | 2024-02-06 15:19 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло термическое воздействие на провода фазы "А и В" в пролете опор №8-9 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло термическое воздействие на провода фазы "А и В" в пролете опор №8-9 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 15:14 | 2024-02-06 15:19
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 37 | 2024-02-06 07:30 | 2024-02-06 07:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов В и С в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов В и С в пролете опор №25-26 повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов В и С в пролете опор №25-26 повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 07:30 | 2024-02-06 07:32
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 35 | 2024-02-06 06:25 | 2024-02-06 06:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №20-21 повлекшее за собой перекрытие проводов под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 06:25 | 2024-02-06 06:26
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 33 | 2024-02-05 16:36 | 2024-02-05 16:41 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на фазных проводов в пролете опор №104-105 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская произошло в в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы В,С в пролете опор №104-105, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы В,С в пролете опор №104-105, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-05 16:36 | 2024-02-05 16:41
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 32 | 2024-02-05 16:23 | 2024-02-05 16:28 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы "А,С" в пролете опор №11-12 отпайка №1 по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) провисания фазных проводов в пролете опор №11-12 отпайка №1 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло термическое воздействие на проводах в результате длительных воздействиий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое воздействие на проводах в результате длительных воздействиий ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-05 16:23 | 2024-02-05 16:28
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 31 | 2024-02-04 16:10 | 2024-02-04 17:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №31-32 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №31-32 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-04 16:10 | 2024-02-04 17:20
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 30 | 2024-02-04 13:20 | 2024-02-04 13:22 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А и С в пролете опор №34-5 по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ произошло термическое воздействие в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в пролете опор №37-38 по ВЛ-10кВ произошло термическое воздействие в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-04 13:20 | 2024-02-04 13:22
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 29 | 2024-02-03 16:58 | 2024-02-03 17:00 | 3.4.12.2.1, Следы ожогов на проводах в пролете опор №28-29 по фазам В и С отпайки на ТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №28-29, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №28-29, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-03 16:58 | 2024-02-03 17:00
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 26 | 2024-01-29 14:20 | 2024-01-29 15:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №24 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9/160кВА ул. Новая по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) на опор №24 по ВЛ-0,4кВ произошел обрыв вязки фазы "С" в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел обрыв вязки фазы "С" в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Опора УП1-2 | 2024-01-29 14:20 | 2024-01-29 15:36
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 25 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 15:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №42-43 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В пролете опор №42-43 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская произошел обрыв провода фазы "В" в результате длительных воздействий ветровых нагрузок . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 15:11
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 22 | 2024-01-26 08:40 | 2024-01-26 11:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов по фазам "А,С" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок произошли обрывы проводов фазы "А,С" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов фазы "А,С" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская. на ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2024-01-26 08:40 | 2024-01-26 11:36
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №25/250 Пушкина по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская | 21 | 2024-01-26 08:29 | 2024-01-26 11:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение предохранителя ПН-0,4кВ на КТП 10/0,4кВ №25/250кВА Пушкина по фазе А по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская произошел в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) на КТП 10/0,4кВ №25/250кВа Пушкина по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская произошло повреждение предохранителя ПН-00,4кВ по фазе А в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение предохранителя ПН-0,4кВ на КТП №25/250 Пушкина по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская Рубильник РПС-1/1Л,100А | 2024-01-26 08:29 | 2024-01-26 11:31
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 24 | 2024-01-25 10:25 | 2024-01-25 14:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №316 фазы «В» произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №316 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре №316 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительной ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-2 | 2024-01-25 10:25 | 2024-01-25 14:46
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 19 | 2024-01-24 13:35 | 2024-01-24 15:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов по фазам "А,В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок произошли обрывы проводов фазы "А,В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок произошли обрывы проводов фазы "А,В" в пролете опор №44-45 по ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская. на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2024-01-24 13:35 | 2024-01-24 15:16
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 18 | 2024-01-23 13:10 | 2024-01-23 16:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. | 4.13, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35кВ Кумская. на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2024-01-23 13:10 | 2024-01-23 16:08
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 16 | 2024-01-20 19:43 | 2024-01-20 19:45 | 3.4.12.2.1, Следы ожогов на проводах в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло термическое воздействие на провода фазы "А и С" в пролете опор №44-45 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло термическое воздействие на провода фазы "А и С" в пролете опор №44-45 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-20 19:43 | 2024-01-20 19:45
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 15 | 2024-01-20 19:24 | 2024-01-20 19:28 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А и С в пролете опор №221-222 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) на проводах фазы А,С в пролете опор №221-222 произошло термическое воздействие в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на проводах фазы А,С в пролете опор №221-222 произошло термическое воздействие в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-20 19:24 | 2024-01-20 19:28
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 14 | 2024-01-20 14:33 | 2024-01-20 16:49 | 3.4.12.2.3, Наброс в виде ветки на опоре №28 за Р-1 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская произошло в результате воздействия порывов ветра. | 4.4.3, Вследствие воздействия порывов ветра произошел наброс в виде ветки на опоре №28 за Р-1 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия порывов ветра произошел наброс в виде ветки на опоре №28 за Р-1 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Опора П10-1Д | 2024-01-20 14:33 | 2024-01-20 16:49
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 13 | 2024-01-20 14:25 | 2024-01-20 17:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-20 14:25 | 2024-01-20 17:31
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 11 | 2024-01-18 09:40 | 2024-01-18 12:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №26-24 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В,С" в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/100кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" . на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2024-01-18 09:40 | 2024-01-18 12:02
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 10 | 2024-01-17 16:01 | 2024-01-17 18:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №119 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "С" на опоре №119 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на опоре №119 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2024-01-17 16:01 | 2024-01-17 18:43
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 9 | 2024-01-16 12:26 | 2024-01-16 16:28 | 3.4.10.2, Перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №201 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №201 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазного провода и траверсы на опоре №201 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2024-01-16 12:26 | 2024-01-16 16:28
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 5 | 2024-01-09 15:26 | 2024-01-09 18:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №458-459 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №458-459 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-09 15:26 | 2024-01-09 18:40
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 4 | 2024-01-09 13:14 | 2024-01-09 15:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №237-238 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №237-238 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-09 13:14 | 2024-01-09 15:02
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№14/100 Суворова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 3 | 2024-01-07 11:44 | 2024-01-07 13:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №14/100кВА Суворова по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольский" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №14/100кВА Суворова по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №14/100кВА Суворова на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №14/100кВА Суворова по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №14/100кВА Суворова по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" | 2024-01-07 11:44 | 2024-01-07 13:42
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 2 | 2024-01-07 10:57 | 2024-01-07 13:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №18-19 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №18-19 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2024-01-07 10:57 | 2024-01-07 13:28
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 Адучиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 1 | 2024-01-07 10:35 | 2024-01-07 12:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Адучиева по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольский" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Адучиева по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомльская".. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Адучиева на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Адучиева по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Адучиева по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" | 2024-01-07 10:35 | 2024-01-07 12:30
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 370 | 2024-12-29 14:30 | 2024-12-29 15:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №56-57 фазы А-С по ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А-С в пролете опор №56-57, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы А-С в пролете опор №56-57, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-29 14:30 | 2024-12-29 15:50
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 362 | 2024-12-22 08:12 | 2024-12-22 08:15 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы В,С в пролете опор №55-56 по ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №55-56, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор №55-56 по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №55-56, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор №55-56 по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-22 08:12 | 2024-12-22 08:15
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП №5/400 Платная стоянка по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 361 | 2024-12-21 11:40 | 2024-12-21 17:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №5/400кВА Платная стоянка по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "С,0" в пролете опор №19-20. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы С и 0 в пролете опор №19-20 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы С и 0 в пролете опор №19-20 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП №5/400 Платная стоянка по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-21 11:40 | 2024-12-21 17:10
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП № 19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС110/35/10кВ Каспийская-2 | 358 | 2024-12-18 21:17 | 2024-12-18 22:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от 3ТП 10/0,4кВ №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "С и 0" в пролете опор №3-4 и воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "С и 0" в пролете опор №3-4 произошел схлест . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "С и 0" в пролете опор №3-4 произошел схлест . на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП № 19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС110/35/10кВ Каспийская-2 АС 16/2,7 | 2024-12-18 21:17 | 2024-12-18 22:24
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 354 | 2024-12-16 13:10 | 2024-12-16 15:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400кВА Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №11-12. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №11-12 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-16 13:10 | 2024-12-16 15:25
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 351 | 2024-12-13 14:47 | 2024-12-13 17:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400кВА Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №13-14. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №13-14 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-13 14:47 | 2024-12-13 17:44
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 349 | 2024-12-12 06:48 | 2024-12-12 06:58 | 3.4.7.3.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор №20-21, повлекшее перекрытие проводов фазы А, В в результате несвоевременного выявления провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-12 06:48 | 2024-12-12 06:58
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,22кВ от СТП№6 по ВЛ-10 Каспиец от ПС 110 Каспийская-2 | 348 | 2024-12-09 15:45 | 2024-12-09 18:37 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,22кВ от СТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №1-2. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №1-2 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №1-2 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,22кВ от СТП№6 по ВЛ-10 Каспиец от ПС 110 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-12-09 15:45 | 2024-12-09 18:37
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 338 | 2024-11-09 07:10 | 2024-11-09 10:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате КЗ на ВЛ. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий и из-за КЗ на ВЛ произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за КЗ на ВЛ произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2024-11-09 07:10 | 2024-11-09 10:45
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№3/250 Маяковского по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 337 | 2024-11-08 15:05 | 2024-11-08 19:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел из-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,0" в пролете опор №3-4. | 4.16, следствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,0" в пролете опор №3-4 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,0" в пролете опор №3-4 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№3/250 Маяковского по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-11-08 15:05 | 2024-11-08 19:20
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 335 | 2024-11-05 18:52 | 2024-11-06 09:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел из-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №4-5 в езультате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы А,В" в пролете опор №4-5 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы А,В" в пролете опор №4-5 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-11-05 18:52 | 2024-11-06 09:00
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Нефтяников по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 336 | 2024-11-05 18:52 | 2024-11-06 09:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/160кВА Нефтяников по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №15-16 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №15-16 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №15-16 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Нефтяников по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-11-05 18:52 | 2024-11-06 09:00
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№13/400 Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 334 | 2024-11-05 15:00 | 2024-11-05 17:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА Школа по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошелиз-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №7-8 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №7-8 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №7-8 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№13/400 Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-11-05 15:00 | 2024-11-05 17:13
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 333 | 2024-11-05 12:54 | 2024-11-05 16:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №13 Садовая по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел из-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №3-4 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №3-4 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №3-4 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-11-05 12:54 | 2024-11-05 16:48
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№3/250 Маяковского по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 332 | 2024-11-05 12:41 | 2024-11-05 15:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел из-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №17-18 вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №17-18 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №17-18 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№3/250 Маяковского по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-11-05 12:41 | 2024-11-05 15:34
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/400 Дом№10 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 330 | 2024-11-05 10:05 | 2024-11-05 14:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дом №10 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "А,С" в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствие несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №7-8 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/400 Дом№10 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-11-05 10:05 | 2024-11-05 14:09
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 323 | 2024-10-30 11:12 | 2024-10-30 11:52 | 3.4.7.3.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №5-6 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Следы перекрытия на проводах фазы В,С в пролете опор №5-6 произошло в результате схлеста вследствие несвоевременного выявления провиса провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах фазы В,С в пролете опор №5-6 произошло в результате схлеста вследствие несвоевременного выявления провиса провода . на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-10-30 11:12 | 2024-10-30 11:52
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 313 | 2024-10-16 14:59 | 2024-10-16 16:07 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дом №10 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №10-11. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №10-11 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №10-11 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-10-16 14:59 | 2024-10-16 16:07
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 312 | 2024-10-16 11:11 | 2024-10-16 13:25 | 3.4.7.3.5, По ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 заменена дефектная железобетонная опора №2 из-за возникших трещин и сколов на опоре | 4.1.3, Вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации заменены по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВа Канукова по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 заменена дефектная железобетонная опора №2 из-за а возникших на опоре трещин и сколов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заменена дефектная железобетонная опора №2 из-за а возникших на опоре трещин и сколов.. на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2024-10-16 11:11 | 2024-10-16 13:25
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 310 | 2024-10-14 14:08 | 2024-10-14 15:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №13-14 фазы "А,В" по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А, В в пролете опор №105-106, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы А, В в пролете опор №105-106, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-14 14:08 | 2024-10-14 15:19
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 309 | 2024-10-14 08:26 | 2024-10-14 12:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №410-411 фазы "В,С" по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы В, С в пролете опор №410-411, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы В, С в пролете опор №410-411, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-14 08:26 | 2024-10-14 12:35
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НПС - Комсомольская от ПС 110/10 Улан Хол | 294 | 2024-09-30 16:44 | 2024-09-30 19:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №136-137 фазы "А,В" по ВЛ-10кВ НПС-Комсомольская от ПС 110кВ Улан-Хол произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и вследствие несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А, В в пролете опор №136-137, повлекшее схлест в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и вследствие несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы А, В в пролете опор №136-137, повлекшее схлест в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и вследствие несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ НПС - Комсомольская от ПС 110/10 Улан Хол Пролет:3*АС 120/19+1*ТК 9,1 ГОСТ 3063-80 | 2024-09-30 16:44 | 2024-09-30 19:50
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 281 | 2024-09-12 12:09 | 2024-09-12 14:07 | 3.4.7.3.5, Излом деревянной опоры №348 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных воздействий. | 4.1.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой излом опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1Д | 2024-09-12 12:09 | 2024-09-12 14:07
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 274 | 2024-09-03 11:45 | 2024-09-03 14:36 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор №10-11 фазы "В,С" по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы В,С в пролете опор №10-11, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-03 11:45 | 2024-09-03 14:36
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП№4 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 272 | 2024-09-02 23:22 | 2024-09-03 00:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Улан-Хол произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №21-22 и повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №21-22 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ и повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В" на ЗТП 10/0,4кВ №4 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП№4 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-09-02 23:22 | 2024-09-03 00:08
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ (Ф-3) от КТП № 7 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 269 | 2024-09-02 22:21 | 2024-09-02 23:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Улан-Хол произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "С" в пролете опор №5-6, повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН КТП 10/0,4кВ №7 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "С" в пролете опор №5-6 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ, повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №7 вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ (Ф-3) от КТП № 7 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол опора П3-2 | 2024-09-02 22:21 | 2024-09-02 23:20
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от (Ф-1) ЗТП№19 Новая по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 268 | 2024-09-02 22:11 | 2024-09-02 23:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №28-29, повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №28-29 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ и повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 от (Ф-1) ЗТП№19 Новая по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-09-02 22:11 | 2024-09-02 23:14
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 270 | 2024-09-02 15:46 | 2024-09-02 19:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 фазы "А,С" по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Улан-Хол произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А, С в пролете опор №12-13, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 15:46 | 2024-09-02 19:02
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 263 | 2024-09-02 11:56 | 2024-09-02 17:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №100-101 фазы "В" по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы В в пролете опор №100-101, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 11:56 | 2024-09-02 17:42
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Каспийская-1 | 262 | 2024-09-02 11:51 | 2024-09-02 16:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 фазы "А,В" по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, следствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А, В в пролете опор №1-2, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2024-09-02 11:51 | 2024-09-02 16:01
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 261 | 2024-09-02 11:49 | 2024-09-02 14:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №13/400 Школа по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №2-3. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №2-3 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-09-02 11:49 | 2024-09-02 14:40
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 260 | 2024-09-02 09:52 | 2024-09-02 11:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400 Канукова по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №5-6. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №5-6 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-02 09:52 | 2024-09-02 11:05
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 259 | 2024-08-28 13:50 | 2024-08-28 14:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/400 Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №11-12. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №11-12 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-08-28 13:50 | 2024-08-28 14:59
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/400 Коммунхоз по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 257 | 2024-08-27 10:50 | 2024-08-27 16:35 | 3.4.10.2, Наброс постороннего предмета (проволока) в пролете опор №3-4 на провода фазы «А" и "0" произошел в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс постороннего предмета (проволока) в пролете опор №3-4 на провода фазы «А" и "0" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12/400 Ком.хоз-во по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/400 Коммунхоз по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-08-27 10:50 | 2024-08-27 16:35
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5 Молодёжная ВЛ-10 Ракуша от ПС-35/10кВ Каспийская-1 | 255 | 2024-08-24 17:15 | 2024-08-24 19:57 | 3.4.10.2, Наброс постороннего предмета (стальная проволока) в пролете опор №3-4 на провода фазы «А" и "В" произошел в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс постороннего предмета (стальная проволока) в пролете опор №3-4 на провода фазы «А" и "В" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5 Молодежная по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5 Молодёжная ВЛ-10 Ракуша от ПС-35/10кВ Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-08-24 17:15 | 2024-08-24 19:57
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 249 | 2024-08-19 07:00 | 2024-08-19 12:12 | 3.4.7.3.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №206-207 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор №206-207, повлекшее перекрытие проводов фазы А, В в результате несвоевременного выявления провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор №206-207, повлекшее перекрытие проводов фазы А, В в результате несвоевременного выявления провиса. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-19 07:00 | 2024-08-19 12:12
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№15 Новая Кулинария по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10Каспийская-2 | 247 | 2024-08-12 13:39 | 2024-08-12 17:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в шкафу НН КТП 10/0,4кВ №15 Новая кулинария по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС-110кВ Каспийская-2 произошло в результате КЗ на ВЛ. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №15 Новая кулинария по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС110кВ Каспийская-2 в результате КЗ на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №15 Новая кулинария по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС110кВ Каспийская-2 в результате КЗ на ВЛ. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №15 Новая кулинария по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №15 Новая кулинария по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-08-12 13:39 | 2024-08-12 17:19
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП №18/160 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 244 | 2024-08-07 19:52 | 2024-08-07 23:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в шкафу НН КТП 10/0,4кВ №18/160кВа по ВЛ-10кВ Красинский от ПС-110кВ Каспийская-2 произошло в результате КЗ на ВЛ. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №18/160кВа по ВЛ-10кВ Красинский от ПС110кВ Каспийская-2 вследствие КЗ на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №18/160кВа по ВЛ-10кВ Красинский от ПС110кВ Каспийская-2 вследствие КЗ на ВЛ. на КТП 10/0,4кВ №18/160кВА по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 КТП 10/0,4кВ №18/160кВА по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-08-07 19:52 | 2024-08-07 23:46
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 243 | 2024-08-06 12:55 | 2024-08-06 17:30 | 3.4.10.2, Наброс постороннего предмета (стальная проволока) в пролете опор №3-4 на провода фазы «В" и "0" произошел в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс постороннего предмета (стальная проволока) в пролете опор №3-4 на провода фазы «В" и "0" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате жизнедеятельности птиц произошел наброс постороннего предмета (стальная проволока) в пролете опор №3-4 на провода фазы «В" и "0" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-08-06 12:55 | 2024-08-06 17:30
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 241 | 2024-08-03 18:20 | 2024-08-03 22:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400 Канукова по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №13-14. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №13-14 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №13-14 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-08-03 18:20 | 2024-08-03 22:10
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№17/100 по ВЛ10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 240 | 2024-07-31 13:44 | 2024-07-31 15:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №17/100 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №6-7. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №6-7 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №6-7 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№17/100 по ВЛ10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-07-31 13:44 | 2024-07-31 15:03
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 239 | 2024-07-25 09:40 | 2024-07-25 11:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение деревянной опоры №230 произошло из-за снижения свойств структуры и характеристики материала в результате длительной эксплуатации ВЛ. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры и характеристики материала, повлекшее за собой повреждение деревянной опоры №230 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры и характеристики материала, повлекшее за собой повреждение деревянной опоры №230 в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1Д | 2024-07-25 09:40 | 2024-07-25 11:39
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП №4/400 Прибой по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 232 | 2024-07-24 08:53 | 2024-07-24 09:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4 Прибой по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате произошедшего КЗ на ВЛ. | 4.2.1, Вследствие КЗ на ВЛ произошло перегорание низковольтного предохранителя типа ПН -2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4 Прибой по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие КЗ на ВЛ произошло перегорание низковольтного предохранителя типа ПН -2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4 Прибой на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №4 Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №4 Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2024-07-24 08:53 | 2024-07-24 09:41
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №22 Дом№52 ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110 Каспийская-2 | 227 | 2024-07-18 18:30 | 2024-07-18 21:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №22 Дом 52 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате произошедшего КЗ на ВЛ. | 4.2.1, Вследствие КЗ на ВЛ произошло перегорание низковольтного предохранителя типа ПН -2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №22 Дом 52 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перегорание низковольтного предохранителя типа ПН -2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №22 Дом 52 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №22 Дом 52 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №22 Дом 52 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2024-07-18 19:00 | 2024-07-18 21:00
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 216 | 2024-07-13 20:35 | 2024-07-13 21:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №5 произошло в результате КЗ на ВЛ. | 4.16, Вследствие КЗ на ВЛ произошло перегорание предохранителя типа ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие КЗ на ВЛ произошло перегорание предохранителя типа ПН. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в нормальном режиме. ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в нормальном режиме. | 2024-07-13 20:35 | 2024-07-13 21:25
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№18/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 215 | 2024-07-13 15:40 | 2024-07-13 17:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №1-2 отпайка №10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №18/100кВА по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №1-2 отпайка №10 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №1-2 отпайка №10 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№18/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет: 4*АС 16/2,7 | 2024-07-13 15:40 | 2024-07-13 17:00
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 214 | 2024-07-12 17:40 | 2024-07-12 18:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-07-12 17:40 | 2024-07-12 18:25
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5 Молодёжная ВЛ-10 Ракуша от ПС-35/10кВ Каспийская-1 | 213 | 2024-07-12 12:28 | 2024-07-12 13:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/630кВА Молодежная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5 Молодёжная ВЛ-10 Ракуша от ПС-35/10кВ Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-07-12 12:28 | 2024-07-12 13:18
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 Элистинская по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10Каспийская-1 | 212 | 2024-07-12 11:39 | 2024-07-12 12:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Элистинская по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест проводов фазы "А" и "О" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест проводов фазы "А" и "О" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 Элистинская по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-07-12 11:39 | 2024-07-12 12:18
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Вымпелком от ТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 211 | 2024-07-11 10:53 | 2024-07-11 14:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №20/250кВА Вымпелком по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов из-за несвоевременного выявления провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов из-за несвоевременного выявления провиса. на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №20/250кВА Вымпелком по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №20/250кВА Вымпелком по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2024-07-11 10:53 | 2024-07-11 14:35
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 210 | 2024-07-10 07:03 | 2024-07-10 07:06 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие не своевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) повлекшее за собой перекрытие (схлест) в пролете опор №20-21 вследствие из-за не своевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повлекшее за собой перекрытие (схлест) в пролете опор №20-21 вследствие из-за не своевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-10 07:03 | 2024-07-10 07:06
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 208 | 2024-07-08 14:46 | 2024-07-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Срыв крюка фазы "В" на опоре №346 произошел в результате потери механической прочности. | 4.3.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления крюка на опоре №346, что повлекло срыву . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: роизошло снижение механической прочности крепления крюка на опоре №346, что повлекло срыву на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1Д | 2024-07-08 14:46 | 2024-07-08 16:20
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/630 Молодёжная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 207 | 2024-07-07 17:00 | 2024-07-07 17:40 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ фидера №2 от КТП 10/0,4кВ №5/630кВА Молодежная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ . | 4.16, Произошло перекрытие проводов фазы "А и В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ в результате несвоевременного выявления провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло перекрытие проводов фазы "А и В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ в результате несвоевременного выявления провиса. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/630 Молодёжная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-07 17:00 | 2024-07-07 17:40
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 206 | 2024-07-07 12:20 | 2024-07-07 12:33 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие не своевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) повлекшее за собой перекрытие (схлест) в пролете опор №113-114 вследствие из-за не своевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повлекшее за собой перекрытие (схлест) в пролете опор №113-114 вследствие из-за не своевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-07 12:20 | 2024-07-07 12:33
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/630 Молодёжная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 205 | 2024-07-06 17:20 | 2024-07-06 18:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/630кВА Молодежная по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/630 Молодёжная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-06 17:20 | 2024-07-06 18:52
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35 Каспийская-1 | 204 | 2024-07-06 13:20 | 2024-07-06 18:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор ВЛ . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошло провисание проводов фазы "А и В" в пролете опор №6-7 , что привело к схлесту фазных проводов по ВЛ-0,4кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы "А и В" в пролете опор №6-7 , что привело к схлесту фазных проводов по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-07-06 13:20 | 2024-07-06 18:45
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 203 | 2024-07-05 02:17 | 2024-07-05 02:21 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №93-94 по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие не своевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) повлекшее за собой перекрытие (схлест) в пролете опор №93-94 вследствие из-за не своевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повлекшее за собой перекрытие (схлест) в пролете опор №93-94 вследствие из-за не своевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-05 02:17 | 2024-07-05 02:21
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 201 | 2024-07-04 07:44 | 2024-07-04 22:42 | 3.4.7.3.5, Замена дервянных опор №46,47,48,49,51,53 по ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35кВ "Михайловская" произошло в результате длительного срока эксплуатации опор. | 4.1.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ(загнивание) произвели замену деревянных опор №46,47,48,49,51,53 по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произвели замену ж/б опор №46 замену по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Опора ПА10-1Д, произвели замену ж/б опор №47 замену по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Опора УП10-10ДБ, произвели замену ж/б опор №48 замену по ВЛ-10кВ Оленич на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-2Д, произвели замену ж/б опор №49 замену по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-10ДБ, произвели замену ж/б опор №51 замену по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-2Д, произвели замену ж/б опор №53 замену по ВЛ-10к на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская ОпораП10-10ДБ | 2024-07-04 07:44 | 2024-07-04 22:42
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№15 Новая Кулинария по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10Каспийская-2 | 196 | 2024-06-25 21:11 | 2024-06-25 23:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №15/250кВА Новая кулинария по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошло провисание проводов фазы "А и В" в пролете опор №6-7, что привело к схлесту фазных проводов по ВЛ-0,4кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы "А и В" в пролете опор №6-7, что привело к схлесту фазных проводов по ВЛ-0,4кВ . на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№15 Новая Кулинария по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-06-25 21:11 | 2024-06-25 23:05
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП№3/400 ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 195 | 2024-06-25 13:42 | 2024-06-25 20:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ фидера №3 от КТП 10/0,4кВ №3/400кВА по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская произошел в результате провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис провода фазы "В и С" в пролете опор №8-9, что повлекло схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис провода фазы "В и С" в пролете опор №8-9, что повлекло схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП№3/400 ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская Пролеты:4*АС 35/6,2 | 2024-06-25 16:42 | 2024-06-25 20:28
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 194 | 2024-06-25 13:34 | 2024-06-25 20:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ ( от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская произошел в результате провиса проводов.. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провис провода фазы "А и В" в пролете опор №4-5, что повлекло схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провис провода фазы "А и В" в пролете опор №4-5, что повлекло схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-25 15:34 | 2024-06-25 20:26
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/160 по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская | 193 | 2024-06-25 13:05 | 2024-06-25 21:32 | 3.4.12.3, Повреждение провода фазы "С" в пролете опор №8-10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/160кВа Село по ВЛ-10кВ Канал от ПС 35кВ Михайловская произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных перенапряжений. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №8-10 в результате длительной эксплуатации и атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №8-10 в результате длительной эксплуатации и атмосферных перенапряжений. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/160 по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская Пролёт 4*АС 35/6,2 | 2024-06-25 13:05 | 2024-06-25 21:32
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Село по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская | 192 | 2024-06-25 13:04 | 2024-06-25 20:21 | 3.4.12.3, Повреждение провода фазы "В" в пролете опор №2-4 отпайка №7 и в пролете опор №3-5 отпайка №9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/160кВа Село по ВЛ-10кВ Канал от ПС 35кВ Михайловская произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных перенапряжений. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №2-4отпайк №7 и в пролете опор 3-5 отпайка №9 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №2-4отпайк №7 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Село по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская Пролет 3*АС 35/6,2, произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №2-4отпайк №7 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Село по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская Пролет 3*АС 35/6,2, произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №3-5 отпайка №9 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Село по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская Пролет 3*АС 35/6,2, произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №3-5 отпайка №9 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Село по ВЛ-10 Канал от ПС 35/10 Михайловская Пролет 3*АС 35/6,2 | 2024-06-25 13:04 | 2024-06-25 20:21
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№10/400 Школа ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 191 | 2024-06-22 10:52 | 2024-06-22 12:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №10/400кВА Школа по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №6-7 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №6-7 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП№10/400 Школа ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-22 10:52 | 2024-06-22 12:43
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 190 | 2024-06-21 23:51 | 2024-06-21 23:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №116-117 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошло провисание проводов в пролете опор №116-117, повлекшее перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор №116-117 повлекшее перекрытие в ре51зультате несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 23:51 | 2024-06-21 23:54
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 189 | 2024-06-21 12:40 | 2024-06-21 12:45 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,С в пролете опор №95-96 по ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста вследствие несвоевременного выявления провиса проводов . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор №95-96 фазы "А,С" повлекшее перекрытие.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор №95-96 фазы "А,С" повлекшее перекрытие. на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 12:40 | 2024-06-21 12:45
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 185 | 2024-06-15 16:09 | 2024-06-15 19:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение провода фазы "А" в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВа Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-2 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-2 в результате длительного срока эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-15 16:09 | 2024-06-15 19:05
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмпетроль от ПС 110/10 Улан-Хол | 182 | 2024-06-14 11:40 | 2024-06-14 13:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №105-106 фазы "А,С" по ВЛ-10кВ Калмпетрол от ПС 110кВ Улан-Хол произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А, С в пролете опор №105-106, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы А, С в пролете опор №105-106, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов на ВЛ-10кВ Калмпетроль от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-14 11:40 | 2024-06-14 13:52
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№9 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 178 | 2024-06-09 20:15 | 2024-06-09 22:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №14-15. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №14-15 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №14-15 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №9 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2. ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №9 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2. | 2024-06-09 20:15 | 2024-06-09 22:06
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 177 | 2024-06-09 17:39 | 2024-06-09 17:41 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,В в пролете опор №154-155 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А,В в пролете опор №154-155, повлекшее перекрытие фазных проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы А,В в пролете опор №154-155, повлекшее перекрытие фазных проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-09 17:39 | 2024-06-09 17:41
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№4/400 Прибой по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 175 | 2024-06-03 22:21 | 2024-06-03 23:01 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №4-5, отпайка №2 по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №4-5 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №4-5 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1. ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1. | 2024-06-03 22:21 | 2024-06-03 23:01
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 174 | 2024-06-03 10:25 | 2024-06-03 12:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №263-264 фазы "А,С" по ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы А, С в пролете опор №263-264, произошел схлест фазных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы А, С в пролете опор №263-264, произошел схлест фазных проводов. на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-06-03 10:25 | 2024-06-03 12:40
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 172 | 2024-06-02 07:55 | 2024-06-02 08:40 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11. | 4.16, Перекрытие проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания и длительного срока эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания и длительного срока эксплуатации . на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-06-02 07:55 | 2024-06-02 08:40
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 171 | 2024-06-01 09:15 | 2024-06-01 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №4А/10кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №4А/10кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №4А/10кВА. на ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-06-01 09:15 | 2024-06-01 10:00
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 Заводская по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 170 | 2024-05-30 14:08 | 2024-05-30 16:25 | 3.4.7.3.5, По ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВа Заводская по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 заменена дефектная железобетонная опора №3 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВа Заводская по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 заменена дефектная железобетонная опора №3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВа Заводская по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 заменена дефектная железобетонная опора №3 на ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 Заводская по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ПЗ-2 | 2024-05-30 14:08 | 2024-05-30 16:25
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 169 | 2024-05-27 11:04 | 2024-05-27 12:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №7А/100кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №7А/100кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №7А/100кВА. на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2024-05-27 11:04 | 2024-05-27 12:37
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 167 | 2024-05-25 13:40 | 2024-05-25 14:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2024-05-25 13:40 | 2024-05-25 14:24
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 162 | 2024-05-19 14:46 | 2024-05-19 18:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №33-34 фазы "А,С" по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А, С в пролете опор №33-34, повлекшее перекрытие в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы А, С в пролете опор №33-34, повлекшее перекрытие в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-19 14:46 | 2024-05-19 18:00
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 161 | 2024-05-18 17:38 | 2024-05-18 18:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы "А,В" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/160 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Перекрытие проводов фазы А, В в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/160 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фазы А, В в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/160 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-18 17:38 | 2024-05-18 18:18
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 158 | 2024-05-14 16:12 | 2024-05-14 16:18 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №88-89 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провисание фазных проводов в пролете опор №88-89, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провисание фазных проводов в пролете опор №88-89, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-14 16:12 | 2024-05-14 16:18
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 157 | 2024-05-14 10:07 | 2024-05-14 10:15 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,С в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий.. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание провода фазы А,С в пролете опор №34-35, повлекшее перекрытие фазных проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание провода фазы А,С в пролете опор №34-35, повлекшее перекрытие фазных проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-14 10:07 | 2024-05-14 10:15
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№12/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 156 | 2024-05-08 15:20 | 2024-05-08 16:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Ком.хоз-во по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС-110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Ком.хоз-во по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС-110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Ком.хоз-во на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Ком.хоз-во по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Ком.хоз-во по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-05-08 15:20 | 2024-05-08 16:27
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 153 | 2024-05-06 08:11 | 2024-05-06 08:14 | 3.4.10.2, Под опору №208 попадание трупа птицы произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло замыкание на опоре №208 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло замыкание на опоре №208 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-1 | 2024-05-06 08:11 | 2024-05-06 08:14
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 147 | 2024-04-23 09:12 | 2024-04-23 12:45 | 3.4.7.3.5, Произведена замена высоковольтного кабеля на ЗТП №1/250кВА по ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110кВ Улан-Хол.. | 4.2.1, Вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации заменен высоковольтный кабель на ЗТП №1/250 по ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110кВ Улан-Хол. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произведена замена высоковольтного кабеля на ЗТП №1/250кВА на ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110кВ Улан-Хол ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110кВ Улан-Хол | 2024-04-23 09:12 | 2024-04-23 12:45
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол | 145 | 2024-04-20 16:30 | 2024-04-20 17:05 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,В в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110кВ Улан-Хол произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание провода фазы А,В в пролете опор №14-15, повлекшее перекрытие в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание провода фазы А,В в пролете опор №14-15, повлекшее перекрытие в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ РТПС от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-20 16:30 | 2024-04-20 17:05
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 144 | 2024-04-20 09:25 | 2024-04-20 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №174-175 по ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор №174-175, повлекшее схлест проводов фазы В,С в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор №174-175, повлекшее схлест проводов фазы В,С в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-20 09:25 | 2024-04-20 13:00
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 141 | 2024-04-18 15:12 | 2024-04-18 16:10 | 3.4.10.2, Наброс проволоки на проходной изолятор КТП 10/0,4кВ №15 произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошел наброс постороннего предмета (проволоки) на проходной изолятор на КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошел наброс постороннего предмета (проволоки) на проходной изолятор на КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 на ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2024-04-18 15:12 | 2024-04-18 16:10
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 140 | 2024-04-18 14:49 | 2024-04-18 15:48 | 3.4.12.2.1, Крен железобетонной опоры №173 по ВЛ-10кВ произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел крен железобетонной опоры №173 по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел крен железобетонной опоры №173 по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская. на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-10ДБ | 2024-04-18 14:49 | 2024-04-18 15:48
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 139 | 2024-04-17 16:10 | 2024-04-17 21:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение провода фазы "А,В,С" в пролете опор №1-3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/400кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-3 в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-3 в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7, произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №1-3 в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-04-17 16:10 | 2024-04-17 21:20
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НПС - Комсомольская от ПС 110/10 Улан Хол | 136 | 2024-04-13 21:19 | 2024-04-13 21:25 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,С в пролете опор №71-72 по ВЛ-10кВ НПС-Комсомольская от ПС 110кВ Улан-Хол произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание провода фазы А,С в пролете опор №71-72 повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание провода фазы А,С в пролете опор №71-72 повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ НПС - Комсомольская от ПС 110/10 Улан Хол Пролет:3*АС 120/19+1*ТК 9,1 ГОСТ 3063-80 | 2024-04-13 21:19 | 2024-04-13 21:25
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 132 | 2024-04-11 16:39 | 2024-04-11 18:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов фазы "С и В" в пролете опор №6 и №7 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов фазы "С и В" в пролете опор №6 и №7 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-04-11 16:39 | 2024-04-11 18:40
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 126 | 2024-04-06 07:06 | 2024-04-06 07:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №50-51 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор №50-51 повлекшее перекрытие проводов фазы А, В в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор №50-51 повлекшее перекрытие проводов фазы А, В в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-06 07:06 | 2024-04-06 07:10
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 123 | 2024-04-05 09:05 | 2024-04-05 13:30 | 3.4.7.3.5, По ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 заменен неизолированный алюминиевый провод и нулевой провод на провод марки СИП-4 в пролете опор №1-5, выправка опоры №2 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 заменен неизолированный алюминиевый провод и нулевой провод на провод марки СИП-4 в пролете опор №1-5, произведена выправка опоры №2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заменен неизолированный алюминиевый провод и нулевой провод на провод марки СИП-4 в пролете опор №1-5, на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7, заменен неизолированный алюминиевый провод и нулевой провод на провод марки СИП-4 в пролете опор №1-5, на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7, заменен неизолированный алюминиевый провод и нулевой провод на провод марки СИП-4 в пролете опор №1-5, на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7, заменен неизолированный алюминиевый провод и нулевой провод на провод марки СИП-4 в пролете опор №1-5, на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-04-05 09:05 | 2024-04-05 13:30
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 110 | 2024-03-29 15:48 | 2024-03-29 17:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №54-55 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №54-55, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №54-55, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-29 15:48 | 2024-03-29 17:30
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 109 | 2024-03-29 10:55 | 2024-03-29 11:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РНВ шкафу КТП 10/0,4кВ №7/400кВа Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС-110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №7/400кВа Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС-110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №7/400кВа Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС-110кВ Каспийская-2. на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400кВА Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400кВА Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-03-29 10:55 | 2024-03-29 11:52
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 107 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №1. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №1. на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 12:00
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 106 | 2024-03-25 22:41 | 2024-03-25 22:43 | 3.4.7.3.5, Следы перекрытия на изоляторе фазы С на опоре №7 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло вследствие длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляторе фазы С на опоре №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляторе фазы С на опоре №7. на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-2 | 2024-03-25 22:41 | 2024-03-25 22:43
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 92 | 2024-03-01 10:01 | 2024-03-01 11:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2024-03-01 10:01 | 2024-03-01 11:08
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 91 | 2024-03-01 02:15 | 2024-03-01 02:25 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,С в пролете опор №119-120 по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание провода фазы А,С в пролете опор №119-120, повлекшее перекрытие фазных проводов в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание провода фазы А,С в пролете опор №119-120, повлекшее перекрытие фазных проводов в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-01 02:15 | 2024-03-01 02:25
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 90 | 2024-02-29 16:16 | 2024-02-29 18:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №1А Погранчасть. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №1А Погранчасть. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие на шлейфах абонентского ТП 10/0,4кВ №1А в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2024-02-29 16:16 | 2024-02-29 18:26
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110 Каспийская-2 | 76 | 2024-02-17 08:00 | 2024-02-17 12:43 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "В" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №9-10 в результате длительных воздействийветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №9-10 в результате длительных воздействийветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110 Каспийская-2 Пролет: 4*АС 35/6,2 | 2024-02-17 08:00 | 2024-02-17 12:43
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 56 | 2024-02-07 09:45 | 2024-02-07 15:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение деревянных опор №430,431 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой повреждение деревянных опор №430,431 в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянных опор №430,431 в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская П10-1Д, повреждение деревянных опор №430,431 в результате длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская П10-1Д | 2024-02-07 09:45 | 2024-02-07 15:48
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 53 | 2024-02-06 20:45 | 2024-02-06 20:50 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фаз В,С в пролете опор №58-159 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №158-159, повлекшее перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 20:45 | 2024-02-06 20:50
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 48 | 2024-02-06 16:45 | 2024-02-06 18:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 по фазе "С" в РУНН КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 КТП №6 | 2024-02-06 16:45 | 2024-02-06 18:35
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 44 | 2024-02-06 15:28 | 2024-02-06 15:29 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фаз А, С в пролете опор №48-49 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №48-49, повлекшее перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 15:28 | 2024-02-06 15:29
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 42 | 2024-02-06 13:40 | 2024-02-06 15:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 по фазе "А,В,С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/250кВА Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В,С" на КТП 10/0,4кВ №2/250кВА Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В,С" на КТП 10/0,4кВ №2/250кВА Луговая на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/250кВА Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/250кВА Луговая по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2024-02-06 13:40 | 2024-02-06 15:28
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№8/400 Советская по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 41 | 2024-02-06 13:30 | 2024-02-06 15:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 по фазе "А,В,С" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА Советская по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В,С" на ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА Советская по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В,С" на ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА Советская на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА Советская по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА Советская по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-02-06 13:30 | 2024-02-06 15:00
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 40 | 2024-02-06 12:00 | 2024-02-06 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №26. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие на шлейфах абонентского ТП 10/0,4кВ №26 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2024-02-06 12:00 | 2024-02-06 12:15
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 39 | 2024-02-06 09:50 | 2024-02-06 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №5. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие на шлейфах абонентского ТП 10/0,4кВ №5 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-02-06 09:50 | 2024-02-06 10:00
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 38 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 09:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №15. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие на шлейфах абонентского ТП 10/0,4кВ №15 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 09:40
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 36 | 2024-02-06 06:50 | 2024-02-06 06:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №22. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие на шлейфах абонентского ТП 10/0,4кВ №22 вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-02-06 06:50 | 2024-02-06 06:52
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 34 | 2024-02-05 23:19 | 2024-02-05 23:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №50-51 по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок.. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №50-51, повлекшее за собой перекрытие фазных проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазных проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-05 23:19 | 2024-02-05 23:27
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ЗТП№8/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 28 | 2024-02-01 13:20 | 2024-02-01 13:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВа Советская по ВЛ-10кВ Набережная от ПС-110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВа ул. Советская по ВЛ-10кВ Набережная от ПС-110кВ Каспийская-2. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВа ул. Советская по ВЛ-10кВ Набережная на ВЛ-0,4кВ (Фидер-4) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА Советская по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ (Фидер-4) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА Советская по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2024-02-01 13:20 | 2024-02-01 13:53
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 27 | 2024-01-29 15:45 | 2024-01-29 16:57 | 3.4.10.2, На траверсе опоры №287 попадание птицы произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло замыкание на опоре №287 по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло замыкание на опоре №287 по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская. на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Опора А10-1 | 2024-01-29 15:45 | 2024-01-29 16:57
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 23 | 2024-01-26 18:25 | 2024-01-26 18:27 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,В в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание провода фазы А,В в пролете опор №19-20 повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-26 18:25 | 2024-01-26 18:27
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 20 | 2024-01-26 01:33 | 2024-01-26 01:36 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фаз А, С в пролете опор №118-119 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №118-119, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №118-119, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-26 01:33 | 2024-01-26 01:36
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 12 | 2024-01-20 08:28 | 2024-01-20 14:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №83-84 по ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35кВ Михайловская произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №83-84, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №83-84, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-20 08:28 | 2024-01-20 14:13
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмпетроль от ПС 110/10 Улан-Хол | 7 | 2024-01-11 10:50 | 2024-01-11 10:56 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов в пролете опор №97- 100 по ВЛ-10кВ Калмпетроль от ПС 110кВ Улан-Хол произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания и длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провисание фазных проводов в пролете опор №97-98, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провисание фазных проводов в пролете опор №97-98, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Калмпетроль от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-11 10:50 | 2024-01-11 10:56
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35 Каспийская-1 | 6 | 2024-01-10 12:13 | 2024-01-10 12:53 | 3.4.12.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2024-01-10 12:13 | 2024-01-10 12:53
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 352 | 2024-12-12 07:58 | 2024-12-12 07:58 | 3.4.10.2, на анкерной опоре № 187 (38,43 км от ПС 110 кВ Каспийская-2) следы перекрытия на проводе фазы "С", разрушен 1 из 9 стеклянных изоляторов в натяжной гирлянде к опоре № 188, под опорой обнаружена посторонняя проволока вследствие гнездования птиц на опоре. | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №187 произошло падение проволоки из гнезда на провод ф."С" и изолятор ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита Опора анк. мет. У110-4
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2 ПС 110 кВ НПС-2 | 342 | 2024-11-20 09:44 | 2024-11-20 17:16 | 3.4.13.4.2, При монтаже спирального зажима не была соблюдена технология монтажа. Т.е. перед монтажом провод должен быть хорошо зачищен и нанесена токопроводящая смазка. Судя по состоянию провода в зажиме зачистка провода либо не производилась, либо была произведена некачественно (что подтвердил представитель завода-производителя), и не понятно, наносилась ли токопроводящая смазка. Плюс к вышесказанному протектор-фиксатор выполнен из ферро-магнитных материалов, который оказывает значительное влияние на температурное состояние провода. Температура нагрева провода в месте установки спирального зажима существенно превышает температуру нагрева провода. 3.4.7.3.5, Предположительно, что утечка элегаза в СВ 110 ф."А" на ПС 110кВ НПС-2 произошла в результате нарушения механического соединения мембраны и уплотнительных резинок вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, При монтаже спирального зажима не была соблюдена технология монтажа. Т.е. перед монтажом провод должен быть хорошо зачищен и нанесена токопроводящая смазка. Судя по состоянию провода в зажиме зачистка провода либо не производилась, либо была произведена некачественно (что подтвердил представитель завода-производителя), и не понятно, наносилась ли токопроводящая смазка. Плюс к вышесказанному протектор-фиксатор выполнен из ферро-магнитных материалов, который оказывает значительное влияние на температурное состояние провода. Температура нагрева провода в месте установки спирального зажима существенно превышает температуру нагрева провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 4.7, Предположительно, что утечка элегаза в СВ 110 ф."А" на ПС 110кВ НПС-2 произошла в результате нарушения механического соединения мембраны и уплотнительных резинок вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: утечка элегаза ф."А" на ПС 110 кВ НПС-2 ВЭБ-110 II-40/2500
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 339 | 2024-11-09 09:37 | 2024-11-09 18:47 | 3.4.7.3.5, По ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская в результате длительного срока эксплуатации произошло повреждение траверсы опоры №36 и повреждение опоры №49. | 4.1.3, В результате длительного сока эксплуатации произошло повреждение траверсы опоры №36 и наклон опоры №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.ж/б. ПБ35-1В, наклон опоры на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Черноземельская ПС 110 кВ Черноземельская | 315 | 2024-10-17 14:24 | 2024-10-25 15:15 | 3.4.7.3.5, В результате наличия внутреннего повреждения изоляции в контрольном кабеле цепей УРОВ Т-2 на ПС 110 кВ Черноземельская, проложенного от панели № 23 Релейная защита Т2 и до шкафа № 36 ДЗШ С-110 кВ произошло замыкание между собой жил кабеля и ложная работа ДЗШ С-110 кВ. Наружная оболочка кабеля видимых повреждений не имеет. При проведении ТО 14.07.2023 защит Т-2 в объёме «В» на ПС 110 кВ Черноземельская не выявлено снижение внутренней изоляции контрольного кабеля от панели № 23 Релейная защита Т-2 и до шкафа № 36 ДЗШ С-110 кВ. 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации произошло увеличение зазора между сопряжёнными элементами привода В 110 Комсомольская на ПС 110кВ Черноземельская. При проведении ТО в объёме СР 12.07.2023 и в процессе эксплуатации В 110 Комсомольская на ПС 110кВ Черноземельская не выявлено увеличение зазоров между сопряжёнными элементов привода | 4.12, В результате ухудшения изоляции на контрольном кабеле цепей УРОВ Т-2 произошло замыкание между жилами №01 и №081-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден контрольный кабель на ПС 110кВ Черноземельская 2С 110 4.2.2, В результате разрегулировки привода В 110 Комсомольская произошел отказ при включении выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Черноземельская МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 | 2024-10-17 14:24 | 2024-10-17 17:59
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 291 | 2024-10-07 14:23 | 2024-10-07 17:19 | 3.4.7.3.5, Рассыхание резинового уплотнения масломерного стекла ТН-2 110 типа НКФ-110 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Рассыхание резинового уплотнения масломерного стекла ТН-2 110 типа НКФ-110 в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла с масломерного стекла ф."А" на ПС 110 кВ Артезиан-2 НКФ-110-83 ф "А"
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 300 | 2024-10-02 19:39 | 2024-10-03 18:00 | 3.4.7.3.5, Срыв заварного болта крепления гирлянды изоляторов Ф-С с траверсы опоры №156 произошел в результате изменения свойств материала (дер. траверсы) вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание дер. траверсы на опоре №156 ф. "С" произошло в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Артезиан-2 – Артезиан-1 | 301 | 2024-10-02 11:50 | 2024-10-02 19:30 | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления загрязнения и чистки изоляторов произошел пробой изоляции при скоплении росы. | 4.11, В результате загрязненных изоляторов и скопления росы на изоляторах произошел пробой изоляции с образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена траверса опоры на ВЛ 35 кВ Артезиан-2 – Артезиан-1 Опора пром.дер.ПД35-1, повреждена траверса опоры на ВЛ 35 кВ Артезиан-2 – Артезиан-1 Опора пром.дер.ПД35-1
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 298 | 2024-09-29 13:55 | 2024-09-30 01:44 | 3.4.12.2.1, Причиной обрыва провода ф. "В" в пролете опор №2-3 стало воздействие стихийных явлений в виде сильного порывистого ветра. | 4.13, Причина: обрыв провода ф. "В" в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-29 13:55 | 2024-09-30 01:44
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык | 302 | 2024-09-29 13:24 | 2024-09-29 13:24 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ НПС 2 - Адык произошло в результате вследствие перекрытия посторонним предметом (предположительно полиэтиленовая пленка, занесенная порывами ветра) в пролете опор №125-126. ф. "В,С". 3.4.7.3.5, на ПС 110 кВ Сарул В 110 Адык не отключился т.к. в блок- контакте КБО соскочила пружинная защелка ускоряющего механизма в процессе длительной эксплуатации | 4.17.1, В пролете опор №125-126 ф. "В,С" произошло перекрытие проводов ф. "В,С" в результате перекрытия посторонним предметом (предположительно полиэтиленовая пленка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 4.13, На ПС 110 кВ Сарул В 110 Адык типа МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 в блок- контакте КБО соскочила пружинная защелка ускоряющего механизма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект пружинной защелки ускоряющего механизма. на ПС 110 кВ Сарул МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Черноземельская | 280 | 2024-09-04 15:06 | 2024-09-04 16:47 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода В-10кВ Ферма-2,3 | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Черноземельская ВМПЭ-10-630-20 | 2024-09-04 15:06 | 2024-09-04 16:47
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 265 | 2024-09-02 17:36 | 2024-09-03 17:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган произошло в результате потери механической прочности бетона и арматуры(опора находится в солончаковой местности) что привело к падению опоры. 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган произошло в результате воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с, что привело к падению опоры. | 4.14, В результате снижения механической прочности опоры произошел ее излом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Опора П10-1 | 2024-09-02 17:36 | 2024-09-03 17:11
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 253 | 2024-08-21 13:59 | 2024-08-22 21:50 | 3.4.8.4, Неизвестный предмет привязанный к воздушному змею, который приземлился на провода ф."А,В" в пролете опор №246-247. | 4.4.1, Неизвестный предмет привязанный к воздушному змею, который приземлился на провода ф."А,В" в пролете опор №246-247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на проводах ф."А,В" воздушный змей с привязанным неизвестным предметом на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ НПС-2 | 252 | 2024-08-19 15:42 | 2024-08-19 19:27 | 3.4.7.4.1, В результате изменения структуры материала уплотнителя произошла утечка элегаза, выведен в ремонт СВ 110 с включением РРП 110 Черноземельская на ПС 110кВ НПС-2. | 4.7, В результате несвоевременного выявления утечки элегаза выведен в ремонт СВ 110 с включением РРП 110 Черноземельская на ПС 110кВ НПС-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: утечка элегаза ф."А" на ПС 110 кВ НПС-2 ВЭБ-110 II-40/2500
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 251 | 2024-08-16 11:03 | 2024-08-17 12:34 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошел излом деревянной промежуточной опоры №179. | 4.1.3, Излом деревянной промежуточной опоры №179 произошел в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | 248 | 2024-08-07 16:24 | 2024-08-13 16:52 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения наклонов и выдувания грунта у опор №23, 32, 33, 35-41, выявленных по результатам осмотра мае 2023 года, при порывах ветра произошло падение одной или нескольких из них с односторонним тяжением, повлиявшим на другие соседние упавшие и наклонившиеся опоры | 4.14, В результате выдувания грунта при усилении ветра произошло падение одной или нескольких имевшихся опор с наклонами и выдуванием грунта у стоек, что привело к одностороннему тяжению опор и падению 12-ти ж/б опор (№№ 23, 29, 32, 33, 38-45), и отклонениям от вертикальной оси 7-ми опор (№№ 22, 24, 27, 28, 30, 31, 34). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение 12 опор на ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская Опора пром.ж/б.ПБ110-1, уклон в сторону 7 опор на ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита | 245 | 2024-08-07 14:12 | 2024-08-08 07:07 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №87-88 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок в сочетании с пыльной бурею. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №87-88 по ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита Пролет:3*АС 95/16+1*С-50 | 2024-08-07 14:12 | 2024-08-07 15:07
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская | 237 | 2024-07-23 20:55 | 2024-07-24 15:25 | 3.4.10.2, При осмотре ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская обнаружено под анкерной ж/б опорой № 185 гнездо птицы, следы ожогов на проводе ф. А. | 4.12, На опоре №185 ф."А" гнездо птиц, что вызвал пробой изоляции между проводом и изолятором ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Черноземельская | 238 | 2024-07-22 18:10 | 2024-07-22 19:05 | 3.4.7.3.5, В 10 Ферма-1 Жив.точки яч. № 6 от ПС 110кВ Черноземельская не отключался с ключа управления (КУ) по причине того что в ключе управления сгорели контакты из-за заклинивания привода В-10). | 4.2.2, В 10 Ферма-1 Жив.точки яч. № 6 от ПС 110кВ Черноземельская не отключался с ключа управления (КУ) по причине того что в ключе управления сгорели контакты из-за заклинивания привода В-10). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Черноземельская ВМПЭ-10-630-20 | 2024-07-22 18:10 | 2024-07-22 19:05
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 226 | 2024-07-18 10:51 | 2024-07-18 20:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошел излом деревянной опоры №339 по ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошел излом деревянной опоры №339 по ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 222 | 2024-07-11 08:37 | 2024-07-11 08:37 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."С" опоры №18 произошел пробой изоляции. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе опоры №18 произошел пробой воздушного промежутка между траверсой и гирляндой изоляторов ф."С", что привело к образованию эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Комсомольская - Нарын-Худук Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сарул | 228 | 2024-07-09 19:10 | 2024-07-21 07:20 | 3.4.7.3.5, В-10 кВ Жив.точки с/з Зултурган не отключился ( Ток МТЗ=100А, время срабатывания=0,5сек) из-за обрыва провода в цепи отключения выключателя. В-10 Т-1 не отключался в связи с тем что ток протекаемый в этот период был меньше тока срабатывания УРЗА В-10Т-1 (Ток МТЗ=220А,время срабатывания=1сек). Но при этом в цепи силового трансформатора протекал ток достаточный для работы трансформатора в режиме перегруза (Ток номинальный трансформатора по НН= 144А) и для срабатывания предупредительной сигнализации защиты по перегрузу(ток уставки=150А). Из-за длительной работы в режиме перегруза, вследствие отсутствия на подстанции оперативного местного персонала( по болезни), произошел перегрев и последующее повреждение изоляции обмоток 3.4.7.3.5, Повреждение обмотки низшего напряжения трансформатора произошло в результате перегрева обмоток вследствие воздействия токов К.З. возникших по ВЛ-10кВ Жив.точки с/з Зултурган. | 4.13, В-10 кВ Жив.точки с/з Зултурган не отключался из-за обрыва провода в цепи отключения выключателя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в цепи отключения выключателя на ПС 110 кВ Сарул ВМПЭ-10-630-31,5 4.11, Повреждение обмотки низшего напряжения трансформатора Т-1 произошло в результате перегрева обмоток вследствие воздействия токов К.З. возникших по ВЛ-10кВ Жив.точки с/з Зултурган. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмотки на ПС 110 кВ Сарул ТМН-2500/110/10 | 2024-07-09 19:10 | 2024-07-09 20:00
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Сарул ПС 110 кВ Сарул ПС 110 кВ Сарул | 198 | 2024-06-27 13:58 | 2024-06-28 16:59 | 3.4.7.4.1, В результате длительного срока эксплуатации произошел износ 3-х моноблоков АБ, что снизило напряжение питания соленоидов ШОВ 110 и В-110 Адык. 3.4.10.2, Отключение Т-1 (2,5 МВА, 110/10 кВ) действием ДЗТ с отключением ОД 110 Т-1 произошло в результате попадания птицы на шинный мост 10кВ Т-1. | 4.11, В результате попадание птицы на шинный мост 10кВ Т-1 произошло перекрытие с образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на шинном мосту 10кВ Т-1 на ПС 110 кВ Сарул ТМН-2500/110/10 4.13, Выход из строя 3-х моноблоков АБ Haze на ПС 110кВ Сарул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя 3-х элементов на ПС 110 кВ Сарул МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2024-06-27 14:03 | 2024-06-27 14:20
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Каспийская-2 - Михайловская | 197 | 2024-06-25 17:09 | 2024-06-27 16:00 | 3.4.12.3, В результате прохождения грозового фронта в районе произошло попадание молнии в промежуточную деревянную опору №127, с последующим изломом и падением опоры. | 4.14, В результате прохождения грозового фронта в районе произошло попадание молнии в промежуточную деревянную опору №127, с последующим изломом и падением опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 35 кВ Каспийская-2 - Михайловская Опора пром.дер. ПА-2
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Улан-Хол - Нарын-Худук | 187 | 2024-06-14 03:49 | 2024-06-14 03:49 | 3.4.10.2, У основания опоры №51 лежат остатки птичьего гнезда с обгоревшими ветками. Видны следы ожега на проводе Ф-С и траверсе. | 4.17.4, У основания опоры №51 лежат остатки птичьего гнезда с обгоревшими ветками. Видны следы ожега на проводе Ф-С и траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 110 кВ Улан-Холл - Нарын-Худук Опора №51
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ НПС-2 | 176 | 2024-05-31 18:00 | 2024-05-31 19:55 | 3.4.7.3.1, Прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ НПС-2 произошло в результате несвоевременного выявления повышения температуры в помещении здания ОПУ и не включения систем кондиционирования для поддержания рабочей температуры в помещении. | 4.20, В результате повышения температурного режима в помещении здания ОПУ произошел сбой оборудования связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой оборудования на ПС 110 кВ НПС-2 КОМПАС ТМ 2.0 KP2263E12
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | 166 | 2024-05-25 11:30 | 2024-05-25 12:28 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсах опор №177 и №195 произошли перекрытия на траверсах опор. | 4.17.4, Из-за жизнедеятельности птиц на траверсах опор произошли перекрытия на траверсах ветками из гнезд. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на траверсе ф."В" на ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк), следы перекрытия на траверсе ф."В" на ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык | 159 | 2024-05-10 10:01 | 2024-05-11 14:31 | 3.4.7.4.1, По ВЛ 110кВ НПС-2 - Адык обрыв элемента крепления натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" в месте заводской сварки на траверсе опоры №111 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, По ВЛ 110кВ НПС-2 - Адык обрыв элемента крепления натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" в месте заводской сварки на траверсе опоры №111 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв крепления на ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2024-05-10 10:01 | 2024-05-10 10:45
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС ПС 110 кВ Сарул | 149 | 2024-04-09 01:56 | 2024-04-13 14:57 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Сарул в ШОВ 110 разбухание изолирующей штанги ф.С в связи с длительной ее эксплуатацией. 3.4.10.2, По ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС на опоре № 183 (5,8 км от ПС 110 кВ Сарул) следы перекрытия на узле крепления гирлянды изоляторов фазы "А" к траверсе по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.1.3, На ПС 110кВ Сарул в ШОВ 110 в результате длительного срока эксплуатации произошло постепенное разбухание изолирующей штанги ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разубхание изолирующей штанги ф."С" на ПС 110 кВ Сарул МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 4.17.4, По ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС на опоре № 183 (5,8 км от ПС 110 кВ Сарул) следы перекрытия на узле крепления гирлянды изоляторов фазы "А" к траверсе в результате попадания продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следыв перекрытия на ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС опора №183
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2 | 131 | 2024-04-05 09:41 | 2024-04-05 20:40 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления расплетения шлейфа ф."А" на опоре №126 произошел обрыв шлейфа. | 4.13, Обрыв шлейфа ф."А" на опоре №126 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."А" на ВЛ 110 кВ Черноземельская – НПС-2 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 128 | 2024-04-04 19:36 | 2024-04-09 18:30 | 3.4.7.3.1, Повреждение фарфоровой рубашки колонки выключателя В 110 Т-2 по фазе «С» произошло вследствие несвоевременного выявления наличия кольцевых микротрещин на внутренней поверхности фарфора в узлах армировки дугогасительного устройства возникших из-за нестабильности механической прочности изоляторов, обусловленная низкими механическими характеристиками применяемой отечественными производителями массы фарфора, а также циклическими нарушениями технологии изготовления и армирования фарфора. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, из-за нестабильности механической прочности изоляторов, обусловленная низкими механическими характеристиками применяемой отечественными производителями массы фарфора, а также циклическими нарушениями технологии изготовления и армирования фарфора, на фарфоровой рубашке колонки ф."С" выключателя В 110 Т-2 постепенно образовывались микротрещины на внутренней поверхности фарфора в узлах армировки дугогасительного устройства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение фарфоровой рубашки колонки ф."С" на ПС 110 кВ Каспийская-2 ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 | 2024-04-04 19:36 | 2024-04-04 20:37
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Артезиан-1 | 120 | 2024-04-04 13:10 | 2024-04-04 16:21 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов произошло снижение изоляционных свойств изоляторов. | 4.12, В результате загрязненных изоляторов произошло снижение изоляционных свойств изоляторов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушены проходные изоляторы ф."А,В,С" на ПС 35 кВ Артезиан-1 ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 2024-04-04 13:10 | 2024-04-04 16:21
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Нарын-Худук | 117 | 2024-03-28 13:38 | 2024-03-28 15:17 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации на приводе ТР 110 Т-1 ПС 110кВ Нарын-Худук вышла из строя тяга ведущего полюса фазы "А". | 4.2.1, Из-за механического износа в результате длительного срока эксплуатации произошел износ тяги ведущего полюса фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность тяги ведущего полюса ф."А" на ПС 110 кВ Нарын-Худук РНДЗ-1-110/1000 | 2024-03-28 13:38 | 2024-03-28 15:17
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 116 | 2024-03-27 05:42 | 2024-03-27 15:48 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло разрегулировка привода В-110 Т-2 вследствии неисправности катушки отключения на ПС 110кВ Каспийская-2. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошло разрегулировка привода В-110 Т-2 вследствии неисправности катушки отключения на ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправна катушка отключения на ПС 110 кВ Каспийская-2 ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 | 2024-03-27 05:42 | 2024-03-27 06:10
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Каспийская-2 | 115 | 2024-03-25 17:31 | 2024-03-25 18:31 | 3.4.7.3.5, прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Каспийская-2 произошло в результате аварийного отключения ТСН на ПС 110 кВ Каспийская-2, и выходом из строя АКБ резервного питания из-за исчерпания ресурса(длительный срок эксплуатации) | 4.16, прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Каспийская-2 произошло в результате аварийного отключения ТСН на ПС 110 кВ Каспийская-2, и выходом из строя АКБ резервного питания из-за исчерпания ресурса(длительный срок эксплуатации) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несправность АКБ на ПС 110 кВ Каспийская-2 Блок питания Mean Well DR-75-24
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 105 | 2024-03-23 05:47 | 2024-03-23 05:47 | 3.4.12.2.1, В пролете опор № 65-66 (14 км от ПС 220 кВ Лиман) следы перекрытия на проводе фазы "В" вследствии попадания посторонними предметами, занесенные порывами ветров. | 4.4.5, В пролете опор № 65-66 (14 км от ПС 220 кВ Лиман) следы перекрытия на проводе фазы "В" вследствии попадания посторонними предметами, занесенные порывами ветров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 100 | 2024-03-12 16:38 | 2024-03-12 16:38 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Улан-Холл - Нарын-Худук произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре №29. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №29 по ВЛ 110 кВ Улан-Холл - Нарын-Худук произошло касание с проводом ф."В" с последующим образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Улан-Хол - Нарын-Худук Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 65 | 2024-02-06 09:05 | 2024-02-06 18:30 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывистых ветров произошел пробой воздушного промежутка между изолятором ф."В" и проводом на опоре №319. | 4.12, В результате сильных порывистых ветров произошел пробой воздушного промежутка между изолятором ф."В" и проводом на опоре №319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 17 | 2024-01-19 18:11 | 2024-01-20 14:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации образовалась коррозия на проводе между крышкой ТТ 110 Кочубей ф."А" и масломерным колпачком. | 4.13, Обрыв провода между крышкой ТТ 110 Кочубей ф."А" и масломерным колпачком в результате коррозии провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коронация возле масломерного колпачка ф."А" на ПС 110 кВ Артезиан-2 ТФЗМ-110Б 1000/5 ф "А"
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 8 | 2024-01-05 22:26 | 2024-01-05 22:26 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №100 произошло попадание продуктов жизнедеятельности птиц на шлейф ф."С". | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №100 произошло попадание продуктов жизнедеятельности птиц на шлейф ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на шлейфе ф."С" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 356 | 2024-12-30 04:20 | 2024-12-30 19:36 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации на шинном мосту Т-1 между трансформатором и КРУН 10 кВ произошел обрыв шлейфа Фазы "С". | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации на шинном мосту Т-1 между трансформатором и КРУН 10 кВ произошел обрыв шлейфа Фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ПС 110 кВ Цаган-Аман ТДН-16000/110/10 | 2024-12-30 04:20 | 2024-12-30 05:29
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская | 357 | 2024-12-26 00:45 | 2024-12-26 00:45 | 3.4.7.3.1, По ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская на опоре № 170 обнаружено разрушение одного из восьми изоляторов гирлянды фазы "С" в результате электродугового перекрытия между проводом и траверсой при тумане вследствие несвоевременного выявления загрязнения изоляторов. | 4.11, По ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская на опоре № 170 обнаружено разрушение одного из восьми изоляторов гирлянды фазы "С" в результате электродугового перекрытия между проводом и траверсой при тумане вследствие несвоевременного выявления загрязнения изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."С" на ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 256 | 2024-08-21 18:05 | 2024-08-28 10:52 | 3.4.7.4.1, Снижение изоляционных характеристик ввода 110 кВ выключателя по фазе «В» в результате длительной эксплуатации | 4.11, В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных характеристик высоковольтного ввода 110 кВ выключателя по фазе «В» со стороны ВЛ, что привело к пробою изоляции и возникновению эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительная эксплуатация и снижение сопротивления изоляции высоковольтного ввода 110 кВ выключателя с последующим возникновением эл.дуги привело к разрушению фарфоровой изоляции высоковольтного ввода полюса выключателя ф."В", а также выбросу масла из высоковольтного ввода ф."В" на В 110 Б.Царын-1 ПС 110 кВ Малые Дербеты на ПС 110 кВ Малые Дербеты МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2024-08-21 18:05 | 2024-08-21 19:00
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС ПС 110 кВ Малые Дербеты | 254 | 2024-08-20 01:31 | 2024-08-20 13:07 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе опоры № 142 ф."В" произошло перекрытие проволокой из гнезда на траверсе опоры (30 км от ПС 220 кВ Большой Царын-1 ). 3.4.7.4.1, Отключение В 110 Б.Царын-1 на ПС 110кВ Малые Дербеты произошло в результате разрегулировки привода выключателя вследствии длительной эксплуатации. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц произошел пробой изоляции по ф."В" с образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.13, Отключение В 110 Б.Царын-1 на ПС 110кВ Малые Дербеты произошло в результате разрегулировки привода выключателя вследствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Малые Дербеты МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2024-08-20 02:15 | 2024-08-20 02:41
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября | 253 | 2024-08-18 07:48 | 2024-08-18 07:48 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №87 по ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября произошло перекрытие между гирляндой изоляторов ф."В" и траверсой опоры ф."В". | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц произошел пробой изоляции по ф."В" с образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 252 | 2024-08-17 23:16 | 2024-08-17 23:16 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №153 по ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС произошло перекрытие между гирляндой изоляторов ф."В" и траверсой опоры ф."В". | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц произошел пробой изоляции по ф."В" с образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 250 | 2024-08-11 04:24 | 2024-08-11 04:24 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №238 произошло перекрытие между траверсой и проводом ф."В". | 4.17.4, В результате гнездования птиц на опоре №208 произошло падение проволоки из гнезда на токоведущие части ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Советская | 249 | 2024-08-10 17:24 | 2024-08-13 15:29 | 3.4.7.4.1, В результате длительного срока эксплуатации произошел износ отключающей собачки на защелке отключения и катушки включения привода ШОВ 110 на ПС 110кВ Советская. | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации произошел износ отключающей собачки на защелке отключения и катушки включения привода ШОВ 110 на ПС 110кВ Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорвана отключающая собачка на защелке отключения, износ катушки включения, разрегулировка на ПС 110 кВ Советская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 248 | 2024-08-03 03:12 | 2024-08-03 03:12 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №33 произошел наброс проволоки на изолятор ф."В". | 4.11, В результате падения проволоки из-за жизнедеятельности птиц на опоре №33, произошел пробой изоляции с образованием эл.дуги и разрушением 1 изолятора ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 242 | 2024-07-30 03:19 | 2024-07-30 03:19 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №32 произошло падение проволоки на провод ф."В" | 4.12, На опоре №32 вследствии жизнедеятельности птиц следы перекрытия на проводе и траверсе ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) | 239 | 2024-07-24 09:07 | 2024-07-25 15:50 | 3.4.10.2, В результате гнездования птиц произошел пробой изоляции ф."В,С"на опоре №19. | 4.17.4, В результате гнездования птиц из веток и проволок на траверсе опоры №19 по ф."С" произошло падение проволоки на гирлянду изоляторов ф."С" с последующим образованием эл.дуги и разрушением 7 изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушены 7 изоляторов ф."В,С" на ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) АУБМ-60-2
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Б.Царын-2 | 238 | 2024-07-22 00:35 | 2024-07-22 00:35 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."В" опоры №65роизошел пробой воздушного промежутка между гирляндой изоляторов ф."В" и траверсой опоры. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."В" опоры №65роизошел пробой воздушного промежутка между гирляндой изоляторов ф."В" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 236 | 2024-07-08 15:34 | 2024-07-08 20:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошел нагрев контактных соединений на ШР-1 110 Енотаевка фаза "В" ПС 110кВ Цаган-Аман. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошел нагрев контактных соединений на ШР-1 110 Енотаевка фаза "В" ПС 110кВ Цаган-Аман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений ф."В" на ПС 110 кВ Цаган-Аман РНДЗ-1-110/630
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Харба - Полынная | 235 | 2024-07-07 22:50 | 2024-07-07 23:01 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе опоры №162 при порывах ветра произошло падение проволоки на провод и траверсу ф."А". | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе опоры №162 при порывах ветра произошло падение проволоки на провод и траверсу ф."А" с последующим перекрытием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 35 кВ Харба - Полынная Опора пром.ж/б. П-35-1 | 2024-07-07 22:50 | 2024-07-07 23:01
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 234 | 2024-07-07 21:22 | 2024-07-07 22:04 | 3.4.12.3, В результате попадания молнии в гирлянду изоляторов ф."С" на опоре №22 разрушился 1 изолятор, имеются следы термических ожогов на гирлянде изоляторов. | 4.11, Разрушение 1 изолятора ф."С" на опоре №22 в результате прохождения грозового фронта в районе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."С" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2024-07-07 21:22 | 2024-07-07 22:04
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября | 233 | 2024-07-06 03:32 | 2024-07-06 03:32 | 3.4.10.2, На изоляторах ф."В" опоры №113 следы перекрытия в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе опоры №113 ф."В" произошел пробой изоляции ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах ф."В". на ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Большой Царын-2 | 229 | 2024-06-26 20:50 | 2024-06-27 11:03 | 3.4.7.4.1, повреждение опорного изолятора фазы "В" на шинном мосту 10 кВ Т-2 в результате потери изоляционных свойств изолятора | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря изоляционных свойств изолятора на шинному мосту 10кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор на ПС 110 кВ Большой Царын-2 КРУН-10 | 2024-06-26 20:50 | 2024-06-26 21:30
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Юста - Харба | 228 | 2024-06-18 20:58 | 2024-06-18 21:10 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие | 4.17.4, На шлейфе и траверсе ф."А" опоры №106 следы перекрытия в результате попадания продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 35 кВ Юста - Харба Опора анк.ж/б.УБ35-1 | 2024-06-18 20:58 | 2024-06-18 21:10
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Б.Царын-2 | 212 | 2024-06-17 22:14 | 2024-06-17 22:58 | 3.4.12.3, В результате попадания молнии разрушился 1 изолятор из 8 по фазе "В" на оп.№5 (450 м от ПС 220 кВ Большой Царын-1), также присутствуют следы термического ожога на ГЗТ от воздействия молнии. | 4.11, В результате попадания молнии разрушился 1 изолятор из 8 по фазе "В" на оп.№5 (450 м от ПС 220 кВ Большой Царын-1), также присутствуют следы термического ожога на ГЗТ от воздействия молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Б.Царын-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2024-06-17 22:14 | 2024-06-17 22:58
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур | 211 | 2024-06-10 08:52 | 2024-06-10 08:52 | 3.4.10.2, На ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган Нур в результате жизнедеятельности птиц произошло падение постороннего предмета (металлической проволоки,наброса) на изолятор фаза-А опоры №208, что и привело к срабатыванию защиты | 4.17.4, Из-за жизнедеятельности птиц произошло падения постороннего предмета в виде металлической проволоки,наброса на изолятор фаза-А опора №208 что и привило к кратковременному отключению Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур Опора пром.дер.ПД35-1
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень | 210 | 2024-06-07 16:29 | 2024-06-07 16:34 | 3.4.12.3, В следствии атмосферных перенапряжений (гроза) на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень произошёл удар молнии по изолятору и проводу фаза-А опора №59 , что привело к кратковременному отключению. | 4.12, В следствии атмосферных перенапряжений (гроза) на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень произошёл удар молнии по изолятору и проводу фаза-А опора №59 , что привело к кратковременному отключению Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г) | 2024-06-07 16:29 | 2024-06-07 16:34
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 203 | 2024-06-02 15:33 | 2024-06-03 18:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ф.В в пр.оп. №225-226; обрыв провода ф.С в пр.оп. №239-240 по ВЛ 35 кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская в результате потери механической прочности провода вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода ф.В в пр.оп. №225-226; обрыв провода в пр.оп. №239-240 по ВЛ 35 кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская в результате потери механической прочности провода вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская Пролет: 3*АС-35/6,2, обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская Пролет: 3*АС-35/6,2
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Барун | 205 | 2024-05-29 03:14 | 2024-06-05 14:19 | 3.4.7.4.1, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло перегорание пускателя включения привода СВ 110 на ПС 110кВ Барун, также выход из строя БПНС выключателя. 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."С" опоры №139 по ВЛ 110кВ Иджил-Барун произошло перекрытие по гирлянде изоляторов ф."С". | 4.2.1, Вследствии длительного срока эксплуатации произошел износ пускателя включения привода СВ 110 на ПС 110кВ Барун и БПНС выключателя СВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправен БПНС на ПС 110 кВ Барун ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000, повреждение пускателя привода СВ 110 на ПС 110 кВ Барун ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.17.4, По ВЛ 110кВ Иджил-Барун на опоре №139 следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф."С" вследствии попадания продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия по ф."С" на ВЛ 110кВ Иджил - Барун промежуточная ж/б 2-хцепная опора ПБ-110-8 №139 | 2024-05-29 03:14 | 2024-05-29 03:37
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 202 | 2024-05-28 04:16 | 2024-05-28 04:16 | 3.4.7.4.1, Разрушение изолятора ф."С" на опоре №142 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.11, Вследствие потери изоляционных свойств изолятора произошел пробой воздушного промежутка в гирлянде изоляторов ф."С" опоры №142 с последующим образованием электрической дуги и разрушением 1 изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень | 196 | 2024-05-22 11:40 | 2024-05-22 19:50 | 3.4.7.3.5, По ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень значительное загнивание древесины траверсы деревянной опоры №99 что привело к срыву гирлянды изоляторов вместе с проводом. | 4.16, По ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень значительное загнивание древесины траверсы деревянной опоры №99 что привело к срыву гирлянды изоляторов вместе с проводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Опора анк. дер. УД-35
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты | 193 | 2024-05-12 03:29 | 2024-05-14 14:48 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязненной изоляции на опорах №№82, 96, 97 и 141 (60,6 км, 62,45 км, 62,6 км и 69 км от ПС 220 кВ Б.Царын-1) по ВЛ 110кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты. | 4.12, В результате загрязнения изоляции на опорах и дождя, который привел к увлажнению грязи на изоляторах, произошло возникновение эл.дуги с последующим повреждением траверс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены траверсы опор на ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты опоры ПД110-1 №82,96,97,141 | 2024-05-12 03:29 | 2024-05-12 04:05
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур | 189 | 2024-05-02 09:48 | 2024-05-02 18:29 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло повреждение деревянной траверсы опоры №200. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло повреждение деревянной траверсы опоры №200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур Опора пром.дер.ПД35-1
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Б.Царын-2 | 191 | 2024-04-30 03:31 | 2024-05-01 11:20 | 3.4.7.4.1, По ВЛ-110кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты на опоре №76 (15.2 км от ПС 110 кВ Цаган-Толга) в результате изменения свойств материала (металл) произошло выпадание болтового крепления траверсы фазы "С". | 4.13, Выпадание болтового крепления траверсы на опоре №76 по ВЛ-110кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадание болтового крепления траверсы ф."С" на ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты Опора пром. дер. ПД110-1 | 2024-04-30 03:31 | 2024-04-30 04:06
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур | 183 | 2024-04-23 13:02 | 2024-04-23 17:03 | 3.4.7.3.5, По ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур обрыв провода ф.А в пролете оп.№294-295 вследствии потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, По ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур обрыв провода ф.А в пролете оп.№294-295 вследствии потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А на ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур Пролет:3*АС 35/6,2
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 168 | 2024-03-29 08:38 | 2024-03-29 17:36 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и неблагоприятных погодных условии(ГИО) произошел срыв провода в месте крепления лодочки. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и неблагоприятных погодных условии(ГИО) произошла постепенная потеря механической прочности провода в месте крепления лодочки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень | 141 | 2024-02-16 16:32 | 2024-02-17 17:15 | 3.4.12.1.2, Обрывы проводов в пролете оп.№125-126 ф.А, в пролете оп.№148-149 ф.С. в результате ГИО до 22мм.на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Пролет:3*АС 50/8,0
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Обильное - Кануковская | 111 | 2024-02-15 10:56 | 2024-02-15 17:10 | 3.4.7.3.3, Из-за несвоевременной вырубки ДКР возле опоры №287 упала ветка на траверсу опоры ф."А". | 4.4.3, Падение веток с ДКР на траверсу ф."А". опоры №287 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на траверсе ф."А" на ВЛ 35 кВ Обильное - Кануковская Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г)
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Харба - Полынная | 88 | 2024-02-14 10:27 | 2024-02-14 16:25 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода произошли в результате гололёдно-изморозевых отложений до 22мм на проводах. | 4.13, Из-за гололёдно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 35 кВ Харба - Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-14 10:27 | 2024-02-14 16:25
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур | 140 | 2024-02-13 10:25 | 2024-02-18 15:14 | 3.4.12.1.2, Обрывы проводов произошел в результате гололёдно-изморозевых отложений до 22мм на проводах. | 4.13, Из-за гололёдно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-13 10:25 | 2024-02-13 13:46
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цаган Аман - Юста с отпайкой на ПС Татал | 142 | 2024-02-12 18:20 | 2024-02-12 22:26 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв грозотроса (в поддерживающем зажиме ) в пролете оп. №294-295 на ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Юста с отп. на ПС Татал | 4.13, В следствии длительных ветровых нагрузок произошло нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи в пролете опор №294-295 на ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Юста с отп. на ПС Татал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Цаган Аман - Юста с отпайкой на ПС Татал Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2024-02-12 18:20 | 2024-02-12 19:33
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 148 | 2024-02-12 08:40 | 2024-02-26 15:20 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская произошло в результате неблагоприятных погодных условий в виде гололёдно-изморозевых отложений до 22мм. | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений на проводах при таянии льда произошло резкое опадание льда с проводов с последующим односторонним тяжением и обрывами проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опор, обрыв проводов, разрушение изоляторов на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур | 113 | 2024-02-11 07:35 | 2024-02-13 13:46 | 3.4.12.1.2, Обрывы проводов произошли в результате гололёдно-изморозевых отложений до 22мм на проводах. | 4.13, Из-за гололёдно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур Пролет:3*АС 95/16+1*С-35, обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур Пролет:3*АС 95/16+1*С-35, обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур Пролет:3*АС 95/16+1*С-35, обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур Пролет:3*АС 95/16+1*С-35
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 112 | 2024-02-11 04:16 | 2024-02-13 21:49 | 3.4.7.3.5, Излом и падение анкерной ж/б опоры (одностоечной с оттяжками) №313 (тип опоры АУБм-60-1ц) произошло в результате коррозийного износа U-образного болта, вследствие длительного срока эксплуатации, что привело к уменьшению его сечения и при воздействие гололёдных нагрузок произошел его обрыв. 3.4.12.1.2, Излом и падение анкерной ж/б опоры (одностоечной с оттяжками) №313 (тип опоры АУБм-60-1ц), разрушение изоляторов гирлянды ф.А, ф.В, ф.С, деформация металлических траверс; наклон промежуточной ж/б опоры №314 (тип опоры ПБ110-1) произошло в результате обрыва U-образного болта, с последующим срывом оттяжек анкерной опоры №313 под воздействием гололедно-изморозевых отложений до 22 мм и ветровой нагрузки до 10 м/с. | 4.4.4, В результате длительного срока эксплуатации и под вод воздействием гололедно-изморозевых отложений произошел обрыв U-образного болта в результате коррозионного износа, что привело к срыву оттяжек с последующим изломом и падением анкерной ж/б опоры (одностоечной с оттяжками) №313, разрушением изоляторов гирлянды ф.А, ф.В, ф.С, деформации металлических траверс; а также наклоном промежуточной ж/б опоры №314. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская Опора анк.ж/б.УБ110-1, наклон на ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 354 | 2024-12-26 10:19 | 2024-12-26 12:25 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 72 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-1 | 2024-12-26 10:19 | 2024-12-26 12:25
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 353 | 2024-12-20 12:00 | 2024-12-20 12:06 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия длительной ветровой нагрузки и провиса провода фазы «А,В» в пролете № 119-120, произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-20 12:00 | 2024-12-20 12:06
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 350 | 2024-12-17 13:55 | 2024-12-17 16:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода, произошло перекрытие в пролете опор № 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проводах на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-17 13:55 | 2024-12-17 16:08
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА Полынная по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 348 | 2024-12-17 13:14 | 2024-12-17 17:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №27/100 кВА Полынная по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-17 13:14 | 2024-12-17 17:53
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 347 | 2024-12-17 10:14 | 2024-12-17 16:48 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре № 4 по отпайке № 7 по ВЛ-10 кВ № 5 Батр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень, произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел срыв изолятора фазы В на опоре № 4 отпайка № 7 по ВЛ-10 кВ № 5 Батр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П10-1 | 2024-12-17 10:14 | 2024-12-17 16:48
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 340 | 2024-12-17 08:29 | 2024-12-17 12:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное, произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 6/100 кВА Больница. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное, произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 6/100 кВА Больница. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.КТП на ВЛ 10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 08:29 | 2024-12-17 12:26
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 335 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 13:47 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №340-341, произошел в следствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №340-341 по ВЛ-10 кВ №2 Ферма №2 от ПС 35 кВ Сарпинская произошел в результате провисания проводов из-за не своевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 13:47
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 334 | 2024-11-30 09:20 | 2024-11-30 12:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Терновый от ПС 35 кВ Уманцевская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 1/63 кВА "Терновый". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Терновый от ПС 35 кВ Уманцевская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 1/63 кВА "Терновый". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонент.КТП №1/63кВА "Терновый" на ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-30 09:20 | 2024-11-30 12:28
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Старая песчанка по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 330 | 2024-11-06 12:00 | 2024-11-06 15:00 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Старая песчанка по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-06 12:00 | 2024-11-06 15:00
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 326 | 2024-11-03 17:12 | 2024-11-04 16:02 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор № 12 отп. 2, № 14,15 отп.4 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1 | 2024-11-03 17:12 | 2024-11-04 16:02
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Старая песчанка по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 325 | 2024-11-03 08:58 | 2024-11-03 17:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание, что привело к схлесту проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Старая песчанка по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-03 08:58 | 2024-11-03 17:59
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 324 | 2024-11-02 11:44 | 2024-11-03 07:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-02 11:44 | 2024-11-03 07:47
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 323 | 2024-11-02 11:36 | 2024-11-02 12:49 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Срыв изолятора фазы В на опоре №68 по ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора А10-1 | 2024-11-02 11:36 | 2024-11-02 12:49
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант поВЛ- 10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 322 | 2024-11-02 10:54 | 2024-11-02 13:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант поВЛ- 10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-02 10:54 | 2024-11-02 13:41
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 319 | 2024-11-02 10:38 | 2024-11-02 17:05 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №440 ВЛ-10 кВ ВЛ 10 кВ №2 Ферма 2 от ПС 35 кВ Сарпинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №440 ВЛ-10 кВ ВЛ 10 кВ №2 Ферма 2 от ПС 35 кВ Сарпинская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ | 2024-11-02 10:38 | 2024-11-02 17:05
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 315 | 2024-11-01 10:36 | 2024-11-01 13:39 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-01 10:36 | 2024-11-01 13:39
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 314 | 2024-11-01 08:32 | 2024-11-01 10:35 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провисания проводов | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-01 08:32 | 2024-11-01 10:35
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 312 | 2024-10-20 13:30 | 2024-10-20 16:07 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опоре № 39-40по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма №1 от ПС 35 кВ Сарпинская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, результате аварии выявлен обрыв провода в пролете опор № 39-40 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма №1 от ПС 35 кВ Сарпинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-20 13:30 | 2024-10-20 16:07
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская | 311 | 2024-10-20 10:13 | 2024-10-20 12:43 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 42 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В результате аварии выявлен обрыв провода фазы «В» на опоре № 42 по ВЛ-10 кВ № 12 Откормплощадка ПС 35 кВ Кануковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №12 Откормплощадка от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-20 10:13 | 2024-10-20 12:43
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 303 | 2024-10-18 09:43 | 2024-10-18 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №2 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 4/25 кВА "Кардонов". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №2 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 4/25 кВА "Кардонов". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-18 09:43 | 2024-10-18 11:20
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 302 | 2024-10-18 09:25 | 2024-10-18 16:40 | 3.4.7.3.1, Повреждение опор № 52,82 отп. 2 произошел вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.11, Повреждение опоре № 52,82 отп. 2 произошел вследствие ухудшения изоляционных свойств (загрязнение изоляторов), что привело к образованию эл.дуги по поверхности изоляторов и повреждению опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-9ДБ | 2024-10-18 09:25 | 2024-10-18 16:40
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская | 300 | 2024-10-17 14:30 | 2024-10-17 17:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв провод фазы «В» в пролете опор №13-14, произошел из-за снижение свойств структуры материала. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №1 МТФ от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-17 14:30 | 2024-10-17 17:11
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Аршань по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 299 | 2024-10-14 10:30 | 2024-10-14 12:26 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Аршань по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-14 10:30 | 2024-10-14 12:26
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/63 кВА Буденный по ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 298 | 2024-10-12 11:26 | 2024-10-12 14:06 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/63 кВА Буденный по ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-10-12 11:26 | 2024-10-12 14:06
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант поВЛ- 10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 294 | 2024-10-08 10:28 | 2024-10-08 13:35 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант поВЛ- 10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-08 10:28 | 2024-10-08 13:35
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 290 | 2024-10-08 10:09 | 2024-10-08 13:29 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода, что привело к схлесту проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 кВ № 6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-08 10:09 | 2024-10-08 13:29
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 292 | 2024-09-30 21:03 | 2024-10-01 03:10 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошли обрывы проводов, вязок и падения опор. 3.4.12.2.1, Перекрытие на абонентском КТП №3/63 кВА по ВЛ-10кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская, произошло в результате попадания постороннего предмета (проволока), занесенный порывами ветров. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2 4.14, Повреждение опор № 2-4 по ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-9ДБ 4.12, В следствии попадания постороннего предмета (проволока) на абонентское КТП №3/63 кВА произошел пробой воздушного промежутка, что привело к образованию эл.дуги по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на абон.КТП №3/63кВА на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-30 21:03 | 2024-10-01 03:10
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант поВЛ- 10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 291 | 2024-09-29 14:05 | 2024-09-30 22:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов произошли в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошли перекрытие между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-29 14:05 | 2024-09-30 22:20
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 283 | 2024-09-17 12:13 | 2024-09-17 13:15 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-17 12:13 | 2024-09-17 13:15
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 281 | 2024-09-14 08:47 | 2024-09-14 11:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 " Ферма №2 " от ПС 35 кВ " Сарпинская " произошло в результате разрушения опорного изолятора Фаза "А" на КТП № 8/40 кВА " Демьянов ". | 4.11, В результате аварии выявлен разрушен опорный изолятор 10 кВ ф.А на КТП №8/40 кВА " Демьянов ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на КТП-10/0,4 кВ №8/25 кВА Демьянов по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская ИОС-10-500 УХЛ | 2024-09-14 08:47 | 2024-09-14 11:12
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 279 | 2024-09-12 10:36 | 2024-09-12 15:36 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции на ТП № 6/40 кВА Саламов по ВЛ-10кВ №2 Ферма №2 от ПС 35 кВ Сарпинская, произошла в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии попадания птицы на ТП № 6/40 кВА Саламов произошло перекрытие на силовом трансформаторе, что привело к отключению ВЛ 10кВ №2 Ферма №2 от ПС 35 кВ Сарпинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на изоляторах силового трансформатора на КТП-10/0,4 кВ №6 /25 кВА Саламов по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская ТМ-25/10 | 2024-09-12 10:36 | 2024-09-12 15:36
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 272 | 2024-09-03 13:31 | 2024-09-03 15:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-03 13:31 | 2024-09-03 15:42
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 271 | 2024-09-03 10:38 | 2024-09-03 10:41 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А на КТП №20/10 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №20/10 кВА и на проходных изоляторях фазы "А" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП-10/0,4 кВ №20/10 кВА Толгота по ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-09-03 10:38 | 2024-09-03 10:41
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Южная по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 270 | 2024-09-03 09:09 | 2024-09-03 13:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие в пролете опор №2-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/100 кВА Южная по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-03 09:09 | 2024-09-03 13:09
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 266 | 2024-09-02 16:53 | 2024-09-02 19:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительное воздействие ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-02 16:53 | 2024-09-02 19:07
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 261 | 2024-09-02 14:56 | 2024-09-02 16:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-02 14:56 | 2024-09-02 16:50
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская | 259 | 2024-09-02 12:50 | 2024-09-02 14:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие в пролетах опор № 23-24 по ВЛ 10 кВ Поселок от ПС 110 кВ Кировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №10 Поселок от ПС 110 кВ Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 12:50 | 2024-09-02 14:41
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №17/160 кВА Калмводострой по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 257 | 2024-08-27 09:49 | 2024-08-27 12:58 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №17/160 кВА Калмводстрой по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №17/160 кВА Калмводострой по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-08-27 09:49 | 2024-08-27 12:58
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 251 | 2024-08-16 09:14 | 2024-08-16 13:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате обрыва провода фазы "В" на опоре № 299. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре № 299 на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-16 09:14 | 2024-08-16 13:36
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 231 | 2024-07-09 08:55 | 2024-07-09 14:10 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-09 08:55 | 2024-07-09 14:10
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА Линник по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 230 | 2024-07-07 17:29 | 2024-07-08 10:27 | 3.4.7.3.5, Повреждены проходные изоляторы фаз А,В,С, опорные изоляторы фаз А,В,С на КТП-10/0,4 кВ № 8/10 кВА Линник по ВЛ-10кВ х. Коробкин от ПС 110 кВ Садовое-1 в результате потери изоляционных свойств изолятора вследствие длительного срока эксплуатации . | 4.11, Вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации на КТП №5/100 кВА произошел пробой воздушного промежутка, что привело к образованию эл.дуги по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА Линник по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 ИОС-10-500 УХЛ, Повреждение опорного изолятора на КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА Линник по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 ИОС-10-500 УХЛ, Повреждение опорного изолятора на КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА Линник по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 ИОС-10-500 УХЛ, Повреждение проходного изолятора на КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА Линник по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1, Повреждение проходного изолятора на КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА Линник по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1, Повреждение проходного изолятора на КТП-10/0,4 кВ №8/10 кВА Линник по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-07-07 17:29 | 2024-07-08 10:27
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 226 | 2024-06-25 14:14 | 2024-06-25 15:10 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-25 14:14 | 2024-06-25 15:10
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 225 | 2024-06-23 10:58 | 2024-06-23 13:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение РТП -31 на КТП №31/250 кВА по ВЛ-10кВ Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, Вследствии длительного срока эксплуатации и механического износа РТП -31 на КТП №31/250 кВА произошло повреждение Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РТП -31 на КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 РЛК-2-10/400 УХЛ1 | 2024-06-23 10:58 | 2024-06-23 13:58
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 224 | 2024-06-23 09:20 | 2024-06-23 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Годжур от ПС-35 кВ Обильное произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/10 кВА | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Годжур от ПС-35 кВ Обильное произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/10 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Абон. КТП № 3/10 кВА на ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-23 09:20 | 2024-06-23 11:10
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 223 | 2024-06-22 17:27 | 2024-06-22 20:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-06-22 17:27 | 2024-06-22 20:33
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 222 | 2024-06-22 16:42 | 2024-06-22 19:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-06-22 16:42 | 2024-06-22 19:50
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая Тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 221 | 2024-06-22 12:48 | 2024-06-22 13:59 | 3.4.12.2.3, Перекрытие проводов произошло в результате падения ветки на провода из-за ветра. | 4.4.3, Вследствии падения ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за падения ветки на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая Тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-22 12:48 | 2024-06-22 13:59
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 220 | 2024-06-22 10:36 | 2024-06-22 12:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-22 10:36 | 2024-06-22 12:47
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 219 | 2024-06-22 10:04 | 2024-06-22 15:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки.Обрыв провода фазы «В» на опоре № 52 и разрушение изолятора на опоре № 59 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода и разрушение изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2, Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1Д | 2024-06-22 10:04 | 2024-06-22 15:01
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 215 | 2024-06-21 10:44 | 2024-06-21 16:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-21 10:44 | 2024-06-21 16:22
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА Больница по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 214 | 2024-06-21 09:13 | 2024-06-21 10:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/400 кВА Больница по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-21 09:13 | 2024-06-21 10:42
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 206 | 2024-06-05 07:11 | 2024-06-05 11:15 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-05 07:11 | 2024-06-05 11:15
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 201 | 2024-05-25 13:55 | 2024-05-25 17:30 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-25 13:55 | 2024-05-25 17:30
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 199 | 2024-05-25 09:15 | 2024-05-25 15:42 | 3.4.7.3.1, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №74 отпайки №4 вследствие несвоевременного выявления загрязненных изоляторов и дождя | 4.11, Вследствие несвоевременного выявления загрязненных изоляторов произошло разрушение изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-9ДБ | 2024-05-25 09:15 | 2024-05-25 15:42
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 190 | 2024-05-03 13:41 | 2024-05-03 16:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-03 13:41 | 2024-05-03 16:09
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 186 | 2024-04-30 14:03 | 2024-04-30 15:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Поселок ПС 110 кВ Кировская Опора № 2-Опора №3/пролет | 2024-04-30 14:03 | 2024-04-30 15:24
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 185 | 2024-04-30 10:47 | 2024-04-30 14:02 | 3.4.12.2, Повреждение опор произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.2.2, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор №254,287,328,329,411 на ВЛ-10 кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 ВЛ-10 кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 2024-04-30 10:47 | 2024-04-30 14:02
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 184 | 2024-04-26 11:53 | 2024-04-26 14:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-04-26 11:53 | 2024-04-26 14:47
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/63 кВА Джимбеева по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 176 | 2024-04-15 10:03 | 2024-04-15 10:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/63 кВА Джимбеева по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:2*АС 25/4,2 | 2024-04-15 10:03 | 2024-04-15 10:48
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 173 | 2024-04-04 09:55 | 2024-04-04 10:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А», "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-04 09:55 | 2024-04-04 10:25
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 ПесчанкаПС 110 кВ Садовое-1 | 172 | 2024-04-03 16:02 | 2024-04-03 18:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 ПесчанкаПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-03 16:02 | 2024-04-03 18:37
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 171 | 2024-04-03 15:48 | 2024-04-03 17:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-03 15:48 | 2024-04-03 17:30
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 169 | 2024-04-03 11:25 | 2024-04-03 12:04 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-03 11:25 | 2024-04-03 12:04
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 167 | 2024-04-02 14:19 | 2024-04-02 16:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-02 14:19 | 2024-04-02 16:17
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 159 | 2024-03-22 09:54 | 2024-03-22 13:10 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-03-22 09:54 | 2024-03-22 13:10
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 139 | 2024-02-18 11:30 | 2024-02-18 16:46 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №201 по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №201 по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская Опора П10-1 | 2024-02-18 11:30 | 2024-02-18 16:46
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 9/10 Бадмаева по ВЛ 10 кВ Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 138 | 2024-02-18 09:43 | 2024-02-18 15:17 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете до абонентского ввода по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 9/10 Бадмаева по ВЛ 10 кВ Листичка от ПС 35 кВ Обильное в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 9/10 Бадмаева по ВЛ 10 кВ Листичка от ПС 35 кВ Обильное Пролет до абонентского ввода | 2024-02-18 09:43 | 2024-02-18 15:17
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/40 кВА Хамуров по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 135 | 2024-02-16 11:15 | 2024-02-18 06:40 | 3.4.12.1.1, хлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/40 кВА Хамуров по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.16, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/40 кВА Хамуров по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-02-16 11:15 | 2024-02-16 18:23
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 134 | 2024-02-16 11:10 | 2024-02-18 06:40 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-02-16 11:10 | 2024-02-16 18:36
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №1/40кВА КФХ Каажихинпо ВЛ-10кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35кВ Сарпинская | 133 | 2024-02-16 11:05 | 2024-02-18 06:40 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №1/40кВА КФХ Каажихин по ВЛ-10кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35кВ Сарпинская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №1/40кВА КФХ Каажихинпо ВЛ-10кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35кВ Сарпинская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-02-16 11:05 | 2024-02-16 19:00
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 143 | 2024-02-16 09:05 | 2024-02-19 18:03 | 3.4.12.1.2, Излом траверсы на опоре №21 по отпайке №2 по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на траверсах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Опора УП10-1 | 2024-02-16 09:05 | 2024-02-16 11:00
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 145 | 2024-02-16 08:50 | 2024-02-21 16:40 | 3.4.12.1.2, Повреждение опор с № 70 - по № 101 по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах и опорах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах и опорах при одностороннем тяжении произошоло повреждение опор с № 70 - по № 101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-1, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-1, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-1, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-1, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-1Д, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-1Д, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора А10-1Д, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-1, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ | 2024-02-16 08:50 | 2024-02-16 11:01
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 131 | 2024-02-16 08:40 | 2024-02-17 19:33 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода в пролёте опор № 7 - № 8 и излом по отпайке 11 опор с № 63 - по №69, по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах и опорах при таянии произошол обрыв провода в пролете на опор №7- № 8 и излом по отпайке 11 опор с № 63 - по №69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2, Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1, Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1, Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1, Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1, Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1, Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1, Излом опор на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1 | 2024-02-16 08:40 | 2024-02-16 20:19
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 123 | 2024-02-15 11:42 | 2024-02-16 11:00 | 3.4.12.1.2, Отклонение опоры вдоль оси линии сверх допустимых норм опора №17 и изменению стрел провиса по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов что привело к отклонению опоры вдоль оси линии сверх допустимых норм опора №17 и изменению стрел провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры вдоль оси линии сверх допустимых норм на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ | 2024-02-15 11:42 | 2024-02-16 11:00
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 122 | 2024-02-15 11:40 | 2024-02-15 15:42 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-15 11:40 | 2024-02-15 15:42
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 121 | 2024-02-15 11:31 | 2024-02-15 13:04 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/160 кВА КРС по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-15 11:31 | 2024-02-15 13:04
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 119 | 2024-02-15 11:30 | 2024-02-15 15:22 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-15 11:30 | 2024-02-15 15:22
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №24/250 кВА Скважина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 118 | 2024-02-15 11:25 | 2024-02-15 15:18 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №24/250 кВА Скважина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №24/250 кВА Скважина по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-02-15 11:25 | 2024-02-15 15:18
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 115 | 2024-02-15 11:20 | 2024-02-15 15:15 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-15 11:20 | 2024-02-15 15:15
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 114 | 2024-02-15 11:15 | 2024-02-15 15:00 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-15 11:15 | 2024-02-15 15:00
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 108 | 2024-02-15 10:08 | 2024-02-15 14:50 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-15 10:08 | 2024-02-15 14:50
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 105 | 2024-02-15 09:57 | 2024-02-15 14:25 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 19-19п по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №16/100 кВА жилой сектор РСУ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-15 09:57 | 2024-02-15 14:25
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская | 97 | 2024-02-14 15:04 | 2024-02-15 11:24 | 3.4.12.1.2, Отклонение опор вдоль или поперек оси линии сверх допустимых норм опор в пролете опор № 98-100 по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов произошло отклонение опор вдоль или поперек оси линии сверх допустимых норм. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отклонение опор вдоль или поперек оси линии сверх допустимых норм на ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Опора П10-7ДБ, отклонение опор вдоль или поперек оси линии сверх допустимых норм на ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Опора П10-7ДБ, отклонение опор вдоль или поперек оси линии сверх допустимых норм на ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская Опора П10-7ДБ | 2024-02-14 15:04 | 2024-02-15 11:24
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 92 | 2024-02-14 12:48 | 2024-02-14 14:23 | 3.4.12.1.2, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 77 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 77 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 ОАР-1 | 2024-02-14 12:48 | 2024-02-14 14:23
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 91 | 2024-02-14 11:35 | 2024-02-15 08:27 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА ПТО по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-02-14 11:35 | 2024-02-15 08:27
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/63 кВА Овцекомплекс по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 89 | 2024-02-14 11:20 | 2024-02-15 08:18 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/63 кВА Овцекомплекс по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/63 кВА Овцекомплекс по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/63 кВА Овцекомплекс по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-14 11:20 | 2024-02-15 08:18
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 87 | 2024-02-14 10:05 | 2024-02-15 08:21 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Ферма по ВЛ-10 кВ №1 Ферма№ 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-02-14 10:05 | 2024-02-15 08:21
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 86 | 2024-02-14 10:00 | 2024-02-15 08:20 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА Село по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*А 25 | 2024-02-14 10:00 | 2024-02-15 08:20
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Бригада № 3 по ВЛ-10 № 10 Бригада № 3 ПС 110 кВ Садовое-1 | 78 | 2024-02-13 21:19 | 2024-02-14 00:16 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Бригада № 3 по ВЛ-10 № 10 Бригада № 3 ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Бригада № 3 по ВЛ-10 № 10 Бригада № 3 ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-13 21:19 | 2024-02-14 00:16
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 74 | 2024-02-13 14:35 | 2024-02-13 16:55 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-02-13 14:35 | 2024-02-13 16:55
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 75 | 2024-02-13 14:35 | 2024-02-14 09:30 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.5, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-02-13 14:35 | 2024-02-14 09:30
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 73 | 2024-02-13 11:20 | 2024-02-13 16:55 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 поВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-13 11:20 | 2024-02-13 16:55
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 72 | 2024-02-13 11:15 | 2024-02-13 15:30 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-13 11:15 | 2024-02-13 15:30
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10ПосёлокПС 110 кВ Кировская | 68 | 2024-02-13 10:44 | 2024-02-13 14:46 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10ПосёлокПС 110 кВ Кировская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10ПосёлокПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-13 10:44 | 2024-02-13 14:46
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 66 | 2024-02-13 10:21 | 2024-02-13 11:45 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА 2-Микрорайон по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-13 10:21 | 2024-02-13 11:45
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 63 | 2024-02-13 09:16 | 2024-02-13 10:08 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-13 09:16 | 2024-02-13 10:08
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 61 | 2024-02-13 07:18 | 2024-02-13 08:30 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Родниковая по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-13 07:18 | 2024-02-13 08:30
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/63 кВА МЖС по ВЛ 10кВ №4 Аршань- Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Школа по ВЛ-10 № 10Посёлок ПС 110 кВ Кировская ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП 10/0,4 кВ №7/250 кВА Село по ВЛ-10 кВ № 7 Терновый ПС 35 кВ Уманцевская ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая Тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №4/100 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4кВ №1/40кВА КФХ Каажихинпо ВЛ-10кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35кВ Сарпинская ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/63 кВА Водонопорная башня поВЛ- 10кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 49 | 2024-02-11 12:46 | 2024-02-12 20:38 | 3.4.12.1.2, Обрывы и схлёсты проводов произошли в результате гололёдно-изморозевых отложений до 22мм на проводах. | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение проводов. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы и схлесты проводов на ВЛ-0,4кВ Сарпинского РЭС ВЛ-0,4кВ Сарпинского РЭС | 2024-02-11 12:46 | 2024-02-12 20:38
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 50 | 2024-02-11 12:42 | 2024-02-12 21:35 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 43-44 в результате ГИО на проводах. Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 9-10 в результате ГИО на проводах. Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 26-27 в результате ГИО на проводах. Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 53-54 в результате гололёдно- изморозевых отложений на проводах. Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 35-36 в результате гололёдно- изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение провода фазы «А» в пролете опор № 43-44. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение провода фазы «В» в пролете опор № 9-10. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение провода фазы «С» в пролете опор № 26-27. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:3*АС 35/6,2, Схлест проводов на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 / Пролет:3*АС 35/6,2, Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-11 12:42 | 2024-02-12 21:35
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 48 | 2024-02-10 21:30 | 2024-02-11 02:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском ТП №11/25 кВА Вышка. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском ТП №11/25 кВА Вышка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-10 21:30 | 2024-02-11 02:09
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 46 | 2024-02-10 09:50 | 2024-02-10 17:19 | 3.4.10.2, Перекрытие в высоковольтном шкафу ТП №7/100 кВА Село произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии попадания птицы на ТП №7/100 кВА Село произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в В/В шкафу. на КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовска Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | 2024-02-10 09:50 | 2024-02-10 17:19
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 37 | 2024-02-06 06:34 | 2024-02-06 09:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-06 06:34 | 2024-02-06 09:47
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 36 | 2024-02-06 06:20 | 2024-02-06 09:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АПС-35 | 2024-02-06 06:20 | 2024-02-06 09:43
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 27 | 2024-01-27 18:08 | 2024-01-27 18:39 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №5/100 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №5/100 кВА и на проходных изоляторях фазы "А" "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе на КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС35 кВ Уманцевская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-01-27 18:08 | 2024-01-27 18:39
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 19 | 2024-01-17 13:21 | 2024-01-17 15:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-17 13:21 | 2024-01-17 15:40
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 3 | 2024-01-06 06:53 | 2024-01-06 08:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 Садовое от ПС-110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП №21/160 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 Садовое от ПС-110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП №21/160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №21/160 на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-06 06:53 | 2024-01-06 08:35
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 349 | 2024-12-17 13:40 | 2024-12-17 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/100 кВА Ферма № 2 по ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 13:40 | 2024-12-17 15:30
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 346 | 2024-12-17 09:45 | 2024-12-17 12:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 09:45 | 2024-12-17 12:20
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 345 | 2024-12-17 09:20 | 2024-12-17 15:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа произошло из-за дефекта на абонентском КТП 2/40 кВА Салдыбаев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа произошло из-за дефекта на абонентском КТП 2/40 кВА Салдыбаев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 09:20 | 2024-12-17 15:35
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 339 | 2024-12-15 11:25 | 2024-12-15 15:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 11/10 кВА Эльзенов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 11/10 кВА Эльзенов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.КТП 11/10кВА Эльзенов на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-12-15 11:25 | 2024-12-15 15:42
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 336 | 2024-12-10 10:30 | 2024-12-10 12:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" произошло в результате повреждения на абонентском КТП №31/63 кВА АЗС. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" произошло в результате повреждения на абонентском КТП №31/63 кВА АЗС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждениеи в ТП потребителя КТП№13/63 кВА АЗС на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-10 10:30 | 2024-12-10 12:58
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 329 | 2024-11-05 16:05 | 2024-11-05 16:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-05 16:05 | 2024-11-05 16:52
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 328 | 2024-11-05 11:33 | 2024-11-05 16:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 6/10 кВА Менкенов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 6/10 кВА Менкенов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-11-05 11:33 | 2024-11-05 16:02
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 320 | 2024-11-02 10:46 | 2024-11-02 18:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре № 85 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-3 | 2024-11-02 10:46 | 2024-11-02 18:33
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 316 | 2024-11-02 09:09 | 2024-11-02 11:16 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 13/400 кВА мкр. Школьный по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 09:09 | 2024-11-02 11:16
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма №1 от ПС-35 кВ Сарпа | 313 | 2024-10-28 15:23 | 2024-10-28 16:20 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/100 кВА "Ферма №1" по ВЛ-10 кВ № 8 "Ферма №1" от ПС 35 кВ "Сарпа" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 4/100 кВА "Ферма №1" по ВЛ-10 кВ № 8 "Ферма №1" от ПС 35 кВ "Сарпа" в результате несвоевременного выявления провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 8 Ферма №1 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*А 25 | 2024-10-28 15:23 | 2024-10-28 16:20
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 310 | 2024-10-18 16:09 | 2024-10-18 18:04 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 "Ферма №2" от ПС-35 кВ "Байровская" произошло в результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов, что при прохождении дождей произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опор №153,184,195 верхней части. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2 совхоза Чапчаева" от ПС-35 кВ "Заливная" произошло в результате не своевременного выявления загрязненных изоляторов, что при прохождении дождей произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опор №153,184,195 верхней части. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ | 2024-10-18 16:09 | 2024-10-18 18:04
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская | 309 | 2024-10-18 15:46 | 2024-10-18 20:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №3" от ПС-35 кВ "Байровская" произошло в результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов и при атмосферных явлениях ( дожде) произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опор №121, 143, по отп.№3 опоры №7 верхней части | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №3" от ПС-35 кВ "Байровская" произошло в результате не своевременного выявления загрязненных изоляторов, и при атмосферных явлениях ( дожде) произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опор №121, 143, по отп.№3 опоры №7 верхней части. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3 | 2024-10-18 15:46 | 2024-10-18 20:20
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 308 | 2024-10-18 15:30 | 2024-10-18 20:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 "Ферма №2" от ПС-35 кВ "Байровская" произошло в результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов, что при прохождении дождей произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опор №120,155, 156 опоры №18 по отп. №2 верхней части | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 "Ферма №2" от ПС-35 кВ "Байровская" произошло в результатене своевременного выявления загрязненных изоляторов, что при прохождении дождей произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опор №120,155,156, опоры №8 по отп. №2 верхней части. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-7ДБ, Возгорание опоры на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-7ДБ | 2024-10-18 15:30 | 2024-10-18 20:15
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 307 | 2024-10-18 15:05 | 2024-10-18 20:11 | 3.4.7.3.1, Пповреждение опор №125, 138, 149, 155, 164, 179, 185, 209, 237, 301, 302, 448, 451, 490, 499, 502, 508, 534 верхней части, в следствии несвоевременного выявления загрязненных изоляторов и погодных явлений (дождей), произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2 совхоза Чапчаева" от ПС-35 кВ "Заливная" произошло повреждение опор №125, 138, 149, 155, 164, 179, 185, 209, 237, 301, 302, 448, 451, 490, 499, 502, 508, 534 верхней части, в следствии несвоевременного выявления загрязненных изоляторов и погодных явлений (дождей), произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ | 2024-10-18 15:05 | 2024-10-18 20:11
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 306 | 2024-10-18 14:30 | 2024-10-18 17:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" от ПС-35 кВ "Чкаловская" произошло в результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов, что при прохождении дождей произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опор №1 ртп.№4, опоры №9 по отп. №5 верхней части. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" от ПС-35 кВ "Чкаловская" произошло в результатене своевременного выявления загрязненных изоляторов, что при прохождении дождей произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опор №1 отп.№4, опоры №9 по отп. №5 верхней части. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №1 отп.№4 на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры №9 отп №5 на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ | 2024-10-18 14:30 | 2024-10-18 17:57
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 305 | 2024-10-18 14:04 | 2024-10-18 20:10 | 3.4.7.3.1, Повреждение опоры произошло в результате прохождения дождей , образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги | 4.11, В следствии воздействия атмосферных явлений (дождь) и несвоевременного выявления загрязненных изоляторов произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опор №447, №81 отп.№6 по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ "Кегульта" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены опоры №447, №81 отпайка №6 на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, Повреждены опоры №447, №81 отпайка №6 на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Опора УП10-1Б | 2024-10-18 14:04 | 2024-10-18 20:10
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 304 | 2024-10-18 10:27 | 2024-10-18 17:39 | 3.4.7.3.1, Опора повреждена из-за несвоевременного выявления загрязненных изоляторов, что при прохождении дождей произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опоры №91 по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма №3" от ПС-35 кВ "Чкаловская" . | 4.11, Опора повреждена из-за несвоевременного выявления загрязненных изоляторов, что при прохождении дождей произошло образование суспензии из влаги и грязи на изоляторах, что снизило изоляционные свойства изоляторов с последующим образованием эл.дуги и повреждениям опоры №91 по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма №3" от ПС-35 кВ "Чкаловская" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена опора №91 на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ | 2024-10-18 10:27 | 2024-10-18 17:39
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 301 | 2024-10-18 09:15 | 2024-10-18 09:20 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия в пролете опор № 10-12 по ВЛ-10 кВ № 11 Центральная Усадьба от ПС-35 кВ "Заливная" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к провисанию провода. | 4.16, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе в пролете опор № 10-12. на ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-18 09:15 | 2024-10-18 09:20
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 295 | 2024-10-08 11:50 | 2024-10-08 18:09 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2 совхоза Чапчаева" от ПС-35 кВ "Заливная" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №197-198 ф. "А,В". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2 совхоза Чапчаева" от ПС-35 кВ "Заливная" произошло в результате повреждения схлеста проводов в пролете опор №197-198 ф. "А,В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №197-198 на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-08 11:50 | 2024-10-08 18:09
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 293 | 2024-10-08 10:10 | 2024-10-08 12:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №4 "Ферма №2" от ПС 35 кВ "Чкаловская" произошло в результате повреждения на абонентском КТП №11/10 кВА Эльзенов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №4 "Ферма №2" от ПС-35 кВ "Чкаловская" произошло в результате повреждения на абонентском КТП №11/00 кВА "Эльзенов". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя ТП№11/10 кВА на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-10-08 10:10 | 2024-10-08 12:33
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 287 | 2024-09-29 18:30 | 2024-10-01 00:08 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошли срывы изоляторов, обрыв вязки провода и отключения абонентских ККТП. | 4.13, Срывы изоляторов и обрыв вязки на 3-х ВЛ Кетченеровского РЭС произошли в результате снижения механической прочности и изоляционных свойств вследствии воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта Опора УП10-3ДБ 4.16, Отключения 2-х ВЛ произошли из-за повреждения на абонентских КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абон.КТП на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская 2*АС 35/6,2 | 2024-09-29 18:30 | 2024-10-01 00:08
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10 кВ № 6/250 кВА Торговый Центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба с. Ергенинский от ПС 110 кВ Ергени | 289 | 2024-09-29 18:15 | 2024-09-29 18:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА "Торговый Центр" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Ергенинская" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6/250 кВА "Торговый Центр" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьба" от ПС 110 кВ "Ергенинская" в результате несвоевременного выявления провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10 кВ № 6/250 кВА Торговый Центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба с. Ергенинский от ПС 110 кВ Ергени Пролет:4*А 25 | 2024-09-29 18:15 | 2024-09-29 18:50
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 286 | 2024-09-29 17:45 | 2024-09-29 18:16 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-10 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 8-10 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА "Космос" по ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС 110 кВ "Советская" в результате несвоевременного выявления провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схдест проводов в прлете опор №8-10 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2024-09-29 17:45 | 2024-09-29 18:16
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 280 | 2024-09-12 22:20 | 2024-09-12 22:24 | 3.4.7.3.5, Следы перекрытия в пролете опор № 74-75 по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС-110 кВ "Советская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к провисанию провода | 4.12, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №74-75 на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-12 22:20 | 2024-09-12 22:24
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 278 | 2024-09-11 13:20 | 2024-09-11 14:35 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА "Октябрьская" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА "Октябрьская" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" в результате несвоевременного выявления провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2024-09-11 13:20 | 2024-09-11 14:35
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 277 | 2024-09-10 12:31 | 2024-09-10 12:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №10 "Овцекомплекс" от ПС 110 кВ "Бургустинская" произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/10 кВА КФХ Хамдан -Сад. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен разрядник ф. А. на КТП №6/10 кВА КФХ Хамдан -Сад на ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-10 12:31 | 2024-09-10 12:34
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 276 | 2024-09-10 11:00 | 2024-09-10 11:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №10 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" произошло в результате пробоя разрядника ф. С на абонентском КТП №5/10 кВА Бахарчиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта произошло в результате повреждения на абонентском КТП №5/10 кВА "Бахарчиев". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в сети потребителя на ВЛ-10 кВ № 10 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта, Пролет:3*АС 35/6,2 на КТП №5/10 кВА "Бахарчиев". КТП №5/10 кВА "Бахарчиев". | 2024-09-10 11:00 | 2024-09-10 11:04
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 274 | 2024-09-04 08:40 | 2024-09-04 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" произошло в результате повреждения на абонентском КТП №9/40 кВА Кекеев. | 4.16, тключение ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №9/40 кВА "Кекеев". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в сети потребителя на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-04 08:40 | 2024-09-04 14:05
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 273 | 2024-09-03 19:30 | 2024-09-03 19:34 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор № 345-346 по ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС 35 кВ Чкаловская в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к провисанию провода. | 4.16, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-09-03 19:30 | 2024-09-03 19:34
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 268 | 2024-09-02 19:56 | 2024-09-02 21:25 | 3.4.12.2.1, Излом траверсы на опоре № 9 отпайки №1 по ВЛ-10 кВ № 6 "Центраьная Усадьба" от ПС-35 кВ "Сарпа" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к провисанию провода | 4.14, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-3 | 2024-09-02 19:56 | 2024-09-02 21:25
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 267 | 2024-09-02 19:09 | 2024-09-02 19:43 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА "Сельгикова" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА "Сельгикова" по ВЛ-10 кВ № 4 "СХТ" от ПС 110 кВ "Советская" в результате несвоевременного выявления провисания провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/400 кВА Сельгикова по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2024-09-02 19:09 | 2024-09-02 19:43
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 265 | 2024-09-02 16:50 | 2024-09-02 22:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №12/10 кВА Эрдниев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №12/10 кВА "Эрдниев". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у абонента на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 16:50 | 2024-09-02 22:02
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 264 | 2024-09-02 16:00 | 2024-09-02 16:02 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор № 76-77 по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная усадьба от ПС-110 кВ "Бургустинская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к провисанию провода | 4.16, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 16:00 | 2024-09-02 16:02
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 263 | 2024-09-02 15:49 | 2024-09-02 15:51 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор № 33-34 по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к провисанию провода. | 4.16, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 15:49 | 2024-09-02 15:51
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 260 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 14:14 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия в пролете опор № 221-222 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ "Советская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к провисанию провода | 4.16, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 14:14
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 258 | 2024-08-27 09:58 | 2024-08-27 11:57 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/160 кВА "Годжур магазин" по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/160 кВА "Годжур магазин" по ВЛ-10 кВ № 8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" в результате несвоевременного выявления провисания провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2024-08-27 09:58 | 2024-08-27 11:57
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 245 | 2024-08-04 14:15 | 2024-08-04 15:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская"произошло в результате повреждения на абонентском КТП №10/10 кВа "Кекеев". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №8 "Связь с ПС Кегульта" от ПС 110 кВ "Ергенинская" произошло в результате повреждения на абонентском КТП №10/10 кВА "Кекеев". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП №10/10 кВА Кекеев на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-04 14:15 | 2024-08-04 15:21
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 243 | 2024-07-30 13:30 | 2024-07-30 17:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта"произошло в результате повреждения на абонентском КТП №10/10 кВа "Корчагин". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" произошло в результате повреждения на абонентском КТП №10/10 кВА "Корчагин". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №10/10 кВА "Корчагин" на ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" ВЛ-10 кВ №2 "Кормоцех" от ПС 110 кВ "Кегульта" | 2024-07-30 13:30 | 2024-07-30 17:07
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 240 | 2024-07-25 17:34 | 2024-07-25 18:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №17/10 кВа. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждение в ТП потребителя №17/10 кВа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в ТП потребителя №17/10 кВа. на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-25 17:34 | 2024-07-25 18:13
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 227 | 2024-06-26 09:15 | 2024-06-26 10:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС-110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №13/63 кВа. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС-110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №12/100 кВа "Суварган". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП №13/63 кВА на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-26 09:15 | 2024-06-26 10:03
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 218 | 2024-06-21 14:25 | 2024-06-21 16:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС-110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №12/100 кВа "Суварган". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС-110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №12/100 кВа "Суварган". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя, КТП №12/100 кВА Суварган на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 14:25 | 2024-06-21 16:46
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 217 | 2024-06-21 13:45 | 2024-06-21 15:24 | 3.4.12.2.1, Повреждение на абонентском участке, отключена абонентская отпайка.Предполагаемая причина: неблагоприятные погодные условия, ветер 7–9 м/с с порывами до 12 м/с Северо-восточный. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском участке на ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 13:45 | 2024-06-21 15:24
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 216 | 2024-06-21 13:40 | 2024-06-21 19:18 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма №2 от ПС-110 кВ "Советская" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к провисанию провода | 4.16, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 13:40 | 2024-06-21 19:18
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 200 | 2024-05-25 11:49 | 2024-05-25 15:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №12/10 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №12/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП №12/10 кВА на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-25 11:49 | 2024-05-25 15:58
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 195 | 2024-05-23 22:16 | 2024-05-23 23:55 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта" в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от МТП-10/0,4 кВ № 2/160 кВА Крылова по ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 2024-05-23 22:16 | 2024-05-23 23:55
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 182 | 2024-04-23 10:52 | 2024-04-23 12:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 3 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпа", опора № 3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпа" ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпа" | 2024-04-23 10:52 | 2024-04-23 12:23
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 179 | 2024-04-17 11:43 | 2024-04-17 19:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №10/10 кВА Кекеев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Ергенинская от ПС 110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №10/10 кВА Кекеев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №10/10 кВА Кекеев. на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Ергенинская от ПС 110 кВ Ергенинская КТП №10/10 кВА Кекеев. | 2024-04-17 11:43 | 2024-04-17 19:02
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинс | 178 | 2024-04-16 09:10 | 2024-04-16 10:04 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 8/100 кВА "ЛЗС" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьба совхоза Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская " в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинс ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/100 кВА ЛЗС по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинс | 2024-04-16 09:10 | 2024-04-16 10:04
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская | 170 | 2024-04-03 13:50 | 2024-04-03 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре № 5 отпайке №7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф "А" на опоре №5 отп №7 на ВЛ-10 кВ № 8 РП Тугтунский от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-3 | 2024-04-03 13:50 | 2024-04-03 16:30
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 160 | 2024-03-22 10:41 | 2024-03-22 11:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №14/100 кВА Лесхоз. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №14/100 кВА Лесхоз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП 14/100 кВА Лесхоз на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-22 10:41 | 2024-03-22 11:40
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 144 | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-20 10:28 | 3.4.12.1.2, Обрывы проводов произошли в результате гололёдно-изморозевых отложений до 22мм на проводах, что повлекло за собой одностороннее тяжение с падением опор. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов с последующими обрывами проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена опора на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждена опора на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждена опора на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждена опора на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждена опора на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждена опора на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-3, Повреждена опора на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, Повреждена опора на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-3, Повреждена опора на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-3 | 2024-02-17 20:30 | 2024-02-18 16:40
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА КФХ Балтыков З. Э. по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 120 | 2024-02-15 11:30 | 2024-02-15 15:26 | 3.4.12.1.1, хлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА "Балтыков З" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/250 кВА Балтыков З по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/250 кВА Балтыков З по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 2024-02-15 11:30 | 2024-02-15 15:26
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг | 117 | 2024-02-15 11:25 | 2024-02-15 15:21 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 1/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьба совхоза Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская " в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах | 4.4.4, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 11:25 | 2024-02-15 15:21
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерге | 116 | 2024-02-15 11:20 | 2024-02-15 15:12 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьба совхоза Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская " в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлес проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерге Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 11:20 | 2024-02-15 15:12
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская | 102 | 2024-02-15 09:38 | 2024-02-15 10:34 | 3.4.12.1.2, Наклон опоры произошел в результате гололёдно-изморозевых отложений до 22мм на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах произошло одностороннее тяжение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выправка опор на ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-15 09:38 | 2024-02-15 10:34
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 84 | 2024-02-14 09:45 | 2024-02-14 16:50 | 3.4.12.1.1, Схлест проводов произошел в результате гололёдно- изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов в пролете опор № 4-5 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2024-02-14 09:45 | 2024-02-14 16:50
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 80 | 2024-02-14 09:40 | 2024-02-14 16:46 | 3.4.12.1.1, Схлест проводов произошел в результате гололёдно- изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов в пролете опор № 3-4 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2024-02-14 09:40 | 2024-02-14 16:46
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская | 79 | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 16:45 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ "Советская" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 16:45
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/63 кВА Алтн-Булг по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 77 | 2024-02-13 15:24 | 2024-02-14 09:32 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №8/63 кВА "Алтн-Булг" по ВЛ-10 кВ "Ферма №2" от ПС 35 кВ Сарпа в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8/63 кВА Алтн-Булг по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-13 15:24 | 2024-02-14 09:32
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерге | 71 | 2024-02-13 11:05 | 2024-02-13 14:10 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 2/250 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 3 "Центральная Усадьба совхоза Ергенинский" от ПС 110 кВ "Ергенинская " в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерге Пролет:4*А 25 | 2024-02-13 11:05 | 2024-02-13 14:10
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 70 | 2024-02-13 10:50 | 2024-02-13 15:20 | 3.4.7.3.4, Обрывы и схлёсты проводов произошли в результате гололёдно-изморозевых отложений до 22мм на проводах. | 4.4.3, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-13 10:50 | 2024-02-13 15:20
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 69 | 2024-02-13 10:45 | 2024-02-14 09:21 | 3.4.12.1.2, В результате гололёдно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение с последующим тяжением в сторону вдоль оси. | 4.4.4, В результате гололёдно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение с последующим тяжением в сторону вдоль оси. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выправка опор на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-13 10:45 | 2024-02-14 09:21
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 67 | 2024-02-13 10:30 | 2024-02-13 21:24 | 3.4.7.3.4, В результате гололёдно-изморозевых отложений на ветках деревьев произошло падение веток на провода | 4.4.3, Из-за гололёдно-изморозевых отложений на ветках деверевьев произошло падение веток на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка деревьев в пролете опор №10-11 на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-13 10:30 | 2024-02-13 21:24
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг | 64 | 2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 14:10 | 3.4.12.1.1, Схлест проводов произошел в результате гололёдно- изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов в пролете опор № 3-4 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг Пролет:4*А 25 | 2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 14:10
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерге ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Интернат по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 7/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерге ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Центральная-Усадьба от ПС-35 кВ Сарпа | 51 | 2024-02-11 21:03 | 2024-02-12 21:44 | 3.4.12.1.2, Обрывы и схлёст проводов произошли в результате гололёдно-изморозевых отложений до 22мм на проводах | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение проводов. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Кетченеровского РЭС ВЛ-0,4кВ Кетченеровского РЭС | 2024-02-11 21:03 | 2024-02-12 21:44
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 52 | 2024-02-11 07:20 | 2024-02-12 21:57 | 3.4.12.1.2, Обрывы и схлёсты проводов произошли в результате гололёдно-изморозевых отложений до 22мм на проводах. | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение проводов. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода ф.С на ВЛ-10 кВ № 2 Цетральная-Усадьба от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода ф."В" на ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв проводов в пролетах опор №21-22 по фазе В и в пролетах опор №34-35 по фазе А. на ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода фаз А и В на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода ф."В" на ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2, схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2, схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*АС 35/6,2, схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-11 07:20 | 2024-02-12 21:57
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 45 | 2024-02-10 08:55 | 2024-02-10 16:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 2/100 кВА МТФ. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 2/100 кВА МТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 2/100кВА МТФ на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-10 08:55 | 2024-02-10 16:32
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 44 | 2024-02-10 08:46 | 2024-02-10 13:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №2/100 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" от ПС 110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №2/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежеление в КТП №2/100 кВА (абонентское) на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-10 08:46 | 2024-02-10 13:46
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 42 | 2024-02-08 15:38 | 2024-02-08 17:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" опоре № 79 по ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2 совхоза Чапчаева" от ПС 35 кВ "Заливная" произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №79 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки Ф"В" на опоре №79 на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-1Б | 2024-02-08 15:38 | 2024-02-08 17:14
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 33 | 2024-02-04 16:32 | 2024-02-04 17:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №11/10 кВА Сангаджиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №11/10 кВА Сангаджиева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потверждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-02-04 16:32 | 2024-02-04 17:58
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 32 | 2024-02-03 14:57 | 2024-02-03 17:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Животноводческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/10 кВА Кекеев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Животноводческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/10 кВА Кекеев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-03 14:57 | 2024-02-03 17:17
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 29 | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 13:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Животноводческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/10 кВА Очиров. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Животноводческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/10 кВА Очиров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя №7/10 кВА Очиров на ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 13:38
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 25 | 2024-01-22 15:10 | 2024-01-22 17:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/10 кВА Манджиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа КТП №7/10 кВА Манджиев | 2024-01-22 15:10 | 2024-01-22 17:50
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 24 | 2024-01-22 10:20 | 2024-01-22 13:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/25 кВА Боджаев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/25 кВА Боджаев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежедние в ТП потребителя КТП №3/25 кВА Боджаев на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-22 10:20 | 2024-01-22 13:15
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 5 | 2024-01-07 09:32 | 2024-01-07 10:10 | 3.4.12.2.1, Следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов в пролете опор № 5-6 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 17/250 кВА Хрущева по ВЛ-10 кВ № 13Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*А 25 | 2024-01-07 09:32 | 2024-01-07 10:10
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 4 | 2024-01-06 11:13 | 2024-01-06 12:19 | 3.4.12.2.1, Следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов в пролете опор № 5-6 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 2Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2024-01-06 11:13 | 2024-01-06 12:19
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 2 | 2024-01-04 10:05 | 2024-01-04 11:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС-110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №8/10 кВА (абоненсткое). | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС-110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №8/10 кВА (абоненсткое). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-04 10:05 | 2024-01-04 11:53
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 355 | 2024-12-30 11:30 | 2024-12-30 12:45 | 3.4.7.3.5, обрыв шлейфа на ТР-2 ф. С на ЗТП №2/250 кВА Школа произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Вследствие длительного срока эксплуатации произошёл обрыв шлейфа на ТР-2 ф. С на ЗТП №2/250 кВА Школа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ЗТП № 2/10/0,4-1*250 0*250 кВА, "Школа-1" ВЛ-10 кВ №6 "Райцентр-1" ПС 110/10 кВ Ц.Аман Трансформатор ТМ-250/10 | 2024-12-30 11:30 | 2024-12-30 12:45
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 351 | 2024-12-18 09:03 | 2024-12-18 13:47 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки провода ф С на опоре №185 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой обрыв вязки провода ф С на опоре №185 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф С на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2024-12-18 09:03 | 2024-12-18 13:47
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 342 | 2024-12-17 08:52 | 2024-12-17 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 57-58 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 57-58 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 08:52 | 2024-12-17 15:30
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 341 | 2024-12-17 08:43 | 2024-12-17 11:38 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки провода ф В на опоре №136 отпайки Р-1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошел обрыв вязки провода ф В на опоре №136 отпайки Р-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф В на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2024-12-17 08:43 | 2024-12-17 11:38
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 338 | 2024-12-13 12:34 | 2024-12-13 16:16 | 3.4.7.3.1, обрыв вязки провода ф С на опоре №67 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, обрыв вязки провода ф С на опоре №67 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф С на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2024-12-13 12:34 | 2024-12-13 16:16
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 337 | 2024-12-13 09:15 | 2024-12-13 16:12 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки провода ф В на опоре № 242 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки провода ф В на опоре № 242 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2024-12-13 09:15 | 2024-12-13 16:12
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 327 | 2024-11-05 09:46 | 2024-11-05 16:57 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры № 12 по ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС-35 кВ «Харба» в результате воздействия длительных атмосферных явлений (ветер, дождь). | 4.14, В результате воздействия длительных атмосферных явлений (ветер, дождь) произошло повреждение деревянной опоры № 12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие длительных атмосферных явлений (ветер, дождь) на ВЛ-10 кВ № 6 «Харба» от ПС-35 кВ «Харба», Пролет:3*АС 35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возгорание промежуточной деревянной опоры на ВЛ-10 кВ № 6 Харба от ПС-35 кВ Харба Опора П10-9ДБ | 2024-11-05 09:46 | 2024-11-05 16:57
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 321 | 2024-11-02 10:48 | 2024-11-02 17:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода ф С на опоре № 37 отпайке Р-2 произошло из-за снижение свойств структуры материала вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой обрыв вязки провода ф С на опоре № 37 отпайке Р-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф С на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2024-11-02 10:48 | 2024-11-02 17:09
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 269 | 2024-09-03 08:53 | 2024-09-03 14:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 143-144 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, следствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 143-144 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-03 08:53 | 2024-09-03 14:35
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 207 | 2024-06-06 09:25 | 2024-06-06 12:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв проводов ф."В" в пролете опор №980-981, №993-994 отп. Р-5 по ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская произошло в результате потери механических прочностей проводов вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механических прочностей проводов с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода ф."В" на ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-06 09:25 | 2024-06-06 12:58
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 192 | 2024-05-11 08:21 | 2024-05-11 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 1 «Смушковое» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 9/10 кВА Джунусов | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ № 1 «Смушковое» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 9/10 кВА Джунусов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 9/10 кВА Джунусов на ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-11 08:21 | 2024-05-11 15:30
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 188 | 2024-05-01 09:24 | 2024-05-01 09:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №157-158 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете №157-158 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-01 09:24 | 2024-05-01 09:31
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 187 | 2024-05-01 09:15 | 2024-05-01 14:10 | 3.4.7.3.5, разрушение изолятора ф В на опоре №81, разрушение изолятора ф. С на опоре № 158 про-изошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.1.3, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой разрушение изолятора ф В на опоре №81, разрушение изолятора ф. С на опоре № 158 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ-10 кВ № 7 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Харба» опоры №81, 158 | 2024-05-01 09:15 | 2024-05-01 14:10
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 181 | 2024-04-19 10:44 | 2024-04-19 16:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате дефекта в сети потребителя КТП 10/0,4 кВ №32/63 кВА | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате дефекта в сети потребителя КТП 10/0,4 кВ №32/63 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефекта в сети потребителя на ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» | 2024-04-19 10:44 | 2024-04-19 16:53
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 180 | 2024-04-19 10:36 | 2024-04-19 14:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 «Кормоцех» от ПС-35 кВ «Харба» произошло в результате дефекта в абонентском КТП 10/0,4 кВ 19/25 кВА КФХ Церенов | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 «Кормоцех» от ПС-35 кВ «Харба» произошло в результате дефекта в абонентском КТП 10/0,4 кВ 19/25 кВА КФХ Церенов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-19 10:36 | 2024-04-19 14:26
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 166 | 2024-04-02 14:16 | 2024-04-02 15:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 17-18 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 17-18 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2024-04-02 14:16 | 2024-04-02 15:58
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 165 | 2024-04-02 13:58 | 2024-04-02 15:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА «Степная» по ВЛ-10 кВ № 6 «Райцентр-1» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман», пролет опор № 9-10. на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:5*А 16 | 2024-04-02 13:58 | 2024-04-02 15:46
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал | 162 | 2024-03-26 14:45 | 2024-03-26 16:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 19-20 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 19-20 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*А 16 | 2024-03-26 14:45 | 2024-03-26 16:33
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 158 | 2024-03-21 09:02 | 2024-03-21 10:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 15-16 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 15-16 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2024-03-21 09:02 | 2024-03-21 10:48
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВ Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 157 | 2024-03-21 08:54 | 2024-03-21 10:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 9-10 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВ Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2024-03-21 08:54 | 2024-03-21 10:36
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 156 | 2024-03-19 09:40 | 2024-03-19 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 «Кормоцех» от ПС-35 кВ «Харба» произошло в результате дефекта в абонентском КТП 10/0,4 кВ 19/25 кВА КФХ Церенов | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 «Кормоцех» от ПС-35 кВ «Харба» произошло в результате дефекта в абонентском КТП 10/0,4 кВ 19/25 кВА КФХ Церенов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-19 09:40 | 2024-03-19 17:40
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 155 | 2024-03-18 08:40 | 2024-03-18 13:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате дефекта в абонентском КТП 10/0,4 кВ №13/10 кВА | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате дефекта в абонентском КТП 10/0,4 кВ №13/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2024-03-18 08:40 | 2024-03-18 13:41
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 154 | 2024-03-14 10:02 | 2024-03-14 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 7-8 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба Пролет:4*А 16 | 2024-03-14 10:02 | 2024-03-14 11:10
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №19/160 кВА Байр по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 153 | 2024-03-14 09:58 | 2024-03-14 11:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 5-7 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №19/160 кВА Байр по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2024-03-14 09:58 | 2024-03-14 11:08
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 152 | 2024-03-13 13:09 | 2024-03-13 14:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 12-13 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 1/250 кВА Степная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2024-03-13 13:09 | 2024-03-13 14:42
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 151 | 2024-03-13 09:56 | 2024-03-13 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2024-03-13 09:56 | 2024-03-13 11:15
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 137 | 2024-02-17 20:36 | 2024-02-18 06:40 | 3.4.12.1.2, обрыв провода в пролете опор № 66-67, повреждение опоры №66 по ВЛ-10 кВ № 2 «Ферма-1» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» в результате гололедно-изморозевых отложений на стойках и проводе. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на стойках и проводах произошел обрыв провода в пролете опор № 66-67, повреждение опоры №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Опора П10-1, обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-17 20:36 | 2024-02-18 06:40
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 136 | 2024-02-17 09:29 | 2024-02-17 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*А 16 | 2024-02-17 09:29 | 2024-02-17 13:50
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 132 | 2024-02-16 09:57 | 2024-02-16 15:56 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 112 - 113 по ВЛ-10 кВ № 5 «Хурул» от ПС-35 кВ «Полынная» в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролете опор № 112-113 по ВЛ-10 кВ № 5 «Хурул» от ПС-35 кВ «Полынная» в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-16 09:57 | 2024-02-16 15:56
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 101 | 2024-02-15 09:38 | 2024-02-15 20:20 | 3.4.12.1.2, провис провода в пролете опор № 98-105, 117-124 по ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2, провис провода на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-15 09:38 | 2024-02-15 20:20
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10кВ №1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста | 96 | 2024-02-14 15:00 | 2024-02-15 11:02 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10кВ №1 «Белозерный» от ПС-110 кВ «Юста» в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10кВ №1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2024-02-14 15:00 | 2024-02-15 11:02
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 95 | 2024-02-14 13:49 | 2024-02-14 15:29 | 3.4.12.1.2, наклон опоры № 57 по ВЛ-10 кВ № 4 «Чомпот» от ПС-110 кВ «Татал» в результате гололедно-изморозевых отложений на стойках. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на стойках произошел наклон опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2024-02-14 13:49 | 2024-02-14 15:29
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун | 83 | 2024-02-14 09:45 | 2024-02-15 08:13 | 3.4.12.1.2, наклон опор № 265 по ВЛ-10 кВ № 14 «Орошение Полынный» от ПС-110 кВ «Барун» в результате гололедно-изморозевых отложений на стойках. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на стойках произошел наклон опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынный от ПС-110 кВ Барун Опора П10-1 | 2024-02-14 09:45 | 2024-02-15 08:13
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 82 | 2024-02-14 09:42 | 2024-02-14 13:19 | 3.4.12.1.2, наклон опор № 34 по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» от ПС-110 кВ «Татал» в результате гололедно-изморозевых отложений на стойках. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на стойках произошел наклон опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал Опора П10-9ДБ | 2024-02-14 09:42 | 2024-02-14 13:19
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная | 81 | 2024-02-14 09:41 | 2024-02-14 16:42 | 3.4.12.1.2, наклон опор № 15 по ВЛ-10 кВ № 6 «Полынный» от ПС-35 кВ «Полынная» в результате гололедно-изморозевых отложений на стойках. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на стойках произошел наклон опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-10 кВ № 6 Полынный от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2024-02-14 09:41 | 2024-02-14 16:42
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская | 76 | 2024-02-13 15:01 | 2024-02-14 09:26 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская Пролет:3*А 25 | 2024-02-13 15:01 | 2024-02-14 09:26
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 3 Татал отПС-110 кВ Татал | 62 | 2024-02-13 09:08 | 2024-02-13 11:02 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА «Поселок» по ВЛ-10 кВ № 3 «Татал» отПС-110 кВ «Татал» в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №5/160 кВА Поселок по ВЛ-10 кВ № 3 Татал отПС-110 кВ Татал Пролет:4*А 16 | 2024-02-13 09:08 | 2024-02-13 11:02
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 58 | 2024-02-12 22:26 | 2024-02-13 19:47 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 153-154 по ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-12 22:26 | 2024-02-13 19:47
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 56 | 2024-02-12 21:25 | 2024-02-13 15:07 | 3.4.12.1.2, наклон опор № 65, 68, 74 по ВЛ-10 кВ №2 «Октябрьский» от ПС-110 кВ «Юста» в результате гололедно-изморозевых отложений на стойках. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на стойках произошел наклон опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста Опора П10-1, Наклон опоры на ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста Опора П10-1, Наклон опоры на ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста Опора П10-1 | 2024-02-12 21:25 | 2024-02-13 15:07
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 57 | 2024-02-12 21:25 | 2024-02-13 19:44 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 85-86 по ВЛ-10 кВ №1 «Белозерный» от ПС-110кВ «Юста» в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-12 21:25 | 2024-02-13 19:44
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Пекарня по ВЛ-10 кВ №6 Полынныйот ПС-35 кВ Полынная ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Северная-1 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/250 кВА Пер.цех по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА Северная-2 по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман ВЛ-0,4 кВ№ 4 от КТП-10/0,4 кВ № 3/250 кВА Больница по ВЛ-10 кВ № 8 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 53 | 2024-02-11 16:08 | 2024-02-12 13:29 | 3.4.12.1.2, Схлёсты проводов произошли в результате гололёдно-изморозевых отложений до 34мм на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлесты проводов на 10 ВЛ-0,4кВ Юстинского РЭС 10 ВЛ-0,4кВ Юстинского РЭС | 2024-02-11 16:08 | 2024-02-12 13:29
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун | 55 | 2024-02-11 16:02 | 2024-02-11 18:26 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 61-62 по ВЛ-10 кВ № 15 «Барун» от ПС-110 кВ «Барун» в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-10 кВ № 15 Барун от ПС-110 кВ Барун Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-11 16:02 | 2024-02-11 18:26
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 43 | 2024-02-09 11:22 | 2024-02-09 16:57 | 3.4.10.2, наброс проволоки на опоре №184 произошел в следствии жизнедеятельности птиц. | 4.12, следствие жизнедеятельности птиц произошел наброс проволоки на опоре № 184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 5 «Хурул» от ПС-35 кВ «Полынная», опора № 184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2024-02-09 11:22 | 2024-02-09 16:57
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 41 | 2024-02-07 10:49 | 2024-02-07 14:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 «МТФ» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» произошло в результате дефекта в сети потребителя отпайка Р-3 на КТП 10/0,4 кВ №26/25 кВА | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №2 «МТФ» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» произошло в результате дефекта в сети потребителя отпайка Р-3 на КТП 10/0,4 кВ №26/25 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в сети потребителя на ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-07 10:49 | 2024-02-07 14:38
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 40 | 2024-02-07 10:46 | 2024-02-07 16:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате дефекта в абонентском КТП 10/0,4 кВ №4/10 кВА | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате дефекта в абонентском КТП 10/0,4 кВ №4/10 кВА . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-07 10:46 | 2024-02-07 16:14
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 34 | 2024-02-05 09:18 | 2024-02-05 15:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 «МТФ» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» произошло в результате дефекта абонентского КТП 10/0,4 кВ №8/10 кВА | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №2 «МТФ» от ПС-110 кВ «Цаган-Аман» произошло в результате дефекта абонентского КТП 10/0,4 кВ №8/10 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект абонентского КТП на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-05 09:18 | 2024-02-05 15:23
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС- 110кВ Татал | 17 | 2024-01-16 10:51 | 2024-01-16 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №4/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 «Жив.точки» от ПС- 110кВ «Татал» пролет опор №4-5 | 2024-01-16 10:51 | 2024-01-16 16:05
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 15 | 2024-01-16 09:06 | 2024-01-16 14:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 217-218 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 217-218 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-16 09:06 | 2024-01-16 14:33
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС- 110 кВ Юста | 14 | 2024-01-15 11:04 | 2024-01-15 15:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 14-15 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 14-15 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №5/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Октябрьский от ПС- 110 кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2024-01-15 11:04 | 2024-01-15 15:26
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС-35 кВ Юста | 13 | 2024-01-12 13:35 | 2024-01-12 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ № 1 Белозерный от ПС-35 кВ Юста Пролет:4*А 25 | 2024-01-12 13:35 | 2024-01-12 15:27
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 10 | 2024-01-11 10:09 | 2024-01-11 15:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате дефекта в сети потребителя КТП 10/0,4 кВ №36/25 кВА | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате дефекта в сети потребителя КТП 10/0,4 кВ №36/25 кВА . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в сети потребителя на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-11 10:09 | 2024-01-11 15:58
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №16/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС 110 кВ Татал | 6 | 2024-01-07 11:35 | 2024-01-07 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №16/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС 110 кВ Татал Пролет:4*А 16 | 2024-01-07 11:35 | 2024-01-07 14:30
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 352 | 2024-12-19 08:44 | 2024-12-19 14:02 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-12-19 08:44 | 2024-12-19 14:02
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 343 | 2024-12-17 09:02 | 2024-12-17 11:27 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА "Крупская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 359/160 кВА Крупская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2024-12-17 09:02 | 2024-12-17 11:25
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 333 | 2024-11-21 09:39 | 2024-11-21 15:13 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ №60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-11-21 09:39 | 2024-11-21 15:13
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 332 | 2024-11-20 09:01 | 2024-11-20 15:51 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ №388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-11-20 09:01 | 2024-11-20 15:51
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 331 | 2024-11-10 14:47 | 2024-11-10 21:10 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ №65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2024-11-10 14:47 | 2024-11-10 21:10
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 318 | 2024-11-02 10:24 | 2024-11-02 19:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА "Юбилейный" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейный по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 10:24 | 2024-11-02 19:50
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 317 | 2024-11-02 09:58 | 2024-11-02 18:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2024-11-02 09:58 | 2024-11-02 18:08
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 297 | 2024-10-11 09:52 | 2024-10-11 10:57 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ №65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-10-11 09:52 | 2024-10-11 10:57
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 296 | 2024-09-30 11:26 | 2024-09-30 13:13 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ №56/250 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*АП 35 | 2024-09-30 11:26 | 2024-09-30 13:13
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 284 | 2024-09-23 10:04 | 2024-09-23 11:32 | 3.4.7.3.5, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ №77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-09-23 10:04 | 2024-09-23 11:32
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 282 | 2024-09-19 12:00 | 2024-09-19 12:05 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-19 12:00 | 2024-09-19 12:05
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 314/10 кВА ОТФ по ВЛ-10 кВ №9 Хаптага от ПС 110 кВ Красносельская | 275 | 2024-09-09 08:39 | 2024-09-09 12:38 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 314/10 кВА "ОТФ" по ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 314/10 кВА "ОТФ" по ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 314/10 кВА "ОТФ" по ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 314/10 кВА "ОТФ" по ВЛ-10 кВ № 9 "Хаптага" от ПС 110 кВ "Красносельская" | 2024-09-09 08:39 | 2024-09-09 12:38
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 255 | 2024-08-26 09:20 | 2024-08-26 12:12 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ №77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-08-26 09:20 | 2024-08-26 12:12
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 247 | 2024-08-07 10:30 | 2024-08-07 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ№ 232/160кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2024-08-07 10:30 | 2024-08-07 12:00
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 246 | 2024-08-06 09:26 | 2024-08-06 10:40 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2024-08-06 09:26 | 2024-08-06 10:40
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 254/63 кВА Бригада-1 по ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 244 | 2024-07-31 09:39 | 2024-07-31 10:29 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 254/63 кВА "Бригада-1" по ВЛ-10 кВ № 7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 254/63 кВА "Бригада-1" по ВЛ-10 кВ № 7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 254/63 кВА Бригада-1 по ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2024-07-31 09:39 | 2024-07-31 10:29
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 241 | 2024-07-26 09:15 | 2024-07-26 10:45 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2024-07-26 09:15 | 2024-07-26 10:45
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 178/40 кВА Комплекс Ф-1 по ВЛ-10 кВ№ 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 237 | 2024-07-24 09:35 | 2024-07-24 11:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 178/40 кВА "Комплекс Ф-1" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ№ 178/40 кВА "Комплекс Ф-1" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 178/40 кВА Комплекс Ф-1 по ВЛ-10 кВ№ 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:3*А 16 | 2024-07-24 09:35 | 2024-07-24 11:08
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА Мира по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 232 | 2024-07-09 13:27 | 2024-07-09 15:25 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА "Мира" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА "Мира" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА Мира по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-07-09 13:27 | 2024-07-09 15:25
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 213 | 2024-06-21 08:24 | 2024-06-21 10:01 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ №53/400 кВА "Школа" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 53/400 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:1*СИП 4 4Х16 | 2024-06-21 08:24 | 2024-06-21 10:01
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 209 | 2024-06-11 08:50 | 2024-06-11 10:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты произошло в результате повреждения на абонентском КТП №456/25 кВА Герл. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты произошло в результате повреждения на абонентском КТП №456/25 кВА Герл. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя №456/25 кВА Герл на ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*ПС 25 | 2024-06-11 08:50 | 2024-06-11 10:40
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 208 | 2024-06-07 09:51 | 2024-06-07 11:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2024-06-07 09:51 | 2024-06-07 11:15
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 204 | 2024-06-04 10:10 | 2024-06-04 11:22 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №14-15 по по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ №77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2024-06-04 10:10 | 2024-06-04 11:22
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 197 | 2024-05-24 08:54 | 2024-05-24 11:24 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провиса провода ф."А". | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА "Магазин" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2024-05-24 08:54 | 2024-05-24 11:24
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 194 | 2024-05-16 09:39 | 2024-05-16 11:19 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2024-05-16 09:39 | 2024-05-16 11:19
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 177 | 2024-04-15 11:20 | 2024-04-15 13:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга произошло в результате повреждения на абонентском КТП №482/10 кВА Отыков. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга произошло в результате повреждения на абонентском КТП №482/10 кВА Отыков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском КТП №482/10 кВА Отыков на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-15 11:48 | 2024-04-15 13:06
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 7 ОППСот ПС 110 кВ Малые Дербеты | 164 | 2024-04-02 08:45 | 2024-04-02 10:23 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА "АТХ" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА "АТХ" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 50/160 кВА АТХ по ВЛ-10 кВ № 7 ОППСот ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-04-02 08:45 | 2024-04-02 10:23
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 161 | 2024-03-25 11:11 | 2024-03-25 14:00 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2024-03-25 11:11 | 2024-03-25 14:00
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 147 | 2024-02-22 09:06 | 2024-02-22 10:18 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2024-02-22 09:06 | 2024-02-22 10:18
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 146 | 2024-02-21 09:35 | 2024-02-21 11:14 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-02-21 09:35 | 2024-02-21 11:14
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 286/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 126 | 2024-02-15 12:32 | 2024-02-15 14:37 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 286/160 кВА "Контора" по ВЛ-10 кВ № 7 "Хончнур" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии и воздействии ветровой нагрузки произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 286/160 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2024-02-15 12:32 | 2024-02-15 14:37
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская | 125 | 2024-02-15 12:30 | 2024-02-15 13:50 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА "Южная" по ВЛ-10 кВ № 6 "Красносельск" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии и воздействии ветровой нагрузки произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 276/250 кВА Южная по ВЛ-10 кВ № 6 Красносельск от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2024-02-15 12:30 | 2024-02-15 13:50
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 109 | 2024-02-15 10:23 | 2024-02-15 12:24 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии и воздействии ветровой нагрузки произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки и ГИО на проводах на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 35 | 2024-02-15 10:23 | 2024-02-15 12:24
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 106 | 2024-02-15 10:04 | 2024-02-15 11:25 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии и воздействии ветровой нагрузки произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки и ГИО на проводах на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*А 16 | 2024-02-15 10:04 | 2024-02-15 11:25
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 104 | 2024-02-15 09:52 | 2024-02-15 11:28 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки и ГИО на проводах на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-02-15 09:52 | 2024-02-15 11:28
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 99 | 2024-02-15 09:01 | 2024-02-15 16:00 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии и воздействии ветровой нагрузки произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки и ГИО на проводах на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 09:01 | 2024-02-15 16:00
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 98 | 2024-02-15 08:57 | 2024-02-15 10:16 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 08:57 | 2024-02-15 10:16
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 65 | 2024-02-13 10:14 | 2024-02-13 11:47 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-02-13 10:14 | 2024-02-13 11:47
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 59 | 2024-02-11 18:20 | 2024-02-12 05:18 | 3.4.12.1.2, Срыв изолятора фазы В на опоре № 42 по ВЛ-10 кВ №1"Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел в результате гололедно-изморозевых отложений. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре № 42 по ВЛ-10 кВ №1"Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошел в результате гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.В на ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1 | 2024-02-11 18:20 | 2024-02-12 05:18
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейная по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА Сарпинка по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 54 | 2024-02-11 14:40 | 2024-02-12 17:32 | 3.4.12.1.2, Все аварийные отключения с 10.02.2024 по 12.02.2024 произошли в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололёдно-изморозевых отложений на проводах произошло тяжение проводов. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 54/250 кВА Юбилейная по ВЛ-10 кВ № 6 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:1*СИП 4 4Х16, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 38/100 кВА Магазин по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 35, Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П1-4, обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА Сарпинка по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П1-4 | 2024-02-11 14:40 | 2024-02-12 17:32
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 47 | 2024-02-10 14:59 | 2024-02-10 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-02-10 14:59 | 2024-02-10 15:45
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 38 | 2024-02-06 08:45 | 2024-02-06 11:01 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 08:45 | 2024-02-06 11:01
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА Сарпинка по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 31 | 2024-02-02 09:08 | 2024-02-02 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА Сарпинка по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2024-02-02 09:08 | 2024-02-02 11:10
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 30 | 2024-02-01 09:33 | 2024-02-01 11:25 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2024-02-01 09:33 | 2024-02-01 11:25
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА Заканальная по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 28 | 2024-01-29 09:38 | 2024-01-29 13:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА "Заканальная" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА "Заканальная" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА Заканальная по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:3*А 16 | 2024-01-29 09:38 | 2024-01-29 13:05
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 26 | 2024-01-23 11:14 | 2024-01-23 13:28 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 28-29 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №28-29 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-01-23 11:14 | 2024-01-23 13:28
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 23 | 2024-01-22 09:32 | 2024-01-22 10:41 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-01-22 09:32 | 2024-01-22 10:41
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 31/63 кВА НС-1 по ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 22 | 2024-01-22 09:01 | 2024-01-22 10:59 | 3.4.12.2.1, хлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 31/63 кВА "НС-1" по ВЛ-10 кВ № 4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 31/63 кВА "НС-1" по ВЛ-10 кВ № 4 "Водозабор" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 31/63 кВА НС-1 по ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 / Пролет:4*А 25 | 2024-01-22 09:01 | 2024-01-22 10:59
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 21 | 2024-01-21 11:24 | 2024-01-21 12:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2024-01-21 11:24 | 2024-01-21 12:30
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 16 | 2024-01-16 09:48 | 2024-01-16 10:53 | 3.4.12.2.1, Cхлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2024-01-16 09:48 | 2024-01-16 10:53
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА Заканальная по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 9 | 2024-01-10 09:55 | 2024-01-10 12:56 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА "Заканальная" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА "Заканальная" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от МТП 10/0,4 кВ № 188/10 кВА Заканальная по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:3*А 16 | 2024-01-10 09:55 | 2024-01-10 12:56
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 7 | 2024-01-09 09:37 | 2024-01-09 13:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя | 4.16, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-09 09:37 | 2024-01-09 13:22
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 344 | 2024-12-17 09:16 | 2024-12-17 12:11 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами произошел схлест проводов в пролете опор №5- по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2. | 4.16, В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами произошел схлест проводов в пролете опор №5- по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №3 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4* АС 25/4,2 | 2024-12-17 09:16 | 2024-12-17 12:11
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 288 | 2024-09-28 15:05 | 2024-09-28 16:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2024-09-28 15:05 | 2024-09-28 16:30
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход | 285 | 2024-09-18 12:51 | 2024-09-18 14:06 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходных изоляторах КТП 3/160 кВА Пекарня произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №3/160 кВА и на проходных изоляторах произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе фазы на корпус на КТП-10 кВ 3/160 кВА по ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе на ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход Опора А10-1 | 2024-09-18 12:51 | 2024-09-18 14:06
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 262 | 2024-09-02 14:56 | 2024-09-02 14:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Промзона от ПС 110 кВ Б-Царын 2 произошло в результате природных воздействий, что привело к перекрытием в пролетах опор №46-47. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Промзона от ПС 110 кВ Б-Царын 2 произошло в результате природных воздействий, что привело к перекрытием в пролетах опор №46-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Промзона от ПС 110 кВ Б-Царын 2 ВЛ-10кВ Промзона от ПС 110 кВ Б-Царын 2 | 2024-09-02 14:56 | 2024-09-02 14:59
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 198 | 2024-05-25 09:08 | 2024-05-25 17:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 78-79произошел из-за не своевременного выявления провиса провода | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 78-79 по ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-25 09:08 | 2024-05-25 17:06
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 175 | 2024-04-12 12:40 | 2024-04-12 17:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 2/100 кВА Чимидов В.Э. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 2/100 кВА Чимидов В.Э. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском участке на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-12 12:40 | 2024-04-12 17:07
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 174 | 2024-04-08 09:17 | 2024-04-08 10:47 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло вследствии попадания животного на проходные изоляторы ф."А,В" КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 8 | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло вследствии попадания животного на проходные изоляторы ф."А,В" КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 8 Мэрия ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2024-04-08 09:17 | 2024-04-08 10:47
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 163 | 2024-03-28 15:05 | 2024-03-28 17:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» в пролете опор № 134-135 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2024-03-28 15:05 | 2024-03-28 17:56
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №10 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 150 | 2024-03-12 11:23 | 2024-03-12 14:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер 4-5м/сек., с порывами до 8м/сек.) произошёл схлест проводов фаз в пролете опор №6-7 в результате провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №10 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС-25/4,2 | 2024-03-12 11:23 | 2024-03-12 14:05
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 149 | 2024-03-11 08:10 | 2024-03-11 09:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС-25/4,2 | 2024-03-11 08:10 | 2024-03-11 09:15
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 130 | 2024-02-15 15:22 | 2024-02-15 17:15 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода в пролете опор № 513-514 по ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 Опора П10-1 | 2024-02-15 15:22 | 2024-02-15 17:15
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 129 | 2024-02-15 15:16 | 2024-02-15 16:50 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 15:16 | 2024-02-15 16:50
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 128 | 2024-02-15 13:16 | 2024-02-15 15:35 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №3 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 13:16 | 2024-02-15 15:35
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №4 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 127 | 2024-02-15 13:02 | 2024-02-15 15:21 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №4 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №4 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет: 4*АС-25/4,2 | 2024-02-15 13:02 | 2024-02-15 15:21
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 124 | 2024-02-15 12:15 | 2024-02-15 15:15 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф3от ТП №4 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 12:15 | 2024-02-15 15:15
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 110 | 2024-02-15 10:25 | 2024-02-15 11:19 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №5 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 10:25 | 2024-02-15 11:19
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 107 | 2024-02-15 10:04 | 2024-02-15 10:55 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4кВ от ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 10:04 | 2024-02-15 10:55
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 103 | 2024-02-15 09:38 | 2024-02-15 10:45 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП № 2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 09:38 | 2024-02-15 10:44
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 100 | 2024-02-15 09:26 | 2024-02-15 11:31 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №2 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 25 | 2024-02-15 09:26 | 2024-02-15 11:31
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная | 93 | 2024-02-14 13:47 | 2024-02-14 21:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная произошло в результате дефекта на абонентском КТП 3/10 Батаев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная произошло в результате дефекта на абонентском КТП 3/10 Батаев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на КТП 3/10 Батаев по ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная КТП 3/10 Батаев по ВЛ-10 кВ № 10 Жив.точки ПС 110/10 кВ Ковыльная | 2024-02-14 13:47 | 2024-02-14 21:00
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ отТП №13 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 90 | 2024-02-14 11:30 | 2024-02-15 08:25 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ от ТП №13 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-0,4кВ отТП №13 ВЛ10кВ №20 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П1-4 | 2024-02-14 11:30 | 2024-02-15 08:25
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 85 | 2024-02-14 09:52 | 2024-02-14 12:56 | 3.4.12.1.2, Схлёст проводов в пролете опор № 277-278 по ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-14 09:52 | 2024-02-14 12:56
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур | 94 | 2024-02-12 10:30 | 2024-02-12 18:20 | 3.4.12.1.1, Схлёст проводов в пролете опор № 48-49 по ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора П10-1 | 2024-02-12 10:30 | 2024-02-12 18:20
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская | 60 | 2024-02-11 14:52 | 2024-02-12 18:16 | 3.4.12.1.2, Схлёст проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. Схлёст проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. Схлёст проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. Схлёст проводов в пролете опор №13-14 и разрушения изолятора по фазе "А"опоры №14 по ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2. Из-за гололедно-изморозевых отложений на проводах при таянии произошло опадание льда с проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ГИО на проводах на ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур Пролет:4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил Пролет:4*А 25, схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 6 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС-25/4,2, схлест проводов, разрушение изолятора по фазе "А" на ВЛ-0,4 ф.2 ТП № 3 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хошеутовская Пролет:4*А 25 | 2024-02-11 14:52 | 2024-02-12 18:16
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил | 39 | 2024-02-06 15:25 | 2024-02-06 16:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП № 4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Иджил Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 15:25 | 2024-02-06 16:34
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №16 ВЛ-10 № 17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 35 | 2024-02-05 14:36 | 2024-02-05 17:03 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №16 ВЛ-10 № 17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №16 ВЛ-10 № 17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №16 ВЛ-10 № 17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 пролет №15-16 | 2024-02-05 14:36 | 2024-02-05 17:03
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 20 | 2024-01-20 15:01 | 2024-01-20 19:35 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло в результате ДТП, наезда на опору. | 4.4.1, В следствии не умышленного наезда автомобиля Опора П10-1 на опору №32 произошло ее повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДТП на ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2024-01-20 15:01 | 2024-01-20 19:35
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 18 | 2024-01-17 09:34 | 2024-01-17 10:12 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест провода. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (дождь, ветер, гололед и т.д.) произошед износ провода, с провисанием и последующим схлестом при ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 16 | 2024-01-17 09:34 | 2024-01-17 10:12
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 ТП-10 №1 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 12 | 2024-01-12 08:44 | 2024-01-12 11:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10 №1 по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Восход в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10 №1 по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Восход в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-04 ТП-10 №1 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход Пролет:4*А 25 | 2024-01-12 08:44 | 2024-01-12 11:27
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 11 | 2024-01-11 10:33 | 2024-01-11 13:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №7 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-11 10:33 | 2024-01-11 13:08
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 8 | 2024-01-10 09:50 | 2024-01-10 11:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП №11 ВЛ-10 № 4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС-25/4,2 | 2024-01-10 09:50 | 2024-01-10 11:03
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП №8 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 1 | 2024-01-02 11:01 | 2024-01-02 11:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 ТП №8 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет 4*АС 25/4,2 | 2024-01-02 11:01 | 2024-01-02 11:45