## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" за 2025 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Городовиковская | 82 | 2025-07-29 08:14 | 2025-07-29 18:50 | 3.4.7.3.5, На В 35 Садовка ПС 35кВ Городовиковская течь масла с ввода "В" и повреждение ввода фазы "С" со стороны ЛР 35 Садовка произошло в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, На В 35 Садовка ПС 35кВ Городовиковская течь масла с ввода "В" и повреждение ввода фазы "С" со стороны ЛР 35 Садовка произошло в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ввода ф."С" на ПС 35 кВ Городовиковская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2025-07-29 08:14 | 2025-07-29 10:14
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Краснопольская | 79 | 2025-07-13 20:28 | 2025-07-16 16:14 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло снижение изоляционных свойств ТН-110кВ №2, что привело к межвитковому замыканию в первичной обмотке ТН. | 4.12, В результате межвиткового замыкания, вследствие износа изоляции, на ТН 110кВ №2 произошло разрушение фарфоровой изоляции ТН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение внешней изоляции ф."А". на ПС 110 кВ Краснопольская НКФ-110-57У1 ф "А" | 2025-07-13 20:28 | 2025-07-13 20:57
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка | 77 | 2025-07-08 16:50 | 2025-07-08 17:20 | 3.4.8.5.2, В результате воздействия сторонних лиц произошло ландшафтное загорание вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.12, В результате возгорания степной местности произошло загрязнение изоляторов продуктами горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2025-07-08 16:50 | 2025-07-08 17:20
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Бага-Тугтунская | 68 | 2025-06-08 06:55 | 2025-06-08 18:26 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции на ТСН-1 10 яч.№6 ПС 35кВ Бага-Тугтунская. | 4.16, В результате старения изоляции на ТСН-1 10 яч.№6 произошло снижение сопротивления внутренней изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ПС 35 кВ Бага-Тугтунская Трансформатор ТМ-40/10 | 2025-06-08 06:58 | 2025-06-08 18:26
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Городовиковская | 52 | 2025-05-05 14:24 | 2025-05-05 17:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение опорного изолятора на 2С 35кВ произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора на 2С 35кВ произошло вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на ПС 35 кВ Городовиковская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2025-05-05 14:24 | 2025-05-05 17:07
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка | 46 | 2025-04-14 10:30 | 2025-04-14 17:06 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки веток деревьев в пролете опор №50-51 произошло перекрытие на проводах. | 4.4.3, В результате недопустимого приближения веток деревьев к проводам вследствие несвовевременного распила деревьев произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ветками на ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка Пролет:3*АС 70/11+1*С-35 | 2025-04-14 10:30 | 2025-04-14 17:06
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Яшалтинская | 23 | 2025-02-13 11:19 | 2025-02-13 19:16 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и износа произошло расслоение корпуса дугогасительной камеры ф."А" СВ-35 на ПС 110кВ Яшалтинская. | 4.13, В результате расслоения корпуса дугогасительной камеры Ф."А" СВ-35 на ПС 110кВ Яшалтинская произошло попадание частиц в контактную группу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ПС 110 кВ Яшалтинская С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 | 2025-02-13 11:19 | 2025-02-13 19:16
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 119 | 2025-12-31 13:32 | 2025-12-31 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №79 фазы "С". При налипании мокрого снега произошло тяжение провода, в следствии чего вязка оборвалась и провод упал на заземленную траверсу. | 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре №79 фазы "С" и воздействия нагрузки от налипания мокрого снега произошел обрыв вязки, и падение провода на заземленную траверсу и срабатывание РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2025-12-31 13:32 | 2025-12-31 15:35
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская | 118 | 2025-12-31 13:31 | 2025-12-31 17:46 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская явилось несвоевременное выявление дефекта провода провода в пролете опор №55-56 фазы "С". При налипании мокрого снега произошло тяжение провода, в следствии чего провод оборвался и провод упал на землю. | 4.13, Вследствие длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала провода в пролете опор №55-56, при воздействии нагрузки от налипания мокрого снега произошел обрыв провода, и падение его на землю и срабатывание РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2025-12-31 13:31 | 2025-12-31 17:46
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 117 | 2025-12-31 09:56 | 2025-12-31 09:59 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ 2 Микрорайон ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."А, В"в пролете опор № 35-36 вследствие провисания проводов при налипании мокрого снега. | 4.16, Причиной отключения ВЛ-10кВ 2 Микрорайон ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."А, В"в пролете опор № 35-36 вследствие провисания проводов при налипании мокрого снега Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2025-12-31 09:56 | 2025-12-31 09:59
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 116 | 2025-12-31 09:41 | 2025-12-31 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №22 фазы "А". При налипании мокрого снега произошло тяжение провода, в следствии чего вязка оборвалась и провод упал на заземленную траверсу. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, С"в пролете опор № 45-46 вследствие провисания проводов при налипании мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре №22 фазы "А" и воздействия нагрузки от налипания мокрого снега произошел обрыв вязки, и падение провода на заземленную траверсу и срабатывание РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Опора А10-2 | 2025-12-31 09:41 | 2025-12-31 14:33
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 115 | 2025-12-31 09:40 | 2025-12-31 09:43 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ 1 Микрорайон ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, С"в пролете опор № 44-45 вследствие провисания проводов при налипании мокрого снега. | 4.12, ричиной отключения ВЛ-10кВ 1 Микрорайон ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, С"в пролете опор № 44-45 вследствие провисания проводов при налипании мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:3*АП-50 | 2025-12-31 09:40 | 2025-12-31 09:43
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 113 | 2025-12-31 09:16 | 2025-12-31 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №66 фазы "А". При налипании мокрого снега произошло тяжение провода, в следствии чего вязка оборвалась и провод упал на заземленную траверсу. | 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре №66 фазы "А" и воздействия нагрузки от налипания мокрого снега произошел обрыв вязки, и падение провода на заземленную траверсу и срабатывание РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2025-12-31 09:16 | 2025-12-31 12:34
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец | 112 | 2025-12-31 09:14 | 2025-12-31 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец явилось несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №45-46 фазы "А, С". При налипании мокрого снега произошло тяжение провода, в следствии чего провод оборвался и упал на землю. | 4.13, Вследствие длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала провода в пролете опор №55-56, при воздействии нагрузки от налипания мокрого снега произошел обрыв провода, и падение его на землю и срабатывание РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А,С" на ВЛ-10кВ Орошение Чапаева ПС Комсомолец Пролет:3*АП-50 | 2025-12-31 09:14 | 2025-12-31 13:25
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 111 | 2025-12-31 09:12 | 2025-12-31 11:41 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре № 89 фазы "С". При налипании мокрого снега произошло тяжение провода, в следствии чего вязка оборвалась и провод упал на заземленную траверсу. | 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре №89 фазы "С" и воздействия нагрузки от налипания мокрого снега произошел обрыв вязки, и падение провода на заземленную траверсу и срабатывание РЗ на сигнал Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка Опора П10-1 | 2025-12-31 09:12 | 2025-12-31 11:41
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 109 | 2025-12-15 09:45 | 2025-12-15 11:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим его обрывом при порыве ветра. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Пролет:4*А 25 | 2025-12-15 09:45 | 2025-12-15 11:27
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 108 | 2025-12-13 17:52 | 2025-12-13 21:21 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 17-18. В результате несвоевременного выявления провиса провода, при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест с проводом соседней фазы "С". | 4.12, Перехлест проводов фазы "В, С" в пролете опор № 17-18 по ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошёл в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В, С" на ВЛ-10кВ 1-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Пролет:3*АП-50 | 2025-12-13 17:52 | 2025-12-13 21:21
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская | 107 | 2025-12-13 16:20 | 2025-12-13 20:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, А "в пролете опор № 45-46 вследствие провисания проводов при порывах ветра . | 4.12, Схлест проводов фазы "В, А" в пролете опор № 45-46 по ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская произошёл вследствие провисания проводов при воздействии порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия фаз "В, А" на ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 16:20 | 2025-12-13 20:25
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 103 | 2025-12-13 15:59 | 2025-12-13 21:50 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 31-32, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-1. | 4.12, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 31-32, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЗТП №6 ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:5*АС 35/6,2 | 2025-12-13 15:59 | 2025-12-13 21:50
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №14 ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка | 102 | 2025-12-13 15:45 | 2025-12-13 21:37 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №14 ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 19-20, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-1. | 4.12, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №14 ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 19-20, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №14 ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 15:45 | 2025-12-13 21:37
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 101 | 2025-12-13 15:40 | 2025-12-13 21:19 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 5-6, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-1. | 4.12, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 5-6, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №3 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка Пролёт: 4хАС35 | 2025-12-13 15:40 | 2025-12-13 21:19
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №4 ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 100 | 2025-12-13 15:27 | 2025-12-13 17:13 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №4 ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 6-7, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-1. | 4.12, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №4 ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 6-7, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №4 ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-12-13 15:27 | 2025-12-13 17:13
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 97 | 2025-10-21 10:18 | 2025-10-21 11:34 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения по ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская явилось несвоевременное выявление дефекта вязки провода на поре №70 фазы "В". При воздействии ветра произошло перетирание вязки и падение провода на заземленную траверсу. | 4.3.3, Вследствие ослабления вязки провода на опоре №70 фазы "В" и воздействия ветровой нагрузки произошло перетирание вязки (бандажа), и падение провода на заземленную траверсу и срабатывание РЗ на сигнал Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "В" на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2025-10-21 10:18 | 2025-10-21 11:33
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 92 | 2025-09-19 15:43 | 2025-09-19 16:24 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 205-206. В результате несвоевременного выявления провиса провода, при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест с проводом соседней фазы "С". | 4.12, Перехлест проводов фазы " В, С" в пролете опор № 205-206 по ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошёл в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-19 15:43 | 2025-09-19 16:24
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элеватор ПС Городовиковская | 91 | 2025-09-12 06:50 | 2025-09-12 08:43 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Элеватор ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 26-27. В результате несвоевременного выявления провиса провода, при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест с проводом соседней фазы "А". | 4.12, Перехлест проводов фазы "А, В" в пролете опор № 26-27 по ВЛ-10кВ Элеватор ПС Городовиковская произошёл в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Элеватор ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-12 06:50 | 2025-09-12 08:43
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 88 | 2025-09-02 19:40 | 2025-09-02 19:50 | 3.4.7.3.4, В результате падения дерева на провода в пролете опор № 60-61 ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошел схлест с проводом соседней фазы "С". | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В, С" в пролете опор № 60-61 по ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошло в результате падения дерева, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-09-02 19:40 | 2025-09-02 19:50
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 86 | 2025-08-30 16:15 | 2025-08-30 19:44 | 3.4.8.5.5, 30.08.2025г в 16 ч. 15 м. по команде ДД ОДС на ПС 35 кВ "Городовиковская" отключена оперативно ВЛ-10кВ Ленинец для безопасного производства работ службы МЧС, в связи с возгоранием ландшафтным вблизи охранной зоны ВЛ 10. | 4.21, 30.08.2025г в 16 ч. 15 м. по команде ДД ОДС на ПС 35 кВ "Городовиковская" отключена оперативно ВЛ-10кВ Ленинец для безопасного производства работ службы МЧС, в связи с возгоранием ландшафтным вблизи охранной зоны ВЛ 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключена оперативно. Дефекта нет на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская РЛНД.1-10/400 УХЛ1 | 2025-08-30 16:15 | 2025-08-30 19:44
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 84 | 2025-08-03 13:50 | 2025-08-03 13:58 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."А, В"в пролете опор № 40-41 вследствие провисания проводов при порывах ветра . | 4.16, Схлест проводов фазы "А, В" в пролете опор № 40-41 по ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская произошёл вследствие провисания проводов при воздействии порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф "А, В" на ВЛ-10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-03 13:50 | 2025-08-03 13:58
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 78 | 2025-07-09 16:38 | 2025-07-14 13:01 | 3.4.8.5.2, Возгорание сельхозугодий с переходом в охранную зону ВЛ-10кВ Комсомолец от ПС 35кВ Городовиковская в пролетах №260 - 330 в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.26, Возгорание опор в пролетах опор №260-330 произошло в результате возгорания сельхозугодий с переходом в охранную зону ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена 51 опора на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-7дб | 2025-07-09 16:38 | 2025-07-09 21:20
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 71 | 2025-06-28 15:50 | 2025-06-28 16:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, А" в пролете опор № 47-48 вследствие несвоевременного выявления и устранения провиса провода. | 4.12, Перехлест проводов фазы "В, А" в пролете опор № 47-48 по ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошёл вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2025-06-28 15:50 | 2025-06-28 16:17
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 70 | 2025-06-20 15:10 | 2025-06-20 16:14 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 35-36. В результате несвоевременного выявления провиса провода, при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест с проводом соседней фазы "А". | 4.12, Перехлест проводов фазы "А, В" в пролете опор № 35-36 по ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошёл в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2025-06-20 15:10 | 2025-06-20 16:14
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка | 64 | 2025-05-27 16:55 | 2025-05-27 19:13 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения технологического нарушения явился схлест проводов в пролете опор №77-78 по ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка в результате нарушения стрелы провиса проводов, что под действием порывистого ветра привело к схлесту, короткому замыканию и работе РЗ на отключение. | 4.12, Причиной возникновения технологического нарушения явился схлест проводов в пролете опор №77-78 по ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка в результате нарушения стрелы провиса проводов, что под действием порывистого ветра привело к схлесту, короткому замыканию и работе РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-27 16:55 | 2025-05-27 19:13
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №12 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 56 | 2025-05-21 11:35 | 2025-05-21 14:21 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №12 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 14-15, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-2. | 4.12, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №12 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 14-15, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №12 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2025-05-21 11:35 | 2025-05-21 14:21
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №2 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 55 | 2025-05-21 11:15 | 2025-05-21 14:40 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №2 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 24-25, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-1. | 4.12, Причиной нарушения по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №2 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская явилась разрегулировка проводов в пролёте опор № 24-25, что при сильном порыве ветра привело к схлесту проводов в пролёте и как следствие повреждение предохранителя ПН-2 на коммутационном аппарате ВЛ-0,4кВ Ф-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №2 ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:4*А 25 | 2025-05-21 11:15 | 2025-05-21 14:40
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 54 | 2025-05-20 23:48 | 2025-05-20 23:52 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф-"В, С"в пролете опор № 30-31 вследствие провисания проводов при порывах ветра . | 4.12, Схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор № 30-35 по ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошёл вследствие провисания проводов при воздействии порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2025-05-20 23:48 | 2025-05-20 23:52
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 50 | 2025-04-26 12:45 | 2025-04-26 12:54 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф-"В, А "в пролете опор № 34-35 вследствие провисания проводов при порывах ветра . | 4.12, Схлест проводов фазы "В, А" в пролете опор № 34-35 по ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошёл вследствие провисания проводов при воздействии порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов вазы "В, А" на ВЛ-10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2025-04-26 12:45 | 2025-04-26 12:54
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 48 | 2025-04-19 07:15 | 2025-04-19 12:05 | 3.4.7.3.4, Перекрытие междуфазной изоляции проводов в пролете опор №№216-217 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка по ветке отломившейся от дерева, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению. | 4.12, Перекрытие междуфазной изоляции проводов в пролете опор №№216-217 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка по ветке отломившейся от дерева, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное перекрытие веткой на ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-19 07:15 | 2025-04-19 12:05
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская | 47 | 2025-04-17 06:50 | 2025-04-17 10:02 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 56-57 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.16, Перехлест проводов фазы "В, С" в пролете опор № 56-57 по ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошёл в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "В, С" на ВЛ-10кВ 1 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:3*АП-50 | 2025-04-17 06:50 | 2025-04-17 10:02
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская | 41 | 2025-04-03 15:40 | 2025-04-03 19:34 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 189. произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 189. произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" на ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2025-04-03 15:40 | 2025-04-03 19:34
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 37 | 2025-03-15 13:12 | 2025-03-15 16:16 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 45-46 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.12, Перехлест проводов фазы "В, С" в пролете опор № 45-46 по ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошёл в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В, С" на ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2025-03-15 13:12 | 2025-03-15 16:16
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская | 35 | 2025-03-10 08:45 | 2025-03-10 09:13 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 38-39. В результате несвоевременного выявления провиса провода, при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест с проводом соседней фазы "С". | 4.12, Перехлест проводов фазы "В, С" в пролете опор № 38-39 по ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская произошёл в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В, С" на ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2025-03-10 08:45 | 2025-03-10 09:13
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 20 | 2025-02-04 11:20 | 2025-02-04 11:28 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, А "в пролете опор № 34-35 вследствие провисания проводов при порывах ветра . | 4.12, Схлест проводов фазы "В,А" в пролете опор № 34-35 по ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошёл вследствие провисания проводов при воздействии порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2025-02-04 11:20 | 2025-02-04 11:28
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка | 15 | 2025-01-17 13:24 | 2025-01-17 20:12 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка произошел провис провода фазы "А" в пролете опор № 107-108 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.12, Перехлест проводов фазы "А, С" в пролете опор № 107-108 по ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка произошёл в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, С" на ВЛ-10кВ Садовка ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 13:24 | 2025-01-17 20:12
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка | 13 | 2025-01-17 10:27 | 2025-01-17 10:31 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."В, А "в пролете опор № 102-103 вследствие несвоевременного выявления провиса . | 4.12, Перехлест проводов фазы "В,А" в пролете опор № 102-103 по ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка произошёл вследствие провисания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф "В, А" на ВЛ-10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 10:27 | 2025-01-17 10:31
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская | 12 | 2025-01-17 08:30 | 2025-01-17 10:16 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 35-36. В результате несвоевременного выявления провиса провода, при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест с проводом соседней фазы "С". | 4.12, Перехлест проводов фазы "В, С" в пролете опор № 35-36 по ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская произошёл в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В, С" на ВЛ-10кВ Промзона ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2025-01-17 08:30 | 2025-01-17 10:16
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 11 | 2025-01-17 06:03 | 2025-01-17 09:02 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 174-175 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.16, Перехлест проводов фазы "В, С" в пролете опор № 174-175 по ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошёл в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В, С" на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 06:03 | 2025-01-17 09:02
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 7 | 2025-01-15 10:48 | 2025-01-15 16:26 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 78-79 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.16, Перехлест проводов фазы "В, С" в пролете опор № 78-79 по ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец произошёл в результате изменения свойств структуры материала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В, С" на ВЛ-10кВ 5-е отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-01-15 10:48 | 2025-01-15 16:26
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП №12/250кВА ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 1 | 2025-01-03 09:25 | 2025-01-03 11:54 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта плавких вставок ПК-10кВ и в следствии возрастания нагрузки в праздничные дни выше номинальной, произошло перегорание ПК-10кВ на ЗТП №12/250кВА ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская. | 4.16, В результате несвоевременного выявления дефекта плавких вставок ПК-10кВ и в следствии возрастания нагрузки в праздничные дни выше номинальной, произошло перегорание ПК-10кВ на ЗТП №12/250кВА ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10кВ на ЗТП №12/250кВА ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5У3ф.А, перегорание ПК-10кВ на ЗТП №12/250кВА ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5У3ф.В, перегорание ПК-10кВ на ЗТП №12/250кВА ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5У3ф.С | 2025-01-03 09:25 | 2025-01-03 11:54
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 121 | 2025-12-31 14:41 | 2025-12-31 18:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №246 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №246 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Опора П10-1 | 2025-12-31 14:41 | 2025-12-31 18:39
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 120 | 2025-12-31 13:39 | 2025-12-31 16:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №№36-37 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№36-37 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-31 13:39 | 2025-12-31 16:49
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 114 | 2025-12-31 09:21 | 2025-12-31 13:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №31 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №31 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Опора П10-1 | 2025-12-31 09:23 | 2025-12-31 13:24
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 110 | 2025-12-16 10:31 | 2025-12-16 13:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.3.3, Обрыв провода в пролете опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:4*А 16 | 2025-12-16 10:31 | 2025-12-16 13:11
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 106 | 2025-12-13 16:17 | 2025-12-13 21:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№64-65 по ВЛ-10кВ Эсто-Алтай от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№64-65 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляции на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 16:17 | 2025-12-13 21:35
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 105 | 2025-12-13 16:14 | 2025-12-13 21:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №№142-143 по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№142-143 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 16:14 | 2025-12-13 21:31
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №11 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 104 | 2025-12-13 16:05 | 2025-12-13 21:44 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№11/250кВА Западная по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №11 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 16:05 | 2025-12-13 21:44
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 99 | 2025-11-11 08:34 | 2025-11-11 13:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№100-101 по ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 35кВ Соленовская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№100-101 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-11 08:34 | 2025-11-11 13:57
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 98 | 2025-10-24 11:39 | 2025-10-24 13:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№31-32 по ВЛ-10кВ Бага-Тугтун от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№31-32 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-24 11:39 | 2025-10-24 13:11
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 96 | 2025-10-20 10:59 | 2025-10-20 16:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №№160-162 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№160-162 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-20 10:59 | 2025-10-20 16:22
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 95 | 2025-10-15 09:05 | 2025-10-15 10:50 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Октябрьская произошло вследствие попадания животного на КТП№19. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Октябрьская произошло вследствие попадания животного на КТП№19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на КТП№17/25кВА ВЛ10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 Ф "А" | 2025-10-15 09:05 | 2025-10-15 10:50
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 94 | 2025-10-02 10:20 | 2025-10-02 14:59 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №15А. |  | 2025-10-02 10:20 | 2025-10-02 14:59
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 93 | 2025-09-29 09:55 | 2025-09-29 17:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор №№90,91 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опор №№90,91 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-7ДБ | 2025-09-29 09:55 | 2025-09-29 17:12
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-3 КТП №1 ВЛ10 кВ СХТ ПС Яшалтинская | 90 | 2025-09-05 11:48 | 2025-09-05 14:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №19 произошел вследствие длительного неудовлетворительного технического состояние оборудования. | 4.1.1, Повреждение опоры произошло в результате нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 ф-3 КТП №1 ВЛ10 кВ СХТ ПС Яшалтинская Опора ПН-1ДБ | 2025-09-05 11:48 | 2025-09-05 14:44
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 89 | 2025-09-03 09:36 | 2025-09-03 15:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаз "А,В,С" в пролете опор №№180-185 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№180-185 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-03 09:36 | 2025-09-03 15:40
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 87 | 2025-08-30 08:42 | 2025-08-30 13:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №68 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опоры №68 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры у основания на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-1Д | 2025-08-30 08:42 | 2025-08-30 13:10
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская | 85 | 2025-08-18 10:51 | 2025-08-18 13:41 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№64-65 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№64-65 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская Пролет:3*АС 35 | 2025-08-18 10:51 | 2025-08-18 13:41
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 СТП№ 4 ВЛ-10кВ Жив.точки ПС ЭстоАлтай | 83 | 2025-08-01 09:35 | 2025-08-01 14:40 | 3.4.10, Наклон опоры №1 произошел вследствие надавливание телом КРС на опору ( почесывание телом об опору). | 4.16, Наклон опоры произошло в результате внешнего механического воздействия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4кВ ф-2 СТП№ 4 ВЛ-10кВ Жив.точки ПС ЭстоАлтай Опора: П1-2 | 2025-08-01 09:35 | 2025-08-01 14:40
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 81 | 2025-07-22 08:36 | 2025-07-22 10:50 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №250 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №250 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-7ДБ | 2025-07-22 08:36 | 2025-07-22 10:50
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 80 | 2025-07-19 16:05 | 2025-07-19 17:09 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ульяновка отПС 110кВ Яшалтинская произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошло вследствие попадания ветки на опору №296 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на опоре на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2025-07-19 16:05 | 2025-07-19 17:09
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 76 | 2025-07-08 14:21 | 2025-07-08 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП№2/250кВА Больница по ВЛ-10кВ Эсто-Алтай от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25 | 2025-07-08 14:21 | 2025-07-08 16:00
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | 75 | 2025-07-08 09:41 | 2025-07-08 11:09 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Юбилейная произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Юбилейная произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-08 09:41 | 2025-07-08 11:09
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 74 | 2025-07-08 08:49 | 2025-07-08 11:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение ИП-10 фаза "В" на ТП№19 ОТФ по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Октябрьская произошел вследствие потери прочности в результате длительной эксплуатации | 4.2.1, Повреждение ИП-10 фаза "В" на ТП№19 ОТФ по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Октябрьская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора проходного на КТП №19/10кВА ВЛ10 10 кВ Ферма-2 ПС Октябрьская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-07-08 08:54 | 2025-07-08 11:49
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 73 | 2025-07-03 13:44 | 2025-07-03 15:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Юнкарь от ПС 35кВ Яшалта-1 произошло вследствие попадания домашней птицы на ТП№5. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Юнкарь от ПС 35кВ Яшалта-1 произошло вследствие попадания домашней птицы на ТП№5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на оборудовании на КТП№5/10кВА ВЛ10 кВ Юнкарь ПС Яшалта-1 СТП-10-10/0,23У1 | 2025-07-03 13:44 | 2025-07-03 15:47
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 72 | 2025-07-02 08:29 | 2025-07-02 10:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Соленовская произошло вследствие попадания домашней птицы на КТП№5. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Соленовская произошло вследствие попадания домашней птицы на КТП№5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на оборудовании на КТП №5/10кВА ВЛ10кВ Ферма-2 ПС Соленовская СТП-10-10/0,23У1 | 2025-07-02 08:29 | 2025-07-02 10:29
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 69 | 2025-06-19 09:48 | 2025-06-19 15:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №134 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опоры №134 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Опора П10-1Д | 2025-06-19 09:48 | 2025-06-19 15:43
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская | 67 | 2025-06-10 08:32 | 2025-06-10 13:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №79 произошел вследствие длительного неудовлетворительного технического состояние оборудования. | 4.1.1, Падение опоры произошло в результате нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская Опора ПН-1ДБ | 2025-06-10 08:32 | 2025-06-10 13:46
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 66 | 2025-06-04 22:40 | 2025-06-05 00:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТР№1 по ВЛ-10кВ СХТ от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на ТР№1 по ВЛ-10кВ СХТ от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская КР-1 | 2025-06-04 22:40 | 2025-06-05 00:55
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф-1 КТП № 3 ВЛ10 кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская | 65 | 2025-05-28 14:16 | 2025-05-28 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№3/160кВА Село 2 по ВЛ-10кВ Красный Партизан от ПС 35кВ Краснопартизанская. произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-0,4Ф-1 КТП № 3 ВЛ10 кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:4*АС 25/4,2, ветка на проводах на ВЛ-0,4Ф-1 КТП № 3 ВЛ10 кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:4*АС 25/4,2, ветка на проводах на ВЛ-0,4Ф-1 КТП № 3 ВЛ10 кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:4*АС 25/4,2, ветка на проводах на ВЛ-0,4Ф-1 КТП № 3 ВЛ10 кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:4*АС 25/4,2, ветка на проводах на ВЛ-0,4Ф-1 КТП № 3 ВЛ10 кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-28 14:16 | 2025-05-28 15:55
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская | 63 | 2025-05-27 13:49 | 2025-05-27 14:54 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№80-81 по ВЛ-10кВ Соленое от ПС 35кВ Соленовская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№80-81 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-27 13:49 | 2025-05-27 14:54
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 62 | 2025-05-27 08:50 | 2025-05-27 15:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№66-68 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№66-68 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-27 08:50 | 2025-05-27 15:38
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 61 | 2025-05-23 13:40 | 2025-05-23 15:57 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-23 13:40 | 2025-05-23 15:57
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Бага-Тугтунская | 60 | 2025-05-22 08:44 | 2025-05-22 11:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ Пролетарский от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 6А/ 25кВА РПРЭО. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Пролетарский от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 6А/25кВА . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском ТП№6А на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Бага-Тугтунская КР-1 | 2025-05-22 08:44 | 2025-05-22 11:00
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 59 | 2025-05-22 08:38 | 2025-05-22 11:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №273 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №273 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-1 | 2025-05-22 08:38 | 2025-05-22 11:04
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская | 58 | 2025-05-21 10:35 | 2025-05-21 12:49 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№22-23 по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35кВ Красномихайловская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№22-23 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 10:35 | 2025-05-21 12:49
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 57 | 2025-05-21 10:30 | 2025-05-21 13:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№34-35 по ВЛ-10кВ Краснополье от ПС 110кВ Краснопольская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки А-50 в пролете опор №№34-35 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 50 | 2025-05-21 10:30 | 2025-05-21 13:08
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 53 | 2025-05-15 09:26 | 2025-05-15 13:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№217-218 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Соленовская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки ПС-25 в пролете опор №№217-218 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*ПС 25 | 2025-05-15 09:26 | 2025-05-15 13:21
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 51 | 2025-05-01 20:55 | 2025-05-01 21:04 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№89-90 произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Пролёт: 2АС 35 | 2025-05-01 20:55 | 2025-05-01 21:04
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 49 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 11:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Сладкое от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло из-за дефекта на абонентском КТП 12А/ 40кВА Водозабор. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Сладкое от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло из-за дефекта на абонентском КТП 12А/40кВА Водозабор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском ТП№12А на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай КР-1 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 11:16
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Бага-Тугтунская | 45 | 2025-04-08 11:50 | 2025-04-08 14:44 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Пролетарский от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ Пролетарский от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Бага-Тугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-08 11:50 | 2025-04-08 14:44
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 44 | 2025-04-08 09:55 | 2025-04-08 11:39 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№53-54 по ВЛ-10кВ Бага-Тугтун от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№53-54 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-08 09:55 | 2025-04-08 11:39
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская | 43 | 2025-04-08 09:20 | 2025-04-08 16:17 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Новая Жизнь от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло из-за падение ветки на провода | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ Новая Жизнь от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-08 09:20 | 2025-04-08 16:17
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 42 | 2025-04-04 18:20 | 2025-04-04 18:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№21-22 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-04 18:20 | 2025-04-04 18:27
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СТФ ПС Эсто-Алтай | 40 | 2025-03-18 08:52 | 2025-03-18 14:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№62-63 по ВЛ-10кВ СТФ от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№62-63 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ СТФ ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-18 08:52 | 2025-03-18 14:53
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская | 39 | 2025-03-18 08:41 | 2025-03-18 13:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Новая Жизнь от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 14А/25 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Новая Жизнь от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 14А/25кВА . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 14А/25кВА по ВЛ-10кВ Новая Жизнь от ПС 35кВ Бага-Тугтунская на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская ПР-1 | 2025-03-18 08:41 | 2025-03-18 13:26
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 38 | 2025-03-17 13:50 | 2025-03-17 16:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №235 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опоры №235 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская П10-1Д | 2025-03-17 13:50 | 2025-03-17 16:00
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 36 | 2025-03-14 09:41 | 2025-03-14 15:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-35 фаз "В,С" в пролете опор №№598-599 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной | 4.3.3, Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№598-599 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*А 35 | 2025-03-14 09:41 | 2025-03-14 15:35
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 34 | 2025-03-10 08:36 | 2025-03-10 15:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№116-117 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№116-117 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-10 08:36 | 2025-03-10 15:58
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 33 | 2025-03-06 18:35 | 2025-03-06 19:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№113-114 по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№113-114 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 18:35 | 2025-03-06 19:28
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская | 32 | 2025-03-06 15:15 | 2025-03-06 15:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№66-67 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№66-67 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 15:15 | 2025-03-06 15:22
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа ПС Веселовская | 31 | 2025-03-06 14:41 | 2025-03-06 15:14 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Школа от ПС 110кВ Веселовская произошло из-за падение ветки на провода | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Школа ПС Веселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 14:41 | 2025-03-06 15:14
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 30 | 2025-03-06 11:46 | 2025-03-06 16:08 | 3.4.7.3.5, Выпадение крючьев КН-22 на опорах №№14,15 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крючьев КН-22 на опорах №№14-15 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-7ДБ, выпадение крюка на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Опора П10-7ДБ | 2025-03-06 11:46 | 2025-03-06 16:08
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СТФ ПС Эсто-Алтай | 29 | 2025-03-06 11:19 | 2025-03-06 13:16 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ СТФ от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло из-за падение ветки на провода | 4.4.3, ОтключениеВЛ-10кВ СТФ от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ СТФ ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 11:19 | 2025-03-06 13:16
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 28 | 2025-03-05 16:35 | 2025-03-05 17:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№68-69 по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№68-69 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 16:35 | 2025-03-05 17:51
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 27 | 2025-02-26 09:30 | 2025-02-26 13:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№59-60 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№59-60 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2025-02-26 09:30 | 2025-02-26 13:24
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 26 | 2025-02-18 08:26 | 2025-02-18 14:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№239-240 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№239-240 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-18 08:26 | 2025-02-18 14:00
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская | 25 | 2025-02-16 10:44 | 2025-02-16 14:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№240-241 по ВЛ-10кВ Новая Жизнь от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№240-241 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Бага-Тугтунская АС35*3 пров | 2025-02-16 10:44 | 2025-02-16 14:35
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 24 | 2025-02-16 09:26 | 2025-02-16 11:08 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Матросово от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-16 09:26 | 2025-02-16 11:08
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф2КТП № 7 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 22 | 2025-02-12 09:41 | 2025-02-12 11:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №№111 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №№111 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф2КТП № 7 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Опора УА1-2 | 2025-02-12 09:41 | 2025-02-12 11:25
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская | 21 | 2025-02-05 09:13 | 2025-02-05 14:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №8 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ОТФ ПС Красномихайловская Опора П10-1 | 2025-02-05 09:13 | 2025-02-05 14:46
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 19 | 2025-01-28 09:44 | 2025-01-28 13:53 | 3.4.7.3.5, Выпадение крючьев КН-22 на опоре №530 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крючьев КН-22 на опоре №530 фаз "В,С" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крючьев на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора П10-1Д | 2025-01-28 09:44 | 2025-01-28 13:53
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 18 | 2025-01-23 09:11 | 2025-01-23 13:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №479 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №479 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2025-01-23 09:11 | 2025-01-23 13:34
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 17 | 2025-01-18 10:01 | 2025-01-18 11:54 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№14-15 по ВЛ-10кВ Эсто-Алтай от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№14-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-18 10:01 | 2025-01-18 11:50
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 16 | 2025-01-17 13:28 | 2025-01-17 19:05 | 3.4.12.2.1, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Ики-Чонос от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за попадания на провода собранных в комок травы (перекати поле) с элементами золотистой фольги при сильном ветре . | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло попадание на провода растительности с элементами золотистой фольги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 13:28 | 2025-01-17 19:05
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 14 | 2025-01-17 13:20 | 2025-01-17 15:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№68-69 по ВЛ-10кВ Сладкое от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№68-69 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 13:20 | 2025-01-17 15:41
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 10 | 2025-01-16 08:42 | 2025-01-16 15:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№146-147 по ВЛ-10кВ Теегин Нур от ПС 110кВ Веселовская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№146-147 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-16 08:42 | 2025-01-16 15:00
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 9 | 2025-01-16 08:31 | 2025-01-16 15:41 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Ики-Чонос от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за падение ветки на провода, вследствии несвоевременной вырубки ДКР. | 4.4.3, Вследствие механического воздействия при падение нависавшей ветки на провода произошло отключение ВЛ-10кВ Ики-Чонос от ПС 35кВ Красномихайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-16 08:31 | 2025-01-16 15:41
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 8 | 2025-01-15 13:44 | 2025-01-15 16:05 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Эсто-Алтай от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло из-за падение ветки на провода, вследствии несвоевременной вырубки ДКР. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение нависавшей ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-15 13:44 | 2025-01-15 16:05
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 6 | 2025-01-15 08:53 | 2025-01-15 13:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№347-348 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшалтинская произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№347-348 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-15 08:53 | 2025-01-15 13:58
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская | 5 | 2025-01-14 12:01 | 2025-01-14 14:05 | 3.4.7.3.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Соленое от ПС 35кВ Соленовская произошло из-за падение ветки на провода, вследствии несвоевременной вырубки ДКР. | 4.4.3, Вследствие механического воздействия при падение ветки на провода произошло отключение ВЛ-10кВ Соленое от ПС 35кВ Соленовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-14 12:01 | 2025-01-14 14:05
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 4 | 2025-01-14 08:43 | 2025-01-14 13:53 | 3.4.7.3.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Красномихайловка от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за перекрытия проводов веткой, вследствии несвоевременной вырубки ДКР. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ Красномихайловка от ПС 35кВ Красномихайловская произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-14 08:43 | 2025-01-14 13:53
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 3 | 2025-01-12 13:38 | 2025-01-12 17:43 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№136-138 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№136-138 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "С" на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская АС35*3 пров, обрыв провода фаза "С" на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская АС35*3 пров | 2025-01-12 13:58 | 2025-01-12 17:43
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 2 | 2025-01-03 11:10 | 2025-01-03 13:30 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Матросово от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ Матросово от ПС 35кВ произошло в следствие механического воздействие при падении ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-03 11:10 | 2025-01-03 13:25
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 462 | 2025-12-24 14:07 | 2025-12-24 19:49 | 3.4.7.3.7, В результате эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений произошло ослабление вязки провода ф."А" в пролете опор №233-234. | 4.16, В результате ослабления вязки провода ф."А" произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-24 14:07 | 2025-12-24 19:49
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 461 | 2025-12-24 14:03 | 2025-12-24 19:47 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 183-184 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-24 14:03 | 2025-12-24 19:47
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 460 | 2025-12-24 14:01 | 2025-12-24 16:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10кВ Поселок от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-24 14:01 | 2025-12-24 16:45
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 445 | 2025-12-14 13:30 | 2025-12-14 15:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор № 154-155 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 13:30 | 2025-12-14 15:33
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 444 | 2025-12-14 13:20 | 2025-12-14 16:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор № 105-106 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 13:20 | 2025-12-14 16:24
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 442 | 2025-12-14 07:18 | 2025-12-14 11:38 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор № 66, 73, 79 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опор при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды , опора № 66, 73, 79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Опора П10-1 | 2025-12-14 07:18 | 2025-12-14 11:38
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 440 | 2025-12-13 16:30 | 2025-12-13 19:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №46-47 фаз А,С по ВЛ 10 кВ Ц.У Ут-Сала от ПС 35 кВ Ут-Сала из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, что привело к исчерпанию ресурса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Ут - Сала от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 16:30 | 2025-12-13 19:12
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 438 | 2025-12-13 15:49 | 2025-12-13 18:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опоре №15-16 по Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У Хомутниково от ПС 110 кВ Чолун-Хамур произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефекта по Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ц.У Хомутниково от ПС 110 кВ Чолун-Хамур произошло исчерпание ресурса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 16 | 2025-12-13 15:49 | 2025-12-13 18:45
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 411 | 2025-12-03 10:50 | 2025-12-03 10:56 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 278-279 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-03 10:50 | 2025-12-03 10:56
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 410 | 2025-12-03 08:28 | 2025-12-03 08:30 | 3.4.7.3.7, В результате эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений произошло ослабление вязки провода ф."А" в пролете опор №"211-212 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная. | 4.16, В результате ослабления вязки провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-03 08:28 | 2025-12-03 08:30
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 408 | 2025-11-28 14:34 | 2025-11-28 14:38 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 143-144 произошел в следствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*АС 70/11 | 2025-11-28 14:34 | 2025-11-28 14:38
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 405 | 2025-11-24 11:15 | 2025-11-24 15:20 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП № 6/40 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП № 6/40 кВА и на проходных изоляторах фазы "А" "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" "В" на корпус на КТП № 6/40 кВА кВА по ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП № 6/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-11-24 11:15 | 2025-11-24 15:20
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды | 401 | 2025-11-18 10:19 | 2025-11-18 10:24 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия фаз «А,С» в пролете опор № 33-34 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-18 10:19 | 2025-11-18 10:24
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 400 | 2025-11-18 10:07 | 2025-11-18 10:13 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия фаз «А,С» в пролете опор № 96-97 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*АПС-35 | 2025-11-18 10:07 | 2025-11-18 10:13
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 396 | 2025-11-10 09:31 | 2025-11-10 15:48 | 3.4.10.2, Перекрытие фаз А и В на силовом трансформаторе КТП №9/40 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствие попадания на ЭУ птицы на силовом трансформаторе КТП №9/40 кВА произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на КТП № 9/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская Первомайская Трансформатор ТМ-40/10 | 2025-11-10 09:31 | 2025-11-10 15:48
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 368 | 2025-10-10 11:52 | 2025-10-10 15:43 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 157-158 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-10 11:52 | 2025-10-10 15:43
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 363 | 2025-10-06 09:45 | 2025-10-06 14:54 | 3.4.7.3.7, КТП №6/10 кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул находится в поле сельхоузгодий и при воздействий сырости окружающего воздуха(туман) произошло снижение изоляционных свойств проходных изоляторов с последующим перекрытием их по поверхности. | 4.12, Поверхностное перекрытие на проходных изоляторах фаз А,В на КТП №6/10 кВА вследствие загрязненности пылевыми уносами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А,В" на КТП № 6/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики -Бурул ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-10-06 09:45 | 2025-10-06 14:54
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 354 | 2025-09-20 13:10 | 2025-09-20 18:56 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 342-343 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*АПС-35 | 2025-09-20 13:10 | 2025-09-20 18:56
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 353 | 2025-09-20 12:50 | 2025-09-20 13:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 18-19 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*А 25 | 2025-09-20 12:50 | 2025-09-20 13:58
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 352 | 2025-09-20 10:17 | 2025-09-20 10:19 | 3.4.7.3.1, Перекрыти в пролете опор № 134-135 фазы А,С по отпайке №2 ВЛ-10 кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул» произошел из-за не своевременного выявления дефектов, что привело к исчерпанию ресурса. | 4.16, Вследствие несвоевременного выявления дефекта по отпайке №2 в пролете опор №134-135 фазы «А,С» по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул, что привело к исчерпанию ресурса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-09-20 10:17 | 2025-09-20 10:19
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 350 | 2025-09-20 09:29 | 2025-09-20 11:37 | 3.4.7.3.7, КТП №1/160кВА по ВЛ-10 кВ Ц/У Буратинская от ПС-35 кВ Буратинская находится в поле сельхозугодий, и в утренние часы, в период образования "утренней росы", в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, произошло перекрытие электрической дугой по поверхности проходных изоляторов (тип ИПУ-10) провода ф. "В" разрушен 1 изолятор ф."В". | 4.11, Поверхностное перекрытие проходных изоляторов на КТП №1/160кВА по ВЛ-10 кВ Ц/У Буратинская от ПС-35 кВ Буратинская с разрушением 1 изолятора ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф."В" на КТП № 1/160 кВА по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-09-20 09:29 | 2025-09-20 11:37
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 347 | 2025-09-16 09:11 | 2025-09-16 11:57 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ животных. | 4.17.4, В результате перекрытия на корпус фазы А посторенним предметом на КТП № 10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фазы "А" на КТП № 10/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул ИОС-10-500 УХЛ | 2025-09-16 09:11 | 2025-09-16 11:57
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 345 | 2025-09-12 16:50 | 2025-09-12 18:01 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, В результате перекрытия продуктами жизнедеятельности птиц фазы А,В на опоре №105 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ Первомайская произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз А,В на опоре №105 на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора П10-1 | 2025-09-12 16:50 | 2025-09-12 18:01
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 341 | 2025-09-03 06:18 | 2025-09-03 06:20 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 55-56 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 339 | 2025-08-31 13:29 | 2025-08-31 15:33 | 3.4.10.2, Перекрытие на силовом трансформаторе КТП №10/25 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствие попадания на ЭУ птицы на силовом трансформаторе КТП №10/25 кВА произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП № 10/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-08-31 13:29 | 2025-08-31 15:33
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 342 | 2025-08-31 13:19 | 2025-08-31 17:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ Ферма-5 от ПС-35 кВ Зултурганская произошло в результате повреждения Р-2 абонентская отпайка. |  | 2025-08-31 13:19 | 2025-08-31 17:42
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Приманыч | 310 | 2025-08-10 10:57 | 2025-08-10 12:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Приманыч Пролет:4*А 25 | 2025-08-10 10:57 | 2025-08-10 12:21
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 308 | 2025-08-10 09:50 | 2025-08-10 12:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 155-156 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения обнаружен схлест проводов в пролете опор №155-156 фаз А,В по ВЛ-10 кВ Ферма-3 Кр.Путиловец от ПС 110/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-10 09:50 | 2025-08-10 12:05
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 307 | 2025-08-10 09:40 | 2025-08-10 11:31 | 3.4.12.2.1, Наброс ( полиэтиленовый пакет) произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на опоре 129 фаз-С произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2025-08-10 09:40 | 2025-08-10 11:31
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 7 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 306 | 2025-08-10 08:40 | 2025-08-10 09:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 7 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*А 25 | 2025-08-10 08:40 | 2025-08-10 09:27
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 268 | 2025-07-08 20:40 | 2025-07-08 21:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 174-175 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения обнаружен схлест проводов в пролете опор №174-175 фаз А,С по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*АПС-35 | 2025-07-08 20:40 | 2025-07-08 21:53
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 253 | 2025-06-28 15:45 | 2025-06-28 18:08 | 3.4.10.2, Перекрытие на изоляторе 10 кВ, фаз-А ТМ КТП №19/25 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствие на ЭУ птицей на изоляторе 10 кВ фазы "А" ТМ КТП №19/25 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КТП № 19/25 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-06-28 15:45 | 2025-06-28 18:08
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 254 | 2025-06-28 15:35 | 2025-06-28 16:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор 9-10 фаз-А,В отп.1 за Р-1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*АПС-35 | 2025-06-28 15:35 | 2025-06-28 16:40
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 223 | 2025-06-14 11:30 | 2025-06-14 11:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 116-117 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения произошел схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 116-117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-14 11:30 | 2025-06-14 11:32
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 222 | 2025-06-14 10:59 | 2025-06-14 16:29 | 3.4.7.3.5, Перекрытие ВШ 10 кВ на КТП №9/25 кВА произошло из-за неудовлетворительного техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Из-за неудовлетворительного техническое состояние оборудования (исчерпание ресурсов) произошло перекрытие ВШ 10 кВ на КТП № 9/25кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ВШ на КТП № 9/25 кВА по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская КТП-25-10/0,4-90-У1 | 2025-06-14 10:59 | 2025-06-14 16:29
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 221 | 2025-06-14 10:28 | 2025-06-14 14:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 127-128 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения обнаружен схлест проводов в пролете опор №127-128 фаз А,В по ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС 35/10 кВ Зултурган из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Ферма-5 от ПС-35/10 кВ Зултурганская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-14 10:28 | 2025-06-14 14:19
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 217 | 2025-06-12 18:50 | 2025-06-12 20:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз "А,В" на КТП №17/100 кВА произошло результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовогопакета)из-за порыва ветра. | 4.12, В результате аварии выявлено перекрытие фаз А,В на КТП №17/100 кВА посторонним предметом (полиэтиленовым пакетом) по ВЛ-10кВ Ики-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие пакетом на КТП № 17/40 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-06-12 18:50 | 2025-06-12 20:50
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от РП-10 кВ Южная | 215 | 2025-06-09 17:20 | 2025-06-09 17:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор №6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Вследствии провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в пролете на ВЛ-10кВ Южный от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС35/6,2 | 2025-06-09 17:20 | 2025-06-09 17:21
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды | 195 | 2025-05-27 12:10 | 2025-05-27 14:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов в пролете опор №34-35 фаз В,С по ВЛ-10кВ Ц.У Кевюды от ПС-35/10 кВ Кевюды из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ц/у Кевюды от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*АПС-35 | 2025-05-27 12:10 | 2025-05-27 14:47
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 194 | 2025-05-27 07:39 | 2025-05-27 07:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор 18-19 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проводе на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-27 07:39 | 2025-05-27 07:43
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 193 | 2025-05-27 07:33 | 2025-05-27 07:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор 128-129 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проводах на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-27 07:33 | 2025-05-27 07:37
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 192 | 2025-05-27 07:30 | 2025-05-27 07:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор 109-110 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прекрытие в пролете на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-27 07:30 | 2025-05-27 07:36
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 190 | 2025-05-26 13:30 | 2025-05-26 15:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов в пролете опор №588-58 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-26 13:30 | 2025-05-26 15:12
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 187 | 2025-05-21 15:22 | 2025-05-21 17:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор 79-80 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 15:22 | 2025-05-21 17:20
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 186 | 2025-05-21 15:05 | 2025-05-21 15:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор 34-35 фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 15:05 | 2025-05-21 15:10
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 184 | 2025-05-21 14:55 | 2025-05-21 15:00 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор 87-88 фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 14:55 | 2025-05-21 15:00
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 181 | 2025-05-21 14:40 | 2025-05-21 14:45 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор 94-95 фазы «В,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 14:40 | 2025-05-21 14:45
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 158 | 2025-05-14 11:52 | 2025-05-14 15:01 | 3.4.10.2, Перекрытие на шпильках трансформатора 10 кВ, фаз-В,С на КТП №14/400 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, Перекрытие на шпильках трансформатора 10 кВ фазы "В" "С" на КТП №14/400 кВА по ВЛ-10кВ Ики-Бурул от ПС 110 кВ Ики-Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на шпильках трансформатора на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Опора А10-1 | 2025-05-14 11:52 | 2025-05-14 15:01
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 154 | 2025-05-11 13:56 | 2025-05-11 14:00 | 3.4.7.3.1, Перекрытие на разряднике Фаза С на КТП №19/160 кВА произошло из-за несвоевременного выявления загрязненных элементов, что снизило изоляционные свойства. | 4.12, Из-за несвоевременного выявления загрязненных элементов, произошло перекрытие на разряднике Фаза С на КТП №19/160 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на разряднике на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора ОА10-1 | 2025-05-11 13:56 | 2025-05-11 14:00
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 153 | 2025-05-11 13:50 | 2025-05-11 13:54 | 3.4.7.3.1, Перекрытие ВШ 10 кВ на КТП №7/100 кВА произошло из-за несвоевременного выявления загрязненных элементов, что снизило изоляционные свойства. | 4.12, Из-за несвоевременного выявления загрязненных элементов произошло перекрытие ВШ 10 кВ на КТП №7/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ВШ на КТП № 7/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-05-11 13:50 | 2025-05-11 13:54
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 150 | 2025-05-08 13:04 | 2025-05-08 16:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №13/40 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ полиэтиленового пакета. | 4.12, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и попадания постороннего предмета произошло перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №13/40 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходных изоляторах на КТП № 13/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-05-08 13:04 | 2025-05-08 16:33
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 138 | 2025-04-26 12:40 | 2025-04-26 17:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации КТП №12/100кВА произошло снижение изоляционных свойств разрядника ф."С". | 4.12, В результате снижения изоляционных свойств разрядника на КТП №12/100кВА произошел пробой и разрушение разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника на КТП № 12/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110/35/10кВИки - Бурул КТП-25-10/0,4-90-У1 | 2025-04-26 12:40 | 2025-04-26 17:35
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 136 | 2025-04-26 11:25 | 2025-04-26 12:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 96-97 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения обнаружен схлест проводов в пролете опор №96-97 фаз А,С по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ Буратинская из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ Буратинская, Пролет:3*ПС 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-26 11:25 | 2025-04-26 12:30
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 131 | 2025-04-21 12:11 | 2025-04-21 16:34 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов по отпайке 7 в пролете опор №153-154 фаз А,С по ВЛ-10кВ Ферма №2 от ПС 35/10 кВ Первомайская из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Пролет:3*АПС-35 | 2025-04-21 12:11 | 2025-04-21 16:34
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 114 | 2025-03-26 11:28 | 2025-03-26 15:13 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз "А,В" на КТП №5/25 кВА произошло результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовогопакета)из-за порыва ветра. | 4.12, В результате аварии выявлено перекрытие фаз А,В на КТП №5/25 кВА посторонним предметом (полиэтиленовым пакетом) по ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз АиВ на КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун -Хамур ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-03-26 11:28 | 2025-03-26 15:13
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 112 | 2025-03-23 11:15 | 2025-03-23 13:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло из-за дефекта на абонентском КТП 19А/25 кВА Билайн. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул произошло из-за дефекта на абонентском КТП 19А/25 кВА Билайн. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 19А/25 кВА Билайн на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул, Опора П10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Опора П10-1 | 2025-03-23 11:15 | 2025-03-23 13:35
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 98 | 2025-03-06 18:39 | 2025-03-06 21:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№155-156 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№155-156 на ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур, Пролет: 3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 18:39 | 2025-03-06 21:32
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 92 | 2025-03-06 11:51 | 2025-03-06 16:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 25/4,2 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№43-44 на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул, Пролет: 3*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-03-06 11:51 | 2025-03-06 16:48
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 72 | 2025-02-24 09:45 | 2025-02-24 14:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Ферма № 3 Кр.Путиловец от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурульская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № А/10. | 4.16, Повреждение на абонентском КТП № А/10 на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 Кр.Путиловец от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.КТП №А/10 кВА Гасаниева Д.М. на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора А10-1 | 2025-02-24 09:45 | 2025-02-24 14:27
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 71 | 2025-02-24 09:35 | 2025-02-24 12:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Жив.точки Хомутниково от ПС 110/10 Чолун-Хамур произошло в результате повреждения на абонентском СТП №А/63 кВа Абакарова Н. | 4.16, Повреждения по абонентской отпайке за Р-3, фаз-А,С в пролёте опор №15-16 на СТП №А/63 кВа Абакарова Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском СТП №А/63 кВА на ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-24 09:35 | 2025-02-24 12:03
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 49 | 2025-01-25 08:49 | 2025-01-25 14:48 | 3.4.10.1, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ животных. | 4.12, В результате перекрытия животным (кот) фазы А на КТП № 9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие силового трансформатора на КТП № 9/100 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-01-25 08:49 | 2025-01-25 14:48
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая | 29 | 2025-01-17 17:38 | 2025-01-17 20:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 109 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая, опора № 109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая Опора П10-7ДБ | 2025-01-17 17:38 | 2025-01-17 20:03
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 27 | 2025-01-17 17:03 | 2025-01-17 21:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы А на опоре №143 ВЛ-10 кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул, опора № 143 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ МТФ от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2025-01-17 17:03 | 2025-01-17 21:02
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 26 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-17 23:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ферма №1 от ПС 35/10 кВ Буратинская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 7А/63 кВа ООО"Пилар" | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 7А/63 кВа ООО"Пилар" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 7А/63 кВа ООО"Пилар" на ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская, Опора П10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: абонентское КТП 7А/63 на ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Опора П10-1 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-17 23:29
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 12 | 2025-01-17 09:40 | 2025-01-17 16:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№ 23-24 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 23-24 на ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская, Пролет: 3*АС 35/6,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 09:40 | 2025-01-17 16:27
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 11 | 2025-01-17 09:35 | 2025-01-17 16:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено схлест проводов в пролете опор №264-265 фаз А,С по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 09:35 | 2025-01-17 16:12
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 448 | 2025-12-14 16:18 | 2025-12-14 18:22 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «B,C» в пролете опор № 321-322 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 16:18 | 2025-12-14 18:22
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 447 | 2025-12-14 16:05 | 2025-12-14 18:10 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «А,В» в пролете опор № 65-66 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 16:05 | 2025-12-14 18:10
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 406 | 2025-11-25 15:36 | 2025-11-25 18:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошло в результате воздействие птиц(нарушение эл.изоляции) на ТП №2/63. | 4.12, В следствии воздействия птиц произошло нарушение эл. изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции птицей на ТП10 кВ 2/63кВА по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Трансформатор ТМ-63/10 | 2025-11-25 15:36 | 2025-11-25 18:17
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 383 | 2025-10-28 14:11 | 2025-10-28 16:05 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «А,В» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Пролет:4*А 25 | 2025-10-28 14:11 | 2025-10-28 16:05
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 382 | 2025-10-26 18:07 | 2025-10-26 18:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП №2А/250кВА. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП №2А/250кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден абон. КТП на ВЛ-10кВ Водозабор от яч.№12 ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора УА10-1 | 2025-10-26 18:07 | 2025-10-26 18:10
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 381 | 2025-10-26 18:00 | 2025-10-26 18:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП №12А/10кВА. |  | 2025-10-26 18:00 | 2025-10-26 18:05
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 379 | 2025-10-24 11:35 | 2025-10-24 14:09 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «В,С» в пролете опор № 26-27 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ МЖС яч.16 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-24 11:35 | 2025-10-24 14:09
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 376 | 2025-10-20 13:55 | 2025-10-20 15:44 | 3.4.7.3.5, Наклон промежуточных ж\б опор №9, 10 по отпайке №12 произошел в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, снег и т.д.). | 4.14, Наклон промежуточных ж\б опор №9, 10 по отпайке №12 произошел в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1Д, наклон опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1Д | 2025-10-20 13:55 | 2025-10-20 15:44
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 334 | 2025-08-26 08:54 | 2025-08-26 12:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение деревянных опор №114,147 произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.1.1, В следствии длительного срока эксплуатации произошло повреждение опор №144,147 по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10 кВ Яшкуль-2.Ветер 3–4 м/с с порывами до 11 м/с Западный Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1, повреждение опор на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2025-08-26 08:54 | 2025-08-26 12:15
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 333 | 2025-08-25 09:26 | 2025-08-25 13:38 | 3.4.7.3.5, Cхлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-08-25 09:26 | 2025-08-25 13:38
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 328 | 2025-08-19 13:54 | 2025-08-23 18:44 | 3.4.12.2.1, Падение деревянных опор №50,51,52,53,54,55,56,57 отпайка №1, опоры №6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 отпайка №2 произошло вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки.Ветер 10–15 м/с с порывами до 25 м/с | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло падение деревянных опор №50,51,52,53,54,55,56,57 отпайка №1, опоры №6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 отпайка №2 по ВЛ-10 кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10 кВ Тавн-Гашун . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, падение опор на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1 | 2025-08-19 13:54 | 2025-08-19 16:48
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 324 | 2025-08-18 23:05 | 2025-08-19 02:45 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «В,С» в пролете опор № 104-105 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-18 23:05 | 2025-08-19 02:45
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/250кВА Ферма-3 по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир | 300 | 2025-08-04 09:50 | 2025-08-04 11:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 15-16 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/250кВА Ферма-3 по ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35кВ Чилгир Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-08-04 09:50 | 2025-08-04 11:06
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 292 | 2025-07-21 09:42 | 2025-07-21 11:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы А, В в пролете опор №6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*А 25 | 2025-07-21 09:42 | 2025-07-21 11:21
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 287 | 2025-07-18 10:42 | 2025-07-18 11:56 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-8/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-18 10:42 | 2025-07-18 11:56
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 286 | 2025-07-18 09:55 | 2025-07-18 11:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А, В» в пролете опор №3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-9/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-18 09:55 | 2025-07-18 11:45
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 280 | 2025-07-17 09:57 | 2025-07-17 11:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2025-07-17 09:57 | 2025-07-17 11:21
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная | 261 | 2025-07-03 14:30 | 2025-07-03 16:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-0,4кВ от ТП-7/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*А 16 | 2025-07-03 14:30 | 2025-07-03 16:03
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир | 258 | 2025-06-25 11:37 | 2025-06-25 15:14 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-1 яч.№7 от ПС 35/10кВ Чилгир произошло из-за дефекта на абонентском КТП №7А/10кВА. |  | 2025-06-25 11:37 | 2025-06-25 15:14
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 238 | 2025-06-20 19:38 | 2025-06-20 19:41 | 3.4.7.3.5, Следы перекрытия в пролете опор №75-76 фаз А,С. произошел в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №75-76п о ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Микрорайон яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-20 19:38 | 2025-06-20 19:41
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 230 | 2025-06-19 12:03 | 2025-06-19 12:07 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 547-548 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-19 12:03 | 2025-06-19 12:07
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 229 | 2025-06-19 11:46 | 2025-06-19 11:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 8-9 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-19 11:46 | 2025-06-19 11:51
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-19/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Гашун | 211 | 2025-06-03 10:09 | 2025-06-03 12:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов фазы «А,В» в пролете опор № 2-3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание,что привело к схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-19/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Гашун Пролет:3*А 25 | 2025-06-03 10:09 | 2025-06-03 12:15
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 159 | 2025-05-14 12:08 | 2025-05-14 16:11 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия в пролете опор №10-11 по отпайке №7 вследствие наклонения ж/б опоры №11 отпайка №7 по ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2. | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации произошел механический износ, вследствии чего было обнаруженно наклон ж/б опоры №11 отпайки №7 по ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2, наклон опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2025-05-14 12:08 | 2025-05-14 16:11
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 152 | 2025-05-11 10:27 | 2025-05-11 10:33 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия фазы «А,С» в пролете опор № 253-254 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-11 10:27 | 2025-05-11 10:33
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 121 | 2025-04-11 07:35 | 2025-04-11 07:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 23-24 отпайки №7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-11 07:35 | 2025-04-11 07:46
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 81 | 2025-03-05 11:10 | 2025-03-05 15:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «B,С» в пролете опор № 1139-1140 отп.№13 произошел вследствие провисания проводов и длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№1139-1140 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№1139-1140 на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 11:10 | 2025-03-05 15:09
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ №13/250кВА ул.Канукова по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 55 | 2025-01-26 07:20 | 2025-01-26 09:42 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 10-11 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛИ-0,4кВ ф.1 от КТП10/0,4кВ №13/250кВА ул.Канукова по ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110кВ Яшкуль-2 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2025-01-26 07:20 | 2025-01-26 09:42
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 53 | 2025-01-26 00:50 | 2025-01-26 02:52 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП №18А/160кВА. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП №18А/160кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП №18А/160кВА на ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2, Опора П10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2025-01-26 00:50 | 2025-01-26 02:52
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 48 | 2025-01-23 12:55 | 2025-01-23 14:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП №18А/160кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП №18А/160кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.ТП на ВЛ-10кВ Яшкуль от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2025-01-23 12:55 | 2025-01-23 14:36
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 474 | 2025-12-31 09:20 | 2025-12-31 13:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 58-59. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-31 09:20 | 2025-12-31 13:05
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | 471 | 2025-12-30 21:58 | 2025-12-30 23:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ от КТП № 18/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 произошло из-за деффекта в сети абонента. |  | 2025-12-30 21:58 | 2025-12-30 23:58
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 466 | 2025-12-27 13:45 | 2025-12-27 16:29 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Вознесеновская" произошло из-за дефекта на абонентском КТП А/10 кВА. |  | 2025-12-27 13:45 | 2025-12-27 16:29
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 457 | 2025-12-20 23:01 | 2025-12-20 23:04 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ "ПМК-9" ПС 35/10кВ "Троицкая" , Пролет:3*АС 35/6,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-20 23:01 | 2025-12-20 23:04
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 456 | 2025-12-20 17:14 | 2025-12-20 19:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С" произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №14-15 фаза "В"-"С". Пролет:4*АС 25/4,2 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ "Св.с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" ф1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлес проводов в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-20 17:14 | 2025-12-20 19:32
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП24А/400Троицкая ПС ТроицкаяФ2 | 449 | 2025-12-15 10:12 | 2025-12-15 13:02 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП24А/400 "Троицкая" ПС "Троицкая"Ф2 , Пролет:4*АС 35/6,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП24А/400Троицкая ПС ТроицкаяФ2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-15 10:12 | 2025-12-15 13:02
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 | 443 | 2025-12-14 11:50 | 2025-12-14 14:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ "Огнеборцы" от ПС 35/10 кВ "Троицкая" Ф-1,3 , Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-14 11:50 | 2025-12-14 14:29
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 441 | 2025-12-14 06:05 | 2025-12-14 08:00 | 3.4.9.3, Поврежденные опоры на абонентской отпайке произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. |  | 2025-12-14 06:05 | 2025-12-14 08:00
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 439 | 2025-12-13 18:15 | 2025-12-13 22:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ "Бургуста" от ПС 35/10кВ "Хар-Булук", Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 18:15 | 2025-12-13 22:09
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1,2 | 437 | 2025-12-13 14:14 | 2025-12-13 21:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110/10 кВ "Ленинская" Ф1,2, Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-13 14:14 | 2025-12-13 21:27
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 435 | 2025-12-13 12:28 | 2025-12-13 16:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ "ПМК-9" ПС 35/10 кВ "Троицкая", Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 12:28 | 2025-12-13 16:32
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 434 | 2025-12-13 12:10 | 2025-12-13 14:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 12:10 | 2025-12-13 14:13
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 431 | 2025-12-13 11:45 | 2025-12-13 17:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №13/315 кВА произошло в результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет, занесенный ветром) на КТП/ | 4.12, Перекрытие на проходных изоляторах фаз "А" ,"В" на корпус на КТП-10 кВ №13/315 кВА по ВЛ10 кВ "Троицкое" от ПС 35/10 кВ "Троицкая". Нарушение электрической изоляции на ЗТП-10 кВ № 13/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая / ИПТ-35/3150.Б01УХЛ1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия посторонним предметом на ЗТП-10 кВ № 13/400 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая ИПТ-35/3150.Б01УХЛ1 | 2025-12-13 11:45 | 2025-12-13 17:40
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 426 | 2025-12-13 09:36 | 2025-12-13 12:10 | 3.4.10.1, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №9/160 кВА произошло в результате попадания постороннего предмета (кот). | 4.12, Перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" "В" на корпус на КТП-10 кВ №9/100 кВА по ВЛ10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская, ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 Ф.А; перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" "В" на корпус на КТП-10 кВ №9/100 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская, ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 Ф.В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом на КТП-10 кВ №9/100 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВВознесеновская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 Ф.А | 2025-12-13 09:36 | 2025-12-13 12:10
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 413 | 2025-12-04 21:57 | 2025-12-04 21:59 | 3.4.7.3.7, В результате эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений произошло ослабление вязки провода, повлекшее за собой провисание провода ф."А" в пролете опор №181-182. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло ослабление вязки проводов повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-04 21:57 | 2025-12-04 21:59
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Целинная-1 ПС Целинная-2 | 412 | 2025-12-04 21:40 | 2025-12-04 21:42 | 3.4.7.3.7, В результате эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений произошло ослабление вязки провода, повлекшее за собой провисание провода ф."А" в пролете опор №7-8. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло ослабление вязки проводов повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Связь с ПС Целинная-1 ПС Целинная-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-04 21:40 | 2025-12-04 21:42
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская | 407 | 2025-11-25 14:35 | 2025-11-25 14:37 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №№ 55-56 фаза "В"-"С" произошли вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта. | 4.16, В результате аварии выявлены следы перекрытия в результате перехлеста фазных проводов в пролете опор №№ 55-56 фаза "В"-"С" по ВЛ-10 кВ Бригада-4 ПС 110/10 кВ Ленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 398 | 2025-11-18 09:58 | 2025-11-18 12:27 | 3.4.9.3, Отключение по ВЛ-10 Бригада-1 от ПС 35 кВ Троицкая произошло из-за дефекта на абонентском КТП 8А/10. |  | 2025-11-18 09:58 | 2025-11-18 12:27
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 399 | 2025-11-18 09:58 | 2025-11-18 10:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 136-137 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-18 09:58 | 2025-11-18 10:03
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Салын | 395 | 2025-11-10 09:01 | 2025-11-10 11:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 11-12 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода 3*АС 35/6,2 произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Салын Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-10 09:01 | 2025-11-10 11:52
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 394 | 2025-11-09 11:00 | 2025-11-09 18:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 97-98. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-09 11:00 | 2025-11-09 18:10
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 393 | 2025-11-08 10:00 | 2025-11-08 15:28 | 3.4.7.3.1, Разрушение проходные изоляторы фаз"В","С" на КТП №7/25 кВА по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС 35/10 кВ Водозабор в результате несвоевременное выявление загрязнения изоляции. | 4.11, В следствии длительного срока эксплуатации на КТП №7/25 кВА произошло загрязнение изоляторов, что привело к образованию эл.дуги по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-10 кВ №7/25 кВА по ВЛ 10 кВ Тарата от ПС 35/10 кВ Водозабор ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-11-08 10:00 | 2025-11-08 15:28
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 391 | 2025-11-05 14:44 | 2025-11-05 19:26 | 3.4.10.2, В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на КТП-10 кВ №19/63 кВА по ВЛ-10 кВ Живточки от ПС 35/10 кВ Ялмата. | 4.12, В результате аварии выявлено перекрытие изоляции на КТП-10 кВ №19/63 кВА по ВЛ-10 кВ Живточки от ПС 35/10 кВ Ялмата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проходном изоляторе фазы А на корпус ТП на КТП-10 кВ №19/63 кВА по ВЛ-10 кВ Живточки от ПС 35/10 кВ Ялмата ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-11-05 14:44 | 2025-11-05 19:26
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 390 | 2025-11-04 09:25 | 2025-11-04 17:45 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошел в результате воздействия на ЭУ птиц . | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошел в результате постороннего предмета (птица) на опоре №327 (Опора П10-1) между изолятором фазы "С" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Опора П10-1 | 2025-11-04 09:25 | 2025-11-04 17:45
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 388 | 2025-11-02 17:30 | 2025-11-02 21:50 | 3.4.10.1, Нарушение электрической изоляции на КТП 5/40 кВА. произошел вследствие воздействие на ЭУ животных. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на КТП 5/40 кВА. произошло вследствии постороннего предмета (кот) воздействие на ЭУ животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-10 кВ №5/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Чагорта ТМ-40/10 | 2025-11-02 17:30 | 2025-11-02 21:50
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 389 | 2025-11-02 17:30 | 2025-11-02 22:03 | 3.4.10.2, Перекрытие на КТП 7/25 кВА по ВЛ-10 кВ Хар-Зуха от ПС 35/10 кВ Лола произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №7/25 кВА произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен посторонний предмет на КТП 7/25кВА на КТП-10 кВ №7/25 кВА по ВЛ10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Трансформатор ТМ-25/10 | 2025-11-02 17:30 | 2025-11-02 22:03
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 387 | 2025-10-27 15:15 | 2025-10-27 17:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №327-328, фаза "С" по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата произошел в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №327-328 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-27 15:15 | 2025-10-27 17:35
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Заготконтора ПС Троицкая,Ф-1 | 380 | 2025-10-26 09:48 | 2025-10-26 10:21 | 3.4.7.3.1, Перекрытие по ВЛ 0,4 кВ Фидер-1, фаз-А,С на опоре №27 произошло вследствие загрязненных изоляторов и тумана. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Заготконтора ПС Троицкая,Ф-1 Опора П1-2 | 2025-10-26 09:48 | 2025-10-26 10:21
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 377 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 11:13 | 3.4.7.3.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 28-29 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая произошел в результате несвоевременной вырубки ДКР. | 4.4.3, В следствии несвоевременной вырубки ДКР и провиса провода фазы«В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ДКР на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 11:13
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ-1 ПС ЭПТФ | 369 | 2025-10-10 17:55 | 2025-10-10 17:57 | 3.4.10.2, Перекрытие на КТП №1/100 кВА, на спусках от ТР до ТП фаз "А, В," произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №1/100 кВА и на спусках от ТР до ТП фаз "А" "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП-10 кВ №1/40 кВА по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 35\10 кВ ЭПТФ ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-10-10 17:55 | 2025-10-10 17:57
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 364 | 2025-10-06 09:52 | 2025-10-06 09:55 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов и провиса провода фазы "С" в пролете опор №138-139 произошло перекрытие фаз "А,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-06 09:52 | 2025-10-06 09:55
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 359 | 2025-09-24 14:10 | 2025-09-24 14:12 | 3.4.7.3.1, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №3/100 кВА произошло в результате несвоевременного выявление дефектов. | 4.12, В следствии несвоевременного выявления дефектов на КТП №3/100 кВА и на проходных изоляторах фазы "А" "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" "В" на корпус на КТП-10 кВ №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская, ИПУ-10/400-7,5 УХЛ 1 Ф.А; перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" "В" на корпус на КТП-10 кВ №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская, ИПУ-10/400-7,5 УХЛ 1 Ф.В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на КТП-10 кВ №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35/10 кВА Вознесеновская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 351 | 2025-09-20 10:03 | 2025-09-20 10:04 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов и провиса провода фазы "С" в пролете опор №231-232 произошло перекрытие фаз "А,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АПС-35 | 2025-09-20 10:03 | 2025-09-20 10:04
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/100 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 346 | 2025-09-15 13:48 | 2025-09-16 09:28 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в НШ 0,4 кВ на КТП №10/100 кВА произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Перекрытие в НШ 0,4 кВ на КТП №10/100 кВА произошел из-за снижение свойств структуры материала,потеря механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в НШ 0,4 кВ, замена АВ 0,4кВ на КТП № 10/100 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 КТП № 10/100 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук Ф-2 | 2025-09-15 13:48 | 2025-09-16 09:28
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 344 | 2025-09-11 18:06 | 2025-09-11 18:08 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц в пролёте опор №17-18 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия стальной проволокой фаз-А,В в пролёте опор №17-18 вследствие жизнедеятельности птиц на опоре на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-11 18:06 | 2025-09-11 18:08
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №6/400 кВА по В Л-10 кВ Элистинский от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 337 | 2025-08-25 11:35 | 2025-08-25 17:35 | 3.4.7.3.3, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4 кВ от КТП-10 кВ №6/400 кВА по В Л-10 кВ Элистинский от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная произошел в результате несвоевременной вырубки ДКР. | 4.12, В следствии несвоевременной вырубки ДКР и провиса провода фазы«В» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-25 11:35 | 2025-08-25 17:35
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №5/250 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВВознесеновская | 336 | 2025-08-25 11:20 | 2025-08-25 16:40 | 3.4.7.3.5, Разрушение разрядника РВС 10 кВ ф-"С", произошел в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования в результате старение изоляции, потери механической прочности провода. | 4.12, В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло разрушения разрядника РВС 10 кВ ф-"С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен разрядник на КТП-10 кВ №5/250 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская КТП-10 кВ №5/250 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 2025-08-25 11:20 | 2025-08-25 16:40
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №3/100 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВВознесеновская | 335 | 2025-08-25 11:10 | 2025-08-25 16:39 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В следствии несвоевременного выявления дефектов и провиса провода фазы "А,В" в пролете опор №3-4 произошло перекрытие фаз "А,В"(перегорели ПК 10 кВ ф-"А-В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-25 11:10 | 2025-08-25 16:39
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 327 | 2025-08-21 08:43 | 2025-08-21 08:47 | 3.4.7.3.7, Опора №98 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская находится в поле сельхозугодий, и в утренние часы в период образования "утренней росы" произошло снижение изоляционных свойств изолятора ф."А" на опоре №98 с последующим перекрытием по поверхности изолятора. | 4.12, Загрязнение изолятора ф."А" на опоре №98 пылью от полей сельхозугодий в совокупности с "утренней росой" снизило изоляционные свойства изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2025-08-21 08:43 | 2025-08-21 08:47
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 326 | 2025-08-20 11:05 | 2025-08-20 14:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 67-68 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-20 11:05 | 2025-08-20 14:00
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 320 | 2025-08-16 10:22 | 2025-08-16 12:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 138-139 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов для устранения. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №№ 138-139 фаз "В,C" произошел из-за провиса провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-16 10:22 | 2025-08-16 12:30
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская | 314 | 2025-08-12 10:22 | 2025-08-13 18:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение ж/б опор №43,44,45,48,53 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Повреждение ж/б опоры №43,44,45,48,53 произошло в результате длительной эксплуатации и нарушения структуры материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б опоры на ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1, Повреждение ж/б опоры на ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1, Повреждение ж/б опоры на ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1, Повреждение ж/б опоры на ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1, Повреждение ж/б опоры на ВЛ-10кВ МТФ 1 от ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2025-08-12 10:22 | 2025-08-12 14:30
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МТФ-1 ПС ЭПТФ | 311 | 2025-08-12 09:10 | 2025-08-12 09:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ МТФ-1 ПС ЭПТФ Пролет:3*АПС-35 | 2025-08-12 09:10 | 2025-08-12 09:11
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 309 | 2025-08-10 10:35 | 2025-08-10 13:24 | 3.4.7.3.5, Повреждены разрядники на КТП №6/40 ква по ВЛ-10 кВ Ферма 2 ПС 35/10 кВ Вознесеновская в связи с не удовлетворительным техническим состоянием оборудования. | 4.2.1, В результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации произошло повреждение разрядников на КТП №6/40 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждённые разрядники на КТП-10 кВ №6/160 кВА по ВЛ10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-08-10 10:35 | 2025-08-10 13:24
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 305 | 2025-08-04 16:27 | 2025-08-06 17:20 | 3.4.12.3, В результате атмосферного перенапряжения в виде грозы, предположительно произошел удар молнии, где возник низовой пожар с последующим переходом пожара в сторону опор №5-29. | 4.9.26, В результате ландшафтного возгорания степной растительности произошло возгорание опор № 5,6,17,18,21,29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возгорание 6 опор на ВЛ-10 кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина ВЛ-10 кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 2025-08-04 16:27 | 2025-08-04 17:33
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 304 | 2025-08-04 14:10 | 2025-08-05 18:32 | 3.4.12.3, В результате атмосферного перенапряжения в виде грозы, предположительно произошел удар молнии, где возник низовой пожар с последующим переходом пожара в сторону ВЛ-10 кВ Хар-Зуха от ПС 35 кВ Лола по отпайке №6 №65, 66, 77, 83, 85, 86, 88, 90, 94, 98 типа П10-4Д. | 4.9.26, В результате низового пожара, предположительно возникший вследствие удара молнии произошло возгорание опор по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола №65, 66, 77, 83, 85, 86, 88, 90, 94, 98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удара молнии на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, удара молнии на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, удара молнии на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, удара молнии на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, удара молнии на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, удара молнии на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, удара молнии на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, удара молнии на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, удара молнии на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, удара молнии на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2025-08-04 14:21 | 2025-08-04 16:21
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 299 | 2025-08-01 08:30 | 2025-08-01 08:40 | 3.4.7.3.7, Опора №124 по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская находится в поле сельхозугодий, и в утренние часы в период образования "утренней росы" произошло снижение изоляционных свойств изолятора ф."А" на опоре №124 с последующим перекрытием по поверхности изолятора. | 4.12, Загрязнение изолятора ф."А" на опоре №124 пылью от полей сельхозугодий в совокупности с "утренней росой" снизило изоляционные свойства изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2025-08-01 08:30 | 2025-08-01 08:40
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Прудовская | 293 | 2025-07-22 17:55 | 2025-07-22 21:15 | 3.4.7.3.5, Излом стойки опоры №9 у основания произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.5, Излом стойки опоры №9 у основания произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Прудовская Опора П10-1 | 2025-07-22 17:55 | 2025-07-22 21:15
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная | 289 | 2025-07-20 16:30 | 2025-07-20 17:48 | 3.4.7.3.1, Срыв крюка фазы «В» на опоре №17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Срыв крюка фазы «В» на опоре №17 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхозная Опора П10-1 | 2025-07-20 16:30 | 2025-07-20 17:48
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 288 | 2025-07-20 10:05 | 2025-07-20 10:06 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействий ветровой нагрузки произошло перекрытие на прох.изоляторах КТП №15/40 кВА. | 4.12, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошло попадание постороннего предмета на на прох.изоляторах КТП №15/40 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП-10 кВ №15/40 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 КТП-40-10/0,4 У 1 | 2025-07-20 10:05 | 2025-07-20 10:06
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 291 | 2025-07-14 21:45 | 2025-07-22 16:20 | 3.4.12.3, В результате атмосферного перенапряжения в виде грозы, предположительно произошел удар молнии на территории животноводческой стоянки в 0.5км от ВЛ, где возник низовой пожар с последующим переходом пожара в сторону опор №290-446. | 4.9.26, В результате низового пожара, предположительно возникший вследствие удара молнии на территории животноводческой стоянки, не имеющая подключения к сетям Калмэнерго (Электроснабжение от солнечных панелей), произошло возгорание опор №290, 291, 295, 296, 297, 299, 300, 302, 304, 305, 306, 359, 382, 383, 384, 392, 396, 397, 398, 431, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 445, 446. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 29 опор на ВЛ-10кВ Чонта от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-1 | 2025-07-14 21:45 | 2025-07-14 22:30
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 267 | 2025-07-07 11:12 | 2025-07-07 13:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/160 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-07 11:12 | 2025-07-07 13:15
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 262 | 2025-07-04 10:48 | 2025-07-04 16:14 | 3.4.7.3.5, Замена дефектной железобетонной опоры №96 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произвели замену опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Опора А10-1 | 2025-07-04 10:48 | 2025-07-04 16:13
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 | 248 | 2025-06-24 17:50 | 2025-06-24 20:51 | 3.4.12.2.1, Схлест и расплетение проводов фазы "А,В" в пролете оп. №4 отп.2, оп. №1 отп.7 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в в пролете оп. №4 отп.2, оп. №1 отп.7 фаз "A,В" произошел из-за провиса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 Пролет:4*АС 16/2,7, схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-06-24 17:50 | 2025-06-24 20:51
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская | 249 | 2025-06-24 10:50 | 2025-06-24 19:50 | 3.4.7.3.5, Следы перекрытия в пролете опор №№ 89-90 фаз "А,В" произошело вследствие изменения свойств структуры материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Следы перекрытия в пролете опор №№ 89-90 фаз "А,В" произошло из-за потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-24 10:50 | 2025-06-24 19:50
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №2/630 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 242 | 2025-06-23 17:45 | 2025-06-23 18:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №№12-13 фаз "A,В" произошел вследствия длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №№12-13 фаз "A,В" произошел в следствии провиса провода фазы "B". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов, перегорели ПК на КТП-10 кВ №2/630 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Хар-Булук КТП-630-10/0,4-У3 | 2025-06-23 17:45 | 2025-06-23 18:04
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 244 | 2025-06-23 17:10 | 2025-06-23 22:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №№ 429-430 фаз "A,В" произошел вследствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №№429-430 фаз "A,В" произошел вследствие провисания проводов и длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-23 17:10 | 2025-06-23 22:04
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 247 | 2025-06-23 16:55 | 2025-06-23 17:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 78-79 произошел вследствие провисания проводов и длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-23 16:55 | 2025-06-23 17:00
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 246 | 2025-06-23 16:50 | 2025-06-23 16:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошёл в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса и длительной ветровой нагрузки в пролете опор №№278-279 произошел схлест фаз "А,В"по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2025-06-23 16:50 | 2025-06-23 16:55
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская | 236 | 2025-06-20 17:53 | 2025-06-20 19:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры № 8 отпайка 3 произошло вследствии потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, В результате аварии была повреждена деревянная сложная анкерная опора №8 отпайка-3.по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной сложной анкерной опоры №8 отпайка-3. на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10кВ Ленинская Опора ПАК10-1ДД | 2025-06-20 17:53 | 2025-06-20 19:29
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 241 | 2025-06-20 12:03 | 2025-06-20 13:35 | 3.4.10.2, В следствии воздействие на ЭУ птиц произошло перекрытие посторонним предметом фазы "В" на корпус трансформатора КТП №10/40 кВА. | 4.12, В следствии воздействие на ЭУ птиц произошло перекрытие посторонним предметом фазы "В" на корпус трансформатора КТП . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом фазы "В" на корпус трансформатора КТП №10/40 кВА на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом на КТП-10 кВ № 10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Хар-Булук ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-06-20 12:03 | 2025-06-20 13:35
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 231 | 2025-06-19 17:20 | 2025-06-19 18:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 19-20 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №№19-20 фаз "A,C" произошел из-за провиса провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-19 17:20 | 2025-06-19 18:27
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 228 | 2025-06-18 18:50 | 2025-06-18 18:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 287-288 произошел вследствие провисания проводов и ветровой нагузки. | 4.16, В следствии провиса провода и сильного порыва ветра произошло перекрытие фаз "В,С" в пролете опор №№287-288 по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-18 18:50 | 2025-06-18 18:55
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 227 | 2025-06-18 18:45 | 2025-06-18 18:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате порыва ветра и сильного дождя (ливня). | 4.16, В следствии провиса провода фазы "В" в пролете опор №№85-86 произошло перекрытие фаз "А,В"по ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-18 18:45 | 2025-06-18 18:48
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 212 | 2025-06-04 14:20 | 2025-06-04 14:21 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А,С" в пролете опор № №596-597 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов для устранения. | 4.16, В следствиии провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-04 14:20 | 2025-06-04 14:21
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 210 | 2025-06-02 11:40 | 2025-06-02 15:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №133-134 отпайки №14 фазы "В" произошел вследствие изменения свойств структуры материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор №№133-134 отпайки №14 фазы "В" произошел из-за потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-02 11:40 | 2025-06-02 15:55
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/400 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Прудовая Ф-2 | 209 | 2025-06-01 08:55 | 2025-06-01 11:12 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №№2-3 фаз "A,C" произошел вследствие несвоевременного выявление дефектов. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №№2-3 фаз "A,C" произошел из-за провиса провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/400 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС Прудовая Ф-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-01 08:55 | 2025-06-01 11:12
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 208 | 2025-05-30 11:05 | 2025-05-30 13:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 15А/100 кВА. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 15А/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на проходных изоляторах фаз "А,В" на КТП 15А/100 кВА. на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2025-05-30 11:05 | 2025-05-30 13:48
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская | 207 | 2025-05-29 09:35 | 2025-05-29 09:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 12-13 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от КТП №4/160 кВа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-29 09:35 | 2025-05-29 09:50
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 206 | 2025-05-29 07:06 | 2025-05-29 13:25 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук, опора № 330 по фазе "В". Ветер 7–12 м/с с порывами до 16 м/с Юго-восточный. | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №330 по фазе "В" произошел из-за нарушения механического соединения в результате сильного порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора А10-3 | 2025-05-29 07:06 | 2025-05-29 13:25
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 200 | 2025-05-28 09:15 | 2025-05-28 11:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор №199-200 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Ветер 8–12 м/с с порывами до 15 м/с. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "С" 3*АС 35/6,2 в пролете опор №199-200 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-28 09:15 | 2025-05-28 11:36
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 198 | 2025-05-27 16:45 | 2025-05-27 18:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор №№32-33 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, сильного порыва ветра. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" 4*АС 25/4,2 в пролете опор №№32-33 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-27 16:45 | 2025-05-27 18:55
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 191 | 2025-05-27 08:48 | 2025-05-27 11:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз «В,С.» в пролете опор №161-162 и фаз "А, С" в пролете опор №298-299 фаз "В,С" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" 3*АС 35/6,2 в пролете опор №161-162 и провиса провода фазы "С" 3*АС 35/6,2 в пролете опор №298-299 фаз "А, С" произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2, Схлест проводов на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина АС 35/6,2 | 2025-05-27 08:48 | 2025-05-27 11:02
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 188 | 2025-05-21 15:25 | 2025-05-21 17:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз «В,С.» в пролете опор № 125-126 произошел вследствие сильного порыва ветра. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "В" 3*АС 35/6,2 в пролете опор №125-126 фаз "В,С" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АПС-25 | 2025-05-21 15:25 | 2025-05-21 17:17
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 183 | 2025-05-21 14:50 | 2025-05-21 16:00 | 3.4.12.2.3, Cхлест проводов произошло следствии падения деревьев (веток) из-за ветра. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение деревьев, веток повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0, 4 кВ от КТП №9/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-21 14:50 | 2025-05-21 16:00
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ КТП № 3/250 кВА ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35 кВ Зверосовхозная Ф-1 | 182 | 2025-05-21 14:40 | 2025-05-21 16:10 | 3.4.12.2.3, Cхлест проводов произошло следствии падения деревьев (веток) из-за ветра. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение деревьев, веток повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4кВ КТП № 3/250 кВА ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35 кВ Зверосовхозная Ф-1 Пролёт СИП 2 2Х16 | 2025-05-21 14:40 | 2025-05-21 16:10
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 179 | 2025-05-21 14:18 | 2025-05-21 14:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "А" 3*АС 35/6,2 в пролете опор №104-105 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 14:18 | 2025-05-21 14:23
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 177 | 2025-05-21 14:00 | 2025-05-21 14:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы "B" 3*АС 35/6,2 в пролете опор №72-73 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 14:00 | 2025-05-21 14:05
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 176 | 2025-05-21 13:38 | 2025-05-21 13:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №33-34 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 13:38 | 2025-05-21 13:40
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС 35/10 кВ Водозабор Водозабор | 172 | 2025-05-21 11:50 | 2025-05-21 13:22 | 3.4.12.2.3, Cхлест проводов произошло следствии падения деревьев (веток) из-за ветра. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение деревьев, веток повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/100 кВА по ВЛ-10 кВ Тарата от ПС 35/10 кВ Водозабор Водозабор Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-05-21 11:50 | 2025-05-21 13:22
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Лесная школа от ПС Водозабор Ф-1 | 171 | 2025-05-21 11:20 | 2025-05-21 14:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Лесная школа от ПС Водозабор Ф-1 СИП-2 3х35+1х54,6 | 2025-05-21 11:20 | 2025-05-21 14:15
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 170 | 2025-05-21 11:00 | 2025-05-21 11:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии провиса провода фазы "В" в пролете опор №71-72 произошло перекрытие фаз "А,В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 11:00 | 2025-05-21 11:02
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 169 | 2025-05-21 10:30 | 2025-05-21 10:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии провиса провода фазы "В" в пролете опор №92-93 произошло перекрытие фаз "А,В"по ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 10:30 | 2025-05-21 10:32
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 167 | 2025-05-21 09:40 | 2025-05-21 12:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Погодные условия: Ветер 14–15 м/с с порывами до 22 м/с Западный. | 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода фазы «С» произошел схлест проводов в пролете опор №32-33 отпайка №14 по ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 Без марки | 2025-05-21 09:40 | 2025-05-21 12:05
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Калинина | 166 | 2025-05-21 07:40 | 2025-05-21 10:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «B,C» в пролете опор № 87-88 произошел в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода фазы «С» произошел схлест проводов в пролете опор №87-88 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Калинина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 07:40 | 2025-05-21 10:15
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Целинная 1 | 161 | 2025-05-16 11:18 | 2025-05-16 15:07 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло постепенное повреждение опоры №7. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло постепенное нарушение структуры материала опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена анкерная опора №7 на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Целинная 1 Опора П10-1 | 2025-05-16 11:18 | 2025-05-16 15:07
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №7/250 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВВознесеновская | 157 | 2025-05-13 14:14 | 2025-05-13 15:47 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошел износ силового трансформатора КТП-10 кВ №7/250 кВА. | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации произошел износ силового трансформатора КТП-10 кВ №7/250 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена силового трансформатора на КТП-10 кВ №7/250 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВВознесеновская Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-05-13 14:14 | 2025-05-13 15:47
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 156 | 2025-05-13 06:21 | 2025-05-13 06:22 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов и провиса провода фазы "С" в пролете опор №41-42 произошло перекрытие фаз "В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-13 06:21 | 2025-05-13 06:22
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 155 | 2025-05-11 14:18 | 2025-05-11 17:24 | 3.4.7.3.1, Срыв изолятора фазы-С на опоре №157 произошел в результате несвоевременного выявления старения изоляции. | 4.12, Срыв изолятора фазы-С на опоре №157 отпайка-14 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Опора А10-1 | 2025-05-11 14:18 | 2025-05-11 17:24
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 149 | 2025-05-06 07:52 | 2025-05-06 07:56 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-06 07:52 | 2025-05-06 07:56
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 148 | 2025-05-05 15:10 | 2025-05-05 18:49 | 3.4.7.3.5, В следствии длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. | 4.13, В следствии длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-05 15:10 | 2025-05-05 18:49
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 140 | 2025-04-26 17:42 | 2025-04-26 19:33 | 3.4.12.2.1, Попадание постороннего предмета на КТП 5/100 кВА по ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии попадания на КТП постороннего предмета занесенным сильным порывом ветра на КТП №5/100 кВА по ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 на изоляции произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание постороннего предмета на КТП 5/100 по ВЛ 10кВ Ар-Нур от ПС 110\35\10кВ Целинная2 на КТП-10 кВ № 4/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2025-04-26 17:42 | 2025-04-26 19:33
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 130 | 2025-04-21 11:19 | 2025-04-21 16:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Схлест проводов 3*АС 35/6,2 в пролете опор №120-121, фазы-В,С произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-21 11:19 | 2025-04-21 16:50
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 127 | 2025-04-20 12:55 | 2025-04-20 14:34 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 218-219 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии провисания проводов 3*АС 35/6,2 и несвоевременного выявления для устранения в пролете опор №№218-219 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-20 12:55 | 2025-04-20 14:34
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 117 | 2025-04-01 10:15 | 2025-04-01 16:08 | 3.4.7.3.5, Излом траверсы на опоре №279 по ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая произошел в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор, произошло из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Опора П10-1 | 2025-04-01 10:15 | 2025-04-01 16:08
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 116 | 2025-03-31 09:38 | 2025-03-31 15:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз «В,С» в пролете опор №118-119 произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-31 09:38 | 2025-03-31 15:55
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 108 | 2025-03-16 13:25 | 2025-03-16 13:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 317-318 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №317-318 на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-16 13:25 | 2025-03-16 13:27
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 106 | 2025-03-14 12:33 | 2025-03-14 14:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение ж/б опоры №12 отп №4 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошла замена опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена дефектной опоры №12 отп.№4 на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная Опора П1-2 | 2025-03-14 12:33 | 2025-03-14 14:50
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 100 | 2025-03-07 09:51 | 2025-03-07 15:49 | 3.4.12.2.1, Наброс на проходных изоляторах КТП 12/40 кВА полиэтиленовым пакетом произошло в результате сильного порыва ветра. | 4.12, В следствии попадания посторонних предметов (полиэтиленовый пакет) на проходные изоляторы на КТП 12/40 кВА по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета (полиэтиленновый пакет) на КТП 12/40 на КТП-10 кВ №12/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма2 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф.В | 2025-03-07 09:51 | 2025-03-07 15:49
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 91 | 2025-03-06 11:39 | 2025-03-06 16:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№67-68 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№67-68 на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 11:39 | 2025-03-06 16:50
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 87 | 2025-03-05 14:56 | 2025-03-05 17:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 5-6 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2, в пролёте опор 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-05 14:56 | 2025-03-05 17:52
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор | 83 | 2025-03-05 11:51 | 2025-03-05 15:56 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №3-4 фаз "А,В" по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор, произошел в следствии сильного порыва ветра. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 25/4,2 в пролете опор №№3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор, Пролет: 4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-05 11:51 | 2025-03-05 15:56
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 80 | 2025-03-05 11:00 | 2025-03-05 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз «А,В» в пролете опор №56-57 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлёст проводов фазы «А,В» в пролете опор № 56-57 произошел из-за провиса провода 3*АС 35/6,2 фазы "B". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 11:00 | 2025-03-05 13:50
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РПБ-2 (база КЭ) ПС Элиста-Северная | 94 | 2025-03-05 10:30 | 2025-03-05 10:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АПС-25 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ-10кВ РПБ-2 (база КЭ) ПС Элиста-Северная, Пролет:3*АПС-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ РПБ-2 (база КЭ) ПС Элиста-Северная Пролет:3*АПС-25
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ КТП № 3/250 кВА ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35 кВ Зверосовхозная Ф-1 | 78 | 2025-03-01 10:00 | 2025-03-01 12:23 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №17-18 фаз "А,С" по ВЛ 0.4кВ КТП № 3/250 кВА ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35 кВ Зверосовхозная Ф-1, произошел вследствии несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор №17-18 произошел из-за провиса провода 4*АС 25/4,2 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0.4кВ КТП № 3/250 кВА ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35 кВ Зверосовхозная Ф-1 Пролёт АС 25/4,2 | 2025-03-01 10:00 | 2025-03-01 12:23
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 74 | 2025-02-24 16:16 | 2025-02-24 19:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» на опоре №24-25 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 22/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-02-24 16:16 | 2025-02-24 19:34
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 73 | 2025-02-24 15:49 | 2025-02-24 18:09 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов на опоре №7 произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.17.4, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на опоре №7 по фазе "А" по ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая, произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета вследствие жизнедеятельности птиц на опоре на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Опора П10-1 | 2025-02-24 15:49 | 2025-02-24 18:09
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 68 | 2025-02-19 11:41 | 2025-02-19 15:35 | 3.4.7.3.5, Замена дефектной ж/б опоры №28 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошла замена опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект опоры на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Опора П10-1 | 2025-02-19 11:41 | 2025-02-19 15:35
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 67 | 2025-02-17 13:50 | 2025-02-17 17:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая произошло в результате повреждения на абонентском КТП. | 4.16, Повреждение на абонентском КТП произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП на ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая Опора П10-1 | 2025-02-17 13:50 | 2025-02-17 17:05
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 60 | 2025-02-04 09:41 | 2025-02-04 15:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КТП №9/40 кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Чагорта произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Пробой разрядника фазы "А" произошло из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника на КТП-10 кВ №9/0 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Чагорта ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-02-04 09:41 | 2025-02-04 15:05
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 57 | 2025-01-30 14:19 | 2025-01-30 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КТП №15/25 кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Пробой разрядника фазы "А" произошло из-за нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника на КТП-10 кВ №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калинина ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-01-30 14:19 | 2025-01-30 17:30
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 51 | 2025-01-25 17:30 | 2025-01-25 19:29 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода в пролете опор №6-7 фазы "B" по ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 произошел в следствии несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Обрыв провода в пролете опор № 6-7 фазы "B" произошел из-за провиса провода фазы "B". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:1*СИП-1 4х35 | 2025-01-25 17:30 | 2025-01-25 19:29
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 50 | 2025-01-25 12:54 | 2025-01-25 13:03 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов и провиса провода фазы "С" в пролете опор №90-91 произошло перекрытие фаз "А,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-25 12:54 | 2025-01-25 13:03
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 44 | 2025-01-22 12:07 | 2025-01-22 17:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор произошло в следствии износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение опор № 56, 78, 83 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежденные опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, Поврежденные опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1, Поврежденные опоры на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2025-01-22 12:07 | 2025-01-22 17:04
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 37 | 2025-01-18 10:30 | 2025-01-18 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз «B,C» в пролете опор №232-233 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлёст проводов фазы «B,C» в пролете опор № 232-233 произошел из-за провиса провода 3*АС 35/6,2 фазы "B". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-18 10:30 | 2025-01-18 12:20
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 34 | 2025-01-18 08:08 | 2025-01-18 09:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№278-279 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№278-279 на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2025-01-18 08:08 | 2025-01-18 09:50
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 31 | 2025-01-18 01:17 | 2025-01-18 02:38 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1, 2 произошел вследствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 25/4,2 в пролете опор №№ 7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9, Пролет:4*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-01-18 01:17 | 2025-01-18 02:38
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 28 | 2025-01-17 17:25 | 2025-01-18 01:48 | 3.4.12.2.1, Cрыв изолятора на опоре №394 по фазе "С" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушения механического соединения повлекшее за собой срыв изолятора ШФ-20Г при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Опора А10-1 | 2025-01-17 17:25 | 2025-01-18 01:48
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 25 | 2025-01-17 16:25 | 2025-01-17 23:04 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 81 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического соединения повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-7ДБ | 2025-01-17 16:25 | 2025-01-17 23:04
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 24 | 2025-01-17 16:08 | 2025-01-18 02:35 | 3.4.12.2.1, Cрыв изолятора фазы "А" на опоре №179 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение механического соединения повлекшее за собой срыв изолятора при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора УА10-2 | 2025-01-17 16:08 | 2025-01-18 02:35
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 23 | 2025-01-17 16:00 | 2025-01-18 00:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 178 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта, опора № 154. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта Опора П10-1 | 2025-01-17 16:00 | 2025-01-18 00:27
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 21 | 2025-01-17 13:15 | 2025-01-17 18:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №150-151 фаз "A,C" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№150-151 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№150-151 на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола, Пролет:3*АС 35/6,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 13:15 | 2025-01-17 18:36
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 20 | 2025-01-17 13:05 | 2025-01-17 19:07 | 3.4.12.2.1, Cрыв вязки фазы"В" на опоре №140 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук, опора № 140. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2025-01-17 13:05 | 2025-01-17 19:07
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын | 19 | 2025-01-17 12:50 | 2025-01-17 16:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/250 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Салын | 2025-01-17 12:50 | 2025-01-17 16:30
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 18 | 2025-01-17 12:19 | 2025-01-17 17:30 | 3.4.12.2.1, Cрыв вязки на опоре №143 по фазе "В" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская, опора № 143. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2025-01-17 12:19 | 2025-01-17 17:30
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 17 | 2025-01-17 12:10 | 2025-01-17 17:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз «А,B» в пролете опор №43-44 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлёст проводов фазы «А, B» в пролете опор № 43-44 произошел из-за провиса провода 3*АС 35/6,2 фазы "B". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 12:10 | 2025-01-17 17:28
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 4 | 2025-01-10 13:10 | 2025-01-10 16:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фаз «А,С» в пролете опор №568-569 произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Схлёст проводов фазы «А,С» в пролете опор № 568-569 произошел из-за провиса провода 3*АС 35/6,2 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-10 13:10 | 2025-01-10 16:59
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 2 | 2025-01-04 20:48 | 2025-01-05 16:17 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы «А,В» и срыв изоляторов на опорах № 276, 277, 281 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы «А,В» и срыв изоляторов на опорах № 276,277,281 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки, срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Опора П10-1, Обрывки вязки, срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Опора П10-1, Обрыв вязки, срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Опора П10-1 | 2025-01-04 20:48 | 2025-01-05 16:17
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВУльдючины | 476 | 2025-12-31 11:55 | 2025-12-31 15:05 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВУльдючины. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произоло провисание провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВУльдючины Пролет:4*А 25 | 2025-12-31 11:55 | 2025-12-31 15:05
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 475 | 2025-12-31 11:50 | 2025-12-31 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ф."В" в пролете опор №9-10. | 4.13, В результате потери механической прочности провода произошел обрыв провода ф."В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-31 11:50 | 2025-12-31 15:50
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 | 473 | 2025-12-31 09:11 | 2025-12-31 11:45 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода произошел схлест проводов в пролете опор 23-24 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произоло провисание провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА Ленина-1 ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16 | 2025-12-31 09:11 | 2025-12-31 11:45
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ | 472 | 2025-12-31 09:10 | 2025-12-31 13:08 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произоло провисание провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ Пролет:4*А 25 | 2025-12-31 09:10 | 2025-12-31 13:08
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 465 | 2025-12-26 10:59 | 2025-12-26 13:02 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 3АС-35/6,2 | 2025-12-26 10:59 | 2025-12-26 13:02
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны 110/35/10 кВ ПС Ульдючины | 464 | 2025-12-26 09:19 | 2025-12-26 14:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 16-17 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны 110/35/10 кВ ПС Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2025-12-26 09:19 | 2025-12-26 14:33
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 463 | 2025-12-25 09:23 | 2025-12-25 11:24 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №28/40 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №28/40 кВА и на проходных изоляторях фазы "А" "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" "В" на корпус на КТП-10/0,4 кВ № 28/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на изоляторах на КТП-10/0,4 кВ № 28/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Трансформатор ТМ-40/10 | 2025-12-25 09:23 | 2025-12-25 11:24
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 13/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская | 459 | 2025-12-24 09:15 | 2025-12-24 15:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 10-11 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 13/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:4*А 25 | 2025-12-24 09:15 | 2025-12-24 15:24
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 2/250 кВА Канукова ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 458 | 2025-12-24 09:07 | 2025-12-24 14:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 21-22 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 2/250 кВА Канукова ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-24 09:07 | 2025-12-24 14:48
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 455 | 2025-12-18 15:27 | 2025-12-18 18:29 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода ф."С" произошел схлест с проводом ф."А". | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло провисание провода ф."С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф,"А,С" на ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-18 15:27 | 2025-12-18 18:29
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 454 | 2025-12-18 09:57 | 2025-12-18 12:59 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода ф."А" произошел схлест с проводом ф."С" в пролёте опор №201-202 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло провисание провода ф"А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А,С" на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*ПС 25 | 2025-12-18 09:57 | 2025-12-18 12:59
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 450 | 2025-12-16 13:43 | 2025-12-16 16:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор № 193-194, 366-367 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:2*АС 35/6,2, схлёст на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*ПС 25 | 2025-12-16 13:43 | 2025-12-16 16:19
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 436 | 2025-12-16 09:01 | 2025-12-16 11:55 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 13-14 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2025-12-16 09:01 | 2025-12-16 11:55
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 446 | 2025-12-14 15:58 | 2025-12-14 18:02 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 215-216 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 215-216 по ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 15:58 | 2025-12-14 18:02
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 432 | 2025-12-13 11:49 | 2025-12-13 14:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№102-103 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№102-103 на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2,3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 11:49 | 2025-12-13 14:52
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ | 428 | 2025-12-13 10:17 | 2025-12-13 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№ 6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 6-7 на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть,Пролет:4*А 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА Стройчасть ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ40 лет ВЛКСМ Пролет:4*А 25 | 2025-12-13 10:17 | 2025-12-13 13:20
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская | 424 | 2025-12-12 15:19 | 2025-12-12 15:22 | 3.4.7.3.7, В результате эксплуатации ВЛ и воздействия атомсферных явлений произошло ослабление вязки провода ф."А" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская. | 4.16, В результате ослабления вязки провода произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Жив точки ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-12 15:19 | 2025-12-12 15:22
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 423 | 2025-12-12 10:02 | 2025-12-12 13:31 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 3-4 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-12 10:02 | 2025-12-12 13:31
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 422 | 2025-12-12 09:55 | 2025-12-12 09:57 | 3.4.7.3.7, В результате эксплуатации ВЛ и воздействия атомсферных явлений произошло ослабление вязки провода ф."А" в пролете опор №202-203 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ. | 4.16, В результате ослабления вязки провода произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:2*АС 35/6,2 | 2025-12-12 09:55 | 2025-12-12 09:57
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 7/400 кВА Ю.Клыкова ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 421 | 2025-12-11 14:32 | 2025-12-11 17:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 22-23 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 7/400 кВА Ю.Клыкова ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2025-12-11 14:32 | 2025-12-11 17:18
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 420 | 2025-12-11 13:57 | 2025-12-11 13:59 | 3.4.7.3.7, В результате эксплуатации ВЛ и воздействия атомсферных явлений произошло ослабление вязки провода ф."А" в пролете опор №141-142 по ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины. | 4.16, В результате ослабления вязки провода произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АПС-50 | 2025-12-11 13:57 | 2025-12-11 13:59
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 419 | 2025-12-11 09:55 | 2025-12-11 11:17 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия проводов фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №178-№179 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Следы перекрытия проводов фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №178-№179 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2025-12-11 09:55 | 2025-12-11 11:17
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская | 417 | 2025-12-10 15:10 | 2025-12-10 19:39 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 6-7 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 16 | 2025-12-10 15:10 | 2025-12-10 19:39
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 416 | 2025-12-10 14:01 | 2025-12-10 19:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2025-12-10 14:07 | 2025-12-10 19:23
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 415 | 2025-12-10 13:19 | 2025-12-10 13:21 | 3.4.7.3.7, В результате эксплуатации ВЛ и воздействия атомсферных явлений произошло ослабление вязки провода ф."А" в пролете опор №52-53 по ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская. | 4.16, В результате ослабления вязки провода произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Воробьевка от ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-10 13:19 | 2025-12-10 13:21
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 414 | 2025-12-10 09:59 | 2025-12-10 10:01 | 3.4.7.3.7, В результате эксплуатации ВЛ и воздействия атомсферных явлений произошло ослабление вязки провода ф."А" в пролете опор №89-90 по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1. | 4.16, В результате ослабления вязки провода произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-10 09:59 | 2025-12-10 10:01
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10/0,4 кВ № 18/160 кВА РСУ ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Приютное-1" | 402 | 2025-11-19 09:40 | 2025-11-19 13:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств АВ 0,4кВ отходящей ВЛ-0,4кВ. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло повреждение АВ 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП-10/0,4 кВ № 18/400 кВА Ленина-2 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 ВА 57-35-34 250А | 2025-11-19 09:40 | 2025-11-19 13:45
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 385 | 2025-10-29 11:11 | 2025-10-29 11:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 82-83 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-29 11:11 | 2025-10-29 11:15
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 374 | 2025-10-20 07:40 | 2025-10-20 07:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №85-86 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перехлеста на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-20 07:40 | 2025-10-20 07:44
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 372 | 2025-10-16 08:25 | 2025-10-16 14:43 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате межфазного перекрытия вследствие проникновения кошки внутрь КТП. | 4.4.5, Отключение ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате межфазного перекрытия вследствие проникновения кошки внутрь КТП 12/25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на изоляторах на КТП-10/0,4 кВ № 12/25 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 Трансформатор ТМ-25/10 | 2025-10-16 08:25 | 2025-10-16 14:43
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 367 | 2025-10-10 11:48 | 2025-10-10 16:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А, С» в пролете опор №18-19 по отпайке №5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2025-10-10 11:48 | 2025-10-10 16:52
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 340 | 2025-09-01 09:21 | 2025-09-01 09:23 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений ( ветер, дождь и т.д.) произошло провисание провода ф."С" в пролете опор №178-179. | 4.16, В результате провисания провода ф."С" вследствие длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-01 09:21 | 2025-09-01 09:23
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 338 | 2025-08-28 10:01 | 2025-08-28 18:55 | 3.4.12.2.1, Замена повреждённых деревянных на ж/б приставках опор №54-№59; №78, №79, №91 ВЛ 10 кВ, №16-№18, №24 №26 отпайки №22 на ж/б опоры. | 4.4.4, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) были повреждены деревянные на ж/б приставках опоры №54-№59; №78, №79, №91 ВЛ 10 кВ, №16-№18, №24 №26 отпайки №22 на ж/б опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение бетонного основания деревянных опор на ж/б приставках по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ, разрушение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора УП10-3ДБ, разрушение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-2, разрушение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ, разрушение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ, разрушение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ, разрушение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-2, разрушение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-2, разрушение опоры на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ | 2025-08-28 10:01 | 2025-08-28 18:55
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 332 | 2025-08-25 09:41 | 2025-08-25 13:42 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 273-274 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-25 09:41 | 2025-08-25 13:42
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10/0,4 кВ № 26/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская | 323 | 2025-08-18 15:39 | 2025-08-18 16:58 | 3.4.7.3.5, На КТП-10/0,4 кВ № 26/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская в результате длительного срока эксплуатации обнаружены поврежденные АВ 04 кВ. | 4.2.1, На КТП-10/0,4 кВ № 26/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская обнаружены поврежденные АВ 04 кВ в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены АВ 04 кВ на КТП-10/0,4 кВ № 26/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская КТП-63-10/0,4У1 | 2025-08-18 15:39 | 2025-08-18 16:58
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 21/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская | 321 | 2025-08-18 10:25 | 2025-08-18 11:50 | 3.4.7.3.5, На КТП-10/0,4 кВ № 21/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская обнаружены поврежденные АВ 04 кВ в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, На КТП-10/0,4 кВ № 21/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская обнаружены поврежденные АВ 04 кВ в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагревание контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденные АВ 04 на КТП-10/0,4 кВ № 21/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская bfce8406-d066-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (КТП-10/0,4 кВ № 21/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская) / bfce | 2025-08-18 10:25 | 2025-08-18 11:50
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 317 | 2025-08-15 10:49 | 2025-08-15 10:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 55-56 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-15 10:49 | 2025-08-15 10:51
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 313 | 2025-08-11 13:25 | 2025-08-12 15:51 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор №250, №251 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, произошло в результате воздействия ветровых нагрузок и усталости деревянных конструкций стоек опор. | 4.1.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и усталости деревянных конструкций опор №№250-251 произошло повреждение стоек опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Опора УП10-1 | 2025-08-11 13:25 | 2025-08-11 15:33
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 325 | 2025-08-11 10:15 | 2025-08-11 12:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «АС» в пролете опор №87-88 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 50 | 2025-08-11 10:15 | 2025-08-11 12:30
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 301 | 2025-08-04 10:19 | 2025-08-04 10:21 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №194 - №195 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание/ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-04 10:19 | 2025-08-04 10:21
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 285 | 2025-07-17 18:35 | 2025-07-17 18:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№165-166 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Т-1(Т-образная Ж\Б) | 2025-07-17 18:35 | 2025-07-17 18:38
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 284 | 2025-07-17 18:25 | 2025-07-17 18:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №21-22 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-17 18:25 | 2025-07-17 18:27
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 282 | 2025-07-17 15:14 | 2025-07-17 15:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор №143-144 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перехлеста на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-17 15:14 | 2025-07-17 15:17
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 281 | 2025-07-17 13:50 | 2025-07-17 13:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор №202-203 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перехлеста на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 35 | 2025-07-17 13:50 | 2025-07-17 13:53
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 273 | 2025-07-12 23:29 | 2025-07-12 23:31 | 3.4.10.1, На КТП 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло перекрытие фаз, в результате проникновения животного во внутрь КТП. | 4.12, На КТП 6/400 кВа по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло перекрытие фаз, в результате проникновения животного во внутрь КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное КТП 6/400 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное | 2025-07-12 23:29 | 2025-07-12 23:31
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 271 | 2025-07-11 14:23 | 2025-07-11 16:03 | 3.4.10.1, Перекрытие на КТП № 13/25 кВА Жив. точка по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ произошло в результате проникновения кошки внутрь КТП. | 4.12, Перекрытие на КТП № 13/25 кВА Жив. точка по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ произошло в результате проникновения кошки внутрь КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП № 13/25 кВА Жив. точка по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ КТП № 13/25 кВА Жив. точка по ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ | 2025-07-11 14:23 | 2025-07-11 16:03
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 270 | 2025-07-11 13:47 | 2025-07-11 13:49 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «АВ» в пролете опор №205-№206 по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ, произошел вследствие провисания проводов. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:2*АС 35/6,2 | 2025-07-11 13:47 | 2025-07-11 13:49
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 269 | 2025-07-10 10:53 | 2025-07-10 10:55 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №119 - №120 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№119-120 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№119-120 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-10 10:53 | 2025-07-10 10:55
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 243 | 2025-06-23 17:30 | 2025-06-23 17:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №263 - №264 по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №263 - №264 по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-23 17:30 | 2025-06-23 17:35
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 245 | 2025-06-23 17:20 | 2025-06-23 17:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «АВ» в пролете опор №174-№175 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№174-175 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№174-175 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел схлест проводов., Пролет:3*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 50 | 2025-06-23 17:20 | 2025-06-23 17:25
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10кВ Приютное-1 | 257 | 2025-06-22 15:40 | 2025-06-22 17:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» на опоре № 5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2025-06-22 15:40 | 2025-06-22 17:19
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 240 | 2025-06-20 16:07 | 2025-06-20 16:09 | 3.4.10.2, Перекрытия проводов фаз А,В в пролёте опор №19 - №20 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, произошло в результате жизнидеятельности птиц и несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, В следствии жизнидеятельности птиц и провиса провода фазы «А» в пролете опор №19 - №20 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-20 16:07 | 2025-06-20 16:09
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 214 | 2025-06-07 10:43 | 2025-06-07 10:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз А,В в пролёте опор №40 - №41 по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате несвоевременного выявления дефектов и ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №40 - №41 по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-07 10:43 | 2025-06-07 10:56
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 213 | 2025-06-05 16:09 | 2025-06-05 16:13 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №124 - №125 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Ветер 7–8 м/с с порывами до 15 м/с Северо-западный. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №124 - №125 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-05 16:09 | 2025-06-05 16:13
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины | 205 | 2025-05-28 14:34 | 2025-05-28 17:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 фаз АВ отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины произошло из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№11-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2025-05-28 14:34 | 2025-05-28 17:07
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 204 | 2025-05-28 13:31 | 2025-05-28 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №15-16 фаз АВ отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская произошло из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*А 25 в пролете опор №№15-16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№15-16 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская, Пролет:3*А 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:3*А 25 | 2025-05-28 13:31 | 2025-05-28 16:10
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 203 | 2025-05-28 13:28 | 2025-05-28 14:58 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №22-23 фаз АС отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 произошло из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№15-16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2025-05-28 13:28 | 2025-05-28 14:58
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская | 202 | 2025-05-28 13:22 | 2025-05-28 15:43 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №6-№7 отпайки №2 фаз ВС отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская произошло из-за длителиного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №6-№7 отпайки №2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-№7 отпайки №2 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская, Пролет:3*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 16 | 2025-05-28 13:22 | 2025-05-28 15:43
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 201 | 2025-05-28 12:02 | 2025-05-28 12:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор №301-№302 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел вследствие провисания проводов и воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№301-302 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-28 12:02 | 2025-05-28 12:04
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 15/250 кВА Пионерская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 197 | 2025-05-27 16:05 | 2025-05-27 18:17 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №4-№5 отпайки №1 от КТП № 15/250 кВА Пионерская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошёл из-за длительной ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 35/6,2 в пролете опор №4-№5 отпайки №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 15/250 кВА Пионерская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-05-27 16:05 | 2025-05-27 18:17
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 196 | 2025-05-27 16:03 | 2025-05-27 16:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №30 - №31 по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №30 - №31 по ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-27 16:03 | 2025-05-27 16:05
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Апанасенко ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 180 | 2025-05-21 14:30 | 2025-05-21 16:20 | 3.4.12.2.3, схлест проводов в пролете опор № 6-7 фаз АВ в следствии падения веток деревьев в результате длительного воздействия ветровой нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Апанасенко ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор № 6-7 фаз АВ по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Апанасенко ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Апанасенко ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2025-05-21 14:30 | 2025-05-21 16:20
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 175 | 2025-05-21 13:10 | 2025-05-21 13:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №144 - №145 по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №№144-145 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 50 | 2025-05-21 13:10 | 2025-05-21 13:15
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 174 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-21 16:18 | 3.4.12.2.1, обрыв провода в пролете опор № 5-6 ф-В, произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1. | 4.13, обрыв провода в пролете опор № 5-6 ф-В по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП № 22/400 кВА РУС ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-21 16:18
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 173 | 2025-05-21 11:50 | 2025-05-21 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №43 - №44 по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№43-44 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№43-44 по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 11:50 | 2025-05-21 11:55
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 168 | 2025-05-21 09:45 | 2025-05-21 12:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз А,С в пролёте опор №123 - №124 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате несвоевременного выявления дефектов и ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №123 - №124 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 35 | 2025-05-21 09:45 | 2025-05-21 12:41
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 160 | 2025-05-16 09:30 | 2025-05-16 11:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №15-16 фаз АС отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВ Приютное-1 произошло из-за несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№15-16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№15-16 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВ Приютное-1, Пролет:4*А 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2025-05-16 09:30 | 2025-05-16 11:15
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 147 | 2025-04-30 16:28 | 2025-04-30 20:38 | 3.4.8.5.2, Повреждение промежуточной ж/б опоры №28 по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия сторонних лиц (ДТП). | 4.4.1, В результате воздействия сторонних лиц произошло разрушение бетоного основания промежуточной ж/б опоры №28 по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора П10/0.38 | 2025-04-30 16:28 | 2025-04-30 20:38
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 143 | 2025-04-28 13:45 | 2025-04-28 14:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ Ф.-2 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 произошло из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ Ф.-2 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 на автоматический выключатель 0,4 кВ мощностью нагрузки 250 А на КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 ВА 57-Ф35 250А | 2025-04-28 13:45 | 2025-04-28 14:50
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 5/400 кВА Детская больница ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 144 | 2025-04-28 10:35 | 2025-04-28 11:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ Ф.-1 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 произошло из-за длительного срока эксплуатации. | 4.16, Повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ Ф.-1 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 произошло из-за длительного срока эксплуатации и КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на КТП-10/0,4 кВ № 5/400 кВА Детская больница ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 АЕ 2056 125А | 2025-04-28 10:35 | 2025-04-28 11:46
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 141 | 2025-04-28 09:47 | 2025-04-28 11:55 | 3.4.7.3.5, Выброс масла на силовом тр-ре произошел из-за неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.12, Выброс масла на силовом трансформаторе произошло в следствии исчерпания ресурса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла на КТП-10/0,4 кВ № 26/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская Трансформатор ТМ-40/10 | 2025-04-28 09:47 | 2025-04-28 11:55
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 133 | 2025-04-23 10:49 | 2025-04-23 10:51 | 3.4.7.3.5, Перекрытия проводов фаз А,В в пролёте опор №200 - №201 по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате несвоевременного выявления дефектов и ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №200 - №201 по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-23 10:49 | 2025-04-23 10:51
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 129 | 2025-04-21 10:03 | 2025-04-21 11:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП- 2А/250. | 4.16, Дефект на абонентском КТП 2А/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Опора УП10-1 | 2025-04-21 10:03 | 2025-04-21 11:03
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 122 | 2025-04-13 19:06 | 2025-04-13 19:07 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №170 - №171 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В следствии провиса провода схлёст проводов в пролёте опор №170 - №171 по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-13 19:06 | 2025-04-13 19:07
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 118 | 2025-04-01 10:29 | 2025-04-01 10:33 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №81 - №82 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В следствии провиса провода схлёст проводов в пролёте опор №81 - №82 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-01 10:29 | 2025-04-01 10:33
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 115 | 2025-03-27 15:39 | 2025-03-27 15:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор №199-№200 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*А 50 в пролете опор №№199-200 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№199-200 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел схлест проводов., Пролет:3*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 50 | 2025-03-27 15:39 | 2025-03-27 15:41
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 107 | 2025-03-16 08:02 | 2025-03-16 08:04 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор №271-272 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-16 08:02 | 2025-03-16 08:04
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 105 | 2025-03-12 19:40 | 2025-03-12 19:41 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 97-98 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 50 | 2025-03-12 19:40 | 2025-03-12 19:41
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/400 кВА Детская больница ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 101 | 2025-03-07 13:41 | 2025-03-07 15:07 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 16 в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/400 кВА, Пролет:4*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/400 кВА Детская больница ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2025-03-07 13:41 | 2025-03-07 15:07
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 99 | 2025-03-07 09:19 | 2025-03-07 14:41 | 3.4.7.3.1, Перекрытия проводов фаз А,С в пролёте опор №230 - №231 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, произошло в результате несвоевременного выявления дефектов и ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №230 - №231 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-07 09:19 | 2025-03-07 14:41
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 97 | 2025-03-06 13:43 | 2025-03-06 15:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№271-272 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№271-272 на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 13:43 | 2025-03-06 15:34
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 9/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 96 | 2025-03-06 13:28 | 2025-03-06 15:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 9/160 кВА, Пролет:4*А 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 9/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2025-03-06 13:28 | 2025-03-06 15:07
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 95 | 2025-03-06 13:24 | 2025-03-06 13:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№210-211 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№210-211 на ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 13:24 | 2025-03-06 13:26
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 93 | 2025-03-06 12:47 | 2025-03-06 14:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№9-10 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА , Пролет:4*А 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2025-03-06 12:47 | 2025-03-06 14:51
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 89 | 2025-03-05 15:19 | 2025-03-05 18:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз А,В в пролёте опор №36 - №37 по ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошло в результате несвоевременного выявления дефектов и ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№36-37 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№36-37 на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 15:19 | 2025-03-05 18:05
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 88 | 2025-03-05 15:13 | 2025-03-05 15:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №207 - №208 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*А 35 в пролете опор №№207-208 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№207-208 на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1, Пролет:3*А 35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 35 | 2025-03-05 15:13 | 2025-03-05 15:15
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 85 | 2025-03-05 13:09 | 2025-03-05 15:12 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №5-6 фаз АВ отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте опор №5-6 фаз АВ отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2025-03-05 13:09 | 2025-03-05 15:12
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьёвская | 82 | 2025-03-05 11:47 | 2025-03-05 13:27 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №13-14 фаз ВС отпайки №1 отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 25 в пролете опор №№13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№13-14 фаз В,С отпайки №1 отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/160 кВА, Пролет:4*А 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьёвская Пролет:4*А 25 | 2025-03-05 11:47 | 2025-03-05 13:27
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 69 | 2025-02-21 13:07 | 2025-02-21 13:09 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №26 - №27 отпайки №6 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В следствии провиса провода схлёст проводов в пролёте опор №26 - №27 отпайки №6 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-21 13:07 | 2025-02-21 13:09
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 56 | 2025-01-28 09:23 | 2025-01-28 11:26 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор №35-36 отпайки №3 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 35/6,2 в пролете опор №№35-36 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 35-36 по отпайки №3 на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-28 09:23 | 2025-01-28 11:26
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 46 | 2025-01-23 08:35 | 2025-01-23 08:37 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №216 - №217 по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода схлёст проводов в пролёте опор №216 - №217 по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-23 08:35 | 2025-01-23 08:37
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 45 | 2025-01-22 15:31 | 2025-01-22 17:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,С» в пролете опор №17-18 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-22 15:31 | 2025-01-22 17:50
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 16 | 2025-01-17 12:07 | 2025-01-17 16:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 98 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки наВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, опора № 98 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-1 | 2025-01-17 12:07 | 2025-01-17 16:06
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 14 | 2025-01-17 10:17 | 2025-01-17 11:54 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №5-6 фаз АВ отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте опор №5-6 фаз АВ отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2025-01-17 10:17 | 2025-01-17 11:54
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА п. Манц ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 13 | 2025-01-17 09:45 | 2025-01-17 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №7-8 фаз "В-С" отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА п. Манц ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте опор №7-8 фаз ВС отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА п. Манц ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/160 кВА п. Манц ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:4*А 16 | 2025-01-17 09:45 | 2025-01-17 11:20
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 10 | 2025-01-17 09:35 | 2025-01-17 15:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз В,С в пролёте опор №66 - №67 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате несвоевременного выявления дефектов и ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №66 - №67 по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 09:35 | 2025-01-17 15:58
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 9 | 2025-01-17 09:09 | 2025-01-17 09:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*ПС 25 в пролете опор №№32-33 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№32-33 отпайки №11 ВЛ 10 кВ Жив.точки за Р-1 от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел схлест проводов., Пролет:3*ПС 25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2025-01-17 09:09 | 2025-01-17 09:11
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 6 | 2025-01-15 09:07 | 2025-01-15 09:09 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №232 - №233 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и несвоевременного выявления провисания проводов. | 4.16, В следствии провиса провода схлёст проводов в пролёте опор №232 - №233 по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-15 09:07 | 2025-01-15 09:09
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 5 | 2025-01-13 09:07 | 2025-01-13 15:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПК 10 кВ Ф.А, Ф.В, Ф.С в КТП на силовом тр-ре произошел из-за неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.1.3, Повреждение ПК 10 кВ Ф.А, Ф.В, Ф.С в КТП произошло в следствии исчерпания ресурса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ АС 16/2,7, повреждение ПК 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ АС 16/2,7, повреждение ПК 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ № 11/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-3 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ АС 16/2,7 | 2025-01-13 11:14 | 2025-01-13 15:43
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Прудовая | 467 | 2025-12-29 12:40 | 2025-12-29 14:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств проходного изолятора ф."В" в ячейке №5 Кормоцех на ПС 35кВ Прудовая. | 4.1.3, В результате снижения изоляционных свойств проходного изолятора произошло растрескивание изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен проходной изолятор ф."В" на ПС 35 кВ Прудовая Ячейка КРУН КРН-III-10 | 2025-12-29 12:40 | 2025-12-29 14:20
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС | 452 | 2025-12-10 22:28 | 2025-12-10 22:28 | 3.4.12.5.2, В результате тумана и несвоевременного выявления загрязнения изоляторов произошло снижение диэлектрических свойств изоляторов. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №77 ф."С" ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС с разрушением 1 из 8 изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС | 451 | 2025-12-08 06:44 | 2025-12-08 06:44 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения изоляторов и при тумане произошло снижение диэлектрических свойств изоляторов. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №85 ф."С" ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС с разрушением 1 из 9 изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 из 9 изоляторов ф."С". на ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 | 409 | 2025-11-23 17:01 | 2025-11-23 19:38 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №152 ф. "А" ВЛ 110 кВ Ленинская – Целинная-2 произошло в результате образовании россы и загрязненной изоляции, что привело к снижению диэлектрической прочности гирлянды изоляторов с последующим разрушением 1 из 10 изолятора | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов ф."А" на опоре №152 с разрушением 1 изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."А" на ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 ПУБ35-110-1.1 | 2025-11-23 17:01 | 2025-11-23 17:17
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул | 404 | 2025-11-14 21:03 | 2025-11-14 21:03 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №262 ф. "С" ВЛ 110кВ НПС-3 - Ики-Бурул произошло в результате образовании россы и загрязненной изоляции, что привело к снижению диэлектрической прочности гирлянды изоляторов с последующим разрушением 1 из 10 изолятора | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №262 ф. "С" ВЛ 110кВ НПС-3 - Ики-Бурул с разрушением 1 из 10 изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ НПС-3 - Ики-Бурул Опора пром.ж/б.ПБ110-15
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) | 397 | 2025-11-08 01:03 | 2025-11-08 01:03 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения пылевыми уносами гирлянды изоляторов ф."С" произошло перекрытие по поверхности. | 4.12, В результае загрязненных изоляторов ф."С" и при воздействии тумана произошло перекрытие по поверхности гирлянды золяторов и провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) Опора пром.ж/б.ПБ 25
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 386 | 2025-10-26 08:15 | 2025-10-26 14:01 | 3.4.7.3.5, Причиной срыва сцепляющего рычага с ролика ведомого рычага послужила разрегулировка зазора между рычагом и роликом ведомого рычага в результате истирания ролика вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Срыв сцепляющего рычага с ролика ведомого рычага в результате износа ролика ведомого рычага вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв сцепляющего рычага на ПС 110 кВ Элиста Западная ВГТ-110III-40/3150У1
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины ПС 110 кВ Элиста Западная | 384 | 2025-10-26 08:04 | 2025-10-28 15:16 | 3.4.7.3.1, Несвоевременного выявления загрязнённых изоляторов пылевыми уносами и сопутствующем их увлажнении привело к увеличению токов утечки на изолирующей подвески фазы «С» на опоре №68 ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации комплекта автоматики В 110 Володаровская не выявлен факт снижения ёмкости конденсатора С-1 обеспечивающего однократность срабатывания реле РП в схеме реле РПВ-258 (последнее ТО в объёме «В» выполнено 14.07.2023) | 4.12, Увеличение токов утечки на гирлянде изоляторов фазы «С» на опоре №68 ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины привело к перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов и срабатыванию защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.13, На ПС 110 кВ Элиста Западная в следствии временной деградации конденсатора С-1 в реле РПВ-258 (АПВ) входящего в состав Комплекта автоматики В 110 Володаровская произошла потеря его ёмкости, которой не хватило для срабатывания реле РП в составе реле РПВ 258 и, следовательно, привело к отказу срабатывания АПВ выключателя В 110 Володаровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность конденсатора С-1 на ПС 110 кВ Элиста Западная ТВГ-110 300/5
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 375 | 2025-10-19 22:19 | 2025-10-20 03:11 | 3.4.7.3.7, Опора №132 по ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна находится в поле сельхозугодий и при воздействий сырости окружающего воздуха (туман, дождь) произошло снижение изоляционных свойств изоляторов ф."А". | 4.11, В результате снижения изоляционных свойств изоляторов ф."А" на опоре №132 произошло образование эл.дуги с последующим перекрытием по поверхности гирлянды изоляторов ф."В" и разрушением 1 изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."А" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 373 | 2025-10-16 02:22 | 2025-10-16 02:22 | 3.4.7.3.7, Опора №142 по ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна находится в поле сельхозугодий и при воздействий сырости окружающего воздуха (туман, дождь) произошло снижение изоляционных свойств изоляторов ф."В". | 4.11, В результате снижения изоляционных свойств изоляторов ф."В" на опоре №142 произошло образование эл.дуги с последующим перекрытием по поверхности гирлянды изоляторов ф."В" и разрушением 1 изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В". на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 365 | 2025-10-07 05:55 | 2025-10-07 05:55 | 3.4.10.2, В результате отсутствия ПЗУ на анкерной ж/б опоре №192 произошло гнездование птиц на траверсе опоры ф."В". | 4.17.4, В результате гнездования птиц на траверсе опоры №192 произошло загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц изоляторов ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение ф."В" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская Опора анк.ж/б.УБ110-1
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Тавн-Гашун | 361 | 2025-09-21 13:15 | 2025-09-21 19:43 | 3.4.7.3.5, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Из за того что заржавел и стерся рычаг отключения в выключателе В 10 Центральная Усадьба на ПС 35 кВ Тавн Гашун с приводом ПП-67, которое привело к технологическому нарушению проведшее к отключению В 10 Т-1. Т.к. оборудование старое металл стерся и рычаг заклинил. | 4.2.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка. Механический износ рычага отключения вследствие длительной эксплуатации. Из за того что заржавел и стерся рычаг отключения в выключателе В 10 Центральная Усадьба на ПС 35 кВ Тавн Гашун с приводом ПП-67, которое привело к технологическому нарушению проведшее к отключению В 10 Т-1. Т.к. оборудование старое металл стерся и рычаг заклинил. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание привода на ПС 35 кВ Тавн-Гашун ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 2025-09-21 13:15 | 2025-09-21 19:43
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ленинская | 360 | 2025-09-21 12:30 | 2025-09-21 20:38 | 3.4.7.3.5, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Из за того что заржавел и стерся рычаг отключения в выключателе В 10 Посёлок на ПС 110 кВ Ленинская с приводом ПП, которое привело к технологическому нарушению проведшее к отключению В 10 Т-1. Т.к. оборудование старое металл стерся и рычаг заклинил. | 4.2.1, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Из за того что заржавел и стерся рычаг отключения в выключателе В 10 Посёлок на ПС 110 кВ Ленинская с приводом ПП, которое привело к технологическому нарушению проведшее к отключению В 10 Т-1. Т.к. оборудование старое металл стерся и рычаг заклинил. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание на ПС 110 кВ Ленинская ВМПП-10-20/630 | 2025-09-21 12:30 | 2025-09-21 20:38
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Элиста Восточная | 356 | 2025-09-14 18:30 | 2025-09-14 21:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря свойств смазки механизма включения В 110 Элиста Северная на ПС 110 кВ Элиста Восточная | 4.2.2, Причиной не включения выключателя В 110 Элиста Северная на ПС 110 кВ Элиста Восточная явилось заклинивание выключателя из за потери свойств смазочных материалов в механизме включения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание смазки в механизме включения привода на ПС 110 кВ Элиста Восточная ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | 349 | 2025-09-14 05:20 | 2025-09-14 05:20 | 3.4.7.3.7, ВЛ 110 кВ Рагули-НПС-3 проходит по с/х угодьям, в утренние часы, в период образования "утренней росы", в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, произошло перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов ф."А". | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №91 ф."А" ВЛ 110 кВ Рагули-НПС-3 с разрушением 1 из 10 изоляторов ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."А" на ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 355 | 2025-09-14 02:20 | 2025-09-14 02:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов произошло снижение изоляционных свойств изолятора ф."С" на опоре №62. | 4.11, В результате снижения изоляционных свойств на опоре №62 по ф."С" вследствие загрязнения изоляции и воздействия влаги при сырости произошло образование эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 348 | 2025-09-12 05:16 | 2025-09-12 05:16 | 3.4.10.2, В результате жизнедетяльности птиц на опоре №175 произошло перекрытие по ф."А". | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №175 произошло падение проволоки с гнезда на провод ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины ПС 110 кВ Володаровская | 343 | 2025-09-06 01:11 | 2025-09-06 14:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия окружающей среды (влага,пыль и т.д.) произошел естественный износ катушки включения привода СВ 110 на ПС 110кВ Володаровская. 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения изоляции ф."С" на опоре №35 по ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины произошло снижение изоляционных свойств изоляторов. | 4.2.1, В результате естественного износа катушки включения привода СВ 110 на ПС 110кВ Володаровская произошел перегрев обмоток катушки привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя катушки включения на ПС 110 кВ Володаровская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 4.12, Следы электродугового перекрытия между гирляндой изоляторов ф. С и траверсой на опоре № 35 по ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2025-09-06 01:11 | 2025-09-06 02:14
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джангар | 528 | 2025-08-22 04:50 | 2025-08-22 11:15 | 3.4.13.4.2.2, Причиной неуспешного АПВ МВ 110 Т-1 явилось отсоединения клеммы на резисторе управления двигателя заводки пружин. | 4.13, Причиной неуспешного АПВ МВ 110 Т-1 явилось отсоединения клеммы на резисторе управления двигателя заводки пружин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта в приводе на МВ 110 Т-1 МВ 110 Т-1
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 330 | 2025-08-18 11:51 | 2025-08-19 11:54 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло загнивание древесины с последующим изломом траверсы | 4.1.1, В результате загнивания древесины и потери механической прочности произошел излом траверсы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская и ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Дж ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская и ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Дж
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС | 315 | 2025-08-09 21:29 | 2025-08-09 23:11 | 3.4.12.3, В результате атмосферных перенапряжений в виде грозы произошел пробой изоляции ф."А" на опоре №110. | 4.11, В результате грозовых перенапряжений произошел пробой изоляции с разрушением 1 изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."А" на ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 312 | 2025-08-08 15:54 | 2025-08-08 18:48 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода(шлейфа) ф."В" на ЛР 110 Сарул от ВЧЗ 110 к ЛР 110. | 4.13, В результате потери механической прочности провода произошло постепенное расплетение шлейфа ф."В" на ЛР 110 Сарул от ВЧЗ 110 к ЛР 110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Яшкуль-2 РНДЗ-1-110/1000
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская | 302 | 2025-08-03 17:55 | 2025-08-05 16:40 | 3.4.12.3, В результате атмосферного перенапряжения в виде грозы, предположительно произошел удар молнии, где возник низовой пожар с последующим переходом пожара в сторону ВЛ-110кВ Дивное - Володаровская и ВЛ-35кВ Ульдючины-Первомайская. | 4.9.26, В результате низового пожара, предположительно возникшего вследствие удара молнии произошло возгорание опор по ВЛ-35кВ Ульдючины - Первомайская опоры №112, 113, 115, 118, 124, 125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 5 опор на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Опора пром.дер.ПД35-1, повреждение опоры на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Опора анк. дер.УД110-3
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 303 | 2025-08-03 10:59 | 2025-08-09 21:26 | 3.4.12.4, В результате низового пожара произошло возгорание опор по ВЛ-110кВ Дивное-Володаровская №341, 344, 347, 348, 349. | 4.9.26, В результате низового пожара произошло возгорание опор по ВЛ-110кВ Дивное-Володаровская №341, 344, 347, 348, 349. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены 4 опоры на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1, повреждена опора на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора анк. дер.УД110-1
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Троицкая | 297 | 2025-07-28 20:10 | 2025-07-29 04:28 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произшла потеря механической прочности ввода ф."А" на В-35 со сторны Т-1 на ПС 35кВ Троицкая. | 4.1.3, В результате потери механической прочности ввода ф."А" В 35 со стороны Т-1 на ПС 35кВ Троицкая произошла течь мастики с ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь мастики на ПС 35 кВ Троицкая С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 | 2025-07-28 20:10 | 2025-07-29 04:28
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Нарн | 298 | 2025-07-28 09:54 | 2025-07-28 13:51 | 3.4.13.1, На ПС 110кВ Нарн в В 35 Т-1 уставка МТЗ-2 728А/1,6с выполненная с пуском по напряжению 69В не соответствует проектным значениям. Проектные уставки МТЗ-2 - 1200А/1,6с, без пуска по напряжению. | 4.13, В результате несоответствия проектным значениям уставок МТЗ-2 в 728А/1,6с.(проектные значения 1200А/1,6с, без пуска по напряжению) и выхода из строя предохранителя по ф."В" ТН-1 35 возникли условия для срабатывания и отключения выключателя В35 Т1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Значения уставок МТЗ-2 не соответствует проектным значениям на ПС 110кВ Нарн основная защита Т-1
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 296 | 2025-07-23 01:25 | 2025-07-23 01:25 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязненной изоляции ф"С". на опоре №114, вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, произошло снижение изоляционных свойств. | 4.12, В результате снижения изоляционных свойств изоляторов ф."С" на опоре №114, вследствие загрязнения, произошел пробой воздушного промежутка между проводом ф."С" и гирляндой изоляторов ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 295 | 2025-07-20 11:39 | 2025-07-20 11:39 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения изоляции, вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, произошел пробой изоляции ф."В" на опоре №268. | 4.12, В результате загрязнения изоляции ф."В" на опоре №268 произошло снижение изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-3
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина | 283 | 2025-07-15 12:03 | 2025-07-15 18:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности провода ф."С" на опоре №216. | 4.13, В результате снижения механической прочности провода ф."С" на опоре №216 произошло уменьшение сечения жил проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина Пролет:3*АС 70/11 +1*ПС-35
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 276 | 2025-07-09 19:42 | 2025-07-09 19:42 | 3.4.8.5.2, В результате воздействия сторонних лиц произошел пожар степной местности, вследствие чего продуктами горения травы загрязнились изоляторы ф."А" на опоре №153. | 4.12, Следы электродугового перекрытия в результате загрязнения изоляторов продуктами горения степной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПБ-2м
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 275 | 2025-07-06 12:47 | 2025-07-06 13:00 | 3.4.12.3, В результате прохождения грозового фронта предположительно ударила молния в гирлянду изоляторов ф."В" на опорf[ №44 и №145. | 4.11, Предположительно в результате попадания молнии в гирлянду изоляторов ф."В" на опорах №44 и №145 произошло разрушение по 1 изолятору ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская Опора пром. дер. ПБ-3, разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская Опора пром. дер. ПБ-3
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 259 | 2025-06-29 12:14 | 2025-06-29 12:14 | 3.4.7.3.5, На опоре №175 следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "С", разрушение 1 из 8 изоляторов произошло в результате потери изоляционных свойств вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (дождь, ветер и т.д.) произошла потеря изоляционных свойств изолятора с последующим пробоем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром.ж/б.ПБ 25
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 256 | 2025-06-25 01:21 | 2025-06-25 01:21 | 3.4.7.3.5, Перекрытие изоляции ф."В" на опоре №274 по ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская произошло в результате потери изоляционных свойств вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (дождь, ветер и т.д.) произошла потеря изоляционных свойств изолятора с последующим пробоем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 255 | 2025-06-23 06:20 | 2025-06-23 06:20 | 3.4.7.3.5, Перекрытие изоляции ф."В" на опоре №274 по ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская произошло в результате потери изоляционных свойств вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (дождь, ветер и т.д.) произошла потеря изоляционных свойств изолятора с последующим пробоем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 235 | 2025-06-17 22:57 | 2025-06-17 22:57 | 3.4.12.3, В результате прямого попадания молнии на опоре №80 по Ф-А,В разрушены 2 верхних изоляторов из 10 | 4.11, Разрушение 2-х изоляторов произошло в результате попадания молнии в опору Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | 234 | 2025-06-16 08:48 | 2025-06-16 08:48 | 3.4.12.3, В результате прямого попадания молнии на опоре №82 по Ф-А,В разрушены 2 верхних изоляторов из 8 по ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская. | 4.11, Разрушение 2-х изоляторов по ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская произошло в результате попадания молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены изоляторы на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 233 | 2025-06-15 03:51 | 2025-06-15 03:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора ф."В" на опоре №270 по ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская произошло в результате потери изоляционных свойств вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (дождь, ветер и т.д.) произошла потеря изоляционных свойств изолятора с последующим пробоем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | 199 | 2025-05-20 22:02 | 2025-05-20 22:02 | 3.4.12.2.1, В следствии ветрового воздействия и завышенного габарита проводов уличного освещения, произошел схлест провода уличного освещения с проводом ф «С» в пролете опор №41-42 по ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Элиста Восточная. | 4.12, В следствии ветрового воздействия и завышенного габарита проводов уличного освещения, произошел схлест провода уличного освещения с проводом ф «С» в пролете опор №41-42 по ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 164 | 2025-05-12 17:07 | 2025-05-14 16:11 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств заварного болта ф."А" на опоре №105 с последующим срывом болта. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошел срыв заварного болта ф."А" на опоре №105 с разрушением траверсы, падением провода и гирлянды изоляторов ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы ф."А" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПБ-2м
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 | 163 | 2025-05-12 15:58 | 2025-05-15 17:09 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления постепенного разрушения стойки опоры произошло отключение ВЛ. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло постепенное разрушение стойки опоры №80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стойки на ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 АУ
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Целинная-1 | 162 | 2025-05-10 12:22 | 2025-05-10 19:46 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции в ТТ 10 ф."А". | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации произошло старение изоляции в ТТ 10 ф."А", что вызвало пробой изоляции с повреждением ТТ 10 ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ТТ 10 ф."А" на ПС 35 кВ Целинная-1 ТПЛМ-10 50/5 | 2025-05-10 12:22 | 2025-05-10 19:46
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина | 165 | 2025-05-10 05:24 | 2025-05-10 05:31 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов на опоре №172 ф."С" и при воздействий атмосферных явлений (дождь, ветер) произошло снижение изоляционных свойств. | 4.11, В результате снижения изоляционных свойств ф."С" на опоре №172 произошел пробой изоляции с образованием эл.дуги по ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С". на ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | 2025-05-10 05:24 | 2025-05-10 05:31
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 132 | 2025-04-22 22:24 | 2025-04-22 22:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате пробоя изоляции на опоре №146 в гирлянде ф. С. из-за длительного срока эксплуатации | 4.12, робой изоляции на опоре №146 в гирлянде ф. С произошел в результате загрязнения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина | 142 | 2025-04-21 15:33 | 2025-04-21 15:39 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате наброса в виде куска материи на опоре №128 в результате чего произошло перекрытие изоляции в гирляндах фаз В,С. | 4.17.4, Отключение ВЛ произошло в результате наброса в виде куска материи на опоре №128 в результате чего произошло перекрытие изоляции в гирляндах фаз В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 35 кВ Целинная-2 - Кегульта с отпайкой на ПС Калинина Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2025-04-21 15:33 | 2025-04-21 15:39
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 124 | 2025-04-14 11:41 | 2025-04-15 19:00 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления усыхания уплотнительных резинок в маслосливном экране в месте крепления вентиля к баку В 110 Партизанская ф."С" произошла утечка масла. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло уссыхание уплотнительных резинок в маслосливном экране в месте крепления вентиля к баку В 110 Партизанская ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла с В 110 ф."С" на ПС 110 кВ Яшкуль-2 МКП-110Б-1000-20 с ШПЭ-33
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 123 | 2025-04-07 03:54 | 2025-04-07 03:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора ф."В" на опоре №279 по ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская произошло в результате потери изоляционных свойств вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.12, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (дождь, ветер и т.д.) произошла потеря изоляционных свойств изолятора с последующим пробоем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" из 10 на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская Опора промеж.ж/б ПБ110-5
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Хар-Булук | 110 | 2025-03-16 12:07 | 2025-03-16 15:57 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Хар Булук на приводе выключателя В 10 Ферма 3,4 сломалась собачка удерживающая во включенном положении | 4.13, НА ПС 35 кВ Хар Булук на приводе выключателя В 10 Ферма 3,4 сломалась собачка удерживающая во включенном положении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сломалась собачка удерживающая привод выключателя во включенном положении на ПС 35 кВ Хар-Булук ВМГ-10-630-20 | 2025-03-16 12:07 | 2025-03-16 15:57
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 111 | 2025-03-16 04:49 | 2025-03-17 16:39 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву провода ф."С" в пролете опор №408-409. | 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 408-409 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Пролет:3*АС 120/19
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Нарн | 109 | 2025-03-14 13:24 | 2025-03-14 19:05 | 3.4.13.4.2.2, Причиной аварийного отключения ТСН-1 35 на ПС 110 кВ Нарн явилось однофазное замыкание концевой муфты ф."С". | 4.13, Причиной повреждения концевой муфты явился дефект монтажа концевой муфты Ф-С на ТСН-1 35, выполненного персоналом подрядной организации (неправильный монтаж муфт, нет изоляционного слоя наконечника). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты ф."С" на ПС 110кВ Нарн ТСН-1 35
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Чолун-Хамур | 104 | 2025-03-07 14:38 | 2025-03-07 20:58 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия сильных порывов ветра произошел обрыв шлейфа ВЧЗ ВЛ 110 кВ Южная - Чолун-Хамур фаза "В" на ПС 110 кВ Чолун - Хамур. | 4.13, Обрыв шлейфа ВЧЗ ВЛ 110 кВ Южная - Чолун-Хамур фаза "В" на ПС 110 кВ Чолун - Хамур в результате перетирания вследствии воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Чолун-Хамур ВЧЗ-100-0,5
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | 103 | 2025-03-06 10:48 | 2025-03-06 13:11 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошло легкое наклонение опоры № 12. | 4.14, Отклонение опоры вдоль оси произошло в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклонение опоры на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная Опора анк. дер.УАБ-2Т
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Утта-2 | 79 | 2025-03-01 05:11 | 2025-03-01 14:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 119-120 по ВЛ 110кВ Яшкуль-2 - Утта-2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода ф."А" в пролете опор №119-120 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Утта-2 Пролет:3*АЖ 120/19+1*С-50 | 2025-03-01 05:11 | 2025-03-01 14:04
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Эрдниевская - Молодежная | 77 | 2025-02-27 12:35 | 2025-03-01 18:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф."А" в пролёте опор №67-8 по ВЛ 35 кВ Эрдниевская - Молодежная произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 35 кВ Эрдниевская - Молодежная Пролет:3*АЖ 120+1*С-50
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Элиста Западная | 63 | 2025-02-07 13:23 | 2025-02-07 17:20 | 3.4.7.4.1, Сломан болт на сигнальном устройстве привода ШОВ 110 на ПС 110кВ Элиста Западная в результате истирания металла. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло постепенное истирание металла болта на сигнальном устройств привода ШОВ 110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сломан болт на сигнальном устройстве привода. на ПС 110 кВ Элиста Западная ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 54 | 2025-01-26 01:15 | 2025-01-26 02:39 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение отключающих свойств катушки отключения В 10 Яшкуль Яч.№3. | 4.2.2, Повреждение катушки отключения в приводе В 10 Яшкуль Яч.№3 на ПС 110кВ Яшкуль-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение катушки отключения на ПС 110 кВ Яшкуль-2 ВМПЭ-10-630-20
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская | 47 | 2025-01-23 11:09 | 2025-01-23 17:22 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок до 16 м/с и длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ф."В" в пролете опор №79-80. | 4.13, Обрыв провода ф."В" в пролете опор№79-80 в результате потери механической прочности провода вследствии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Пролет:3*АС 50/8,0
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Элиста Западная – Зверосовхозная | 8 | 2025-01-17 08:30 | 2025-01-17 16:00 | 3.4.12.2.1, 17.01.2025 на проводах ВЛ наблюдались небольшие отложения гололеда. Сброс гололеда был неравномерным, одна фаза (ф.С) была чистая, на фазе В гололед сохранялся. На опорах выполнено горизонтальное расположение фаз. Фаза В за счет гололедной нагрузки вытянулась и при порывах ветра приближалась на недопустимое расстояние к проводу ф.С. Когда гололед с фазы В опал, провод принял свое нормальное состояние. | 4.4.4, 17.01.2025 на проводах ВЛ наблюдались небольшие отложения гололеда. Сброс гололеда был неравномерным, одна фаза (ф.С) была чистая, на фазе В гололед сохранялся. На опорах выполнено горизонтальное расположение фаз. Фаза В за счет гололедной нагрузки вытянулась и при порывах ветра приближалась на недопустимое расстояние к проводу ф.С. Когда гололед с фазы В опал, провод принял свое нормальное состояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе ф.С. на ВЛ 35 кВ Элиста Западная – Зверосовхозная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-01-17 08:30 | 2025-01-17 08:40
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская | 3 | 2025-01-08 11:43 | 2025-01-08 19:25 | 3.4.7.3.5, По ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская срыв заварного болта с траверсы опоры №393 ф."С" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, По ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская срыв заварного болта с траверсы опоры №393 ф."С" в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв заварного болта ф."С". на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Опора пром.дер.ПД35-1, обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Пролет:3*АС 50/8,0
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Элиста Западная – Зверосовхозная | 1 | 2025-01-01 10:51 | 2025-01-01 15:32 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности провода | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №61 ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф.А. на ВЛ 35 кВ Элиста Западная – Зверосовхозная Опора анк.ж/б.УБ35-11
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 470 | 2025-12-30 00:33 | 2025-12-30 01:57 | 3.4.9.3, В результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии, неблагоприятных погодных условий , усиления порывов юго-западного ветра до 11 м\с со снегопадом и налипанием мокрого снега и дефекта на абонентской ТП-386 А произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС Элиста Восточная. |  | 2025-12-30 00:33 | 2025-12-30 01:57
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4 - ТП-253 л. №1 | 468 | 2025-12-30 00:23 | 2025-12-30 02:51 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло разрушение опорного изолятора ф.А на ТП-253 по КЛ-10 кВ РП-4-ТП-253 л.№ 1, магистраль Магистраль РП-4 - ТП-253 л. №1. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации , старения изоляции, потери механической прочности , изменения свойств структуры материала, а также неблагоприятных погодных условий усиления порывов юго-западного ветра до 11 м\с с сильным снегопадом и налипанием мокрого снега произошло разрушение опорного изолятора ф.А на ТП-253 по КЛ-10 кВ РП-4- ТП 253 л.1, магистраль РП-4 - ТП-253, л.№ 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф.А на ТП-253 по КЛ-10 кВ РП-4-ТП-253 на КЛ-10 кВ РП-4-ТП-253л.№ 1 ТП-253 | 2025-12-30 00:23 | 2025-12-30 02:51
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 469 | 2025-12-29 23:50 | 2025-12-30 03:37 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта и неблагоприятных погодных условий - усиления порывов юго-западного ветра до 11 м\с с сильным снегопадом и налипанием мокрого снега произошел обрыв вязки ф. С на опоре № 32 по ВЛ-10 кВ Противочумная станция от ПС Элиста Восточная. | 4.3.3, В результате длительного срока эксплуатации, несвоевременно выявленного дефекта и неблагоприятных погодных условий - усиления порывов юго-западного ветра до 11 м\с с сильным снегопадом и налипанием мокрого снега произошел обрыв вязки на опоре № 32 , что привело к нарушению механического соединения и аварийному отключению ВЛ-10 кВ Противочумная станция и КЛ-10 кВ ф. Противочумная станция от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф. С на опоре № 32 по ВЛ-10 кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Опора П10-7ДБ | 2025-12-29 23:50 | 2025-12-30 03:37
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 453 | 2025-12-13 14:07 | 2025-12-13 17:17 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 26 м/с со снегом и метелью произошли схлест проводов в пролете опр №№ 9-10, отпайка № 14/1/1 и следы перекрытия в пролете опор №№ 97-98 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности, изменения свойств структуры материала и длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 26 м/с со снегом и метелью произошли схлест проводов в пролете опор №№ 9-10, отпайка № 14/1/1 и следы перекрытия в пролете опор №№ 97-98 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная, что привело к аварийному отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 , отпайка 14/1/1 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПсС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11, следы перекрытия в пролете опор №№ 97-98 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-12-13 14:07 | 2025-12-13 17:17
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Мясокомбинат | 433 | 2025-12-13 11:59 | 2025-12-13 16:04 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 26 м/с со снегом и метелью произошло перекрытие на проводах в пролете опор №№ 17-18 по ВЛ-10 Мясокомбинат от ПС Элиста Западная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности , изменения свойств структуры материала и длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 26 м/с со снегом и метелью произошли следы перекрытия на проводах в пролете опор №№ 17-18 по ВЛ-10 кВ Мясокомбинат от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах в пролете опор №№ 17-18 поВЛ-ВЛ-10 кВ от ПС Элиста Западная.кВ на ВЛ-10кВ Мясокомбинат Пролет:3*АПС-25 | 2025-12-13 11:59 | 2025-12-13 16:04
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 430 | 2025-12-13 11:40 | 2025-12-13 13:44 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 26 м /с со снегом и метелью произошел схлест проводов в пролете опор №№ 101-105 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного состояния оборудования, старения изоляции, изменения свойств структуры материала и длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 26 м/с со снегом и метелью произошел схлест проводов в пролете опор №№ 101-102, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 101-102 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-13 11:40 | 2025-12-13 13:44
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 429 | 2025-12-13 10:22 | 2025-12-13 18:33 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 26 м/с со снегом и метелью произошло перекрытие в пролете опор №№4-5, отпайка № 1 и схлест проводов в пролете опор №№1-2, отпайка № 2 по ВЛ-10 кв Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации , старения изоляции, потери механической прочности, изменения свойств структуры материала и длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 26 м\с со снегом и метелью произошло перекрытие на проводах в пролете опор №№ 4-5, отпайка № 1 и схлест проводов в пролете опор №№1-2, отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3, то привело к аварийному отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах в пролете опор №№ 4-5 , отп.№ 1 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11, схлест проводов в пролете опор №№ 1-2 отп.№ 2 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-12-13 16:24 | 2025-12-13 18:33
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 427 | 2025-12-13 10:15 | 2025-12-13 14:21 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления порывов западного ветра до 26 м\с со снегом и метелью произошло перекрытие в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная, Отпайка № 1 ( оп.1-31) до ТП-450. | 4.4.4, В результате воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 26 м/с со снегом и метелью произошло перекрытие проводов в пролете опор №№ 16-17 , что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная, Отпайка № 1 ( оп.1-31) до ТП-450. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 16-17 , отп. № 1 (оп.1-31) по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная. на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-12-13 10:15 | 2025-12-13 14:21
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 425 | 2025-12-12 22:31 | 2025-12-12 23:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная произошло из-за отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической сети , дефекта на абонентской ТП-427. |  | 2025-12-12 22:31 | 2025-12-12 23:12
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" | 418 | 2025-12-10 18:10 | 2025-12-10 18:10 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта и неблагоприятных погодных условий( повышенной влажности воздуха до 95% и тумана ), произошло перекрытие на изоляторе на опоре № 11 по ВЛ-10 кВ от Р-1 ф."Северо-западный жилой массив" от ПС "Элиста Западная" . | 4.12, В результате несвоевременно выявленного дефекта и неблагоприятных погодных условий ( повышенная влажность воздуха до 95% и туман) произошло перекрытие на изоляторе опоры № 11 , что привело к нарушению электрической изоляции по ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" от ПС "Элиста Западная" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторе на ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" П1-2
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 403 | 2025-11-21 04:50 | 2025-11-21 08:20 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции,потери механической прочности и изменения свойств материалов произошло перекрытие на опорном изоляторе в РУ-10 кВ ТП-366 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1, что привело к нарушению электрической изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции по ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств материалов , что привело к перекрытию на опорном изоляторе в РУ-10 кВ ТП-366. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на опорном изоляторе в РУ-10 кВ ТП-366 по ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста Западная до РУ-1 на ВЛ-10 кВ Южный от ПС Элиста Западная до РУ-1 ТП-366 | 2025-11-21 04:50 | 2025-11-21 08:20
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 392 | 2025-11-07 10:25 | 2025-11-07 16:07 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло из-за воздействия организаций, участвующих в технологическом процессе, дефекта на абонентской ТП-107 , что привело к отключению оборудования потребителей электрической энергии. |  | 2025-11-07 10:25 | 2025-11-07 16:07
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Мясокомбинат | 378 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 13:56 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств материалов произошло перегорание обмоточного провода трансформатора ,что привело к выходу из строя силового трансформатора ТП-593. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, нарушения структуры материала произошло повреждение обмоточного провода силового трансформатора, что привело к выходу из строя силового трансформатора ТП-593 и неотложному отключению ВЛ-10 кВ Мясокомбинат от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя на ТП №593 ТМГ–25/10-УХЛ1,10/0,4кВ У/Zн-11 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 13:56
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 371 | 2025-10-16 06:09 | 2025-10-16 10:40 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленных загрязненных изоляторов и неблагоприятных погодных условий (сильный проливной дождь) , произошло перекрытие на изоляторе опоры № 92 , что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 4.12, В результате несвоевременно выявленных загрязненных изоляторов и неблагоприятных погодных условий (сильный проливной дождь) , произошло перекрытие на изоляторе опоры № 92, что привело к нарушению электрической изоляции и аварийному отключению ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторе опоры № 92 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Опора П10-1 | 2025-10-16 06:09 | 2025-10-16 10:40
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 370 | 2025-10-16 06:08 | 2025-10-16 07:19 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленных дефектов- загрязнения на изоляторах и неблагоприятных погодных условий ( сильный проливной дождь) произошел пробой изоляции на опорном изоляторе на ТП-65 ,что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная. | 4.12, В результате несвоевременно выявленных дефектов- загрязнения изоляторов и неблагоприятных погодных условий ( сильный проливной дождь) произошел пробой изоляции на опорном изоляторе на ТП-65,что привело к нарушению электрической изоляции и отключению ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на опорном изоляторе на ТП-65 на ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная ТП-65 | 2025-10-16 06:08 | 2025-10-16 07:19
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 366 | 2025-10-09 21:08 | 2025-10-09 22:15 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств материалов произошел обрыв шлейфа на КЛ-10 кВ от РП -4 , фидер Противочумная станция по ВЛ-10 кВ Противочумная станция - РП-4 от ПС Элиста Восточная. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств материалов произошел обрыв шлейфа на КЛ-10 кВ от РП -4 , фидер Противочумная станция по ВЛ-10 кВ Противочумная станция - РП-4 от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КЛ-10 кВ от РП-4 -ф. Противочумная станция на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная ААШв-10-3х95 | 2025-10-09 21:08 | 2025-10-09 22:15
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 362 | 2025-10-04 19:39 | 2025-10-05 18:11 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошел нагрев шпильки изолятора 10 -кВ и выброс масла , что привело к повреждению силового трансформатора комплектной трансформаторной подстанции (городского типа) ТП-36 РУ-10 кВ по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации и механического износа произошел нагрев шпильки изолятора 10 -кВ и выброс масла, что привело к повреждению силового трансформатора комплектной трансформаторной подстанции (городского типа) ТП-36 кВ по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на ТП №36 Трансформатор ТМ-250/10 | 2025-10-04 19:39 | 2025-10-04 22:11
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 358 | 2025-09-19 23:55 | 2025-09-20 05:47 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств структуры материала, а также неблагоприятных погодных условий (сильный ливень в сочетании с грозой) произошла течь кровли и следы перекрытия в РУ-10 кВ на ТП-214 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного технического состояния оборудования и неблагоприятных погодных условий ( сильный ливень в сочетании с грозой) произошла течь кровли на ТП-214 и следы перекрытия в РУ-10 кВ по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в РУ-10 кВ на ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная ТП-214 | 2025-09-19 23:55 | 2025-09-20 01:30
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 357 | 2025-09-19 23:08 | 2025-09-20 12:46 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования,старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств структуры материала произошло разрушение опорной изоляции на В-10 кВ в сторону трансформатора на ТП-494 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. | 4.11, В результате длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло разрушение опорной изоляции на В-10 кВ в сторону трансформатора на ТП-494, что привело к электродуговому повреждению и отключению ВЛ-10 кВ Северо Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор на ЗТП №494 ИО-10-3,75 I УЗ | 2025-09-19 23:08 | 2025-09-20 00:46
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП №114 | 331 | 2025-09-10 17:02 | 2025-09-10 18:48 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств структуры материала произошло повреждение шпильки 0,4 кВ по фазе "В". | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств структуры материала произошло повреждение шпильки 0,4 кВ по фазе "В",что привело к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шпильки 0,4 кВ по фазе "В" на ЗТП № 114 на ЗТП № 114 ЗТП № 114 | 2025-09-10 17:02 | 2025-09-10 18:48
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №4 | 329 | 2025-08-25 09:07 | 2025-08-25 11:08 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потеря механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло перекрытие в пролете опор №№ 12- 13 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-245 , Фидер № 4. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло перекрытие в пролете опор №№ 12- 13 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-245 , Фидер № 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ ТП-245, Фидер №4 Пролет:5*А 35 | 2025-08-25 09:07 | 2025-08-25 11:08
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 322 | 2025-08-16 11:25 | 2025-08-16 12:56 | 3.4.9.3, В результате воздействия организаций , участвующих в технологическом процессе произошло повреждение на абонентской ТП-259, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная. |  | 2025-08-16 11:25 | 2025-08-16 12:56
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 319 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-15 16:14 | 3.4.9.3, В результате воздействия организаций, участвующих в технологическом процессе , произошло повреждение на абонентской ТП-484, что привело к отключению ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. |  | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-15 16:14
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 318 | 2025-08-15 15:47 | 2025-08-15 16:00 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие в РУ-10 кВ на ТП-188. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие в РУ-10 кВ на ТП-188, что привело к отключению КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в РУ-10 кВ ТП-188 на КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-188 КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-188 | 2025-08-15 15:47 | 2025-08-15 16:00
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 316 | 2025-08-14 09:05 | 2025-08-14 14:40 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло повреждение КЛ-10 кВ между ТП-159 и ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло повреждение КЛ-10 кВ между ТП-159 и ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная, что привело к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты КЛ-10 КВ ТП-159-ВЛ10 кВ Промзона на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ТП-159 - ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 2025-08-14 09:05 | 2025-08-14 14:40
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2 | 294 | 2025-07-26 13:30 | 2025-07-27 01:30 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло повреждение соединительной муфты и двух концевых муфт КЛ-10 кВ между ПС-220 Элиста Северная и РП2- Больница . | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло повреждение соединительной муфты и двух концевых муфт КЛ-10 кВ между ПС-220 Элиста Северная и РП2 Больница , что привело к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение соединительной муфты и двух концевых муфт КЛ-10 кВ ПС Элиста Северная и РП-2 на КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2 ААШв-10 | 2025-07-26 13:30 | 2025-07-26 15:30
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-2 - ТП-91 - ТП-117 | 290 | 2025-07-15 17:30 | 2025-07-16 03:57 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло повреждение кабельной муфты КЛ-10 Кв между ТП-91 и ТП-176 по КЛ-10 кВ РП-2- ТП-91-ТП-117. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошло повреждение кабельной муфты КЛ-10 Кв между ТП-91 и ТП-176 по КЛ-10 кВ РП-2- ТП-91-ТП-117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты КЛ-10 кВ ТП-91-ТП-176 на КЛ-10кВ РП-2 - ТП-91 - ТП-117 ААБл-10 | 2025-07-15 17:30 | 2025-07-15 18:57
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-7, Фидер №3 | 279 | 2025-07-14 20:30 | 2025-07-15 10:00 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного повреждения сторонней организацией КЛ-0,4 Кв от ТП-7 до опоры №1 по ВЛ-0,4 кВ, фидер №3, аварийно отключилась ВЛ-0,4 кВ , фидер № 3. | 4.13, В результате неумышленного повреждения сторонней организацией КЛ-0,4 Кв от ТП-7 до опоры №1 по ВЛ-0,4кВ, фидер №3, произошло нарушение электрического контакта , размыкание и обрыв цепи по ВЛ-0,4 кВ , фидер № 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение соединительной муфты КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ , фидер № 3 на ВЛ-0,4кВ ТП-7, Фидер №3 ААШв 4х70 | 2025-07-14 20:30 | 2025-07-15 10:00
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 278 | 2025-07-14 18:03 | 2025-07-14 21:25 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности провода и изменение свойств материалов вышла из строя ТП-352. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности провода и изменение свойств материалов вышла из строя ТП-352, что привело к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вышла из строя ТП-352 на ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная ТП-352 | 2025-07-14 18:03 | 2025-07-14 21:25
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 | 277 | 2025-07-14 17:56 | 2025-07-14 23:07 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло повреждение соединительной муфты КЛ-10 кВ между ТП-343 и ТП-102. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло повреждение соединительной муфты КЛ-10 кВ между ТП-343 и ТП-102, что привело к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение соединительной муфты КЛ-10 кВ между ТП-343- ТП-102 на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 ААБ-10 | 2025-07-14 17:56 | 2025-07-14 23:07
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 274 | 2025-07-13 19:28 | 2025-07-13 23:41 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло разрушение наконечника КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ на В-10 кВ между ТП-183- ТП-192. | 4.1.3, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации произошло разрушение наконечника КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ на В-10 кВ между ТП-183 - ТП-192, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение наконечника КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ на В-10 кВ между ТП-182-ТП-193 на КЛ-10 кВ ТП-182-ТП-193 КЛ-10 кВ ТП-182-ТП-193 | 2025-07-13 19:28 | 2025-07-13 23:41
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 272 | 2025-07-12 16:29 | 2025-07-12 19:23 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода, и изменение свойств материалов произошло повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ между ТП-44 и ВЛ-10 кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода, и изменение свойств материалов произошло повреждение концевой муфты КЛ-10кВ между ТП-44 и ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная, что привело к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ между ТП-44 и ВЛ-10 кВ Агроснаб 1 от ПС Элиста Северная на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная ААБл 10-3х120 | 2025-07-12 16:29 | 2025-07-12 19:23
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 266 | 2025-07-06 15:49 | 2025-07-06 19:15 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств структуры материала произошел обрыв провода в пролете опор №№ 55-56 по ВЛ-10 кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств структуры материала произошел обрыв провода в пролете опор №№ 55-56 что привело к нарушению электрического контакта , размыканию и обрыву цепи по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-06 15:49 | 2025-07-06 19:15
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 265 | 2025-07-05 11:40 | 2025-07-05 11:47 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие в пролете опор №№ 11-12 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие в пролете опор №№ 11-12 по ВЛ-10 1 микрорайон по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 11-12 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 120/19 | 2025-07-05 11:40 | 2025-07-05 11:47
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-252 - ТП-563 | 264 | 2025-07-05 07:20 | 2025-07-05 20:03 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств структуры материала произошло повреждение КЛ-10 кВ ТП-252 - ТП-563. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств структуры материала произошло нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи по КЛ-10 кВ ТП-252 - ТП-563. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ ТП-252-ТП-563 на КЛ-10кВ ТП-252 - ТП-563 ААБл 3х120 | 2025-07-05 07:20 | 2025-07-05 10:03
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 263 | 2025-07-05 06:12 | 2025-07-05 09:31 | 3.4.10.2, В результате воздействия и перекрытия птицей токоведущих частей на опоре № 63 произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 4.12, В результате воздействия и перекрытия птицей токоведущих частей на опоре № 63 произошло нарушение электрической изоляции что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей токоведущих частей на опоре № 63 по ВЛ-10 кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Опора П10-1 | 2025-07-05 06:12 | 2025-07-05 09:31
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 252 | 2025-06-29 15:50 | 2025-06-29 17:20 | 3.4.10.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 1 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате воздействия животного на ЭУ (птицы). | 4.12, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре № 1 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате воздействия животного на ЭУ (птицы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опорном изоляторе на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная | 2025-06-29 15:50 | 2025-06-29 17:20
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 260 | 2025-06-29 04:53 | 2025-06-29 05:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 32-33. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-06-29 04:53 | 2025-06-29 05:10
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 251 | 2025-06-25 12:36 | 2025-06-25 15:30 | 3.4.8.5.2, В результате неумышленного повреждения ЭУ, несанкционированной обрезки деревьев Управляющей компанией вне охранной зоны, усилением порывов западного ветра до 17 м/с и падением обрезанных веток на провода, произошел обрыв провода в пролете опор №№ 16-17, отпайка № 1, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная. | 4.13, В результате неумышленного повреждения ЭУ, несанкционированной обрезки деревьев Управляющей компанией вне охранной зоны , усилением порывов западного ветра до 17 м/с и падением обрезанных веток на провода, произошел обрыв провода в пролете опор №№ 16-17, отпайка № 1, что привело к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи и аварийному отключению ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №№ 16-17 , отпайка № 1 по ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-25 12:36 | 2025-06-25 15:30
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - РП-4 л. №1 | 250 | 2025-06-25 03:40 | 2025-06-25 04:32 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло повреждение КЛ-10 кВ на абонентской ТП-534-ТП 568 по КЛ-10 кВ ЦРП-РП 4 № 1. | 4.12, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло повреждение КЛ-10 кВ на абонентской ТП-534-ТП 568, что привело к нарушению электрической изоляции по КЛ-10кВ ЦРП - РП-4 л. №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролет опор №№ 5-6 на КЛ-10 кВ ЦРП-РП4 № 1 КЛ-10 кВ ЦРП-РП4 № 1 | 2025-06-25 03:40 | 2025-06-25 04:32
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 239 | 2025-06-22 21:39 | 2025-06-22 22:36 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло перекрытие в пролете опор №№ 1-2, отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. | 4.12, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло перекрытие в пролете опор №№ 1-2, отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная , что привело к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 1-2, отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-06-22 21:39 | 2025-06-22 22:36
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-315 | 237 | 2025-06-22 06:18 | 2025-06-22 07:11 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, изменения свойств структуры материала произошло разрушение опорного изолятора 10 кВ на ТП-315 по КЛ-10 кВ ЦРП -ТП-315. | 4.12, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств структуры материала произошло разрушение опорного изолятора 10 кВ на ТП-315 по КЛ-10 кВ ЦРП -ТП-315 ,что привело к нарушению электрического контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора 10 кВ на ТП-315 по КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-315 ЦРП - ТП-315 на КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-315 КЛ-10 кВ ЦРП-ТП-315 | 2025-06-22 06:18 | 2025-06-22 07:11
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 232 | 2025-06-19 23:39 | 2025-06-20 01:35 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошел схлест проводов в пролете опор №№ 35-36 по ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного дефекта произошел схлест проводов в пролете опор №№ 35-36 по ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 35-36 по ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2025-06-19 23:39 | 2025-06-20 01:35
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 226 | 2025-06-18 14:40 | 2025-06-18 16:49 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования , старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств структуры материала произошел обрыв шлейфа на опоре № 28 на Р-10 кВ в сторону ТП-550 по ВЛ-10 кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования произошел обрыв шлейфа на Р-10 кВ на опоре № 28 в сторону ТП-550, что привело к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи по ВЛ-10 кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре № 28 на Р-10 кВ в сторону ТП-550 на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Опора П10-1 | 2025-06-18 14:40 | 2025-06-18 16:49
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 225 | 2025-06-18 12:48 | 2025-06-18 13:02 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошло перекрытие в пролете опор №№ 2-3, отпайка № 12 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло перекрытие в пролете опор №№ 2-3, отпайка № 12 по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 2-3,отпайка № 12 по ВЛ-10 кВ от ПС Элиста Северная на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-18 12:48 | 2025-06-18 13:02
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 224 | 2025-06-17 12:52 | 2025-06-17 16:18 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств структуры материала, старения изоляции и потери механической прочности произошло повреждение КЛ-10 кВ на опоре № 1 между ЦРП и ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств структуры материала, старения изоляции и потери механической прочности произошло нарушение электрического контакта , размыкание и обрыв цепи, что привело к повреждение КЛ-10 кВ на опоре № 1 между ЦРП и ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ опора № 1 между ЦРП и ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ААБл-10-3х185 | 2025-06-17 12:52 | 2025-06-17 16:18
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-299, Фидер №5 | 220 | 2025-06-13 13:22 | 2025-06-13 16:17 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошел обрыв вязки на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-299, Фидер № 5. | 4.3.3, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного дефекта , произошло нарушение механического соединения , что привело к обрыву вязки на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-299, Фидер № 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-299, Фидер № 5 на ВЛ-0,4кВ ТП-299, Фидер №5 Опора П1-2 | 2025-06-13 13:22 | 2025-06-13 16:17
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 219 | 2025-06-12 19:33 | 2025-06-12 19:38 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов северного ветра до 20 м/с с дождем произошло перекрытие в пролете опор №№ 42-43 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов северного ветра до 20 м/с с дождем произошло перекрытие в пролете опор №№ 42-43 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 42-43 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-06-12 19:33 | 2025-06-12 19:38
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 218 | 2025-06-12 19:22 | 2025-06-12 19:41 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов северного ветра до 20 м/с с сильным дождем произошло перекрытие в пролете опор №№ 24-25по ВЛ-10 кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов северного ветра до 20 м/с с сильным дождем произошло перекрытие в пролете опор №№ 24-25 по ВЛ-10 кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 24-25 по ВЛ-10 кВ от ПС элиста Северная на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-06-12 19:22 | 2025-06-12 19:41
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 216 | 2025-06-12 12:00 | 2025-06-12 13:05 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная выполнено по заявке МЧС. |  | 2025-06-12 12:00 | 2025-06-12 13:05
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 189 | 2025-05-23 07:38 | 2025-05-23 10:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение на КЛ-10 кВ в сторону ТП-294 по ВЛ-10 кВ от ПС Элиста Восточная произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств структуры материала и длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение КЛ-10 кВ в сторону ТП-294 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ в сторону ТП-294 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 2025-05-23 07:38 | 2025-05-23 10:13
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-93, Фидер №11 | 185 | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-21 16:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения деревьев и веток из-за усиления западного ветра с порывами до 22м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№ 14-15 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-93, Фидер № 11. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев и веток из-за усиления западного ветра с порывами до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опр №№ 14-15 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-93, Фидер № 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опр №№ 14-15 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-93, Фидер № 11 на ВЛ-0,4кВ ТП-93, Фидер №11 Пролет:4*А 50 | 2025-05-21 15:10 | 2025-05-21 16:52
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 178 | 2025-05-21 14:05 | 2025-05-21 15:33 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 16-17 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-05-21 14:05 | 2025-05-21 15:33
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 151 | 2025-05-08 14:03 | 2025-05-08 16:24 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 20 м\с с дождем произошел обрыв вязки с изолятора на опоре № 8, отпайка № 8 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. | 4.3.5, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 20 м\с с дождем произошло нарушение механического соединения что привело к обрыву вязки с изолятора на опоре № 8, отпайка № 8 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки с изолятора на опоре № 8, отпайка № 8 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Опора П10-1 | 2025-05-08 14:03 | 2025-05-08 16:24
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 134 | 2025-04-26 16:15 | 2025-04-26 16:27 | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ животных (птицы ) произошло перекрытие токоведущих частей ПК в ТП-150 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. | 4.12, В результате воздействия на ЭУ животных (птицы) произошло перекрытие токоведущих частей ПК в ТП-150 , что привело к нарушению электрической изоляции по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ПК в ТП-150по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная | 2025-04-26 16:15 | 2025-04-26 16:27
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 145 | 2025-04-25 20:42 | 2025-04-25 20:53 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов и ухудшения погодных условий, усиления порывов ветра до 13м/с с сильным дождем произошло перекрытие в пролете опор №№ 17-18, отпайка № 5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста Западная. | 4.12, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ,старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств материалов, длительного срока эксплуатации и ухудшения погодных условий, усиления порывов ветра до 13м/с с сильным дождем произошло перекрытие в пролете опор №№ 17-18, отпайка №5 что привело к нарушению электрической изоляции по ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 17-18, отпайка № 5 по ВЛ-10 кВ Северный от ПС Элиста Западная. на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-04-25 20:42 | 2025-04-25 20:53
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 146 | 2025-04-25 20:41 | 2025-04-25 20:49 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода, изменения свойств структуры материала и ухудшения погодных условий - усиления порывов ветра до 13 м\с с сильным дождем произошло перекрытие в пролете опор №№ 102-103 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, неудовлетворительного технического состояния оборудования и ухудшения погодных условий- усиления порывов ветра до 13 м/с с сильным дождем произошло перекрытие в пролете опор №№ 102-103 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 102-103 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-25 20:41 | 2025-04-25 20:49
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 137 | 2025-04-24 05:51 | 2025-04-24 08:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная произошло из-за дефекта на КЛ-10 кВ на абонентском ТП-48. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная произошло из-за дефекта на КЛ-10 кВ на абонентском ТП-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 4-5 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-24 05:51 | 2025-04-24 08:48
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная | 135 | 2025-04-23 12:29 | 2025-04-23 14:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная произошло из-за повреждения кабельной муфты на абонентском участке между ВЛ-10 кВ АТП и ТП-444 . | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная произошло из-за повреждения кабельной муфты на абонентском участке между ВЛ-10 кВ АТП и ТП-444 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опр №№ 2-3 по ВЛ-10 кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная на ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-04-23 12:29 | 2025-04-23 14:32
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная | 139 | 2025-04-23 12:29 | 2025-04-23 16:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная произошло из-за дефекта на КЛ-10 кВ на абонентском ТП-219. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная произошло из-за дефекта КЛ-10 кВ на абонентском ТП-219. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 по ВЛ-10 кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная на ВЛ-10кВ Альтаир РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-04-23 12:29 | 2025-04-23 16:27
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 128 | 2025-04-20 22:50 | 2025-04-21 00:12 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления порывов восточного ветра до 15м \с произошел обрыв провода в пролете опор №№ 63-64 по Вл-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. | 4.13, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления порывов восточного ветра до 15 м\с произошел обрыв провода в пролете опор №№ 63-64, что привело к нарушению электрической изоляции по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №№ 63-64 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-04-20 22:50 | 2025-04-21 00:12
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 126 | 2025-04-19 13:38 | 2025-04-19 13:44 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления порывов восточного ветра до 20 м\с произошел провис провода, что привело к перекрытию в пролете опор №№ 3-4 отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации , изменения свойств структуры материала и воздействия ветровой нагрузки произошел провис провода , что привело к перекрытию в пролете опор №№ 3-4, отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 3-4, отпайка № 4 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная на ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 2025-04-19 13:38 | 2025-04-19 13:44
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 125 | 2025-04-16 13:42 | 2025-04-16 18:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 произошло из-за дефекта на абонентском ТП-399. | 4.13, Отключение ВЛ-10 кВ от ПС Элиста Северная до Р-3 произошло из-за дефекта на абонентском ТП-399. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 4-5 , отпайка № 1 по ВЛ-10 кВ от ПС Элиста Северная до РП-3 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11 | 2025-04-16 13:42 | 2025-04-16 18:20
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 120 | 2025-04-05 17:20 | 2025-04-05 18:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на Р-10 кВ (Р-2) на опоре № 1, отпайка № 3 по ВЛ-10 кВ ДМБ от ПС Элиста Северная произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа на Р-10 кВ (Р-2) на опоре № 1, отпайка № 3 по ВЛ-10 кВ ДМБ от ПС Элиста Северная произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на Р-10 кВ (Р-2) на опоре № 1 отпайка № 3 по ВЛ-10 кВ ДМБ от ПС Элиста Северная на ВЛ-10 кВ ДМБ от ПС Элиста Северная ВЛ-10 кВ ДМБ от ПС Элиста Северная | 2025-04-05 17:20 | 2025-04-05 18:24
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 119 | 2025-04-01 19:43 | 2025-04-01 19:54 | 3.4.10.1, В результате воздействия на ЭУ животного (кошки) произошло перекрытие токоведущих частей В-10кВ яч № 12 УМР на РП ДСК по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. | 4.12, В результате воздействия на ЭУ животного (кошки) произошло перекрытие токоведущих частей В-10кВ яч № 12 УМР на РП ДСК что привело к нарушению электрической изоляции по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие животным В-10 кВ яч № 12 УМР РП ДСК на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная В-10 кВ яч № 12 УМК РП ДСК | 2025-04-01 19:43 | 2025-04-01 19:54
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2 | 113 | 2025-03-24 20:45 | 2025-03-24 21:33 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ ПС Элиста Северная -РП-2 произошло из-за дефекта на абонентском ТП-91А. | 4.16, Отключение КЛ-10 кВ ПС Элиста Северная -РП-2 произошло из-за дефекта на абонентском ТП-91А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение из-за дефекта на абонентском ТП-91а на КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2 ААШв-10 | 2025-03-24 20:45 | 2025-03-24 21:33
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 102 | 2025-03-09 10:45 | 2025-03-09 17:57 | 3.4.7.3.5, Неисправность блока управления ВВ-10 кВ Аранзал по ВЛ-10 кВ Аранзал ЦРП от ПС Элиста Восточная произошла в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности и изменения свойств структуры материала . | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации, старения оборудования и механического износа произошла неисправность блока управления ВВ- Аранзал по ВЛ-10 кВ Аранзал ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность БУ ВВ-10 кВ Аранзал по ВЛ-10 кВ Аранзал ЦРП от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10 кВ Аранзал ЦРП от ПС Элиста Восточная БУ ВВ-10 кВ Аранзал | 2025-03-09 10:45 | 2025-03-09 17:57
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 90 | 2025-03-06 11:15 | 2025-03-06 13:45 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 25 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№16-17 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, изменения свойств структуры материала и длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 25 м/с произошел схлест проводов в пролете опр №№ 16-17 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№16-17 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная АС-50 | 2025-03-06 11:15 | 2025-03-06 13:42
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7 | 86 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 16:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 25 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-100, Фидер № 7. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, изменения свойств структуры материала, длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 25 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№7-8 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-100,Фидер № 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№7-8 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-100, Фидер № 7. на ВЛ-0,4кВ ТП-100, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 16:09
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-182, Фидер №5 ул.Веткалова | 84 | 2025-03-05 12:00 | 2025-03-05 15:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 10-11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-182, Фидер № 5,пролет опор №10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№10-11 по ВЛ-0,4 кВ, ТП-182, Фидер № 5 ул. Веткалова на ВЛ-0,4 кВ ТП-182, Фидер № 5, ул. Веткалова ВЛ-0,4 кВ ТП-182, Фидер № 5, ул. Веткалова | 2025-03-05 12:00 | 2025-03-05 15:59
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-378 Фидер №2 | 76 | 2025-02-27 11:10 | 2025-02-27 12:35 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов северо-западного ветра со снегом до 18 м/с произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-378, Фидер № 2. | 4.3.5, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов северо-западного ветра со снегом до 18м/с произошло нарушение механического соединения и обрыв вязки фазы "В " на опоре № 2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-378, Фидер № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре № 2 по ВЛ-10 кВ ТП-378, Фидер № 2 на ВЛ-0,4кВ ТП-378 Фидер №2 Опора П1-2 | 2025-02-27 11:10 | 2025-02-27 12:35
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №1 | 75 | 2025-02-27 09:30 | 2025-02-27 10:47 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, с усилением порывов северо-западного ветра до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 по ВЛ-0,4 кВ ТП-303, Фидер № 1 . | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, изменения свойств структуры материала и воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов северо-западного ветра со снегом до 18 м\с произошел схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 по ВЛ-0,4 кВ ТП-303 , Фидер № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 по ВЛ-0,4 кВ ТП-303 , Фидер № 1. на ВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2025-02-27 09:30 | 2025-02-27 10:47
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №1 | 70 | 2025-02-21 15:19 | 2025-02-21 17:09 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 3-4. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации , изменения свойств структуры материала и несвоевременно выявленного дефекта провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 и перегорание плавкой вставки ПН -2 поВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-303, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2025-02-21 15:19 | 2025-02-21 17:09
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 66 | 2025-02-14 15:04 | 2025-02-14 17:05 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта произошел обрыв вязки с изолятора на опоре № 3 отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. | 4.3.3, В результате длительного срока эксплуатации, изменения свойств структуры материала, износа и несвоевременно выявленного дефекта произошло нарушение механического соединения что привело к обрыву вязки на опоре № 3 , отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на опоре № 3, отпайка № 2 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Опора А10-2 | 2025-02-14 15:04 | 2025-02-14 17:05
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 65 | 2025-02-14 13:52 | 2025-02-14 15:23 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло повреждение КЛ- 10 кВ между ТП-192 и ТП-301 по ВЛ-10 кВ школа от ПС Элиста Восточная. | 4.13, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, старения изоляции, потери механической прочности провода и изменения свойств материалов произошло повреждение КЛ- 10 кВ между ТП-192 и ТП-301, что привело к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи по ВЛ-10 кВ Школа от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ между ТП-192 и ТП-301 на ВЛ-10 кВ школа от ПС Элиста Восточная КЛ-10 кВ между ТП-192 и ТП-301 | 2025-02-14 13:52 | 2025-02-14 15:23
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 64 | 2025-02-12 11:12 | 2025-02-12 15:52 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта - провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 118-119 по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации , изменения свойств структуры материала и несвоевременно выявленного дефекта - провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 118-119 по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 118-119 по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-02-12 11:12 | 2025-02-12 15:52
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 62 | 2025-02-06 14:36 | 2025-02-06 15:23 | 3.4.10.1, Произошло перекрытие токоведущих частей РУ-10кВ на РП ДСК по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. | 4.12, В результате воздействия на ЭУ животных (кошки) произошло перекрытие токоведущих частей РУ-10кВ на РП ДСК что привело к нарушению электрической изоляции по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие РУ-10 кВ РП ДСК по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 2025-02-06 14:36 | 2025-02-06 15:23
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 61 | 2025-02-06 10:56 | 2025-02-06 12:06 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 34-35 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, изменения свойств структуры материала, несвоевременно выявленного дефекта провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 34-35 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 34-35 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2025-02-06 10:56 | 2025-02-06 12:06
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-18, Фидер №3 | 59 | 2025-02-03 13:21 | 2025-02-03 13:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ТП-18, Фидер № 3 произошло из-за дефекта на абонентском кабеле 0,4кВ между ПУ на опоре и жилым домом по адресу: Ул Чехова 17. | 4.16, Отключение ВЛ-0,4 кВ ТП-18, Фидер № 3 произошло из-за дефекта на абонентском кабеле 0,4кВ между ПУ на опоре и жилым домом по адресу: Ул Чехова 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор ""2-3 по ВЛ-0,4 кВ ТП-18, Фидер № 3 на ВЛ-0,4кВ ТП-18, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2025-02-03 13:21 | 2025-02-03 13:56
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 58 | 2025-01-31 02:25 | 2025-01-31 03:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта на абонентском ТП-425. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло из-за дефекта на абонентском ТП-425. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефек на абон.ТП на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-31 02:25 | 2025-01-31 03:27
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-450, Фидер №1 | 52 | 2025-01-25 18:39 | 2025-01-25 20:56 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 4-5 фазы "А" и "В" и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-450, Фидер № 1. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, изменения свойств структуры материала, несвоевременно выявленного дефекта- провиса провода произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-450 , Фидер № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опр №№ 4-5 по ВЛ-0,4 кВ ТП-450, Фидер № 1 на ВЛ-0,4кВ ТП-450, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2025-01-25 18:39 | 2025-01-25 20:56
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" | 43 | 2025-01-20 22:57 | 2025-01-20 22:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в пролете опор №№ 113-114 по ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 17 м/с. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, снижения свойств структуры материала, воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 17м/с произошло перекрытие в пролете опор №№ 113-114 по ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 113-114 по ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" . на ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" . ВЛ-10 кВ от Р-1 ф. "Северо-Западный жилой массив" .
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 42 | 2025-01-18 11:00 | 2025-01-18 11:12 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов ветра до 22 м/с и налипанием снега произошли следы перекрытия в пролете опор №№ 75-76 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов ветра до 22 м/с и налипанием снега произошли следы перекрытия в пролете опор ""75-76 по ВЛ-10 кВ от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№75-76 ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная на ВЛ-0,4кВ ТП-346 от ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная пролете опор №75-76 | 2025-01-18 11:00 | 2025-01-18 11:12
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 | 36 | 2025-01-18 10:18 | 2025-01-18 13:17 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 37-38 по ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, несвоевременно выявленного дефекта провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 37-38 по ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 37-38 ВО-0,4 кВ ТП -352, Фидер № 1 на ВЛ-0,4 кВ ТП-352, Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-352, Фидер № 1 | 2025-01-18 10:18 | 2025-01-18 13:17
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №2 | 35 | 2025-01-18 09:40 | 2025-01-18 14:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта провиса провода 4 *А 50 произошел схлест проводов в пролете опор №№ 10-11 по ВЛ-0,4 кВ ТП--389, Фидер №2. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, несвоевременно выявленного дефекта провиса провода 4*А 50 произошел схлест проводов в пролете опор №№ 10-11 по ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 10-11 по ВЛ-0,4 кВ ТП-389 , Фидер № 2 на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2025-01-18 09:40 | 2025-01-18 14:20
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.2 | 33 | 2025-01-18 03:00 | 2025-01-18 03:47 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления порывов ветра до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№ 10-11 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.2. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, провиса провода и воздействия ветровой нагрузки, с усилением порывов ветра до 22 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №№ 10-11 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 10-11 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-36, ф.2 на ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.2 А-35,50 | 2025-01-18 03:00 | 2025-01-18 03:47
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 | 32 | 2025-01-18 01:40 | 2025-01-18 04:00 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №№ 14-15 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-26, Фидер № 7. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации, воздействия ветровой нагрузки, провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №№ 14-15 и перегорание плавкой вставки ПН-2 по ВЛ-0,4 кВ ТП-26, Фидер № 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опр №№14-15 и перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4 кВ ТП-26, Фидер № 7 ВЛ-0,4 кВ ТП-26, Фидер № 7 | 2025-01-18 01:40 | 2025-01-18 04:00
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 30 | 2025-01-17 17:45 | 2025-01-17 19:54 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления порывов ветра до 22 м/с произошел обрыв вязки с изолятора на опорах № 9,13,15,18,21 по ВЛ-10 кВ Агроснаб -1 от ПС Элиста Северная. | 4.3.5, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, усиления порывов ветра до 22 м/с и нарушения механического соединения произошел обрыв вязки с изолятора на опорах № 9,13,15,18,21 по ВЛ-10 кВ Агроснаб -1 от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки с изолятора на опоре № 9 по ВЛ-10 кВ Агроснаб -1 от ПС Элиста Северная на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Опора П10-1, обрыв вязки с излоятора на опоре № 13 по ВЛ-10 кВ Агроснаб -1 от ПС Элиста Северная на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Опора УА10-2, обрыв вязки с изолятора на опоре № 15 по ВЛ-10 кВ Агроснаб -1 от ПС Элиста Северная. на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Опора П10-1, обрыв вязки с изолятора на опоре № 18 по ВЛ-10 кВ Агроснаб -1 от ПС Элиста Северная на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Опора П10-1, обрыв вязки с изолятора на опоре № 21 по ВЛ-10 кВ Агроснаб - 1 от ПС Элиста Северная. на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Опора П10-1 | 2025-01-17 17:45 | 2025-01-17 19:54
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 41 | 2025-01-17 14:35 | 2025-01-17 16:07 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 22 м/с и налипанием снега произошел обрыв вязки с изолятора на опоре № 17 по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. | 4.3.5, Длительное воздействие ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 22 м/с и налипанием снега привело к нарушению механического соединения и обрыву вязки с изолятора на опоре № 17 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки с изолятора на опоре № 17 по ВЛ-10 кВ Промзона от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Опора П10-1 | 2025-01-17 14:35 | 2025-01-17 16:07
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 22 | 2025-01-17 14:26 | 2025-01-17 16:27 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, а также усиления порывов ветра до 22 м\с, произошел обрыв вязки с изолятора на опоре № 93 и № 104 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. | 4.3.5, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, усиления порывов ветра до 22 м\с , произошло нарушение механического соединения и обрыв вязки с изолятора на опоре № 93 и № 104 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки с изолятора на опоре № 93 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Опора П10-1, обрыв вязки с изолятора на опоре № 104 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПсС Элиста Западная. на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Опора П10-1 | 2025-01-17 14:26 | 2025-01-17 16:27
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 40 | 2025-01-17 14:03 | 2025-01-18 03:04 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, с усилением порывов западного ветра до 22 м/с и налипанием снега произошел обрыв шлейфа на РЛНД-10 кВ в сторону ТП-492 и обрыв шлейфа на РЛНД-10 кВ в сторону ТП-205 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 22 м/с и налипанием снега произошел обрыв вязки с изолятора на опоре № 94 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. | 4.13, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 22 м/с и налипания снега произошел обрыв шлейфа на РЛНД-10 кВ в сторону ТП-492 и обрыв шлейфа на РЛНД-10 в сторону ТП-205 что привело к нарушению электрического контакта, размыканию и обрыву цепи по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на РЛНД-10 кВ в сторону ТП-492 и в сторону ТП-205 на ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Восточная ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Восточная 4.3.5, Длительное воздействие ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 22 м/с и налипание снега привело к нарушению механического соединения и обрыву вязки с изолятора на опоре № 94 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки с изолятора на опоре № 94 по ВЛ-10 кВ Солнечный от ПС Элиста Западная на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Опора П10-1 | 2025-01-17 14:03 | 2025-01-17 14:17
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 15 | 2025-01-17 11:37 | 2025-01-17 13:05 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 44-45 по ВЛ- 10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 44-45 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №№ 44-45 по ВЛ-10 кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 95/16 | 2025-01-17 11:37 | 2025-01-17 13:05
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 39 | 2025-01-17 11:17 | 2025-01-17 11:27 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 17 м/с образовались следы перекрытия в пролете опор №№ 26-27 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 17 м/с образовались следы перекрытия в пролете опор №№ 26-27 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 26-27 по ВЛ-10 кВ 2 мкр от ПС Элиста Восточная на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-17 11:17 | 2025-01-17 11:27
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 38 | 2025-01-17 10:04 | 2025-01-17 11:45 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, с усилением порывов западного ветра до 17 м/с произошел обрыв вязки фазы "В" с изолятора на опоре № 74 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. | 4.3.5, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с усилением порывов западного ветра до 17 м/с произошло нарушение механического соединения и обрыв вязки фазы "В" с изолятора на опоре № 74 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" с изолятора на опоре № 74 по ВЛ-10 кВ Северо-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Опора П10-1 | 2025-01-17 10:04 | 2025-01-17 11:45
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 7 | 2025-01-15 23:30 | 2025-01-15 23:36 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременно выявленного дефекта провиса провода произошло перекрытие в пролете опор №№ 11-12 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и несвоевременно выявленного провиса провода произошло перекрытие в пролете опор №№ 11-12 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор №№ 11-12 по ВЛ-10 кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2025-01-15 23:30 | 2025-01-15 23:36
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 241 | 2025-12-15 13:01 | 2025-12-15 15:18 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №27-28 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №27-28 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №27-28 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-12-15 13:01 | 2025-12-15 15:18
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 240 | 2025-12-15 12:06 | 2025-12-15 14:50 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №38-39 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "A и B" в пролете опор №38-39 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "A и B" в пролете опор №38-39 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2025-12-15 12:06 | 2025-12-15 14:50
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 239 | 2025-12-15 10:03 | 2025-12-15 15:40 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №43-44 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №43-44 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №43-44 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-12-15 10:03 | 2025-12-15 15:40
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 236 | 2025-12-14 17:09 | 2025-12-14 19:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 17:09 | 2025-12-14 19:12
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 235 | 2025-12-14 16:51 | 2025-12-14 20:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №67-68 отпайка №16 фазы В.С по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 16:51 | 2025-12-14 20:55
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 234 | 2025-12-14 16:44 | 2025-12-14 20:47 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №118-119 фазы "А,С" по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате схлеста в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №118-119 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок повлекшее термическое воздействие на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №118-119 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок повлекшее термическое воздействие на провода. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 16:44 | 2025-12-14 20:47
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 233 | 2025-12-14 08:06 | 2025-12-14 10:06 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №236-237 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №235-236 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №235-236 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 08:06 | 2025-12-14 10:06
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 232 | 2025-12-13 17:53 | 2025-12-13 20:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор No302-303 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор No302-303 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор No302-303 по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 17:53 | 2025-12-13 20:27
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 231 | 2025-12-13 17:29 | 2025-12-13 21:24 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора марки ШФ-20 фазы А на опоре N273 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления изолятора, что повлекло срыв изолятора типа ШФ-20Г на опоре №273 по ВЛ-10кВ Гагарина в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности крепления изолятора, что повлекло срыв изолятора типа ШФ-20Г на опоре №273 по ВЛ-10кВ Гагарина в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2025-12-13 17:29 | 2025-12-13 21:24
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 230 | 2025-12-13 17:27 | 2025-12-13 20:11 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки.. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №78-79 фазы В.С по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №78-79 фазы В.С по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 17:27 | 2025-12-13 20:11
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 229 | 2025-12-13 16:53 | 2025-12-13 21:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №47-48 по ВЛ-10кВ Орошение - 2 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №47-48 по ВЛ-10кВ Орошение - 2 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 16:53 | 2025-12-13 21:46
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 228 | 2025-12-13 16:45 | 2025-12-13 20:47 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №24-25 фазы "А,С" по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ Центральная усадьба от ПС 110кВ Черноземельская обнаружены следы термического воздействия на проводах фазы А.С в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы термического воздействия на проводах фазы А.С в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 16:45 | 2025-12-13 20:47
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 221 | 2025-11-08 14:30 | 2025-11-08 14:35 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №220-221 фазы "В,С" по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №220-221 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская обнаружены следы ожога провода фазы В.С в результате несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-08 14:30 | 2025-11-08 14:35
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 220 | 2025-11-08 08:25 | 2025-11-08 08:35 | 3.4.7.3.1, Следы ожога на проводе в пролете опор №191-192 фазы "А,В" по ВЛ-10кВ ,Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №191-192 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская обнаружены следы термического воздействия на проводах фазы А,В в результате несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-08 08:25 | 2025-11-08 08:35
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 219 | 2025-11-05 14:07 | 2025-11-05 16:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролет опор №191-192 по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-05 14:07 | 2025-11-05 16:20
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 217 | 2025-11-03 12:10 | 2025-11-03 12:17 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-03 12:10 | 2025-11-03 12:17
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 216 | 2025-11-03 09:15 | 2025-11-03 09:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №324-325 фазы А.В по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-03 09:15 | 2025-11-03 09:25
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская | 211 | 2025-10-24 19:50 | 2025-10-24 22:07 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода ф."В" в пролете опор №19-20 произошел схлест проводов ф."В,С". | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-24 19:50 | 2025-10-24 22:07
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 199 | 2025-09-19 15:50 | 2025-09-19 18:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №113-114 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №113-114 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-19 15:50 | 2025-09-19 18:53
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 192 | 2025-08-11 18:34 | 2025-08-14 14:52 | 3.4.12.2.1, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло снижение устойчивости опор. | 4.1.5, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (ветер с порывами до 27 м/с) произошли обрывы проводов с последующим тяжением и изломом опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом 5 опор на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Опора П10-1 | 2025-08-11 18:34 | 2025-08-11 23:30
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 191 | 2025-08-11 18:21 | 2025-08-14 17:41 | 3.4.12.2.1, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло снижение устойчивости опор. | 4.1.5, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (ветер с порывами до 27 м/с) произошло снижение устойчивости опоры, с последующим тяжением и изломом опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом 3-х опор на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Опора П10-1Д | 2025-08-11 18:21 | 2025-08-11 23:45
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 190 | 2025-08-11 16:59 | 2025-08-17 21:04 | 3.4.7.3.2, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло снижение устойчивости опор. 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 27 м/с произошли обрывы проводов с последующим тяжением и изломом опор у основания. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (ветер с порывами до 27 м/с) произошли обрывы проводов с последующим тяжением и изломом опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опор на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 П10-1 | 2025-08-11 16:59 | 2025-08-11 21:49
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Прикумская | 187 | 2025-08-05 11:37 | 2025-08-05 15:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №38-39 фазы А,С по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №38-39 фазы А,С по ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-05 11:37 | 2025-08-05 15:03
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 179 | 2025-07-25 10:11 | 2025-07-25 12:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролет опор №24-25 по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролет опор №24-25 по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-25 10:11 | 2025-07-25 12:06
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 173 | 2025-07-22 04:43 | 2025-07-22 10:30 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентских абонентских КТП 10/0,4кВ "ул. Южная", КТП 10/0,4кВ "Гагарна", КТП 10/0,4кВ "Ильмен.нефть" по ВЛ-10кВ Поселок от ПС110кВ Комсомольская произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. |  | 2025-07-22 04:43 | 2025-07-22 10:30
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 171 | 2025-07-20 17:06 | 2025-07-20 20:04 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №58-59 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №58-59 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-20 17:06 | 2025-07-20 20:04
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 167 | 2025-07-17 13:15 | 2025-07-17 13:35 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №158-159 фазы "А,В" по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате схлеста в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №158-159 по ВЛ-10кВ повлекшее термическое воздействие на провода фазы А,В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №158-159 по ВЛ-10кВ повлекшее термическое воздействие на провода фазы А,В. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-17 13:15 | 2025-07-17 13:35
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 168 | 2025-07-16 12:31 | 2025-07-18 16:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор №200-205 по ВЛ-10кВГагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее повреждение опор №200-205 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее повреждение опор №200-205 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1, произошло снижение свойств структуры материала повлекшее повреждение опор №200-205 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1, произошло снижение свойств структуры материала повлекшее повреждение опор №200-205 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1, произошло снижение свойств структуры материала повлекшее повреждение опор №200-205 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1, произошло снижение свойств структуры материала повлекшее повреждение опор №200-205 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1, произошло снижение свойств структуры материала повлекшее повреждение опор №200-205 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2025-07-16 12:31 | 2025-07-16 16:00
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 164 | 2025-07-16 12:15 | 2025-07-16 13:47 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №108-109 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №108-109 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №108-109 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-16 12:15 | 2025-07-16 13:47
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 163 | 2025-07-15 16:22 | 2025-07-15 16:25 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №30-31 фазы "В,С" по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ повлекшее термическое воздействие на провода фазы В.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ повлекшее термическое воздействие на провода фазы В.С. на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-15 16:22 | 2025-07-15 16:25
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 154 | 2025-07-12 17:20 | 2025-07-12 18:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №20-21 фазы А,В по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №20-21 фазы А,В по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 на ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-12 17:20 | 2025-07-12 18:45
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 147 | 2025-06-27 12:17 | 2025-06-27 14:58 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №91-92 фазы "В,С" по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская произошли в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №91-92 по ВЛ-10 кВ Цуба от ПС 110 кВ Комсомольская обнаружены следы термического воздействия на проводах фазы В,С в результате несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-27 12:17 | 2025-06-27 14:58
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 146 | 2025-06-21 09:30 | 2025-06-21 11:15 | 3.4.10.2, Наброс в виде веток в пролете опор №3-5 фаз А.В отпайки КТП №10 по ВЛ-10 кВ произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ "Черноземельская" ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110 кВ "Черноземельская" | 2025-06-21 09:30 | 2025-06-21 11:15
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 143 | 2025-06-19 13:44 | 2025-06-19 15:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, следствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №64-65 фазы В.С по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 110 кВ Черноземельская. | 2025-06-19 13:44 | 2025-06-19 15:26
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 142 | 2025-06-19 13:27 | 2025-06-19 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, следствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №121-122 фазы А.С по ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. ВЛ-10 кВ Гагарина от ПС 110 кВ Комсомольская. | 2025-06-19 13:27 | 2025-06-19 15:30
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 140 | 2025-06-15 11:17 | 2025-06-15 13:37 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №61-62 фазы В,С по ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. ВЛ-10 кВ Рыбачий от ПС 35 кВ Кумская. | 2025-06-15 11:17 | 2025-06-15 13:37
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 137 | 2025-06-13 06:40 | 2025-06-13 06:50 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода ф."А" в пролете опор №62-63 произошел схлест проводов ф."А,С". | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №62-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе ф."А,С" на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-13 06:40 | 2025-06-13 06:50
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 124 | 2025-06-02 09:09 | 2025-06-02 11:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор ВЛ-10кВ произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №396-397 фазы А,С по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №396-397 фазы А,С по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-02 09:09 | 2025-06-02 11:58
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 121 | 2025-05-28 10:15 | 2025-05-28 12:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №180-1811 по ВЛ-10кВ Орошение - 2 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №180-1811 по ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-28 10:15 | 2025-05-28 12:17
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 117 | 2025-05-27 10:34 | 2025-05-27 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №260-261 по ВЛ-10кВ Орошение - 2 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №260-261 по ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-27 10:34 | 2025-05-27 12:10
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 115 | 2025-05-23 12:40 | 2025-05-23 13:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10кВГагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-23 12:40 | 2025-05-23 13:55
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 114 | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-21 18:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №156-157 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №156-157 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-21 18:02
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 113 | 2025-05-21 12:45 | 2025-05-21 14:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №140-141 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №140-141 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 12:45 | 2025-05-21 14:58
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 112 | 2025-05-19 16:10 | 2025-05-19 16:20 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №210-211 фазы "В,С" по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №210-211 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская обнаружены следы термического воздействия на проводах фазы В.С в результате несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы термического воздействия на проводах фазы В.С в результате несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-19 16:10 | 2025-05-19 16:20
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 111 | 2025-05-19 09:35 | 2025-05-19 13:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ произошел вследствие несвоевременного выявления провиса провода . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №101-102 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №101-102 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-19 09:35 | 2025-05-19 13:10
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 110 | 2025-05-17 16:01 | 2025-05-17 16:06 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №86-87 фазы "А,С" по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошли в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №86-87 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская обнаружены следы термического воздействия вследствие несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы термического воздействия вследствие несвоевременного выявления провиса провода на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-17 16:01 | 2025-05-17 16:06
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 109 | 2025-05-15 10:03 | 2025-05-15 10:06 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №105-106 фазы "В,С" по ВЛ-10кВ ,Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская произошли в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №105-106 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская обнаружены следы термического воздействия на проводах фазы В,С в результате несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы термического воздействия на проводах фазы В,С в результате несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-15 10:03 | 2025-05-15 10:06
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 108 | 2025-05-10 09:40 | 2025-05-10 13:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №44-45 фазы В.С по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №44-45 фазы В.С по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-10 09:40 | 2025-05-10 13:35
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 107 | 2025-05-09 19:30 | 2025-05-09 21:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 фазы В,С по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 фазы В,С по ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110кВ Нарын-Худук. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-09 19:30 | 2025-05-09 21:40
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 106 | 2025-05-09 11:52 | 2025-05-09 12:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение предохранителей в высоковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №21 произошло в результате короткого замыкания в перемычках (шлейфах) присоединяющих его к сети. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение высоковольтных предохранителе типа ПК-10кВ фазы "А и В" на КТП 10/0,4кВ №21 в результате короткого замыкания в перемычках (шлейфах) присоединяющих трансформатор к сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение высоковольтных предохранителе типа ПК-10кВ фазы "А и В" на КТП 10/0,4кВ №21 в результате короткого замыкания в перемычках (шлейфах) присоединяющих трансформатор к сети. на ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110кВ "Комсомольская" ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110кВ "Комсомольская" | 2025-05-09 11:52 | 2025-05-09 12:50
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 102 | 2025-04-26 16:06 | 2025-04-26 16:15 | 3.4.7.3.5, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №105-106 фазы "В,С" по ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Нарын-Худук произошли в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №105-106 по ВЛ-10кВ повлекшее термическое воздействие на проводах фазы В.С.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №105-106 по ВЛ-10кВ повлекшее термическое воздействие на проводах фазы В.С.. на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-26 16:06 | 2025-04-26 16:15
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 101 | 2025-04-21 10:43 | 2025-04-21 10:50 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №86-87 фазы "А,С" по ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская произошли в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Следы термическое воздействия на проводах фазы А.С. в пролете опор №86-87 по ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская произошли в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы термическое воздействия на проводах фазы А.С. в пролете опор №86-87 по ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская произошли в результате перекрытия проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-21 10:43 | 2025-04-21 10:50
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 100 | 2025-04-16 14:15 | 2025-04-16 17:02 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 фазы В.С по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 фазы В.С по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35кВ Прикумская. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-16 14:15 | 2025-04-16 17:02
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 96 | 2025-04-09 10:11 | 2025-04-09 13:50 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №14-15 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-04-09 10:11 | 2025-04-09 13:50
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 95 | 2025-04-01 08:57 | 2025-04-01 12:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №231-232 фазы В.С по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №231-232 фазы В.С по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-01 08:57 | 2025-04-01 12:19
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 91 | 2025-03-29 11:25 | 2025-03-29 14:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 фазы А,В по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 фазы А,В по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1. на ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-29 11:25 | 2025-03-29 14:30
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 90 | 2025-03-27 13:39 | 2025-03-27 16:05 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №11-12 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-03-27 13:39 | 2025-03-27 16:05
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 89 | 2025-03-27 09:28 | 2025-03-27 11:46 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №11-12 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ фидера №2 от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ фидера №2 от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская | 2025-03-27 09:28 | 2025-03-27 11:46
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 88 | 2025-03-27 09:03 | 2025-03-27 11:44 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №23-24 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2025-03-27 09:03 | 2025-03-27 11:44
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 86 | 2025-03-26 10:31 | 2025-03-26 12:19 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №6-7 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:4*А 16 | 2025-03-26 10:31 | 2025-03-26 12:19
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 85 | 2025-03-26 08:29 | 2025-03-26 11:04 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №5-6 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-03-26 08:29 | 2025-03-26 11:04
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 84 | 2025-03-25 13:05 | 2025-03-25 15:26 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №7-8 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-03-25 13:05 | 2025-03-25 15:26
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 83 | 2025-03-25 11:10 | 2025-03-25 13:31 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №2-3 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-03-25 11:10 | 2025-03-25 13:31
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 81 | 2025-03-22 09:48 | 2025-03-22 16:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская произошло из-за дефекта на абонентской отпайке ВЛ-10кВ Ильменск нефть. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская произошло из-за дефекта в пролете опор №450-451 на абонентской отпайке ВЛ-10кВ Ильменск нефть. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за дефекта в пролете опор №450-451 на абонентской отпайке ВЛ-10кВ Ильменск нефть. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-22 09:48 | 2025-03-22 16:46
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 80 | 2025-03-21 12:51 | 2025-03-21 14:50 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №4-5 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-03-21 12:51 | 2025-03-21 14:50
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 79 | 2025-03-21 10:38 | 2025-03-21 12:36 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №3-4 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-03-21 10:38 | 2025-03-21 12:36
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-3) от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 78 | 2025-03-19 13:03 | 2025-03-19 15:08 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №4-5 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ фидера №3 от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская ВЛ-0,4кВ фидера №3 от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Кумская | 2025-03-19 13:03 | 2025-03-19 15:08
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 77 | 2025-03-19 12:19 | 2025-03-19 14:12 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №5-6 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: з за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-03-19 12:19 | 2025-03-19 14:12
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 76 | 2025-03-17 13:29 | 2025-03-17 16:19 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №9-10 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-03-17 13:29 | 2025-03-17 16:19
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 75 | 2025-03-17 11:22 | 2025-03-17 13:21 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №10-11 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2025-03-17 11:22 | 2025-03-17 13:21
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 74 | 2025-03-17 11:08 | 2025-03-17 13:23 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-03-17 11:08 | 2025-03-17 13:23
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 72 | 2025-03-14 11:03 | 2025-03-14 12:30 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №9-10 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-03-14 11:03 | 2025-03-14 12:30
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 71 | 2025-03-13 15:03 | 2025-03-13 16:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-10кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №158-159 по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №158-159 по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-13 15:03 | 2025-03-13 16:33
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 70 | 2025-03-13 12:42 | 2025-03-13 14:50 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №15-16 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-03-13 12:42 | 2025-03-13 14:50
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 69 | 2025-03-12 14:32 | 2025-03-12 16:11 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №3-4 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-03-12 14:32 | 2025-03-12 16:11
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 68 | 2025-03-11 10:58 | 2025-03-11 13:44 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №4-5 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-03-11 10:58 | 2025-03-11 13:44
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 67 | 2025-03-11 10:08 | 2025-03-11 12:13 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-03-11 10:08 | 2025-03-11 12:13
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 64 | 2025-03-10 13:59 | 2025-03-10 16:46 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№25/250 Пушкина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2025-03-10 13:59 | 2025-03-10 16:46
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 63 | 2025-03-10 09:11 | 2025-03-10 11:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-03-10 09:11 | 2025-03-10 11:18
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 61 | 2025-03-07 13:34 | 2025-03-07 15:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролет опор №210-211 по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролет опор №210-211 по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-07 13:34 | 2025-03-07 15:52
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 60 | 2025-03-07 09:11 | 2025-03-07 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №242-243 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №242-243 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-07 09:11 | 2025-03-07 16:25
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/160 Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 66 | 2025-03-06 17:21 | 2025-03-06 19:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/160 Пекарня по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-03-06 17:21 | 2025-03-06 19:45
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 65 | 2025-03-06 15:05 | 2025-03-06 19:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ произошел из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №157-158 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 15:05 | 2025-03-06 19:42
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык | 55 | 2025-03-05 12:44 | 2025-03-05 19:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №29-30, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №29-30, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Адык Пролет:3*АПС-35 | 2025-03-05 12:44 | 2025-03-05 19:09
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 47 | 2025-03-05 10:21 | 2025-03-05 11:46 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест фазных проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-03-05 10:21 | 2025-03-05 11:46
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская | 46 | 2025-03-05 09:41 | 2025-03-05 12:48 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №91-92 по -10кВ Жив/точки от ПС 35кВ Кумская произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов в пролете опор №91-92 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов в пролете опор №91-92 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Жив/точки от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 09:41 | 2025-03-05 12:48
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 44 | 2025-03-04 12:54 | 2025-03-04 15:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-03-04 12:54 | 2025-03-04 15:18
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 43 | 2025-03-04 09:32 | 2025-03-04 11:39 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел схлест проводов в результате несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 от КТП№4/250 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-03-04 09:32 | 2025-03-04 11:39
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 42 | 2025-03-03 13:21 | 2025-03-03 15:37 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 в результате несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-03-03 13:21 | 2025-03-03 15:37
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 41 | 2025-02-26 13:17 | 2025-02-26 14:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ «Цекерта» от ПС 35кВ "Артезиан-1" ВЛ-10кВ «Цекерта» от ПС 35кВ "Артезиан-1" | 2025-02-26 13:17 | 2025-02-26 14:48
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 39 | 2025-02-24 13:51 | 2025-02-24 15:42 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-02-24 13:51 | 2025-02-24 15:42
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 38 | 2025-02-24 10:15 | 2025-02-24 12:55 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №45-46, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-24 10:15 | 2025-02-24 12:55
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 37 | 2025-02-24 09:14 | 2025-02-24 11:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса фазных проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:4*А 16 | 2025-02-24 09:14 | 2025-02-24 11:19
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 36 | 2025-02-21 09:31 | 2025-02-21 13:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате несвоевременного выявления провеса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-02-21 09:31 | 2025-02-21 13:24
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 35 | 2025-02-20 13:39 | 2025-02-20 16:29 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП №1/250кВА Лесхоз по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло из-за несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-02-20 13:39 | 2025-02-20 16:29
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 34 | 2025-02-20 08:29 | 2025-02-20 11:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от ЗТП №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Ц/усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-02-20 08:29 | 2025-02-20 11:06
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 32 | 2025-02-19 10:41 | 2025-02-19 13:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП №8/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате несвоевременного выявления провеса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провеса проводов произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-02-19 10:41 | 2025-02-19 13:24
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 31 | 2025-02-17 09:29 | 2025-02-17 11:49 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2025-02-17 09:29 | 2025-02-17 11:49
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 30 | 2025-02-14 11:28 | 2025-02-14 14:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП №9/100кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло из-за несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская, Пролет:4*АС 16/2,7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-02-14 11:28 | 2025-02-14 14:05
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 29 | 2025-02-13 09:48 | 2025-02-13 13:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ от КТП №10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская, Пролет:4*АС 16/2,7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-02-13 09:48 | 2025-02-13 13:03
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 28 | 2025-02-13 09:31 | 2025-02-13 13:01 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская, Пролет:4*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 от КТП№4/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2025-02-13 09:31 | 2025-02-13 13:01
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 27 | 2025-02-12 13:41 | 2025-02-12 14:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская, Пролет:4*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2025-02-12 13:41 | 2025-02-12 14:58
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 26 | 2025-02-12 09:52 | 2025-02-12 11:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1, Пролет:4*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-02-12 09:52 | 2025-02-12 11:51
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 25 | 2025-02-12 09:46 | 2025-02-12 11:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №2/100кВ по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская", Пролет:3*А 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №2/100кВ по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 35кВ "Кумская" Пролет: Опора №12 - Орора №13/ Пролет: 3*А 16 | 2025-02-12 09:46 | 2025-02-12 11:50
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 21 | 2025-02-07 14:15 | 2025-02-07 16:22 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2025-02-07 14:15 | 2025-02-07 16:22
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 18 | 2025-02-04 11:39 | 2025-02-04 14:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№21/250 ДК по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2025-02-04 11:39 | 2025-02-04 14:06
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 14 | 2025-01-26 14:25 | 2025-01-26 14:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №210-211 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-26 14:25 | 2025-01-26 14:35
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 13 | 2025-01-24 03:30 | 2025-01-24 03:34 | 3.4.12.2.1, Следы ожогов на проводах в пролете опор №38-39 по ВЛ-10кВ "Цекерта" от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №38-39 по ВЛ-10кВ «Цекерта» от ПС 35кВ "Артезиан-1", в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога на ВЛ-10кВ «Цекерта» от ПС 35кВ "Артезиан-1" пролет опор №38-39 | 2025-01-24 03:30 | 2025-01-24 03:34
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 12 | 2025-01-23 20:14 | 2025-01-23 20:18 | 3.4.12.2.1, Следы ожога в пролете опор №52-53 по ВЛ-10кВ «Посёлок» от ПС 110кВ "Комсомольская" произошли в результате перекрытия фазных проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие фазных проводов в пролете опор №52-53 по ВЛ-10кВ «Посёлок» от ПС 110кВ "Комсомольская", в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожога на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-23 20:14 | 2025-01-23 20:18
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 10 | 2025-01-23 11:21 | 2025-01-23 13:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов по фазам "А, В" на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-23 11:21 | 2025-01-23 13:16
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 8 | 2025-01-21 10:01 | 2025-01-21 14:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №162-163 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-21 10:01 | 2025-01-21 14:27
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 6 | 2025-01-17 15:59 | 2025-01-17 17:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №31-32 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №31-32 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 15:59 | 2025-01-17 17:06
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 7 | 2025-01-17 15:49 | 2025-01-17 17:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №49-50 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест фазных проводов в пролете опор №49-50 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 15:49 | 2025-01-17 17:08
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 4 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 16:51 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №132-133 фазы В.С по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №132-133 фазы В.С по ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35кВ Кумская. на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 16:51
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 244 | 2025-12-27 10:01 | 2025-12-27 12:47 | 3.4.7.3.5, Сколы изоляторов на опорах №236-239 произошли из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой сколы изоляторов в результате нарушения механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены 4 изолятора на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Опора П10-10ДБ | 2025-12-27 10:01 | 2025-12-27 12:47
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 238 | 2025-12-15 09:42 | 2025-12-15 12:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №13 Садовая по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №17-18. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №17-18 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №17-18 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-12-15 09:42 | 2025-12-15 12:00
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/400 Коммунхоз по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 237 | 2025-12-14 17:21 | 2025-12-14 20:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) ов пролете опор №4-5 от КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Коммун.хоз-во по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №4-5 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/400 Коммунхоз по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-12-14 17:21 | 2025-12-14 20:18
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№10/250 Фрунзе по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 227 | 2025-12-13 16:31 | 2025-12-13 19:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10/250кВА Фрунзе по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №9-10 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки.. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№10/250 Фрунзе по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-12-13 16:31 | 2025-12-13 19:19
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 226 | 2025-12-13 15:42 | 2025-12-13 20:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №19-20 фазы А,С по ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов вследствии длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А,С в пролете опор №19-20, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: роизошло провисание проводов фазы А,С в пролете опор №19-20, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 15:42 | 2025-12-13 20:01
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 225 | 2025-12-13 15:38 | 2025-12-13 21:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №24-25 фазы В,С по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы В,С в пролете опор №24-25, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы В,С в пролете опор №24-25, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 15:38 | 2025-12-13 21:41
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км | 224 | 2025-12-13 15:29 | 2025-12-13 20:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №121-122 фазы А,В по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А,В в пролете опор №121-122, повлекшее схлест проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы А,В в пролете опор №121-122, повлекшее схлест проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 15:29 | 2025-12-13 20:35
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№18 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 223 | 2025-12-06 11:17 | 2025-12-06 14:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор №9-10. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №9-10 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: есвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №9-10 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ . на ВЛ-0,4кВ от КТП№18 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-06 11:17 | 2025-12-06 14:19
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км | 222 | 2025-11-13 09:05 | 2025-11-13 11:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №26. |  | 2025-11-13 09:05 | 2025-11-13 11:55
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№16/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 218 | 2025-11-03 13:30 | 2025-11-03 18:10 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВА №16/160кВА по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,0 в пролете опор №9-10, повлекшее перекрытие фазного и нулевого провода в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№16/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-11-03 13:30 | 2025-11-03 18:10
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 215 | 2025-11-02 23:41 | 2025-11-03 06:53 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на провода фазы "В,С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВА №11/400кВА Дюймовочка по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №10-11, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-11-02 23:41 | 2025-11-03 06:53
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 214 | 2025-11-02 21:58 | 2025-11-03 06:11 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на провода фазы "В,С" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВА №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №8-9, повлекшее перекрытие проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-11-02 21:58 | 2025-11-03 06:11
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 213 | 2025-11-02 21:15 | 2025-11-02 21:17 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №77-78 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) повлекшее за собой перекрытие (схлест) в пролете опор №77-78 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 вследствие из-за несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-02 21:15 | 2025-11-02 21:17
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№1/250 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 212 | 2025-10-31 14:42 | 2025-10-31 16:10 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/250кВА Элистинская по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №9-10. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №9-10 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№1/250 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-10-31 14:42 | 2025-10-31 16:10
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/630 Молодёжная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 206 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 17:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/630кВА Молодежная по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №12-13. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №12-13 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/630 Молодёжная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 17:00
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 210 | 2025-10-19 09:50 | 2025-10-19 12:42 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействие на проводах по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате схлеста проводов из-за несвоевременного выявления провиса провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №13-14. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №13-14 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №13-14 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-19 09:50 | 2025-10-19 12:42
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№18 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 209 | 2025-10-18 12:08 | 2025-10-18 13:39 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор №4-5. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №4-5 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №4-5 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ . на ВЛ-0,4кВ от КТП№18 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-18 12:08 | 2025-10-18 13:39
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 208 | 2025-10-17 15:41 | 2025-10-17 20:06 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №12/160кВА ПМК-6 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание провода фазы "А и С" в пролете опор №22-23, что повлекло схлест проводов по ВЛ-0,4кВ из-за несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание провода фазы "А и С" в пролете опор №22-23, что повлекло схлест проводов по ВЛ-0,4кВ из-за несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №12/160кВА ПМК-6 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №12/160кВА ПМК-6 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2025-10-17 15:41 | 2025-10-17 20:06
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 203 | 2025-09-26 07:32 | 2025-09-26 10:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А, В" в пролете опор №8-9. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А, В" в пролете опор №8-9 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А, В" в пролете опор №8-9 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-09-26 07:32 | 2025-09-26 10:03
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 200 | 2025-09-19 23:18 | 2025-09-20 00:30 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на провод фазы А и В в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ произошло из-за несвоевременного выявления провиса провода по ВЛ-0,4кВ вследствие порывов ветра . | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошло термическое воздействие на провод фазы "А и В" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ вследствие порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошло термическое воздействие на провод фазы "А" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ вследствие порыва ветра. на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-09-19 23:18 | 2025-09-20 00:30
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 201 | 2025-09-19 23:18 | 2025-09-19 23:38 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проходном изоляторе фазы "А" КТП 10/0,4кВ №5/400кВА по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате загрязнения и попадания дождевой влаги. | 4.12, Вследствие загрязнения и попадания дождевой влаги произошло термическое воздействие на проходном изоляторе фазы "А" КТП 10/0,4кВ №5/400кВА по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие загрязнения и попадания дождевой влаги произошло термическое воздействие на проходном изоляторе фазы "А" КТП 10/0,4кВ №5/400кВА по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 25кВ Каспийская-1 на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2025-09-19 23:18 | 2025-09-19 23:38
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 197 | 2025-09-09 05:15 | 2025-09-09 05:45 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провод фазы"А" в пролете опр №8-9 по ВЛ-10кВ от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за порывов ветра. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провод фазы"А" в пролете опр №8-9 по ВЛ-10кВ от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-а порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провод фазы"А" в пролете опр №8-9 по ВЛ-10кВ от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-а порывов ветра. на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-09 05:15 | 2025-09-09 05:45
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 196 | 2025-09-06 10:50 | 2025-09-06 11:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20 Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №18-19. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №18-19 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №18-19 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ . на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-09-06 10:50 | 2025-09-06 11:45
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 194 | 2025-08-31 09:25 | 2025-08-31 11:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110кВ Капсийская-2 произошло из-за повреждения на абонентском ТП 10/0,4кВ №1 ИП Манджиева С.В. вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. |  | 2025-08-31 09:25 | 2025-08-31 11:50
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 189 | 2025-08-06 08:15 | 2025-08-06 11:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №2-3. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №2-3 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №2-3 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет: 4*АС 16/4,2 | 2025-08-06 08:15 | 2025-08-06 11:27
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 188 | 2025-08-05 16:05 | 2025-08-05 17:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №7-8. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №7-8 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №7-8 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-08-05 16:05 | 2025-08-05 17:53
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) ЗТП№14/400 КБО по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 186 | 2025-08-02 12:14 | 2025-08-02 14:50 | 3.4.7.3.1, Следы термического воздействия на проводах фазы "В,С" в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВА №14/400кВА КБО по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №1-2, повлекшее перекрытие на проводах фазы "В,С"в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №1-2, повлекшее перекрытие проводов фазы В, С в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) ЗТП№14/400 КБО по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-08-02 12:14 | 2025-08-02 14:50
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) ЗТП№14/400 КБО по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 184 | 2025-07-31 13:10 | 2025-07-31 15:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №14/400кВА КБО по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №8-9. | 4.16, По ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №14/400кВА КБО по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №8-9 в результате несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А,В" в пролете опор №8-9 в результате несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) ЗТП№14/400 КБО по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-31 13:10 | 2025-07-31 15:00
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 183 | 2025-07-29 19:50 | 2025-07-29 21:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ Красинский по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №16-17. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №16-17 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №16-17 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№7 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет: 4*АС 35/2,5 | 2025-07-29 19:50 | 2025-07-29 21:05
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км | 182 | 2025-07-28 15:48 | 2025-07-28 16:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №203-204 фазы А,В по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А,В в пролете опор №203-204, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы А,В в пролете опор №203-204, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-28 15:48 | 2025-07-28 16:45
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 181 | 2025-07-27 17:35 | 2025-07-27 18:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА Школа по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №3-4. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №3-4 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №3-4 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-27 17:35 | 2025-07-27 18:50
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 180 | 2025-07-25 14:53 | 2025-07-25 16:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА Школа по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №3-4. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №3-4 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №3-4 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№13/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-25 14:53 | 2025-07-25 16:33
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 176 | 2025-07-22 18:55 | 2025-07-22 19:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ Машзавод по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №8-9. | 4.16, По ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ Машзавод по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел Схлест проводов в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел Схлест проводов в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №8-9. на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№18/400 Канукова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-07-22 18:55 | 2025-07-22 19:20
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 175 | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 08:15 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,В в пролете опор №58-59 по ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,В в пролете опор №58-59, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,В в пролете опор №58-59, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 08:15
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 174 | 2025-07-22 04:46 | 2025-07-22 04:51 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,С в пролете опор №78-79 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,С в пролете опор №78-79 вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок , повлекшее перекрытие фазных проводов по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,С в пролете опор №78-79 вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок , повлекшее перекрытие фазных проводов по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-22 04:46 | 2025-07-22 04:51
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 172 | 2025-07-20 21:57 | 2025-07-20 23:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №6-7. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №6-7 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №6-7 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-20 21:57 | 2025-07-20 23:35
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км | 170 | 2025-07-20 15:21 | 2025-07-20 15:25 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,С в пролете опор №109-110 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло вследствие схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,С в пролете опор №109-110, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,С в пролете опор №109-110, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-20 15:21 | 2025-07-20 15:25
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/63 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 169 | 2025-07-20 12:10 | 2025-07-20 13:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/63кВА по ВЛ-10кВ Машзавод по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел вследствие несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №6-7 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №6-7 и в результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №6-7 и в результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/63 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-20 12:10 | 2025-07-20 13:13
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 165 | 2025-07-16 15:30 | 2025-07-16 15:54 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фаз А,В в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВА №11/400кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,В в пролете опор №11-12, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,В в пролете опор №11-12, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-16 15:30 | 2025-07-16 15:54
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/250 Нарсуд по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 162 | 2025-07-15 15:52 | 2025-07-15 16:10 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фаз А,В в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВА №7/250кВА Нарсуд по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,В в пролете опор №5-6, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,В в пролете опор №5-6, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/250 Нарсуд по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-15 15:52 | 2025-07-15 16:10
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 161 | 2025-07-15 10:00 | 2025-07-15 10:02 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,В в пролете опор №77-78 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,В в пролете опор №77-78, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,В в пролете опор №77-78, повлекшее перекрытие фазных проводов на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-15 10:00 | 2025-07-15 10:02
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 160 | 2025-07-15 09:51 | 2025-07-15 09:54 | 3.4.7.3.1, ермическое воздействие на проводах фазы А,С в пролете опор №62-63 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,С в пролете опор №62-63, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,С в пролете опор №62-63, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-15 09:51 | 2025-07-15 09:54
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№4/400 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 159 | 2025-07-14 18:33 | 2025-07-14 19:08 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы "В" и "0" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВА №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В" и "0" в пролете опор №14-15, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы "В" и "0" в пролете опор №14-15, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№4/400 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-14 18:33 | 2025-07-14 19:08
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП № 14/400 КБО по ВЛ-10 кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 158 | 2025-07-14 12:14 | 2025-07-14 13:05 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВА №14/400кВА КБО по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,0 в пролете опор №7-8, повлекшее перекрытие фазного и нулевого провода в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,0 в пролете опор №7-8, повлекшее перекрытие фазного и нулевого провода в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП № 14/400 КБО по ВЛ-10 кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 АС 16/2,7 | 2025-07-14 12:14 | 2025-07-14 13:05
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от (Ф-1) ЗТП№19 Новая по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 157 | 2025-07-13 20:03 | 2025-07-13 20:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №11-12. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №11-12 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №11-12 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4 от (Ф-1) ЗТП№19 Новая по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-13 20:03 | 2025-07-13 20:57
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№20 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110 Каспийская-2 | 155 | 2025-07-13 00:01 | 2025-07-13 00:30 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия на проводах в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №20 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ произошел схлест фазных проводов в результате на проводах остались следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ произошел схлест фазных проводов в результате на проводах остались следы перекрытия. на ВЛ-0,4кВ от ТП№20 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2025-07-13 00:01 | 2025-07-13 00:30
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км | 156 | 2025-07-13 00:01 | 2025-07-13 00:09 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2, повлекшее за собой перекрытие (схлест). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2, повлекшее за собой перекрытие (схлест). на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-13 00:01 | 2025-07-13 00:09
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 153 | 2025-07-10 12:00 | 2025-07-10 13:10 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводах фазы А, С в пролете опор №-7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №1/400кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел вследствие схлеста в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ произошел схлест фазных проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,С" в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ произошел схлест фазных проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-07-10 12:00 | 2025-07-10 13:10
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 150 | 2025-07-03 06:11 | 2025-07-03 09:21 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "А" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №10-11 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-03 06:11 | 2025-07-03 09:21
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км | 144 | 2025-06-19 18:27 | 2025-06-19 18:30 | 3.4.7.3.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №70-71 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор №70-71, повлекшее перекрытие проводов фазы В,С в результате несвоевременного выявления провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2025-06-19 18:27 | 2025-06-19 18:30
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км | 141 | 2025-06-15 16:15 | 2025-06-15 18:08 | 3.4.7.3.5, Излом деревянной опоры №1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой излом опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км Опора П10-1Д | 2025-06-15 16:15 | 2025-06-15 18:08
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 23/630 Рембаза по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 139 | 2025-06-15 10:52 | 2025-06-15 11:26 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №23 Рембаза по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №10-11. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №10-11 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №23 Рембаза по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 пролет опор №10-11 | 2025-06-15 10:52 | 2025-06-15 11:26
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 138 | 2025-06-15 08:19 | 2025-06-15 08:22 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы С на опоре №115 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы С на опоре №115, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Опора П10-2Д | 2025-06-15 08:19 | 2025-06-15 08:22
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 135 | 2025-06-11 09:50 | 2025-06-11 10:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №5. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском ТП №5 на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Опора А10-1 | 2025-06-11 09:50 | 2025-06-11 10:40
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 133 | 2025-06-09 07:23 | 2025-06-09 10:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за дефекта на абонентском ТП 10/0,4кВ №6. |  | 2025-06-09 07:23 | 2025-06-09 10:28
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 132 | 2025-06-08 16:05 | 2025-06-08 17:19 | 3.4.10.2, Термическое воздействие на траверсе фазы В опоры №10 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло термическое воздействие на траверсу фазы В опоры №10 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло термическое воздействие на траверсу фазы В опоры №10 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1. на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Опора П10/0.38 | 2025-06-08 16:14 | 2025-06-08 17:19
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 131 | 2025-06-08 14:41 | 2025-06-08 15:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 фазы А,В по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) в пролете опор №5-6, произошел схлест проводов фазы "А и В" в результате провиса провода в пролете опор ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в пролете опор №5-6, произошел схлест проводов фазы "А и В" в результате провиса провода в пролете опор ВЛ. на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-08 14:51 | 2025-06-08 15:59
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№18/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 130 | 2025-06-08 12:40 | 2025-06-08 13:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №18/160кВа по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №18/160кВА по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №18/160кВА на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №18/160кВА по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №18/160кВА по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 | 2025-06-08 12:40 | 2025-06-08 13:45
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП № 14/400 КБО по ВЛ-10 кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 129 | 2025-06-06 19:20 | 2025-06-06 20:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №14/400кВА КБО по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №14-15. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №14-15 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №14-15 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП № 14/400 КБО по ВЛ-10 кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 АС 16/2,7 | 2025-06-06 19:20 | 2025-06-06 20:50
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№4/400 Прибой по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 128 | 2025-06-05 15:30 | 2025-06-05 17:45 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №13-14. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №13-14 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №13-14 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№4/400 Прибой по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-05 15:30 | 2025-06-05 17:45
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 127 | 2025-06-05 08:35 | 2025-06-05 08:40 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы В,С в пролете опор №136-137 по ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №136-137, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №136-137, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-05 08:35 | 2025-06-05 08:40
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 126 | 2025-06-04 12:58 | 2025-06-04 13:26 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №34-35 фазы В,С по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ К аспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы В,С в пролете опор №34-35, повлекшее схлест в результате провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы В,С в пролете опор №34-35, повлекшее схлест в результате провиса провода. на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-04 12:58 | 2025-06-04 13:26
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 122 | 2025-05-31 10:58 | 2025-05-31 12:57 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №33-34 фазы А,В по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №33-34 фазы А,В по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1. на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-31 10:58 | 2025-05-31 12:57
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№8/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 119 | 2025-05-27 16:26 | 2025-05-27 18:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №8/400кВА по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №7-8 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№8/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-05-27 16:26 | 2025-05-27 18:50
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км | 118 | 2025-05-27 12:28 | 2025-05-27 12:32 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,В в пролете опор №36-37 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки.. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор №36-37, произошло перекрытие фазных проводов по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор №36-37, произошло перекрытие фазных проводов по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-27 12:28 | 2025-05-27 12:32
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 116 | 2025-05-24 04:49 | 2025-05-24 04:57 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) повлекшее за собой перекрытие (схлест) в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 вследствие из-за несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повлекшее за собой перекрытие (схлест) в пролете опор №14-15 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 вследствие из-за несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-24 04:49 | 2025-05-24 04:57
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 105 | 2025-04-29 16:25 | 2025-04-29 17:31 | 3.4.10.2, Следы термического воздействия на фазных проводов в пролете опор №35-36 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло вследствие жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошел наброс постороннего предмета (проволоки) на провода фазы В,С в пролете опор №35-35 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошел наброс постороннего предмета (проволоки) на провода фазы В,С в пролете опор №35-35 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1. на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-29 16:25 | 2025-04-29 17:31
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 103 | 2025-04-23 14:50 | 2025-04-23 16:30 | 3.4.7.3.5, Схлест фазных проводов в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-23 14:50 | 2025-04-23 16:30
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 97 | 2025-04-11 15:01 | 2025-04-11 16:03 | 3.4.7.3.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-11 15:01 | 2025-04-11 16:03
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 82 | 2025-03-23 06:17 | 2025-03-23 06:20 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы В,С в пролете опор №31-32 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №31-32, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №31-32, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-23 06:17 | 2025-03-23 06:20
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 кВ Каспийская-2 | 62 | 2025-03-09 09:20 | 2025-03-09 11:54 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А" и "О" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор №12-13. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор №12-13 произошел схлест проводов фазы "А" и "0" по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса провода в пролете опор №12-13 произошел схлест проводов фазы "А" и "0" по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 кВ Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-03-09 09:20 | 2025-03-09 11:54
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 кВ Каспийская-2 | 59 | 2025-03-06 21:16 | 2025-03-06 21:52 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводах в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел из-за несвоевременного выявления провисания проводов фазы "А-С" в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Следы перекрытия на фазных проводах в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло вследствие схлеста из-за несвоевременного выявления провис провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло вследствие схлеста из-за несвоевременного выявления провис провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 кВ Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-03-06 21:16 | 2025-03-06 21:52
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 57 | 2025-03-06 16:15 | 2025-03-06 17:03 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводах по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел из-за несвоевременного выявления провисания проводов фазы "В" и "С" в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Следы перекрытия на проводах в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания и длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста фазных проводов вследствие провисания и длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-03-06 16:15 | 2025-03-06 17:03
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 56 | 2025-03-06 16:07 | 2025-03-06 16:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло из-за несвоевременного выявления провиса проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ повлекшее перекрытие проводов фазы А,В в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ повлекшее перекрытие проводов фазы А,В в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 16:07 | 2025-03-06 16:55
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 110 Каспийская-1 | 54 | 2025-03-06 13:58 | 2025-03-06 16:16 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА Колхозная по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А-С" в пролете опор №6-7 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А-С" в пролете опор №6-7 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№1/250 Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 110 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-03-06 13:58 | 2025-03-06 16:16
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 53 | 2025-03-05 17:40 | 2025-03-05 19:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №32-33 фазы А-С по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов вследствии длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А-С в пролете опор №32-33, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы А-С в пролете опор №32-33, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 17:40 | 2025-03-05 19:47
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 52 | 2025-03-05 15:00 | 2025-03-05 16:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400кВА Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №7-8 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №7-8 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок.. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-05 15:00 | 2025-03-05 16:41
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 51 | 2025-03-05 13:37 | 2025-03-05 13:41 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы А-С в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская произошло вследствие схлеста в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и в результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы А-С в пролете опор №30-31, повлекшее перекрытие фазных проводов по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы А-С в пролете опор №30-31, повлекшее перекрытие фазных проводов по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 13:37 | 2025-03-05 13:41
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км | 50 | 2025-03-05 13:18 | 2025-03-05 13:20 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы А-С в пролете опор №165-166 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и в результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло термическое воздействие на проводах фазы А-С в пролете опор №165-166 по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло термическое воздействие на проводах фазы А-С в пролете опор №165-166 по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 13:18 | 2025-03-05 13:20
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП№4 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 49 | 2025-03-05 11:48 | 2025-03-05 13:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы А,В по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Улан-Хол произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП№4 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-03-05 11:48 | 2025-03-05 13:43
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 48 | 2025-03-05 11:01 | 2025-03-05 11:03 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы В,С в пролете опор №77-78 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошло термическое воздействие на проводах фазы В,С в пролете опор №77-78 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошло термическое воздействие на проводах фазы В,С в пролете опор №77-78 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 11:01 | 2025-03-05 11:03
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 40 | 2025-02-25 15:00 | 2025-02-25 15:15 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фаз В,С в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВА №7/400кВА Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы В,С в пролете опор №13-14, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-02-25 15:00 | 2025-02-25 15:15
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 24 | 2025-02-09 09:51 | 2025-02-09 18:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400кВА Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №14-15, провиса проводов фазы "А,В,С" в пролете опор №14-15,провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №10-11. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2, схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-02-09 09:51 | 2025-02-09 18:40
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от (Ф-1) ЗТП№19 Новая по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 23 | 2025-02-07 16:06 | 2025-02-07 18:49 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №19 Новая по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №11-12. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №11-12 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 от (Ф-1) ЗТП№19 Новая по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-02-07 16:06 | 2025-02-07 18:49
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 22 | 2025-02-07 15:26 | 2025-02-07 17:34 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400кВА Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №10-11. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №10-11 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-02-07 15:26 | 2025-02-07 17:34
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 17 | 2025-01-29 13:59 | 2025-01-29 16:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дюймовочка по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №7-8. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №7-8 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-01-29 13:59 | 2025-01-29 16:35
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 16 | 2025-01-29 09:20 | 2025-01-29 10:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №4-5. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №4-5 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-01-29 09:20 | 2025-01-29 10:59
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 15 | 2025-01-28 08:55 | 2025-01-28 11:00 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №7/400кВА Рынок по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А-С" в пролете опор №14-15. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А-С" в пролете опор №14-15 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№7/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-01-28 08:55 | 2025-01-28 11:00
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ (Ф-3) от КТП № 7 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 11 | 2025-01-23 14:57 | 2025-01-23 16:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Улан-Хол произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А,В" в пролете опор №2-3 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ (Ф-3) от КТП № 7 по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-01-23 14:57 | 2025-01-23 16:27
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 9 | 2025-01-22 09:28 | 2025-01-22 09:30 | 3.4.7.3.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор №29-30, повлекшее перекрытие проводов фазы В,С в результате несвоевременного выявления провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-22 09:28 | 2025-01-22 09:30
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ НПС - Комсомольская от ПС 110/10 Улан Хол | 5 | 2025-01-16 10:57 | 2025-01-16 11:01 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фаз А-С в пролете опор №104-105 по ВЛ-10кВ НПС-Комсомольская от ПС 110кВ Улан-Хол произошло в результате несвоевременного выявления провисания провода вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы А-С в пролете опор №104-105, повлекшее схлест в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и вследствие несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ-10кВ НПС - Комсомольская от ПС 110/10 Улан Хол Пролет:3*АС 120/19+1*ТК 9,1 ГОСТ 3063-80 | 2025-01-16 10:57 | 2025-01-16 11:01
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 3 | 2025-01-05 06:35 | 2025-01-05 07:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №7-8 фазы В,С по ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы В,С в пролете опор №7-8, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы В,С в пролете опор №7-8, повлекшее схлест в результате несвоевременного выявления провиса проводов. на ВЛ-10кВ Каспиец от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-05 06:35 | 2025-01-05 07:43
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км | 2 | 2025-01-05 06:23 | 2025-01-05 06:31 | 3.4.7.3.1, Термическое воздействие на проводах фазы А,В в пролете опор №95-96 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста из-за несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,В в пролете опор №95-96, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из- за несвоевременного выявления провиса провода произошел схлест проводов фазы А,В в пролете опор №95-96, повлекшее перекрытие фазных проводов в пролете опор по ВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110 Каспийская-2 17,84 км Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-05 06:23 | 2025-01-05 06:31
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№18/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 1 | 2025-01-02 11:35 | 2025-01-02 12:35 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы "А" и нулевого в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №18/160кВА по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате падения несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание провода фазы "А и 0" в пролете опор №18-19, что повлекло схлест проводов по ВЛ-0,4кВ из-за несвоевременного выявления провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание провода фазы "А и 0" в пролете опор №18-19, что повлекло схлест проводов по ВЛ-0,4кВ из-за несвоевременного выявления провиса провода. на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№18/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет: 4*АС 16/2,7 | 2025-01-02 11:35 | 2025-01-02 12:35
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 242 | 2025-12-13 15:40 | 2025-12-13 21:50 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения выдувания грунта у опоры №316, выявленные по результатам периодического осмотра ВЛ 22.10.2025 (Приложение 7), при порывах ветра до 25 м/с произошло падение опоры №316. | 4.14, В результате выдувания грунта у опоры, при усилении ветра произошло падение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Опора П10-1 | 2025-12-13 15:40 | 2025-12-13 21:50
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита ВЛ 110 кВ Артезиан-2 - Джильгита (Л-181) | 243 | 2025-12-13 12:07 | 2025-12-13 13:59 | 3.4.12.2.1, На опоре №229 ВЛ-110кВ Черноземельская - Комсомольская и опоре №75 по ВЛ 110 кВ Красненская СЭС - Лиман с отпайкой на ПС Джильгита гирлянды изоляторов ф."А" при сильных порывах ветра приближается на недопустимое расстояние к отттяжкам траверсы опоры. 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла постепенная разрегулировка регулировочного болта собачки включения привода В 110 Комсомольская на ПС 110кВ Черноземельская. | 4.11, При приближении на недопустимое расстояние гирлянды изоляторов ф."А" к оттяжкам траверсы опоры №229 произошло образование эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."А" на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.12, При порывах ветра гирлянда изоляторов ф."А" приближается на недопустимое расстояние к оттяжкам траверсы опоры №75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Красинская СЭС - Лиман с отпайкой на ПС Джильгита Опора пром.ж/б ПБ110-2 4.2.2, В результате длительного срока эксплуатации произошла постепенная разрегулировка регулировочного болта собачки включения привода В 110 Комсомольская на ПС 110кВ Черноземельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка регулировочного болта собачки включения на ПС 110 кВ Черноземельская МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 | 2025-12-13 12:07 | 2025-12-13 13:59
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 207 | 2025-10-08 06:18 | 2025-10-09 19:26 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения изоляторов пылевыми уносами произошло снижение изоляционных свойств изоляторов на опорах №143 и №249. | 4.11, В результате снижения изоляционных свойств и при утренней росе произошел пробой изоляции с возниковением эл.дуги и повреждениями стойки и траверсы опор №143 и №249. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стойки опоры на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1, разрушение траверсы на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джильгита | 205 | 2025-09-29 10:10 | 2025-09-30 12:38 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации масломерное стекло на В 110 Артезиан-2 полюса фазы В подверглось разрушению. | 4.16, В результате разрушения масломерного стекла на В 110 Артезиан-2 полюса фазы В зафиксировано падание давления до 0 МПа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение масломерного стекла на ПС 110 кВ Джильгита ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Черноземельская | 204 | 2025-09-28 04:18 | 2025-09-28 07:06 | 3.4.7.3.5, В ходе эксплуатации оборудования произошла потеря точности регулировки привода ШОВ 110 на ПС 110кВ Черноземельская. | 4.2.2, Механический износ компонентов привода стало причиной отклонения от заданных параметров регулировки привода ШОВ 110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Черноземельская МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 | 2025-09-28 06:43 | 2025-09-28 07:06
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Сарул - Адык ВЛ 110 кВ Сарул - Адык | 202 | 2025-09-20 19:44 | 2025-09-20 21:00 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения изоляторов пылью произошло снижение изоляционных свойств на опоре №56 ф."С". | 4.11, В результате снижения изоляционных свойств изоляторов ф."С" на опоре №56 произошел пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Сарул - Адык Опора пром.ж/б.ПБ110-1
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | 198 | 2025-09-06 05:05 | 2025-09-06 05:05 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №125 произошло перекрытие по шлейфу ф."С". | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №11 произошло перекрытие по шлейфу ф."С". Под опорой труп птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 195 | 2025-08-25 13:36 | 2025-08-26 14:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на опоре № 95 (20,8 км от ПС 220 кВ Лиман) фазы "А" произошел в результате излома жил провода возле термической сварки, что привело к уменьшению сечения провода и его отгорания. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре № 95 (20,8 км от ПС 220 кВ Лиман) фазы "А" произошел в результате излома жил провода возле термической сварки, что привело к уменьшению сечения провода и его отгорания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2. ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2. | 2025-08-25 13:36 | 2025-08-25 14:08
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 193 | 2025-08-11 21:11 | 2025-08-21 16:50 | 3.4.7.3.2, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло снижение устойчивости опор по ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская. 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 27 м/с произошли обрывы проводов с последующим тяжением и изломом опор у основания. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (ветер с порывами до 27 м/с) произошли обрывы проводов с последующим тяжением и изломом опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дерев.ПД35-1 | 2025-08-11 21:11 | 2025-08-11 21:20
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кочубей - Артезиан-2 (ВЛ-110-141) | 185 | 2025-07-27 19:00 | 2025-07-27 19:00 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Артезиан-2 обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР 110 Кочубей в сторону ВЛ произошел в результате потери механической прочности провода. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации ЛР 110 Кочубей произошла потеря механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ПС 110 кВ Артезиан-2 РНДЗ-2-110/1000
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 177 | 2025-07-23 11:50 | 2025-07-24 20:45 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефектов - дефектных опор со сверхнормативным загниванием древесины, произошло падение опор №284, №288 и отклонение опоры №285. | 4.1.1, В результате длительного срока эксплуатации (с 1974г.) произошло постепенное загнивание древесины деревянных промежуточных опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1, отклонение опоры на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1, падение опоры на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1 | 2025-07-23 11:50 | 2025-07-23 11:54
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Прикумская | 166 | 2025-07-16 23:03 | 2025-07-17 06:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с произошел схлес проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ 35 кВ Комсомольская - Прикумская. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошел провис провода в пролете №3-4 по ВЛ 35 кВ Комсомольская - Прикумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Прикумская Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2025-07-16 23:03 | 2025-07-16 23:38
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская | 178 | 2025-07-15 16:43 | 2025-07-15 16:56 | 3.4.12.3, В результате прохождения грозового фронта в районе произошел пробой изоляции на опоре №190 ф."А". | 4.11, В результате грозового перенапряжения произошел пробой изоляции ф."А" на опоре №190 по ВЛ-110кВ Черноземельская-Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф"А" на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2025-07-15 16:43 | 2025-07-15 16:56
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 152 | 2025-07-02 19:53 | 2025-07-02 19:59 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провиса провода ф."В" в пролете опор №240-241 произошел схлест проводов. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах ф."В,С" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-02 19:53 | 2025-07-02 19:59
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 151 | 2025-06-30 19:30 | 2025-07-01 20:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла постепенная разрегулировка собачки отключения в приводе В 110 Улан-Холл. 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц в пролёте опор № 146-147 (0,3 км от ПС 110 кВ Джильгита) следы электродугового перекрытия на проводах фаз "А" и "С", на земле лежит кусок шпагата со следами ожёгов. | 4.2.2, В результате длительного срока эксплуатации произошла постепенная разрегулировка собачки отключения в приводе В 110 Улан-Холл. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Джильгита ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц в пролёте опор № 146-147 (0,3 км от ПС 110 кВ Джильгита) следы электродугового перекрытия на проводах фаз "А" и "С", на земле лежит кусок шпагата со следами ожёгов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах ф."А,С" на ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита Пролет:3*АС 95/16+1*С-50
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 149 | 2025-06-27 22:28 | 2025-06-30 18:44 | 3.4.7.3.5, Излом у основания промежуточных деревянных опор № 189 и № 265 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, В результате длительного срока эксплуатации произошло постепенное гниение древесины на опорах №189 и №265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дерев. ПД35-1, излом у основания на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская | 148 | 2025-06-24 12:45 | 2025-06-24 13:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская произошло в результате попадания посторонних предметов с гнезда на на шлейф, что привело к перекрытию между траверсой и шлейфом. | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская произошло в результате жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 145 | 2025-06-17 06:45 | 2025-06-17 06:45 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."В" опоры №41 произошло нарушение эл.изоляции | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."В" опоры №41 произошло нарушение эл.изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе и траверсе фаза "В" на ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита Опора анкерная мет.У110-1
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 136 | 2025-06-12 19:16 | 2025-06-13 04:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ф."С" в пролете опор №150-151. | 4.13, В результате потери механической прочности провода ф."С", вследствие длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-12 19:16 | 2025-06-13 04:00
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красинская СЭС - Лиман с отпайкой на ПС Джильгита | 134 | 2025-06-03 04:03 | 2025-06-03 10:01 | 3.4.7.3.5, В результате эксплуатации накладки Н2 (год ввода в эксплуатацию1994г) произошел износ резьбы нижней обкладки зажима, затягивающий подвижный контакт накладки с неподвижным контактом накладки Н2 "Без контроля" в положении "Ввод". Не выявленный при плановых переключениях. В результате эксплуатации цепей вторичной коммутации Комплекта автоматики В 110 Красинская СЭС-Лиман (ТАПВ, АУВ) произошло повреждение изоляции жил в жгуте внутрипанельного монтажа от клемм № 53 и №54, приведших к шунтированию накладки Н3 «Контроль наличия напряжения на шинах». 3.4.10.2, На анкерной опоре № 49 (14,63 км от ПС 220 кВ Лиман) на траверсе фазы "А" гнездо птицы, и следы электродугового перекрытия на траверсе, гирлянде изоляторов и проводе. | 4.13, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате износа резьбы нижней обкладки зажима подвижного контакта накладки Н2 "Без контроля" произошел разрыв электрической цепи режима АПВ "БК", что в свою очередь привело к отказу срабатывания режима ТАПВ «БК» В 110 Красинская СЭС-Лиман на ПС 110 кВ Джильгита. в результате повреждения изоляции жил в жгуте внутрипанельного монтажа от клемм № 53 и №54, произошло шунтирование накладки Н3 «Контроль наличия напряжения на шинах» и далее срабатыванию АПВ КННш В 110 Красинская СЭС-Лиман после включения СВ 110 на ПС 110 кВ Комсомольская и появления напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Джильгита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие контакта в цепи накладки режима АПВ Н2 "Без контроля" на ПС 110 кВ Джильгита ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.17.4, В результате гнездования птиц на траверсе ф."А" опоры №49 произошло падение элементов гнезда на гирлянду изоляторов и провод ф."А" приведшее к электродуговому перекрытию на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гнездо птиц на траверсе ф."А" на ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита Опора пром. ж/б. ПБ 220-12 | 2025-06-03 04:03 | 2025-06-03 04:39
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) | 123 | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-29 15:06 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло постепенное ослабление болтовых соединений на аппаратном зажиме фазы "А" ШР-2-110 ВЛ 139 со стороны 2СШ 110кВ. | 4.13, В результате ослабления болтовых соединений произошел его нагрев до красного сечения с расплавлением металла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев болтовых соединений на ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) РНДЗ-2-110/1000
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 125 | 2025-05-27 15:28 | 2025-05-27 15:31 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с и из-за длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."В". | 4.16, Вследствие провисания провода при воздействий ветровых нагрузок произошло касание провода ф."В" с проводом ф."С" в пролете опор №54-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ф."В,С" на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-05-27 15:28 | 2025-05-27 15:31
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 120 | 2025-05-23 08:25 | 2025-05-23 08:25 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы на токоведущие части ВЛ на опоре №21 между траверсой и проводом ф."А" произошло отключение ВЛ. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф."А" опоры №21 произошло нарушение эл.изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Комсомольская - Нарын-Худук Опора пром.ж/б.ПБ110-1
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джильгита | 104 | 2025-04-17 11:58 | 2025-04-18 20:18 | 3.4.7.3.5, В результате не своевременного выявления дефекта на ОР-110 ШОВ произошло отключение В 110 Красинская СЭС-Лиман | 4.13, В результате увеличения переходного сопротивления между ножами и губкой ОР 110 ШОВ фаз В и С возникла несимметрия токов в первичной, что привело к отключению В 110 Красинская СЭС-Лиман Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ОР 110 ШОВ ОР 110 ШОВ
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Артезиан-2 - Джильгита (Л-181) ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита ПС 110 кВ Артезиан-2 | 99 | 2025-04-11 17:45 | 2025-04-14 20:16 | 3.4.7.3.5, При эксплуатации устройств РЗА в результате не принятия необходимых мер по продлению срока службы или замены аппаратуры РЗА, вышел из строя блок реле сопротивления ф."АВ". 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов и несвоевременной чистки произошло снижение изоляционных свойств гирлянды изоляторов ф."С" на опоре №73. | 4.10, В результате физического износа, на панели № 31 в комплекте КРС-1, вышел из строя блок реле сопротивления ф."АВ", перегорел резистор R23 в цепи регулировки числа витков на отводе "0", предназначенный для выравнивания значений сопротивлений, вносимых в тормозной контур при регулировке уставок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя блок реле сопротивлений ф."АВ" на ПС 110 кВ Артезиан-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание сопративления на панели № 31 панели № 31 4.17.1, В результате снижения изоляционных свойств гирлянды изоляторов ф."С" на опоре №73 произошло перекрытие эл.дугой по поверхности гирлянды изоляторов ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ-110кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отп.на ПС 110кВ Джильгита, опора №73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ-110кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отп.на ПС 110кВ Джильгита, ВЛ-110кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отп.на ПС 110кВ Джильгита,
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 98 | 2025-04-08 09:38 | 2025-04-08 22:57 | 3.4.7.3.1, При проведении ТО ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита не выявлен факт истирания провода фазы «В» в месте поддерживающего зажима "лодочка" в пролете опор №141-142. 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации не выявлен факт загрязнения смазки привода выключателя В 110 Джильгита на ПС 110 кВ Артезиан-2. 3.4.7.3.5, При проведении ТО 11.04.2024 в объёме «В» ЭПЗ-1636 ВЛ Улан-Хол с отпайкой на ПС Джильгита на ПС 110 кВ Джильгита не выявлена неисправность контактной группы реле мощности РБМ-177 и причины подгорания контактов. | 4.1.3, В результате истирания провода в поддерживающем зажиме в пролете опор №141-142 ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита произошло уменьшение сечения жил провода с последующим отгоранием и падением провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провлда на ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита 4.2.1, Причиной увеличения времени отключения В 110 Джильгита на ПС 110 кВ Артезиан-2 произошло в результате попадания пыли в механизм привода, что привело к изменению свойств смазочных материалов в сопрягающихся частях механизма Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание пыли в привод на В 110 Джильгита на ПС 110 кВ Артезиан-2 В 110 Джильгита на ПС 110 кВ Артезиан-2 4.13, В результате подгорания контакта в РБМ-177 в ЭПЗ-1636 ВЛ Улан-Хол с отпайкой на ПС Джильгита на ПС 110 кВ Джильгита произошло увеличение переходного сопротивления в цепи постоянного тока и снижению напряжения до величины не достаточной для срабатывания РП. Причина подгорания контактов не установлена Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность контактов реле мощности РБМ-177 на ПС 110 кВ Джильгита ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | 2025-04-08 09:38 | 2025-04-08 12:03
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Михайловская | 94 | 2025-03-28 10:57 | 2025-03-28 11:05 | 3.4.10.2, Вследствии проникновения птицы в ячейку №9 КРУН В-10 Воскресеновка произошло соприкосновение с токоведущими частями ячейки (ножи). | 4.12, Вследствии проникновения птицы в ячейку №9 КРУН В-10 Воскресеновка произошло соприкосновение с токоведущими частями ячейки (ножи). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожогов на ножах на ПС 35 кВ Михайловская Ячейка КРУН КРН-III-10
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Прикумская | 87 | 2025-03-25 15:29 | 2025-03-25 16:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло ухудшение масляных свойств в В-10кВ Ферма-1,2 и В-10кВ Ферма-3 на ПС 35кВ Прикумская. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло ухудшение масляных свойств в В-10кВ Ферма-1,2 и В-10кВ Ферма-3 на ПС 35кВ Прикумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена масла на ПС 35 кВ Прикумская ВМГ-10-630-20 с ПП-67, замена масла на ПС 35 кВ Прикумская ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 2025-03-25 15:29 | 2025-03-25 16:37
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 93 | 2025-03-24 22:50 | 2025-03-24 22:50 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №85 произошло перекрытие между проводом и траверсой ф."С". | 4.17.4, В результате гнездования птиц на опоре №85 произошло падение проволоки из гнезда на токоведущие части ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита Опора пром.ж/б.ПБ110-1
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 92 | 2025-03-19 05:41 | 2025-03-19 05:41 | 3.4.7.3.5, Отказ отключения В-110 Артезиан-2 на ПС 110кВ Джильгита произошел в результате окисления контакта провода "37" на клеммных рядах зажимов в приводе В-110 Артезиан-2 вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Нарушение контакта провода "37" на клеммных рядах зажимов в приводе В-110 Артезиан-2 произошло в результате ее окисления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контакта провода "37" на ПС 110 кВ Джильгита ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Черноземельская | 73 | 2025-03-16 20:13 | 2025-03-17 03:55 | 3.4.7.3.5, До момента обнаружения дефектов по территории района расположения подстанции наблюдались неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный до 5-10м/с местами с порывами до 14м/с. Вследствие воздейсвия ветровых нагрузок произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву. | 4.13, До момента обнаружения дефектов по территории района расположения подстанции наблюдались неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный до 5-10м/с местами с порывами до 14м/с. Вследствие воздейсвия ветровых нагрузок произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ЛР-35 Зултурган в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Черноземельская АС 70/11 | 2025-03-16 20:13 | 2025-03-17 03:55
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 58 | 2025-03-06 16:26 | 2025-03-07 11:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода Ф-С в пролете опор №242-243 по ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-06 16:26 | 2025-03-07 11:28
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) | 45 | 2025-02-25 12:33 | 2025-03-05 16:14 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло усыхание резиновых уплотнений на выпускном автоматическом (сбросном) клапане МВ 110, что привело к деформированию уплотнений и снижению давления в МВ 110. | 4.1.3, Деформирование резиновых уплотнений на выпускном автоматическом (сбросном) клапане МВ 110 ВЛ-139 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деформирование на ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | 33 | 2025-02-13 08:28 | 2025-02-14 17:00 | 3.4.7.4.1, В результате длительного срока эксплуатации произошло расплетение провода ф."А" на опоре №27. | 4.13, Обрыв шлейфа ф."А" на опоре №27 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."А" на ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская Пролет:3*АС 70/11+1*С-50
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Черноземельская | 20 | 2025-02-05 09:02 | 2025-02-06 13:31 | 3.4.7.3.5, Вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошла потеря механической прочности проводов. | 4.13, 1. На ОРУ 110кВ, между ШОВ 110 и ОР 110 ШОВ, на проводах фаз «А» и «В», в районе крепления их к опорным изоляторам, имеются расплетения и частичные изломы жил. 2. На ОРУ 110кВ, на проводе ф «А» между промежуточным порталом ВЛ-110кВ Колодезная-Черноземельская и ЛР-110 Колодезная, в районе крепления к натяжной гирлянде, имеются расплетения жил( без изломов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетения проводов ф."А,В" и частичный излом на ПС 110 кВ Черноземельская ИОС-110-1000УХЛ1 ф.А, расплетение провода ф."А" на ПС 110 кВ Черноземельская РГП2-110/1000УХЛ-1 | 2025-02-05 16:40 | 2025-02-05 22:20
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) | 19 | 2025-01-27 11:42 | 2025-02-04 21:41 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление болтовых соединений в ТТ 110 ВЛ-139 на ПС 220кВ Лиман, и ухудшение свойств трансформаторного масла. | 4.13, В результате ослабления болтовых соединений на ТТ 110 ВЛ-139 произошло увеличение переходного сопротивления в ТТ 110 ВЛ-139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла с ТТ 110 ВЛ-139 ф."С" на ПС 220 кВ Лиман (Потребительская) ТФЗМ-110Б-I 600/5 ф. С
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 327 | 2025-10-04 03:16 | 2025-10-06 18:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря свойств смазки механизма включения В 110 Кочубей на ПС 110 кВ Артезиан-2. | 4.1.2, Причиной не включения выключателя В 110 Кочубей на ПС 110 кВ Артезиан-2 явилось заклинивание выключателя из за потери свойств смазочных материалов(высыхание смазки) в механизме включения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание выключателя на ПС 110 кВ Артезиан-2, ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание выключателя на ПС 110 кВ Артезиан-2 ПС 110 кВ Артезиан-2
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кегульта - Ергенинская | 262 | 2025-12-13 15:55 | 2025-12-13 15:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с произошло попадание тюкового капронового шпагата с запутанной веткой на провод ф."А" в пролёте опор №147-148. 3.4.7.3.7, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Кегульта-Ергенинская стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №147-148 из-за попадания тюкового капронового шпагата (веревка) с запутанной веткой на провод ф."А", возникшего в межпроверочный период. | 4.17.1, В пролёте опор №147-148 на проводе ф."А" посторонний предмет в виде тюкового капронового шпагата (верёвка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: веревка на проводе ф."А" на ВЛ 110 кВ Кегульта - Ергенинская Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур | 261 | 2025-12-13 08:36 | 2025-12-13 08:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А". | 4.16, В результате провисания провода ф."А" произошел схлест проводов ф."А,В" при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А,В" на ВЛ 35 кВ Цаган-Толга - Цаган-Нур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 08:36 | 2025-12-13 08:40
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября | 209 | 2025-11-29 03:58 | 2025-11-29 03:58 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры в виде тумана и сырости, а также загрязненных изоляторов произошло снижение диэлектрических свойств изоляции. | 4.12, В результате загрязнения изоляции ф."С" на опоре №135 произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и траверсе ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 110 кВ Б.Царын-2 - Цаган-Толга с отпайкой на ПС 50 лет октября Опора пром.ж/б.ПБ110-1
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цаган - Толга - Малые Дербеты | 194 | 2025-10-05 23:50 | 2025-10-08 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошло снижение изоляционных свойств изоляторов ф."С" на опоре №39. | 4.11, В результате снижения изоляционных свойств изоляторов ф."С" на опоре №39 и при сырости окружающего воздуха (туман) произошел пробой воздушного промежутка между гриляндой изоляторов и траверсой опоры №39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы и1 стойки опоры на ВЛ 110 кВ Цаган - Толга - Малые Дербеты Опора пром. дер. ПД110-1 | 2025-10-05 23:50 | 2025-10-06 00:42
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Малые Дербеты - Садовое-1 | 182 | 2025-09-22 01:11 | 2025-09-23 13:25 | 3.4.8.5.1.2, В результате воздействия беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в пролете опор №№ 70 - 71 обрыв провода фаза "А", грозозащитного троса, на проводах фаз "В", "С" следы ожогов, расплетение провода. Под ВЛ лежат металлические осколки БПЛА. | 4.4.1, В результате воздействия беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в пролете опор №№ 70 - 71 обрыв провода фаза "А", грозозащитного троса, на проводах фаз "В", "С" следы ожогов, расплетение провода. Под ВЛ лежат металлические осколки БПЛА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А", ГЗТ на ВЛ 110 кВ Малые Дербеты - Садовое-1 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2025-09-22 01:11 | 2025-09-22 01:57
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская - Бургустинская | 186 | 2025-09-20 20:34 | 2025-09-20 20:34 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения изоляторов ф."А" на опоре №12 по ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта произошло снижение изоляционных свойств. 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Ергенинская причиной неотключения СВ 110 явилось окисление контактов на панели ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Кегульта-Ергенинская вследствие длительного срока экплуатации. | 4.11, В результате снижения изоляционных свойств изоляторов ф."А" на опоре №12 произошел пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушены 2 изолятора ф."А". на ВЛ-110кВ Целинная-2-Кегульта Опора №12 4.13, На ПС 110 кВ Ергенинская причиной неотключения СВ 110 явилось плохой контакт клеммы №261 фазы-К на панели ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Кегульта-Ергенинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт клеммы №261 фазы-К на ПС 110 кВ Ергенинская панель ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Кегульта-Ергенинская
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 178 | 2025-08-26 01:09 | 2025-08-26 01:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС явилось загрязнение по поверхности изоляторов на опорах № 153, №№ 187-194 | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС явилось загрязнение по поверхности изоляторов на опорах № 153, №№ 187-194 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязненная изоляция на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 177 | 2025-08-25 04:41 | 2025-08-25 04:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС явилось загрязнение по поверхности изоляторов на опоре №188, и опоре №192. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС явилось загрязнение по поверхности изоляторов и при воздействии осадков произошло перекрытие изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 176 | 2025-08-23 02:15 | 2025-08-23 04:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС явилось загрязнение по поверхности изоляторов на опоре №153, опоре №188, и опоре №192. 3.4.10.2, В результате гнездования птиц на траверсе ф."А" опоры №155 произошло падение с гнезда веревки на гирлянду изоляторов ф."А". | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС явилось загрязнение по поверхности изоляторов и при воздействии осадков произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляторов на опорах №153, 188, 192 на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.17.4, В результате гнездования птиц на траверсе ф."А" опоры №155 произошло падение с гнезда веревки на гирлянду изоляторов ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: веревка на гирлянде изоляторов ф."А" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Опора анк.ж/б.УБ110-1
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 175 | 2025-08-18 22:43 | 2025-08-18 22:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС явилось загрязнение по поверхности изолятора | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС явилось загрязнение по поверхности изолятора и при воздействии осадков произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по изоляции на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Малые Дербеты ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 174 | 2025-08-17 22:38 | 2025-08-18 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС явилось загрязнение по поверхности изолятора 3.4.7.3.5, Причиной отказа во включении В 110 Б.Царын явилось высыхание смазочных материалов в трущихся деталях привода | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС явилось загрязнение по поверхности изолятора и при воздействии осадков произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по изолятору на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.2.1, Причиной отказа во включении В 110 Б.Царын явилось высыхание смазочных материалов в трущихся деталях привода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание смазки на В 110 Б.Царын В 110 Б.Царын | 2025-08-17 22:38 | 2025-08-17 23:09
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 173 | 2025-08-12 02:34 | 2025-08-12 02:34 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения изоляции ф."В" на опоре №188 произошло снижение изоляционных свойств изоляторов. | 4.12, В результате снижения изоляционных свойств изоляторов, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 171 | 2025-08-09 21:55 | 2025-08-09 21:55 | 3.4.12.3, В результате атмосферных перенапряжений в виде грозы произошел пробой изоляции ф."В" на опоре №153. | 4.12, Элекродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов вследствие грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 170 | 2025-08-09 03:24 | 2025-08-09 03:24 | 3.4.7.3.7, В результате загрязнения изоляции от сельхозугодий произошло снижение изоляционных свойств изоляторов, что в утренние часы при образовании "утренней росы" привело к перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов. | 4.12, Поверхностное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ф."В" в результате снижения изоляционных свойств изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-5
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 169 | 2025-08-08 02:01 | 2025-08-08 02:01 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения изоляторов ф."А" на опоре №278 произошло снижение изоляционных свойств изолятора. | 4.12, В результате снижения изоляционных свойств изолятора ф."А" на опоре №278 произошел пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-1
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Юста - Эрдниевская | 138 | 2025-07-14 16:33 | 2025-07-19 17:53 | 3.4.12.2.1, В результате сильных порывистых ветров в сочетании с грозой произошло падение опор в пролете опор №156-165 и обрывы проводов ф."С" в пролетах опор №156-157, №157-158, №158-159, №164-165. | 4.1.5, В результате сильных порывистых ветров в сочетании с грозой произошло падение опор в пролете опор №156-165 и обрывы проводов ф."С" в пролетах опор №156-157, №157-158, №158-159, №164-165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение 6 опор на ВЛ 35 кВ Юста - Эрдниевская ПД-35-1, обрыв 4 проводов ф."С" на ВЛ 35 кВ Юста - Эрдниевская Пролет:3*АС 50/8,0
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Б.Царын-2 | 137 | 2025-07-14 12:10 | 2025-07-14 12:10 | 3.4.12.3, На ВЛ 110 кВ Цаган Толга - Малые Дербеты пролет опор №26-27 в результате атмосферного воздействия (грозы) на проводе по фазе-С видны термические ожоги, а также видны разрывы двух витков алюминиевой проволоки. | 4.11, В результате атмосферных перенапряжений (гроза) на ВЛ 110 кВ Цаган Толга - Малые Дербеты произошёл удар молнии в провод фаза "С" пролет опор №26-27 (повреждено два витка проволоки) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проволок ф."С" на ВЛ 110 кВ Цаган - Толга - Малые Дербеты Пролет:3*АС 70/11
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 116 | 2025-07-06 02:03 | 2025-07-06 02:03 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения пылью изоляции ф."В" на опоре №2 по по ВЛ 110 кВ Восход – Красносельская произошло снижение изоляционных свойств изоляторов. | 4.11, В результае загрязненной изоляции ф."В" на опоре №2 произошло снижение изоляционных свойств в последюущим образованием эл.дуги и разрушением 1 изолятора ф"В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."В" на ВЛ 110 кВ Восход - Красносельская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Цаган-Нур | 113 | 2025-07-02 18:51 | 2025-07-03 01:39 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности ввода 35кВ Хошеутовская на ПС 35кВ Цаган-Нур. | 4.13, В результате потери механической прочности ввода 35кВ Хошеутовская произошел перегрев изоляции и ее деформация. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ввода ф."С" на ПС 35 кВ Цаган-Нур ВМ-35-630-10 с ПП-67 | 2025-07-02 18:51 | 2025-07-03 01:39
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 109 | 2025-06-26 16:26 | 2025-06-27 21:38 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 35 кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская неудовлетворительное техническое состояние оборудования из-за длительного срока эксплуатации ВЛ с 1961 г. (старение изоляции, потеря механической прочности провода, недопустимое загнивания древесины) | 4.1.1, На ВЛ 35 кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, нарушение структуры материала в результате загнивания древесины) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины на ВЛ 35 кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская ВЛ 35 кВ Пимено Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход ПС 110 кВ Восход | 112 | 2025-06-26 14:35 | 2025-06-26 20:37 | 3.4.12.3, В результате грозового перенапряжения произошло разрушение РВО-10 на ТН-1-10 на ПС 110кВ Восход | 4.11, В результате грозового перенапряжения произошло разрушение РВО-10 на ТН-1-10 на ПС 110кВ Восход Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТН-1-10 на ПС 110кВ Восход ТН-1-10 на ПС 110кВ Восход | 2025-06-26 14:35 | 2025-06-26 15:30
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 104 | 2025-06-15 17:05 | 2025-06-15 17:05 | 3.4.12.3, В результате погодных условий, дождь, гроза произошел удар молнии в изолятор по фазе-В один из восьми на ВЛ110 кВ Большой Царын1 - Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС. | 4.12, В результате удара молнии произошел пробой изоляции с последующим возникновением короткого замыкания по фазе-В на опоре №204 ВЛ110 кВ Большой Царын1 - Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ110 кВ Большой Царын1 - Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС ВЛ110 кВ Большой Царын1 - Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 76 | 2025-05-26 13:02 | 2025-05-27 12:05 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефектов (загнивание элементов деревянных опор, вследствие длительного срока эксплуатации с 1961 года и воздействий атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.)) произошла потеря устойчивости опор №71,80. 3.4.12.2.1, Причиной технологического нарушения стало повреждение элементов деревянных опор №71, 80 (надлом деревянных приставок) во время штормового ветра, прошедшего по территории республики Калмыкия 21.05.2025. Надломленные деревянные приставки не выдержали веса опоры и 26 мая 2025 года под воздействием порывов ветра до 15 м/с произошло падение этих опор. | 4.13, Отгорание провода фазы В в пролете опор №39-40 произошло в «узком месте» из-за протекания токов к.з. при падении опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 4.1.1, Повреждение элементов деревянных опор №71, 80 (надлом деревянных приставок) произошло в результате длительного срока эксплуатации, что привело к постепенному загниванию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская Опора пром.дер.ПД35-1, повреждение опоры на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская Опора пром.дер.ПД35-1
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень | 72 | 2025-05-22 09:07 | 2025-05-22 16:04 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Советская обрыв спуска ф «А» на портале отпайки в сторону ПС Аршань Зельмень в результате потери механической прочности провода вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (снег, дождь, ветер и т.д.). | 4.3.3, В результате длительного срока эксплуатации произошел износ, потеря механической прочности провода ф."А" на портале по отп.на ПС Аршань-Зельмень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв спуска ф."А" на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Пролет:3*АС 70/11
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Советская | 58 | 2025-04-28 20:06 | 2025-04-30 15:14 | 3.4.7.3.5, Течь масла с В 110 Заветное на ПС 110кВ Советское произошла из-за уссыхания уплотнительных резинок в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, В резултате длительного срока эксплуатации произошло уссыхание уплотнительных резинок в крышке люка бака корпуса выключателя и в сливном кране. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла на ПС 110 кВ Советская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Сарпинская | 52 | 2025-04-09 15:30 | 2025-04-09 19:54 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло ухудшение масляных свойств вследствие постепенного увлажнения в баке фазы "А" В 35 Т-1. | 4.11, В результате ухудшения масляных свойств вследствие постепенного увлажнения в баке В-35 Т-1, произошел пробой на корпус тяги контактной пары фазы "А" в баке фазы "А" В 35 Т-1 на ПС 35кВ Сарпинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на корпус тяги контактной пары ф."А" на ПС 35 кВ Сарпинская ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 2025-04-09 15:30 | 2025-04-09 19:54
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 43 | 2025-03-19 09:50 | 2025-03-20 15:00 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязненных изоляторов произошло повреждение деревянной топоры № 233. | 4.11, В результате загрязнения изоляции на опоре №233 и дождя, который привел к увлажнению грязи на изоляторах, произошло возникновение эл.дуги Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская Опора пром.дер.ПП (ж/б приставки) | 2025-03-19 09:50 | 2025-03-19 10:07
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цаган - Толга - Малые Дербеты | 1 | 2025-01-10 14:40 | 2025-01-11 17:28 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязнения изоляции на опоре №73 произошло снижение изоляционных свойств с последующим пробоем. | 4.11, В результате снижения изоляционных свойств изоляции на опоре №73 произошел пробой изоляции с последующим возникновением эл.дуги и повреждением опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 110 кВ Цаган - Толга - Малые Дербеты Опора пром. дер. ПД110-1 | 2025-01-10 14:40 | 2025-01-10 15:11
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 260 | 2025-12-15 11:05 | 2025-12-15 15:48 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода произошел схлест проводов | 4.16, В результате провисания провода вслесдтвие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-15 11:05 | 2025-12-15 15:48
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 258 | 2025-12-15 09:30 | 2025-12-15 13:22 | 3.4.7.3.7, В результате эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок ВЛ-10кВ Орошение от ПС 35кВ Обильное произошло ослабление вязки провода на опоре №345, повлекшее за собой обрыв вязки в межпроверочный период, что подтверждает лист осмотра от 11.07.2025. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1 | 2025-12-15 09:30 | 2025-12-15 13:22
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15 Школа № 2 по ВЛ-10кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 257 | 2025-12-15 09:25 | 2025-12-15 11:37 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15 Школа № 2 по ВЛ-10кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-15 09:25 | 2025-12-15 11:37
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5 Клуб по ВЛ 10кВ №1 Обильное ПС 35 кВ Обильное | 253 | 2025-12-14 15:49 | 2025-12-14 20:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5 Клуб по ВЛ 10кВ №1 Обильное ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-12-14 15:49 | 2025-12-14 20:27
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 249 | 2025-12-14 15:15 | 2025-12-14 19:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре № 297 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-9ДБ | 2025-12-14 15:15 | 2025-12-14 19:03
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 248 | 2025-12-14 14:20 | 2025-12-14 17:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №1 Шин от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 14:20 | 2025-12-14 17:42
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 246 | 2025-12-14 14:13 | 2025-12-14 17:23 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора на опоре №86, произошел вследствие длительного срока эксплуатации и потери изоляционных свойств изолятора. | 4.3.5, Срыв изолятора на опоре №86, произошел вследствие длительного срока эксплуатации и потери изоляционных свойств изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-9ДБ | 2025-12-14 14:13 | 2025-12-14 17:23
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5 Заречка по ВЛ 10кВ №7 Центральная Усадьба ПС 35 кВ Сарпинская | 245 | 2025-12-14 13:48 | 2025-12-14 16:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5 Заречка по ВЛ 10кВ №7 Центральная Усадьба ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-12-14 13:48 | 2025-12-14 16:26
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5 МТМ по ВЛ-10кВ № 5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 | 244 | 2025-12-14 13:34 | 2025-12-14 16:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5 МТМ по ВЛ-10кВ № 5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-14 13:34 | 2025-12-14 16:21
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 А.Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 242 | 2025-12-14 13:22 | 2025-12-14 13:25 | 3.4.12.2.1, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. | 4.16, В результате аварии выявлены следы перекрытия на проводах в пролёте опор № по ВЛ-10 кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №4 А.Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень 2АС35/6,2 | 2025-12-14 13:22 | 2025-12-14 13:25
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 Центральный Ток по ВЛ 10кВ №7 Центральная Усадьба ПС 35 кВ Сарпинская | 239 | 2025-12-14 12:27 | 2025-12-14 19:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 Центральный Ток по ВЛ 10кВ №7 Центральная Усадьба ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2025-12-14 12:27 | 2025-12-14 19:47
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №25 Нефтеразведка по ВЛ-10кВ № 6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 236 | 2025-12-14 10:30 | 2025-12-14 13:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №25 Нефтеразведка по ВЛ-10кВ № 6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-12-14 10:30 | 2025-12-14 13:33
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. 1 от КТП №3 ВЛ №10 Поселок ПС Кировская | 234 | 2025-12-14 10:20 | 2025-12-14 15:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы произошло перекрытие в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф. 1 от КТП №3 ВЛ №10 Поселок ПС Кировская Пролет:2*А 25 | 2025-12-14 10:20 | 2025-12-14 15:03
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 Центральный Ток по ВЛ 10кВ №7 Центральная Усадьба ПС 35 кВ Сарпинская | 228 | 2025-12-14 04:03 | 2025-12-14 17:51 | 3.4.12.2.1, Излом опор №2,3 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 Центральный ток по ВЛ-10 кВ №7 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская, произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, Излом опор №2,3 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 Центральный ток по ВЛ-10 кВ №7 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская, произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 Центральный Ток по ВЛ 10кВ №7 Центральная Усадьба ПС 35 кВ Сарпинская Опора П1-2, Падение опор на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 Центральный Ток по ВЛ 10кВ №7 Центральная Усадьба ПС 35 кВ Сарпинская Опора П1-2 | 2025-12-14 04:03 | 2025-12-14 17:51
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 Школа № 2 по ВЛ-10кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 227 | 2025-12-14 00:41 | 2025-12-14 07:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А,В» в пролете опор №10-14 произошло из-за снижение свойств структуры материала, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок, произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 Школа № 2 по ВЛ-10кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-14 00:41 | 2025-12-14 07:52
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1 Новая Тарата по ВЛ-10кВ № 5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 | 226 | 2025-12-14 00:12 | 2025-12-14 08:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы А,В в пролете опор № 9-10 произошел вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов фазы А,В в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №1 Новая Тарата по ВЛ-10 кВ №5 Песчанка от ПС 110кВ Садовое-1, произошел в результате провисания проводов и из-за не своевременного выявления дефектов, что привело к схлесту проводов от порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1 Новая Тарата по ВЛ-10кВ № 5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-14 00:12 | 2025-12-14 08:03
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА Ст.пекарня по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 225 | 2025-12-13 22:48 | 2025-12-14 00:36 | 3.4.12.2.3, Перекрытие проводов произошло в результате падения деревьев (веток) из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер)произошло перекрытие на проводах в результате падения деревьев (веток). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 Ст.пекарня по ВЛ-10кВ № 5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-12-13 22:48 | 2025-12-14 00:36
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 222 | 2025-12-13 18:33 | 2025-12-13 21:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы В на опоре № 218 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ | 2025-12-13 18:33 | 2025-12-13 21:21
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 220 | 2025-12-13 18:20 | 2025-12-13 21:20 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы А на опоре №3 по отпайке №2 ВЛ-10 кВ №5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы А на опоре №3 по отпайке №2 ВЛ-10 кВ №5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ №5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1 | 2025-12-13 18:20 | 2025-12-13 21:20
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 210 | 2025-12-04 09:20 | 2025-12-04 10:42 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ 10 кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-04 09:20 | 2025-12-04 10:42
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 203 | 2025-11-05 11:03 | 2025-11-05 14:49 | 3.4.10.2, Повреждения на КТП № 8/40 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма 2 от ПС 35 кВ Сарпинская, в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц, произошло перекрытие на проходных изоляторах КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проходных изоляторах на КТП-10/0,4 кВ №8/25 кВА Демьянов по ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-11-05 11:03 | 2025-11-05 14:49
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 ПесчанкаПС 110 кВ Садовое-1 | 193 | 2025-10-08 09:22 | 2025-10-08 13:29 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы А,В,С в пролете опор №3-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В результате длительной эксплуатации ВЛ, произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву провода в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом Культуры по ВЛ-10 кВ №5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А,В,С" на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА ДК по ВЛ-10 № 5 ПесчанкаПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-10-08 09:22 | 2025-10-08 13:29
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 191 | 2025-10-06 13:21 | 2025-10-06 16:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение провода фазы В в пролете опор №16-18, произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В результате длительной эксплуатации ВЛ, произошло снижение механической прочности провода, что привело к повреждению провода в пролете опор №16-18 по ВЛ-10 кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:3*АС 35/6,2, Повреждение провода на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-10-06 13:21 | 2025-10-06 16:18
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 180 | 2025-09-14 11:45 | 2025-09-14 13:48 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС-110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП №5/400. |  | 2025-09-14 11:45 | 2025-09-14 13:48
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №29/160 кВА ПМК-97 по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 179 | 2025-09-08 16:00 | 2025-09-08 18:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора фазы А и В на КТП № 29/160 кВА ПМК-97 по ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате ослабления контакта на шпильке вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Вследствии ослабления контакта на шпильке 10 кВ фаза А и В силового трансформатора, произошло отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на шпильке на КТП-10/0,4 кВ №29/160 кВА ПМК-97 по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Трансформатор ТМ-160/10 | 2025-09-08 16:00 | 2025-09-08 18:30
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 167 | 2025-08-12 09:30 | 2025-08-12 10:33 | 3.4.7.3.7, Опора №142 по ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 находится в поле сельхозугодий, и в утренние часы в период образования "утренней росы" произошло снижение изоляционных свойств изолятора ф."С" на опоре №142 с последующим перекрытием по поверхности изолятора. | 4.12, Загрязнение изолятора ф."С" на опоре №142 пылью от полей сельхозугодий в совокупности с "утренней росой" снизило изоляционные свойства изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-9ДБ | 2025-08-12 09:30 | 2025-08-12 10:33
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 164 | 2025-08-02 13:05 | 2025-08-07 13:51 | 3.4.7.3.5, Излом опор №158,189 по ВЛ-10 кВ №3 х.Коробкин от ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.14, Отключение ВЛ-10 кВ №3 х.Коробкин от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 10 м/с, что привело к снижению устойчивости деревянных опор с последующим падением опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1, Излом опоры на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1 | 2025-08-02 13:05 | 2025-08-02 18:44
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 160 | 2025-08-01 17:42 | 2025-08-01 19:25 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №8-9, что привело к схлесту проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-08-01 17:42 | 2025-08-01 19:25
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая Тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 159 | 2025-08-01 08:42 | 2025-08-01 10:44 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №4-5, что привело к схлесту проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА Новая Тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-08-01 08:42 | 2025-08-01 10:44
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 158 | 2025-07-28 16:25 | 2025-07-28 17:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №207 по ВЛ-10 кВ № 1 Рригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительных погодных воздействий, что привело к неудовлетворительному техническому состоянию оборудования. | 4.1.5, В результате аварии выявлено повреждение опоры № 207 а П10-9ДБ по ВЛ-10 кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-9ДБ | 2025-07-28 16:25 | 2025-07-28 17:14
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 156 | 2025-07-26 09:00 | 2025-07-26 10:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 3/25 кВА по ВЛ-10 №1 Овцекомплекс от ПС 35 кВ Уманцевская, произошел в результате несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №3/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-26 09:00 | 2025-07-26 10:30
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 153 | 2025-07-23 16:33 | 2025-07-23 17:20 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора фазы С на опоре №25 отпайка №14, произошел вследствие длительного срока эксплуатации и потери изоляционных свойств изолятора. | 4.12, Срыв изолятора фазы С на опоре №25 отпайка №14, произошел вследствие длительного срока эксплуатации и потери изоляционных свойств изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Опора К10-1Б | 2025-07-23 16:33 | 2025-07-23 17:20
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 139 | 2025-07-17 17:30 | 2025-07-18 12:22 | 3.4.12.2.1, Излом опор №22-25 по ВЛ-10 кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.5, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с произошло снижение устойчивости деревянных опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Опора П10-1 | 2025-07-17 17:30 | 2025-07-17 19:22
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 133 | 2025-07-16 10:01 | 2025-07-16 12:32 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-07-16 10:01 | 2025-07-16 12:32
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 132 | 2025-07-14 18:19 | 2025-07-14 20:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода фазы А,В,С произошло перекрытие между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-14 18:19 | 2025-07-14 20:49
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 129 | 2025-07-13 20:40 | 2025-07-13 22:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №18-19 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа №2 по ВЛ-10 №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1, произошел в результате несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-13 20:40 | 2025-07-13 22:28
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 128 | 2025-07-13 08:11 | 2025-07-13 10:26 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №9-10 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | 4.16, В результате несвоевременного выявления дефектов, произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 №5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА МТМ по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-13 08:11 | 2025-07-13 10:26
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 127 | 2025-07-13 07:36 | 2025-07-13 09:03 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Совхоз по ВЛ-10 №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/100 кВА Совхоз по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-13 07:36 | 2025-07-13 09:03
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Ст.Тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 126 | 2025-07-13 06:30 | 2025-07-13 08:24 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №8-9, что привело к схлесту проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Ст.Тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-13 06:30 | 2025-07-13 08:24
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Старая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 120 | 2025-07-10 21:22 | 2025-07-10 22:05 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №7-8, что привело к схлесту проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №2/100 кВА Старая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-10 21:22 | 2025-07-10 22:05
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №14/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 119 | 2025-07-10 20:31 | 2025-07-10 21:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №13-14 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 №5 песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №14/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-10 20:31 | 2025-07-10 21:20
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 118 | 2025-07-10 15:51 | 2025-07-10 17:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы А,В,С в пролете опор №13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В результате аварии выявлен обрыв провода фазы А,В,С в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер-2 КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 кВ №5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-10 15:51 | 2025-07-10 17:27
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Старая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 115 | 2025-07-09 20:22 | 2025-07-09 20:56 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор № 15-16 Фазы "А,В" произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 15-16, что привело к схлесту проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №2/250 кВА Старая тарата по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-07-09 20:22 | 2025-07-09 20:56
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 108 | 2025-06-27 10:39 | 2025-06-27 11:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре № 6 отп. № 16 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Опора П10-1 | 2025-06-27 10:39 | 2025-06-27 11:51
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 110 | 2025-06-26 13:40 | 2025-06-26 17:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор № 205-206 произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.12, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 205-206, что привело к схлесту проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-26 13:40 | 2025-06-26 17:25
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 100 | 2025-06-20 17:30 | 2025-06-20 17:35 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, что привело к изменению свойств материалов | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АПС-35 | 2025-06-20 17:30 | 2025-06-20 17:35
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 92 | 2025-06-06 10:29 | 2025-06-06 12:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и провиса провода фазы В,С произошло перекрытие проводов в пролете опор № 5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №2/100 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-06-06 10:29 | 2025-06-06 12:11
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №21/10 кВА Соленый по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 71 | 2025-05-23 15:22 | 2025-05-23 16:34 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1-2, что привело к схлесту проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №21/10 кВА Соленый по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-23 15:22 | 2025-05-23 16:34
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 70 | 2025-05-23 10:45 | 2025-05-23 12:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 1/10 кВА СКЗ-2. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 1/10 кВА СКЗ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №10 Бригада 3 от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-23 10:45 | 2025-05-23 12:51
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 67 | 2025-05-21 12:20 | 2025-05-21 12:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Следы перекрытия на проводах в пролёте опор № 25-26 по ВЛ-10 кВ № 1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская произошли в результате провиса провода, что привело к схлесту проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 12:20 | 2025-05-21 12:25
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 66 | 2025-05-21 10:55 | 2025-05-21 14:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор № 32-35 произошол из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-21 10:55 | 2025-05-21 14:15
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1 | 65 | 2025-05-21 07:48 | 2025-05-21 11:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на КТП № 1 произошол из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв шлейфа на КТП № 1 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ЗТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА РТПЦ по ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1Садовое-1 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-05-21 07:48 | 2025-05-21 11:40
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 64 | 2025-05-21 07:43 | 2025-05-21 10:43 | 3.4.10.1, Повреждения на КТП № 1/2 250 кВА РТПЦ по ВЛ-10 кВ № 6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1, в результате воздействия на ЭУ животных. | 4.12, следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности животных на КТП № 1/2 250 кВА РТПЦ произошел пробой воздушного промежутка, что привело к образованию электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ЗТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА РТПЦ по ВЛ-10 № 9 Телевышка ПС 110 кВ Садовое-1Садовое-1 Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 | 2025-05-21 07:43 | 2025-05-21 10:43
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Новая песчанка по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 59 | 2025-05-08 19:13 | 2025-05-08 20:34 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Новая песчанка по ВЛ-10 № 5Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-05-08 19:13 | 2025-05-08 20:34
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 57 | 2025-04-26 13:18 | 2025-04-26 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 х. Коробкин от ПС 110 кВ Садовое-1, произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 19/10 кВА Моц. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 х. Коробкин от ПС 110 кВ Садовое-1, произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 19/10 кВА Моц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект на абонентском КТП № 19/10 кВА Моц на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:2*АС 35/6,2 | 2025-04-26 13:18 | 2025-04-26 13:55
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 48 | 2025-04-08 15:06 | 2025-04-08 16:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-04-08 15:06 | 2025-04-08 16:25
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 44 | 2025-03-26 17:22 | 2025-03-26 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 15/400 кВА Спутник. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 15/400 кВА Спутник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проходном изоляторе на КТП-10/0,4 кВ №15/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2025-03-26 17:22 | 2025-03-26 19:00
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 41 | 2025-03-23 11:15 | 2025-03-23 12:30 | 3.4.10.2, Повреждения на абонентском КТП № 18/63 кВА и на абонентском КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10кВ № 6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1, в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на абонентском КТП № 18/63 кВА и на абонентском КТП № 2/160 кВА произошел пробой воздушного промежутка, что привело к образованию электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском КТП на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2, Повреждение на абонентском КТП на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-23 11:15 | 2025-03-23 12:30
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 34 | 2025-03-13 11:09 | 2025-03-13 14:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора фазы В на опоре № 52 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы В на опоре № 52 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-2 | 2025-03-13 11:09 | 2025-03-13 14:13
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 30 | 2025-03-05 14:36 | 2025-03-05 17:20 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы А,В в пролете опор № 22-23 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, Схлест проводов фазы А,В в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 13/400 кВА Дом Культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1, произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-05 14:36 | 2025-03-05 17:20
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 33 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 16:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода, произошло перекрытие в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 16:08
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №14/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 29 | 2025-03-05 13:35 | 2025-03-05 16:16 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода, произошло перекрытие в пролете опор № 22-23 фаза А,В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №14/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-05 13:35 | 2025-03-05 16:16
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА БАМ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС110 кВ Садовое-1 | 27 | 2025-03-05 10:48 | 2025-03-05 13:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода, произошло перекрытие в пролете опор № 6-7, фаза В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №5/250 кВА БАМ по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-05 10:48 | 2025-03-05 13:35
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 26 | 2025-03-05 10:42 | 2025-03-05 13:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода, произошло перекрытие в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №19/250 кВА Водники по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-05 10:42 | 2025-03-05 13:15
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 25 | 2025-03-05 10:04 | 2025-03-05 12:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре № 196 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия длительной ветровой нагрузки, произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Опора П10-1 | 2025-03-05 10:04 | 2025-03-05 12:59
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 24 | 2025-03-05 09:46 | 2025-03-05 11:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки и провиса провода, произошло перекрытие в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-03-05 09:46 | 2025-03-05 11:40
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 23 | 2025-03-05 08:31 | 2025-03-05 10:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-03-05 08:31 | 2025-03-05 10:42
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 19 | 2025-02-27 10:58 | 2025-02-27 13:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-10 кВ № 5 Животноводческие точки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-27 10:58 | 2025-02-27 13:24
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская | 14 | 2025-02-16 13:25 | 2025-02-16 15:37 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 187-188 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефекта для устранения. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 187-188 по ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 1 Овцекомплекс ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:2*АС 35/6,2 | 2025-02-16 13:25 | 2025-02-16 15:37
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 12 | 2025-02-11 09:42 | 2025-02-11 11:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы А,В в пролете опор № 7-8 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов фазы А,В в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ № 31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №31/250 кВА Лесхоз по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-02-11 09:42 | 2025-02-11 11:23
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 10 | 2025-02-06 19:39 | 2025-02-06 21:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора фазы А на КТП № 13/400 кВА Дом Культуры по ВЛ-10кВ №5 Песчанка от ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате ослабления контакта на шпильке вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Вследствии ослабления контакта на шпильке 0,4 кВ фаза А силового трансформатора, произошло отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на шпильке на КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Трансформатор ТМ-100/10 | 2025-02-06 19:39 | 2025-02-06 21:31
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 | 9 | 2025-02-06 13:17 | 2025-02-06 16:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы А,В в пролете опор № 21-22 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов фазы А,В в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ № 15/315 кВА Школа № 2 по ВЛ-10 № 4 Водозабор ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2025-02-06 13:17 | 2025-02-06 16:53
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 8 | 2025-02-01 15:10 | 2025-02-01 17:59 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ Батр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 23/10 кВА Зольванов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ Батр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 23/10 кВА Зольванов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП № 23/10 кВА Зольванов. на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-01 15:10 | 2025-02-01 17:59
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 266 | 2025-12-31 09:32 | 2025-12-31 11:51 | 3.4.10.1, По ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная на КТП №7/63 ф."А" следы перекрытия на проходном изоляторе вследствие попадания животным. | 4.12, По ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная на КТП №7/63 ф."А" следы перекрытия на проходном изоляторе вследствие попадания животным. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на КТП-10/0,4 кВ № 7/63 кВА Дондыков по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 ф.А | 2025-12-31 09:32 | 2025-12-31 11:51
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 255 | 2025-12-14 16:49 | 2025-12-14 19:52 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №41-42 по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная. | 4.16, В результате провисания провода произошел схлест проводов при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 16:49 | 2025-12-14 19:52
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 252 | 2025-12-14 15:33 | 2025-12-14 15:39 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока экплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №63-64 по ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская. | 4.16, В результате провисания провода произошел схлест проводов при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 15:33 | 2025-12-14 15:39
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 251 | 2025-12-14 15:30 | 2025-12-14 15:35 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №24-25 по ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская. | 4.16, В результате провисания провода произошел схлест проводов при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская пролёт опор №24-25 | 2025-12-14 15:30 | 2025-12-14 15:35
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 247 | 2025-12-14 14:15 | 2025-12-14 20:06 | 3.4.10.1, В результате попадания животного (кот) на КТП №15/40кВА по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа произошло перекрытие по проходному изолятору. | 4.12, В результате попадания животного на проходные изоляторы КТП произошло поверхностное перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП-10/0,4 кВ № 15/40 кВА Мутаев по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа ИПУ-10/400-7,5УХЛ1ф.А | 2025-12-14 14:15 | 2025-12-14 20:06
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 238 | 2025-12-14 11:51 | 2025-12-14 16:11 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №21-22 по ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская. | 4.16, В результате провисания провода ф."А" произошел схлест проводов при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 11:51 | 2025-12-14 16:11
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 235 | 2025-12-14 10:25 | 2025-12-14 10:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская произошло из-за дефекта в сети абонента |  | 2025-12-14 10:25 | 2025-12-14 10:56
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская | 231 | 2025-12-14 09:45 | 2025-12-14 11:47 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская произошло из-за дефекта в сети абонента. |  | 2025-12-14 09:45 | 2025-12-14 11:46
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 223 | 2025-12-13 18:38 | 2025-12-13 22:46 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №31-32. | 4.16, В результате провисания провода ф."А" произошел схлест проводов при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 18:38 | 2025-12-13 22:46
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 221 | 2025-12-13 18:30 | 2025-12-13 21:32 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности проводов ф."А,В" в пролете опор №73-74 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская. | 4.16, В результате потери механической прочночти проводов ф."А,В" произошел обрыв проводов в пролете опор №73-74 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ф."А,В" на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 18:30 | 2025-12-13 21:32
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 219 | 2025-12-13 15:29 | 2025-12-13 21:14 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская произошло из-за дефекта на абонентском ЗТП 25/400. |  | 2025-12-13 15:29 | 2025-12-13 21:14
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 217 | 2025-12-13 12:07 | 2025-12-13 16:13 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел провис провода ф."А" в пролете опор №64-65 по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская. | 4.16, В результате провисания провода ф."А" произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 12:07 | 2025-12-13 16:13
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 215 | 2025-12-13 10:55 | 2025-12-13 15:00 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел провис провода ф."А" в пролете опор №41-42 по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская. | 4.16, В результате провисания провода ф."А" произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 10:55 | 2025-12-13 15:00
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 214 | 2025-12-13 10:24 | 2025-12-13 13:29 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 18м/с произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский. | 4.16, В резульате провисание провода вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 10:24 | 2025-12-13 13:29
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 213 | 2025-12-13 10:19 | 2025-12-13 14:25 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошел провис провода ф."А" в пролете опор №31-32 по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская. | 4.16, В результате провисания провода ф."А" произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе ф."А" на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 10:19 | 2025-12-13 14:25
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 212 | 2025-12-13 08:50 | 2025-12-13 11:56 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 17м/с произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №15-16 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская. | 4.16, В резульате провисание провода вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет 2*АС 35/6,2 | 2025-12-13 08:50 | 2025-12-13 11:56
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 208 | 2025-11-28 08:48 | 2025-11-28 10:26 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта произошло из-за дефекта на абонентском КТП16/40 Белеев. |  | 2025-11-28 08:48 | 2025-11-28 10:26
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 205 | 2025-11-10 08:49 | 2025-11-10 13:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская произошло из-за повреждения на абонентском КТП 7/10кВА Годжуров. |  | 2025-11-10 08:59 | 2025-11-10 13:11
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 202 | 2025-10-29 14:48 | 2025-10-29 16:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате дефекта на абонентском МТП 1/10 кВа Колоров. |  | 2025-10-29 14:48 | 2025-10-29 16:57
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 197 | 2025-10-10 12:30 | 2025-10-10 14:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс от ПС-110 кВ Бургустинская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №3/25 кВА КФХ Кермен. |  | 2025-10-10 12:30 | 2025-10-10 14:20
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 195 | 2025-10-10 10:24 | 2025-10-10 15:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза им. Чапчаева от ПС-35 кВ Завлиная произошло из-за дефекта на абонентском КТП №20/10 кВА Самбаев. |  | 2025-10-10 10:24 | 2025-10-10 15:12
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 192 | 2025-10-06 15:25 | 2025-10-06 18:54 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №14/10 кВА Шорваев. |  | 2025-10-06 15:25 | 2025-10-06 18:54
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 187 | 2025-09-30 11:30 | 2025-09-30 17:09 | 3.4.12.2.1, Провисание проводов фаз "А,В,С" в пролетах опор №122-127 по отпайки №7 по ВЛ-10кВ №8 Ферма №1 от ПС 35 кВ Сарпа в результате потери механической прочности проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В результате потери механической прочности проводов вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло провисание проводов по отпайке №7 ВЛ 10-кВ №8 Ферма №1 от ПС 35 кВ Сарпа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов в пролете опор на ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-09-30 11:30 | 2025-09-30 17:09
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 184 | 2025-09-26 09:20 | 2025-09-26 13:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза им. Чапчаева от ПС-35 кВ Завлиная произошло из-за дефекта на абонентском КТП №9/40 кВА Кекеев. |  | 2025-09-26 09:20 | 2025-09-26 13:42
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская | 168 | 2025-08-12 10:10 | 2025-08-12 10:46 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 12 Болтница от ПС-110 кВ Советская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №6/250 кВА Белый кручей. |  | 2025-08-12 10:10 | 2025-08-12 10:46
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 165 | 2025-08-05 10:57 | 2025-08-06 16:37 | 3.4.7.3.5, В результате недавних воздействий ветровых нагрузок с порывами до 27 м/с и длительного срока эксплуатации произошло снижение устойчивости опор №25,26,27,28,29. | 4.14, В результате снижения устойчивости опор при сильных порывах ветра произошел излом у основания опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания 5 опор на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Опора ПН-1ДБ | 2025-08-05 10:57 | 2025-08-05 11:40
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 163 | 2025-08-05 09:40 | 2025-08-05 16:18 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия недавних ветровых нагрузок до 27 м/с произошло снижение крепления траверсы к опоре. | 4.1.5, В результате снижения крепления траверсы к опоре произошло повреждение траверсы опоры №220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Опора А10-3 | 2025-08-05 09:40 | 2025-08-05 16:18
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 162 | 2025-08-05 09:24 | 2025-08-05 10:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа 10 кВ всех фаз на КТП №12/160 кВА Баня в результате потери механической прочности проводов. | 4.13, В результате потери механической прочности проводов вследствие длительного срока эксплуатации произошли обрывы шлейфов на КТП №12/160 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ всех фаз на КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская АС 35/6,2 | 2025-08-05 09:24 | 2025-08-05 10:31
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 161 | 2025-08-02 14:45 | 2025-08-02 16:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительного срока эксплуатации ВЛ произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №24-25. | 4.16, В результате потери механической прочности провода, вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, произошел схлест проводов в пролете опор 24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №24-25 на ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-02 14:45 | 2025-08-02 16:20
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 157 | 2025-07-27 14:08 | 2025-07-27 19:44 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло снижение устойчивости опоры №10 по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации ВЛ произошло снижение устойчивости опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Опора ОА10-4ДБ | 2025-07-27 14:08 | 2025-07-27 19:44
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 154 | 2025-07-24 08:45 | 2025-07-24 11:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации ВЛ произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №1-Портал. | 4.13, В результате потери механической прочности провода, вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, произошел обрыв провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-24 08:45 | 2025-07-24 11:12
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 152 | 2025-07-21 14:43 | 2025-07-23 16:43 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с и длительного срока эксплуатации произошло снижение устойчивости опор №222, 373, по отпайке №3 опоры №74, 77, 79. | 4.1.5, В результате снижения устойчивости опор при сильных порывах ветра произошел излом у основания опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, излом у основания на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-1Д, излом у основания на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, излом у основания на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, излом у основания на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-1Д | 2025-07-21 14:43 | 2025-07-21 20:05
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская | 151 | 2025-07-21 14:22 | 2025-07-22 20:05 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с и длительного срока эксплуатации произошло снижение устойчивости опор №57, 81, 82 и 84 по ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская. | 4.1.5, В результате снижения устойчивости опор при сильных порывах ветра произошел излом у основания опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора УА10-3ДБ, излом у основания на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3, излом у основания на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3, излом у основания на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма №2 от ПС-35 кВ Байровская Опора П10-3 | 2025-07-21 14:22 | 2025-07-21 19:55
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 148 | 2025-07-20 14:12 | 2025-07-20 14:18 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №11-12. | 4.16, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская 2*АС 35/6,2 | 2025-07-20 14:12 | 2025-07-20 14:18
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 146 | 2025-07-20 14:08 | 2025-07-21 21:12 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с и длительным сроком эксплуатации произошло падение опор №3,4,5,6,7 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская. | 4.1.5, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с и длительным сроком эксплуатации произошло падение опор №3,4,5,6,7 по ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение 5 опор на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2025-07-20 14:08 | 2025-07-20 15:53
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 140 | 2025-07-20 13:48 | 2025-07-20 15:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Обрыв вязки произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №81 на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2025-07-20 13:48 | 2025-07-20 15:57
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 141 | 2025-07-20 13:48 | 2025-07-20 16:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на прох.изоляторах посторонним предметом (полиэтиленовый пакет, занесенный ветром) в/в шкафу КТП 8/400 кВА Космос | 4.12, Перекрытие на прох.изоляторах посторонним предметом (полиэтиленовый пакет, занесенный ветром) в/в шкафу КТП 8/400 кВА Космос Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проходных изоляторов на КТП-10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры ПС-110 кВ Советская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1ф.А | 2025-07-20 13:48 | 2025-07-20 16:27
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская | 142 | 2025-07-20 13:48 | 2025-07-20 16:32 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки ф.В на опоре №41 по отпайке №2 ВЛ-10 кВ №12 Больница от ПС 110 кВ Советская. | 4.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки ф.В на опоре №41 по отпайке №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 12 Больница ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2025-07-20 13:48 | 2025-07-20 16:32
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 135 | 2025-07-16 11:05 | 2025-07-16 12:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 17/10кВА Боваев. |  | 2025-07-16 11:05 | 2025-07-16 12:10
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 147 | 2025-07-16 10:30 | 2025-07-22 16:17 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации (с 1967 года) ВЛ-10кВ №5 Ферма-2 от ПС 35кВ Сарпа произошло снижение устойчивости деревянных опор с ж/б приставками. 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с произошло падение промежуточных опор №349, 350, 353-358, 360, 379-389, 391 по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа. | 4.1.5, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 23 м/с и выработанного нормативного срока эксплуатации ВЛ (с 1967 года) произошло падение промежуточных опор №349, 350, 353-358, 360, 379-389, 391 по ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 21 опора повреждена на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ | 2025-07-16 10:30 | 2025-07-16 14:20
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 125 | 2025-07-11 14:25 | 2025-07-11 16:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта произошло из-за дефекта на абонентском КТП №16/63 кВА Водозабор. |  | 2025-07-11 14:25 | 2025-07-11 16:04
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 124 | 2025-07-11 13:13 | 2025-07-11 15:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №9/10 кВА "Семенова". |  | 2025-07-11 13:13 | 2025-07-11 15:30
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 123 | 2025-07-11 12:45 | 2025-07-11 14:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский произошло из-за дефекта на абонентском КТП №5/10 кВА Церенов. |  | 2025-07-11 12:45 | 2025-07-11 14:39
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 122 | 2025-07-11 12:32 | 2025-07-11 14:45 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода ф."А" в пролете опор №12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-11 12:32 | 2025-07-11 14:45
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 111 | 2025-06-27 09:01 | 2025-06-27 11:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС-110 кВ Советская произошло в результате дефекта на абонентском КТП №14/100 кВА абонентское. |  | 2025-06-27 09:01 | 2025-06-27 11:12
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 99 | 2025-06-21 11:34 | 2025-06-21 14:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.1.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежедение опоры №142, от отп. №8 опора №4 на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная, Опора П10-7ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежедение опоры №142, от отп. №8 опора №4 на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная, Опора П10-7ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №142 на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ, Повреждение опоры №42 по отп №8 на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ | 2025-06-21 11:34 | 2025-06-21 14:24
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 102 | 2025-06-20 15:10 | 2025-06-20 16:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Ферма №2 от ПС-35 кВ Чкаловского произошло в результате дефекта на абонентском ТП №7/10 кВА Эльзенов. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Ферма №2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате дефекта на абонентском ТП №7/10 кВА Эльзенов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефекта на абонентском ТП №7/10 кВА Эльзенов. на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма №2 от ПС-35 кВ Чкаловская ВЛ-10 кВ № 4 Ферма №2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 2025-06-20 15:10 | 2025-06-20 16:56
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 101 | 2025-06-20 10:55 | 2025-06-20 14:26 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате дефекта на абонентском ТП №7/10 кВА Дорджиев. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате дефекта на абонентском ТП №7/10 кВА Дорджиев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском ТП №7/10 кВА Дорджиев по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная , Опора АК10-3ДБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефекта на абонентском ТП на ТП №7/10 кВА Дорджиев по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева ТП №7/10 кВА Дорджиев | 2025-06-20 10:55 | 2025-06-20 14:26
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 103 | 2025-06-20 10:30 | 2025-06-20 14:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате дефекта на абонентском ТП №14/10 кВА Шорваев. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате дефекта на абонентском ТП №14/10 кВА Шорваев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефекта на абонентском ТП №14/10 кВА Шорваев. на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 2025-06-20 10:30 | 2025-06-20 14:45
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 95 | 2025-06-13 18:57 | 2025-06-13 20:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС-110 кВ Советская произошло в результате дефекта на абонентском КТП №25/2*400 кВА Больничный комплекс. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС-110 кВ Советская произошло в результате дефекта на абонентском КТП №25/2*400 кВА Больничный комплекс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в сети потребителя на ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС-110 кВ Советская ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС-110 кВ Советская | 2025-06-13 18:57 | 2025-06-13 20:35
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 94 | 2025-06-12 15:38 | 2025-06-12 20:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта произошло в результате дефекта на абонентском ТП №15. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта произошло в результате дефекта на абонентском ТП №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском ТП №15 на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Опора АК10-3ДБ | 2025-06-12 15:38 | 2025-06-12 20:50
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 93 | 2025-06-07 09:04 | 2025-06-07 10:15 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на КТП 18/250 кВА произошло перекрытие на проходных изоляторах. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц на КТП 18/250 кВА произошло нарушение изоляции вследствие попадания птицы на проходные изоляторы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА Райпо по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВСоветская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1ф.А | 2025-06-07 09:04 | 2025-06-07 10:15
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 87 | 2025-06-02 16:40 | 2025-06-02 18:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 7/100кВА Цеденов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 7/100кВА Цеденов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.КТП 7/100кВА Цеденов на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ | 2025-06-02 16:40 | 2025-06-02 18:40
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 85 | 2025-05-31 15:10 | 2025-05-31 17:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло из-за дефекта на абонентском КТП №5/160 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло из-за дефекта на абонентском КТП №5/160 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП №5/160 кВА. на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора АК10-3ДБ | 2025-05-31 15:10 | 2025-05-31 17:07
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 84 | 2025-05-31 13:02 | 2025-05-31 15:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №13/63 кВА Далюева. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №13/63 кВА Далюева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП №13/63кВА Далюева на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора АК10-3ДБ | 2025-05-31 13:02 | 2025-05-31 15:13
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 83 | 2025-05-31 09:56 | 2025-05-31 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №21/10кВА "Бутаев". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская произошло из-за дефекта на абонентском КТП №21/10кВА "Бутаев". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП №21/10кВа "Бутаев" на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2025-05-31 09:56 | 2025-05-31 13:00
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская | 82 | 2025-05-31 08:35 | 2025-05-31 09:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 РРС от ПС-110 кВ Соевтская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 2/25 кВА РТПС. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 10 РРС от ПС-110 кВ Соевтская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 2/25 кВА РТПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя ТП №2/25 кВА РТПС на ВЛ-10 кВ № 10 РРС ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-31 08:35 | 2025-05-31 09:48
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская | 78 | 2025-05-28 12:06 | 2025-05-28 15:25 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами произошло провисание провода в пролете опор №21-22. | 4.16, В результате провисания провода в пролете опор №21-22 вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошел схлест фазных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлес проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2025-05-28 12:06 | 2025-05-28 15:25
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа | 77 | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 12:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа произошло из-за дефекта на абонентском КТП 23/25 Энчаев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа произошло из-за дефекта на абонентском КТП 23/25 Энчаев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.КТП 23/25 Энчаев на ВЛ-10 кВ № 8 Ферма № 1 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 12:11
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 62 | 2025-05-13 08:40 | 2025-05-13 11:23 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений(ветер, дождь, гололед и т.п.) произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №57-58 ф."А". | 4.13, В результате потери механической прочности провода ф."А" в пролете опор №57-58 произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Пролет 2*АС35/6,2 | 2025-05-13 08:40 | 2025-05-13 11:23
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 61 | 2025-05-11 11:54 | 2025-05-11 14:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 12/63 кВА Бюрчиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 12/63 кВА Бюрчиев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП №12/63 кВА Бюрчиев на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2025-05-11 11:54 | 2025-05-11 14:11
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 60 | 2025-05-11 10:30 | 2025-05-11 11:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 9/40 кВА Цеденов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 9/40 кВА Цеденов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП№9/40 кВа Болдырев на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-11 10:30 | 2025-05-11 11:18
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 56 | 2025-04-25 08:49 | 2025-04-25 12:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Бригада №1 от ПС-110 кВ Кегульта произошло из-за дефекта на абонентском КТП 11/25 кВА Баянов. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Бригада №1 от ПС-110 кВ Кегульта произошло из-за дефекта на абонентском КТП 11/25 кВА Баянов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП№11/25 кВА Баянов на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*ПС 25 | 2025-04-25 08:49 | 2025-04-25 12:12
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 53 | 2025-04-20 16:40 | 2025-04-20 18:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 7/100 кВА Цеденов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 7/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП №7/100 кВА Цеденов. на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет: 3*АС 35/6,2 | 2025-04-20 16:40 | 2025-04-20 18:34
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 49 | 2025-04-09 08:44 | 2025-04-09 10:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2025-04-09 08:44 | 2025-04-09 10:40
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/63 кВА Дондыков по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 47 | 2025-04-01 11:25 | 2025-04-01 13:19 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 7/63 кВА Дондыков по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*А 25 | 2025-04-01 11:25 | 2025-04-01 13:19
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10 кВ № 6/250 кВА Торговый Центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба с. Ергенинский от ПС 110 кВ Ергени | 37 | 2025-03-17 15:51 | 2025-03-17 17:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест продов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10 кВ № 6/250 кВА Торговый Центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба с. Ергенинский от ПС 110 кВ Ергени Пролет:4*А 25 | 2025-03-17 15:51 | 2025-03-17 17:36
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 35 | 2025-03-14 09:15 | 2025-03-14 09:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС-110 кВ Советская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 14/100 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС-110 кВ Советская произошло из-за дефекта на абонентском КТП 14/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в КТП 14/100 кВА абонентское на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-14 09:15 | 2025-03-14 09:51
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 32 | 2025-03-07 09:29 | 2025-03-07 12:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:4*А 25 | 2025-03-07 09:29 | 2025-03-07 12:00
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 31 | 2025-03-06 14:22 | 2025-03-06 17:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходных изоляторов КТП №4/10 кВА произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) вследствии попадания построннего предмета произошло перекрытие на КТП №4/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проходных изоляторах КТП №4/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП №4/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская КТП №4/10 кВА по ВЛ-10 кВ № 9 Связь с ПС Заливная от ПС-35 кВ Байровская | 2025-03-06 14:22 | 2025-03-06 17:16
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 22 | 2025-03-03 11:52 | 2025-03-03 13:29 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки ф. "В" на опоре № 407 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки ф. "В" на опоре № 407 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Ф. "В" на опоре №407 на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Опора П10-3 | 2025-03-03 11:52 | 2025-03-03 13:29
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 21 | 2025-02-28 14:05 | 2025-02-28 17:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате дефекта на абонентском участке ВЛ. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате дефекта на абонентском участке ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на потребительском участке на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-28 14:05 | 2025-02-28 17:23
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта | 20 | 2025-02-27 14:10 | 2025-02-27 16:25 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провисания провода вследствии длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-10 кВ № 5 Кегульта от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-27 14:10 | 2025-02-27 16:25
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 18 | 2025-02-27 09:31 | 2025-02-27 11:40 | 3.4.7.3.1, В следствии несвоевременного выявления провиса провода фазы «А» произошло перекрытие | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2025-02-27 09:31 | 2025-02-27 11:40
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 17 | 2025-02-26 12:00 | 2025-02-26 17:25 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки на опоре № 224 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки на опоре № 224 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №224 на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-3 | 2025-02-26 12:00 | 2025-02-26 17:25
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА КФХ Кермен по ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска | 4 | 2025-01-22 09:23 | 2025-01-22 13:23 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провисания провода вследствии длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА КФХ Кермен по ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:4*А 25 | 2025-01-22 09:23 | 2025-01-22 13:23
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 3 | 2025-01-17 13:25 | 2025-01-17 16:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада №1 от ПС-110 кВ Кегульта, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест продов в пролете опор №129-130 на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*ПС 35 | 2025-01-17 13:25 | 2025-01-17 16:40
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта | 2 | 2025-01-17 13:20 | 2025-01-17 17:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №104-105 на ВЛ-10 кВ № 1 Связь с ПС Ергенинская от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-17 13:20 | 2025-01-17 17:10
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман | 265 | 2025-12-31 09:26 | 2025-12-31 11:54 | 3.4.7.3.1, В результате длительного срока эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман произошло провисание провода в пролете опор №9-10. | 4.16, В результате провисания провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 14/250 кВА СХТ по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС 110 кВ Цаган-Аман Пролет:4*А 16 | 2025-12-31 09:26 | 2025-12-31 11:54
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ № 15 от ПС-110 кВ Барун | 256 | 2025-12-15 08:59 | 2025-12-15 11:56 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ № 15 от ПС-110 кВ Барун. | 4.16, В результате провисания провода произошел схлест проводов при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ № 15 от ПС-110 кВ Барун Пролёт опор №11-12 | 2025-12-15 08:59 | 2025-12-15 11:56
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 250 | 2025-12-14 15:20 | 2025-12-14 15:25 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №11-12 по ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста. | 4.16, В результате провисания провода ф."А" произошел схлест проводов при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 15:20 | 2025-12-14 15:25
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал | 232 | 2025-12-14 09:50 | 2025-12-14 14:47 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. | 4.16, В результате провисания провода произошел схлест при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*А 16 | 2025-12-14 09:50 | 2025-12-14 14:47
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 230 | 2025-12-14 08:45 | 2025-12-14 10:21 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло снижение крепления провода вязки. | 4.3.5, В результате снижения крепления провода вязки произошел обрыв вязки под действием порывистых ветров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский Опора П1-2 | 2025-12-14 08:45 | 2025-12-14 10:21
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 224 | 2025-12-13 18:38 | 2025-12-13 22:34 | 3.4.12.2.1, В результате длительного срока эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошло снижение изоляционных свойств изолятора ф."В". | 4.3.5, В результате снижениия изоляционных свойств изолятора произошел срыв изолятора ф."В" при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."В" на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2025-12-13 18:38 | 2025-12-13 22:34
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 216 | 2025-12-13 10:56 | 2025-12-13 12:01 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №14-15. | 4.16, В результате провисания провода при порывах ветра произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-13 10:56 | 2025-12-13 12:01
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10кВ №1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста | 207 | 2025-11-22 12:04 | 2025-11-22 13:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА по ВЛ-10кВ №1 Белозерный от ПС-110 кВ Юста Пролет:4*А 16 | 2025-11-22 12:04 | 2025-11-22 13:58
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 196 | 2025-10-10 10:28 | 2025-10-10 15:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП-10/0,4кВ №22/25 кВА КФХ Умерова |  | 2025-10-10 10:28 | 2025-10-10 15:32
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 190 | 2025-10-06 08:25 | 2025-10-06 15:23 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Смушковое» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате повреждения на абонентском КТП-10/0,4кВ №12/10 кВА КФХ Очиров. |  | 2025-10-06 08:25 | 2025-10-06 15:23
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 185 | 2025-09-26 10:52 | 2025-09-26 15:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП -10/0,4 кВ №32/63 кВА Манджиев |  | 2025-09-26 10:52 | 2025-09-26 15:13
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 172 | 2025-08-13 09:08 | 2025-08-13 09:14 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводе ф."А" в пролете опор №40-41 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете №40-41 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе ф."А" на ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-08-13 09:08 | 2025-08-13 09:14
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 155 | 2025-07-24 12:38 | 2025-07-24 14:53 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода произошел схлест проводов при порывах ветра. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации ВЛ и воздействия атмосферных явлений произошло провисание провода ф."А", Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-24 12:38 | 2025-07-24 14:53
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №12/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 150 | 2025-07-21 09:42 | 2025-07-21 11:26 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло провисание провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №12/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*А 16 | 2025-07-21 09:42 | 2025-07-21 11:26
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 130 | 2025-07-14 08:20 | 2025-07-15 13:05 | 3.4.12.2.1, повреждения у основании промежуточных ж/б опор № 14,15,16, по-вреждения металлических траверс на опоре № 12, 13. произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате сильных порывистых ветров | 4.1.5, Вследствие сильных порывистых ветров произошли повреждения у основании промежуточных ж/б опор № 14,15,16, повреждения метал-лических траверс на опоре № 12, 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1, повреждение траверсы на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1, основании промежуточных ж/б опор на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1, основании промежуточных ж/б опор на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1, основании промежуточных ж/б опор на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2025-07-14 08:20 | 2025-07-14 13:05
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 131 | 2025-07-14 08:20 | 2025-07-14 10:46 | 3.4.12.2.1, обрыв 80 % жил провода фазы «С» в пролете опор №18-19, срыв изолятора на опоре №11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв 80 % жил провода фазы «С» в пролете опор №18-19, срыв изолятора на опоре №11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал Опора ОА10-1Д, обрыв 80% жил провода на ВЛ-10 кВ № 3 Татал от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-14 08:20 | 2025-07-14 10:46
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал | 134 | 2025-07-14 08:20 | 2025-07-17 18:52 | 3.4.12.2.1, Повреждения у основания ж/б опор 10 кВ № 39, 40, 41, 42,43, 44 произошли из-за снижение свойств структуры материала в результате сильных порывистых ветров. | 4.14, Вследствие сильных порывистых ветров произошло повреждения у основания ж/б опор 10 кВ № 39, 40, 41, 42,43, 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения у основания ж/б опор на ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1, повреждения у основания ж/б опор на ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1, повреждения у основания ж/б опор на ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1, повреждения у основания ж/б опор на ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1, повреждения у основания ж/б опор на ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1, повреждения у основания ж/б опор на ВЛ-10 кВ №2 Жив.точки от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2025-07-14 08:20 | 2025-07-14 11:21
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 121 | 2025-07-11 11:45 | 2025-07-11 16:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП -10/0,4 кВ №29/10 кВА |  | 2025-07-11 11:45 | 2025-07-11 16:25
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 107 | 2025-06-23 09:21 | 2025-06-23 14:39 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП -10/0,4 кВ №33/10 кВА КФХ «Нарн» | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП -10/0,4 кВ №33/10 кВА КФХ «Нарн». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП -10/0,4 кВ №33/10 кВА КФХ «Нарн» на ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал»Пролет:3*АС 25/4,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2025-06-23 09:21 | 2025-06-23 14:39
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 105 | 2025-06-23 09:15 | 2025-06-23 14:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.4.5, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу КТП на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба Опора А10-1 | 2025-06-23 09:15 | 2025-06-23 14:01
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 98 | 2025-06-19 09:42 | 2025-06-19 10:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения на абонентском КТП-10/0,4 кВ №24/10 кВА КФХ Джалсанова. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения на абонентском КТП -10/0,4 кВ №18/10 кВА Гунзиков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в сети абонента на ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» | 2025-06-19 09:42 | 2025-06-19 10:04
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 97 | 2025-06-19 08:58 | 2025-06-19 16:13 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа. | 4.13, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации двери шкафа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены изоляторы на КТП 8/25 кВА КТП 8/25 кВА | 2025-06-19 08:58 | 2025-06-19 16:13
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал | 96 | 2025-06-15 16:44 | 2025-06-15 19:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА МТМ по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС Татал Пролет:4*А 16 | 2025-06-15 16:44 | 2025-06-15 19:18
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 88 | 2025-06-04 12:08 | 2025-06-04 13:07 | 3.4.7.3.5, обрыв провода фазы «В» в пролете опор №7-9 произошел из-за длительного срока эксплуатации | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-06-04 12:08 | 2025-06-04 13:07
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 51 | 2025-04-09 09:36 | 2025-04-09 18:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №215-216 произошел в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошел провис провода в пролете опор №215-216. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-09 09:36 | 2025-04-09 18:48
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 50 | 2025-04-09 09:30 | 2025-04-09 14:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Харба» произошло в результате повреждения на абонентском КТП -10/0,4 кВ № 8/10 кВА Манджиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Харба» произошло в результате повреждения на абонентском КТП -10/0,4 кВ № 8/10 кВА Манджиев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Опора А10-1 | 2025-04-09 09:30 | 2025-04-09 14:36
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 46 | 2025-04-01 09:12 | 2025-04-01 13:44 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №257-258. произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления для устранения. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-04-01 09:12 | 2025-04-01 13:44
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская | 42 | 2025-03-24 09:22 | 2025-03-24 16:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения на абонентском КТП -10/0,4 кВ №18/10 кВА Гунзиков. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 «Долан» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения на абонентском КТП -10/0,4 кВ №18/10 кВА Гунзиков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ №1 Долан от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-24 09:22 | 2025-03-24 16:12
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 40 | 2025-03-21 09:10 | 2025-03-21 12:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 «Ферма-2» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения на абонентском КТП-10/0,4 кВ №15/10 кВА Очир-Горяев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 «Ферма-2» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения на абонентском КТП-10/0,4 кВ №15/10 кВА Очир-Горяев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в тп абонента на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-21 09:10 | 2025-03-21 12:50
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 39 | 2025-03-19 08:27 | 2025-03-19 12:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 105-106 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 105-106 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-03-19 08:27 | 2025-03-19 12:57
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 28 | 2025-03-05 13:00 | 2025-03-05 14:43 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки провода ф В на опоре № 10 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой обрыв вязки провода ф В на опоре № 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф "В" на ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Опора П10-1 | 2025-03-05 13:00 | 2025-03-05 14:43
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 16 | 2025-02-25 09:20 | 2025-02-25 16:47 | 3.4.7.3.5, повреждение опоры № 313 по ВЛ-10 кВ №2 «Октябрьский» от ПС-110 кВ «Юста» в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, в результате воздействия длительных атмосферных явлений (ветер, дождь) и длительного срока эксплуатации произошло повреждение опоры № 313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста Опора П10-1 | 2025-02-25 09:20 | 2025-02-25 16:47
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 13 | 2025-02-16 09:09 | 2025-02-16 16:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 199-200 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 199-200 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-02-16 09:09 | 2025-02-16 16:50
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 161/40 кВА Ветка по ВЛ-10 кВ № 10 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 259 | 2025-12-15 09:34 | 2025-12-15 14:47 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 161/40 кВА "Ветка" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 161/40 кВА "Ветка" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шороны" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 161/40 кВА "Ветка" по ВЛ-10 кВ № 11 "Шороны" Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 2025-12-15 09:34 | 2025-12-15 14:47
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 254 | 2025-12-14 16:38 | 2025-12-14 16:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Перекрытие проводов произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования и длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-12-14 16:38 | 2025-12-14 16:43
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 243 | 2025-12-14 13:29 | 2025-12-14 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-12-14 13:29 | 2025-12-14 16:10
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 241 | 2025-12-14 12:48 | 2025-12-14 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-12-14 12:48 | 2025-12-14 15:27
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 240 | 2025-12-14 12:05 | 2025-12-14 14:46 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздейтвия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-12-14 12:05 | 2025-12-14 14:46
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 237 | 2025-12-14 11:32 | 2025-12-14 14:58 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2025-12-14 11:32 | 2025-12-14 14:58
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 233 | 2025-12-14 09:59 | 2025-12-14 17:37 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2025-12-14 09:59 | 2025-12-14 17:37
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 229 | 2025-12-14 08:18 | 2025-12-14 11:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №305 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Опора К10-2Б | 2025-12-14 08:18 | 2025-12-14 11:32
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 211 | 2025-12-04 09:21 | 2025-12-04 15:02 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА "Коттеджи" по ВЛ-10 кВ №7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 437/100 кВА Коттеджи по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2025-12-04 09:21 | 2025-12-04 15:02
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 206 | 2025-11-13 08:29 | 2025-11-13 11:55 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2025-11-13 08:29 | 2025-11-13 11:55
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 201 | 2025-10-22 09:17 | 2025-10-22 11:10 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №9-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА "Насосная" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА "Насосная" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-10-22 09:17 | 2025-10-22 11:10
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 200 | 2025-10-19 13:28 | 2025-10-19 15:45 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №9-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*А 16 | 2025-10-19 13:28 | 2025-10-19 15:45
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 199 | 2025-10-16 14:05 | 2025-10-16 14:50 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА "Карла Маркса" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 388/160 кВА Карла Маркса по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2025-10-16 14:05 | 2025-10-16 14:50
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 198 | 2025-10-15 08:48 | 2025-10-15 11:10 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2025-10-15 08:48 | 2025-10-15 11:10
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 188 | 2025-09-30 13:48 | 2025-09-30 14:42 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления провисания провода | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-09-30 13:48 | 2025-09-30 14:42
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 181 | 2025-09-23 09:18 | 2025-09-23 10:41 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА "Насосная" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате провисания провода, вследствие длительного срока эксплуатации произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 404/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-09-23 09:18 | 2025-09-23 10:41
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготконтора по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 166 | 2025-08-06 13:45 | 2025-08-06 15:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА "Заготконтора" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 67/100 кВА Заготконтора по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2025-08-06 13:45 | 2025-08-06 15:00
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 145 | 2025-07-20 16:50 | 2025-07-20 16:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с. | 4.16, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и атмосферных воздействий произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 50/8,0 | 2025-07-20 16:50 | 2025-07-20 16:56
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 149 | 2025-07-20 14:35 | 2025-07-21 16:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошло из-за дефекта на абонентском КТП № 469/40 кВА "21 Век". |  | 2025-07-20 14:35 | 2025-07-20 15:18
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 236/25 кВА Песчаная по ВЛ-10 кВ № 1Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое | 136 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 16:14 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 236/25 кВА "Песчаная" по ВЛ-10 кВ № 1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 236/25 кВА "Песчаная" по ВЛ-10 кВ № 1 "Бригада-2" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате длительного срока эксплуатации, что привело к провисанию провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 236/25 кВА Песчаная по ВЛ-10 кВ № 1Бригада-2 от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:3*А 16 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 16:14
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 117 | 2025-07-10 13:44 | 2025-07-10 15:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-07-10 13:44 | 2025-07-10 15:08
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 114 | 2025-07-06 06:19 | 2025-07-06 10:25 | 3.4.7.3.5, Выход из строя силового трансформатора ТМ-400 на КТП № 66/400 "Райисполком" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Выход из строя силового трансформатора ТМ-400 на КТП №66/400 "Райисполком" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошел вследствие старения и увлажнения изоляции, повреждения токоведущих соединений и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя силового трансформатора на ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 50/8,0, выход из строя силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты отПС 110 кВ Малые Дербеты Трансформатор ТМ-400/10 | 2025-07-06 06:19 | 2025-07-06 10:25
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 106 | 2025-06-24 08:55 | 2025-06-24 10:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-06-24 08:55 | 2025-06-24 10:20
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 91 | 2025-06-06 09:30 | 2025-06-06 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-06-06 09:30 | 2025-06-06 11:35
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 90 | 2025-06-06 09:16 | 2025-06-06 11:42 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2025-06-06 09:16 | 2025-06-06 11:42
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 89 | 2025-06-05 10:19 | 2025-06-05 11:06 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-06-05 10:19 | 2025-06-05 11:06
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 80 | 2025-05-29 10:33 | 2025-05-29 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2025-05-29 10:33 | 2025-05-29 12:45
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 79 | 2025-05-28 14:52 | 2025-05-28 15:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошло из-за дефекта на абонентском КТП № 57/250 кВА "Зерноток". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" произошло из-за дефекта на абонентском КТП № 57/250 кВА "Зерноток". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-05-28 14:52 | 2025-05-28 15:28
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 75 | 2025-05-27 15:01 | 2025-05-27 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-05-27 15:01 | 2025-05-27 17:45
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 74 | 2025-05-27 13:21 | 2025-05-27 16:34 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 31-32 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 31-32 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2025-05-27 13:21 | 2025-05-27 16:34
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ №9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 73 | 2025-05-26 09:10 | 2025-05-26 11:32 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ №9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-05-26 09:10 | 2025-05-26 11:32
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 69 | 2025-05-22 12:18 | 2025-05-22 14:49 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2025-05-22 12:18 | 2025-05-22 14:49
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 68 | 2025-05-21 13:49 | 2025-05-21 13:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. | 4.16, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*АП-50 | 2025-05-21 13:49 | 2025-05-21 13:56
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА Мира по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 63 | 2025-05-15 08:53 | 2025-05-15 10:10 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА "Мира" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 455/250 кВА Мира по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2025-05-15 08:53 | 2025-05-15 10:10
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 55 | 2025-04-21 15:21 | 2025-04-21 17:57 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА "Скважина" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 36/63 кВА Скважина по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*АС 35/6,2 | 2025-04-21 15:21 | 2025-04-21 17:57
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 54 | 2025-04-21 13:49 | 2025-04-21 15:06 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2025-04-21 13:49 | 2025-04-21 15:04
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ№ 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 38 | 2025-03-18 09:58 | 2025-03-18 12:10 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА "Пятиэтажки" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ЗТП 10/0,4 кВ № 410/250 кВА Пятиэтажки по ВЛ-10 кВ№ 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2025-03-18 09:58 | 2025-03-18 12:10
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 36 | 2025-03-17 09:32 | 2025-03-17 11:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, Провисание провода произошло в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-03-17 09:32 | 2025-03-17 11:15
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 15 | 2025-02-22 10:38 | 2025-02-22 12:51 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного провисания провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2025-02-22 10:38 | 2025-02-22 12:51
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 11 | 2025-02-07 08:40 | 2025-02-07 10:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате несвоевременного выявления провисания провода. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-02-07 08:40 | 2025-02-07 10:15
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 от СТП №16/25 Эренценов | 7 | 2025-01-30 08:47 | 2025-01-30 10:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шороны ПС 110 кВ Малые Дербеты произошло в результате дефекта в сети потребителя на СТП №16/25 кВА Эренценов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шороны ПС 110 кВ Малые Дербеты произошло в результате дефекта в сети потребителя на СТП №16/25 кВА Эренценов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в сети потребителя на ВЛ-10 кВ № 11 Шороны от ПС 110 кВ Малые Дербеты СТП №16/25 Эренценов | 2025-01-30 08:47 | 2025-01-30 10:36
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 6 | 2025-01-27 09:47 | 2025-01-27 11:36 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2025-01-27 09:47 | 2025-01-27 11:34
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил | 264 | 2025-12-31 09:14 | 2025-12-31 11:48 | 3.4.7.3.1, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора ф,"С" на опоре №34 по ВЛ-0,4кВ от ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил. | 4.16, В результате снижения изоляционных свойсв изолятора ф."С" произошел разрушение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф."С" на ВЛ-0,4кВ от ТП №6 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Иджил Опора П1-4 | 2025-12-31 09:14 | 2025-12-31 11:48
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур | 263 | 2025-12-31 08:04 | 2025-12-31 10:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств опорного изолятора ф."В" на КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 2 Школа. | 4.1.3, В результате снижения изоляционных свойств опорного изолятора ф."В" на КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 2 Школа произошло разурешение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ф."В" на КТП-10/0,4 кВ 250 кВА № 2 Школа ВЛ 10 кВ №1 Цаган-Нур ПС 35 кВ Цаган-Нур ИОС-10-500 УХЛ | 2025-12-31 08:04 | 2025-12-31 10:30
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 218 | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-13 14:36 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами и длительного срока эксплуатации произошло провисание провода ф."А" в пролете опор №33-34. | 4.16, В результате провисания провода ф."А" произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10 кВ №3 50 лет Октября ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет: 3* АС 35/6,2 | 2025-12-13 12:30 | 2025-12-13 14:36
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур | 204 | 2025-11-07 17:40 | 2025-11-07 23:39 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ф."В" в пролете опор №7-8 по ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур. | 4.13, В результате потери механической прочности провода ф."В" вследствие длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ-10 кВ № 5 Октябрьский МЖС ПС 35 кВ Цаган-Нур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-11-07 17:40 | 2025-11-07 23:39
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 189 | 2025-10-05 11:35 | 2025-10-05 13:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Жив точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 16/10 Бадгаев. |  | 2025-10-05 11:35 | 2025-10-05 13:01
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 183 | 2025-09-26 08:17 | 2025-09-26 09:29 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления провисания провода ф."А" в пролете опор №12-13 произошел схлест проводов. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь и т.д.) произошел провис провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 16 | 2025-09-26 08:17 | 2025-09-26 09:29
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 143 | 2025-07-20 16:48 | 2025-07-20 16:52 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло перекрытие между проводами в пролете опор №11-12. | 4.16, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе на ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 2*АС 35/6,2 | 2025-07-20 16:48 | 2025-07-20 16:52
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 144 | 2025-07-20 16:48 | 2025-07-20 16:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло перекрытие между проводами в пролете опор №4-5. | 4.16, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-07-20 16:48 | 2025-07-20 16:50
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 86 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 17/10. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 17/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.КТП 17/10 на ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 Опора П10-1 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:36
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 81 | 2025-05-29 14:45 | 2025-05-29 17:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло провисание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 2 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 16 | 2025-05-29 14:45 | 2025-05-29 17:32
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 Промзона ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 45 | 2025-03-29 09:30 | 2025-03-29 15:23 | 3.4.10.1, Отключение В-10 Промзона на ПС 110кВ Большой Царын-2 произошло в результате проникновения в ячейку КРУН В-10 животного (крыса). | 4.11, Вследствие проникновения животного в ячейку КРУН-10 В-10 Промзона на ПС 110кВ Большой Царын-2 образовалась эл.дуга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл.дугового воздействия на ПС 110кВ Большой Царын-2 трансформатор тока В-10 Промзона | 2025-03-29 09:30 | 2025-03-29 15:23
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход | 5 | 2025-01-27 08:11 | 2025-01-27 08:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 26-27 произошел из-за не своевременного выявления дефектов. | 4.16, В результате аварии выявлен схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 26-27 по ВЛ-10 кВ № 7 " Восход» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 7 Восход ПС 110 кВ Восход Пролет:3*АС 35/6,2 | 2025-01-27 08:11 | 2025-01-27 08:15