## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" за 2023 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка | 129 | 2023-06-15 00:28 | 2023-06-15 04:40 | 3.4.12.3, В результате атмосферных перенапряжений в виде грозы произошел пробой воздушного промежутка по поверхности изоляторов ф."С" опоры №42. | 4.12, В результате атмосферных перенапряжений в виде грозы произошел пробой воздушного промежутка по поверхности изоляторов ф."С" опоры №42 с последующим перекрытием по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 35 кВ Городовиковская - Садовка Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2023-06-15 00:28 | 2023-06-15 04:40
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Виноградовская - Яшалтинская ВЛ 110 кВ Виноградовская - Яшалтинская | 99 | 2023-03-30 08:42 | 2023-03-30 23:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №24-25 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок до 20 м/с. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Виноградовская - Яшалтинская Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Яшалтинская - Юбилейная | 72 | 2023-02-22 11:05 | 2023-02-22 16:32 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок на опоре №25 обрыв шлейфа ф. "В". | 4.13, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок на опоре №25 обрыв шлейфа ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."С" на ВЛ 35 кВ Яшалтинская - Юбилейная Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г)
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малая Джалга - Красномихайловская (Л-426) | 76 | 2023-02-21 15:55 | 2023-02-21 17:18 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц в пролете опор №14 - 15 видны следы перекрытия на проводах ф.А и В, на земле лежит кусок проволоки со следами ожогов. | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц в пролете опор №14 - 15 видны следы перекрытия на проводах ф.А и В, на земле лежит кусок проволоки со следами ожогов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах ф."А,В" на ВЛ 35 кВ Малая Джалга - Красномихайловская (Л-426) Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-02-21 15:55 | 2023-02-21 17:18
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС ПО Городовиковские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская | 75 | 2023-02-21 12:47 | 2023-02-21 18:54 | 3.4.12.2.1, В результае длительных воздействий ветровых нагрузок на опоре №77 по ф.А в гирлянде разрушен 1 из 9 изоляторов. | 4.11, В результае длительных воздействий ветровых нагрузок произошел пробой воздушного промежутка на поверхности гирлянды изоляторов на опоре №77 по ф.А с последующим образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."А" на ВЛ 110 кВ Сандатовская - Виноградовская Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | 2023-02-21 12:47 | 2023-02-21 15:54
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка | 204 | 2023-12-12 14:17 | 2023-12-12 15:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор № 17-18 произошел в результате разрегулировки стрелы провеса провода. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилась разрегулировка стрелы провеса провода, в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка , что при порыве ветра привело к короткому замыканию и отключению рубильника-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№4 ВЛ-10кВ Шин-Бядл ПС Садовка Пролет:3*А 25 | 2023-12-12 14:17 | 2023-12-12 15:30
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 203 | 2023-12-12 14:02 | 2023-12-12 15:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор № 26-27 произошел в результате разрегулировки стрелы провеса провода. | 4.12, КТП №9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская, что при порыве ветра привело к короткому замыканию и отключению рубильника -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-12-12 14:02 | 2023-12-12 15:28
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 201 | 2023-12-11 11:45 | 2023-12-11 17:40 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 114 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 114 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Опора УА10-1 | 2023-12-11 11:45 | 2023-12-11 17:40
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 198 | 2023-12-10 15:44 | 2023-12-10 19:49 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка произошел провис провода фазы "А" в пролете опор № 23-24 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "В". | 4.1.3, Ослабление вязки крепления провода фазы "А" в пролете опор № 23-24 по ВЛ10кВ Цорос ПС Садовка произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-10 15:44 | 2023-12-10 19:49
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 190 | 2023-12-04 11:15 | 2023-12-04 17:24 | 3.4.7.3.4, Перекрытие проводов в пролете опор № 84-85 " произошло в результате падения сухой ветки. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 84-85 произошло при воздействия ветровых нагрузок, из за падения ветки, что привело к перекрытию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-04 11:15 | 2023-12-04 17:24
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 181 | 2023-11-27 09:15 | 2023-11-27 10:16 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор № 1-2 произошел в результате разрегулировки стрелы провеса провода. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилась разрегулировка стрелы провеса провода, в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП №2 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская, что при порыве ветра привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф "В,С" на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-11-27 09:15 | 2023-11-27 10:16
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 180 | 2023-11-27 09:03 | 2023-11-27 09:42 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-25 фаз «В, С» в пролете опор № 2-3 произошел в результате разрегулировки стрелы провеса провода. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилась разрегулировка стрелы провеса провода, в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП №8 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская, что при порыве ветра привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф "В,С" на ВЛ-0,4кВ Ф-3 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-11-27 09:03 | 2023-11-27 09:42
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская | 178 | 2023-11-23 11:00 | 2023-11-23 14:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №11 по ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 11 по ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф "С" на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская опора П3-5 | 2023-11-23 11:00 | 2023-11-23 14:00
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 177 | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-23 16:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 129 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 129 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф "С" на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-23 15:54
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 173 | 2023-11-18 09:05 | 2023-11-18 13:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 530 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 530 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-2 | 2023-11-18 09:05 | 2023-11-18 13:00
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП№2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 160 | 2023-10-09 16:30 | 2023-10-09 17:31 | 3.4.12.2.3, Вследствие схлеста междуфазного замыкания при перехлесте проводов ветками деревьев в пролете опор №№12-13 из-за сильного ветра, на ЗТП 2 сгорели ПН-2, Ф-2. | 4.12, Вследствие схлеста междуфазного замыкания при перехлесте проводов ветками деревьев в пролете опор №№12-13 из-за сильного ветра, на ЗТП 2 сгорели ПН-2, Ф-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП№2 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-10-09 16:30 | 2023-10-09 17:31
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 158 | 2023-10-08 12:33 | 2023-10-08 14:25 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская является разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №342-343, что при воздействии ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. | 4.12, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская явилась разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №342-343 из-за ослабления вязки провода, что под действием ветра привело к схлесту проводов, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-10-08 12:33 | 2023-10-08 14:25
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 157 | 2023-10-08 12:20 | 2023-10-08 14:08 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская является разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №399-400, что при воздействии ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. | 4.12, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская явилась разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №399-400 из-за ослабления вязки провода, что под действием ветра привело к схлесту проводов, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2023-10-08 12:20 | 2023-10-08 14:08
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 156 | 2023-08-30 23:45 | 2023-08-30 23:51 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "А" в пролете опор № 534-535 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "А" в пролете опор № 534-535 по ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-30 23:45 | 2023-08-30 23:51
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 155 | 2023-08-30 23:20 | 2023-08-30 23:27 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 133-134 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". | 4.12, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 133-134 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия фаз "А, В" на ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-30 23:20 | 2023-08-30 23:27
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 153 | 2023-08-19 17:20 | 2023-08-19 17:36 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 10-11 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "С". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор 10-11 по ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия фаз "В, С" на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-19 17:20 | 2023-08-19 17:36
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 151 | 2023-08-09 13:40 | 2023-08-09 14:24 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №24 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 24 по ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 9 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская опора П3-2 | 2023-08-09 13:40 | 2023-08-09 14:24
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская | 146 | 2023-08-02 10:00 | 2023-08-02 10:07 | 3.4.7.3.1, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 230-231 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". | 4.12, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 230-231 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия фаз "А, В" на ВЛ-10кВ Южный ПС Городовиковская Провод: АС 35/6,2 | 2023-08-02 10:00 | 2023-08-02 10:07
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №3 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 144 | 2023-08-01 11:05 | 2023-08-01 14:52 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода, в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №3 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская, что при порыве ветра привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода, в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №3 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская, что при порыве ветра привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В,С" на ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП №3 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-08-01 11:05 | 2023-08-01 14:52
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская | 134 | 2023-06-27 06:59 | 2023-06-27 09:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 56-57 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим его обрывом в месте вязки. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 56-57 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим его обрывом в месте вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ10кВ Чапаева ПС Городовиковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-06-27 06:59 | 2023-06-27 09:40
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 133 | 2023-06-27 06:40 | 2023-06-27 09:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-50 в пролете опор № 67-68 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим его обрывом в месте вязки. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-50 в пролете опор № 67-68 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности провода с последующим его обрывом в месте вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2023-06-27 06:40 | 2023-06-27 09:52
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№3 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 127 | 2023-06-09 09:46 | 2023-06-09 11:45 | 3.4.12.2.3, Вследствие схлеста междуфазного замыкания при перехлесте проводов ветками деревьев в пролете опор №№1-3 из-за сильного ветра, на КТП 3 сгорели ПН-2, рубильник Ф-2. | 4.12, Вследствие схлеста междуфазного замыкания при перехлесте проводов ветками деревьев в пролете опор №№1-3 из-за сильного ветра, на КТП 3 сгорели ПН-2, рубильник Ф-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз деревьями при ветре на ВЛ-0,4кВФ-2 КТП№3 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2023-06-09 09:46 | 2023-06-09 11:45
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 123 | 2023-06-01 15:50 | 2023-06-01 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате ослабления вязки крепления провода ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел провис провода фазы "В" в пролете опор № 22-23 с последующим схлестом с проводом соседней фазы "А". | 4.16, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" в пролете опор 22-23 по ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская произошел в результате изменения свойств структуры матерала, потери несущей способности в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2023-06-01 15:50 | 2023-06-01 16:00
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка | 122 | 2023-05-27 08:30 | 2023-05-27 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка явилась разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №260-261 из-за ослабления вязки провода, что под действием ветра привело к схлесту проводов короткому замыканию и отключению от МТЗ. | 4.12, В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №261 по ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка, что при воздействии ветра привело к разрегулировке стрелы провеса, и схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие (схлест) проводов Ф-"А, В" на ВЛ 10кВ Цорос ПС Садовка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-27 08:30 | 2023-05-27 12:34
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 118 | 2023-05-11 09:25 | 2023-05-11 12:54 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 157 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре № 157 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2023-05-11 09:25 | 2023-05-11 12:54
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 114 | 2023-04-14 12:15 | 2023-04-14 12:21 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ Ленинец является разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №107-108, что при воздействии ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. | 4.16, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ Ленинец явилась разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №107-108 из-за ослабления вязки провода, что под действием ветра привело к схлесту проводов, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 12:15 | 2023-04-14 12:21
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 105 | 2023-04-07 10:27 | 2023-04-07 13:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло постепенная разрегулировка контактов на В 10. | 4.13, Неисправность блок-контактов в В 10 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка на ПС 35 кВ Комсомолец ВПМ-10-20/630 с ПП-67 | 2023-04-07 10:27 | 2023-04-07 13:38
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 92 | 2023-03-30 14:27 | 2023-03-30 14:35 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ Ленинец является разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11, что при воздействии ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. | 4.16, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ Ленинец явилась разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №10-11 из-за ослабления вязки провода, что под действием ветра привело к схлесту проводов, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-03-30 14:27 | 2023-03-30 14:35
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская | 87 | 2023-03-30 11:20 | 2023-03-30 11:34 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ10кВ 2 микрорайон является разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-3, что при воздействии ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, междуфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. | 4.16, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ10кВ 2 микрорайон явилась разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 из-за ослабления вязки провода, что под действием ветра привело к схлесту проводов, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф "А, В" на ВЛ10кВ 2 микрорайон ПС Городовиковская Пролет:3*А 50 | 2023-03-30 11:20 | 2023-03-30 11:34
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№ 3 ВЛ10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 82 | 2023-03-28 10:28 | 2023-03-28 15:35 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода, в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП № 3 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская, что при порыве ветра привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода, в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП № 3 ВЛ10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская, что при порыве ветра привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№ 3 ВЛ10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:5*А 35 | 2023-03-28 10:28 | 2023-03-28 15:35
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП№3 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская | 54 | 2023-02-21 17:00 | 2023-02-21 19:40 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явились сильные порывы ветра что привело к обрыву вязки провода и падение провода фазы "В" на траверсу опоры №16 по ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП№3 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская, что привело к КЗ на землю и отключению автомата. | 4.4.4, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №16 по ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП№3 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская, что привело к КЗ на землю и отключению автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на ВЛ-0,4кВФ-3 ЗТП№3 ВЛ10кВ 1микрорайон ПС Городовиковская опора П3- 5 | 2023-02-21 17:00 | 2023-02-21 19:40
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская | 67 | 2023-02-21 17:00 | 2023-02-21 21:30 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №3-4 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская. | 4.13, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №3-4 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП №8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-2 ЗТП№8 ВЛ-10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-02-21 17:00 | 2023-02-21 21:30
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ2 ЗТП№5 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 53 | 2023-02-21 16:50 | 2023-02-21 19:40 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №38 - №39 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф2 ЗТП №5 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская. | 4.4.4, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №38 - №39 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф2 ЗТП №5 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ2 ЗТП№5 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2023-02-21 16:50 | 2023-02-21 19:40
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская | 52 | 2023-02-21 16:40 | 2023-02-21 22:30 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №17 - №18 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская. | 4.13, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №17 - №18 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП №2 ВЛ10кВ Ленинец ПС Городовиковская Пролет:4*А 25 | 2023-02-21 16:40 | 2023-02-21 22:30
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1 КТП№6 ВЛ10кВ Южный ПС Городовиковская | 51 | 2023-02-21 16:15 | 2023-02-21 21:00 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №4 - №9 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №6 ВЛ10кВ Южный ПС Городовиковская. | 4.4.4, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №4 - №9 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП №6 ВЛ10кВ Южный ПС Городовиковская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВФ1 КТП№6 ВЛ10кВ Южный ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2023-02-21 16:15 | 2023-02-21 21:00
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская | 49 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 19:16 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки на опоре №68 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская. | 4.12, Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки на опоре №68 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "В" на ВЛ10кВ Промзона ПС Городовиковская Опора П10-1 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 19:16
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 50 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 22:00 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №30-31 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец. | 4.13, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №30-31 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 22:00
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 65 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 17:52 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явилось воздействие сильного порыва ветра, что привело к выпадению крюков изоляторов из тела опоры на опорах №420,346,348, в следствие чего произошло короткое замыкание, после чего релейная защита сработала на отключение ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская. | 4.4.4, Причиной возникновения нарушения явилось воздействие сильного порыва ветра, что привело к выпадению крюков изоляторов из тела опоры на опорах №420,346,348, в следствие чего произошло короткое замыкание, после чего релейная защита сработала на отключение ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка из тела опоры на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-7ДБ, Срыв крюка из тела опоры на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-7ДБ, Срыв крюка из тела опоры на ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Опора П10-7ДБ | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 17:52
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская | 66 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 19:24 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явилось воздействие сильного порыва ветра на ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская, что привело к обрыву провода в проле опор №182-186 и к повреждению изоляторов на опорах №186, №184, 183, в следствие чего произошло короткое замыкание, после чего релейная защита сработала на отключение ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская. | 4.4.4, Причиной возникновения нарушения явилось воздействие сильного порыва ветра на ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская, что привело к обрыву провода в проле опор №182-186 и к срыву изоляторов на опорах №186, №184, 183, в следствие чего произошло короткое замыкание, после чего релейная защита сработала на отключение ВЛ-10кВ Пролетарская Победа ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Опора П10-1, Повреждение изолятора на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Опора П10-1, Повреждение изолятора на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Опора А10-1, Обрыв провода на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода на ВЛ-10кВПролетарская Победа ПС Городовиковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 19:24
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №2 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 46 | 2023-02-21 15:40 | 2023-02-21 20:40 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №9 - №10 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №2 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 4.13, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №9 - №10 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №2 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4кВФ-2 КТП №2 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2023-02-21 15:40 | 2023-02-21 20:40
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-3 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская | 45 | 2023-02-21 15:15 | 2023-02-21 22:00 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №15 - №16 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВФ-3 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская. | 4.4.4, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №15 - №16 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВФ-3 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-3 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2023-02-21 15:15 | 2023-02-21 22:00
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская | 44 | 2023-02-21 15:10 | 2023-02-21 17:20 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №4-5 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская. | 4.13, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №4-5 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП №12 ВЛ10 Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2023-02-21 15:10 | 2023-02-21 17:20
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская | 43 | 2023-02-21 15:00 | 2023-02-21 19:10 | 3.4.12.2.1, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №27-28 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская. | 4.13, Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в месте вязки в пролете опор №27-28 под воздействием ветровых нагрузок, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 ЗТП№10 ВЛ10кВ Город ПС Городовиковская Пролет:5*АС 25/4,2 | 2023-02-21 15:00 | 2023-02-21 19:10
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская | 31 | 2023-02-06 09:05 | 2023-02-06 10:50 | 3.4.7.3.5, В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение штыревого изолятора марки ШС-10Е фазы «С» на опоре № 243, что явилось причиной короткого замыкания фазы "С" на траверсу и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110кВ "Виноградовская". | 4.12, Разрушение штыревого изолятора марки ШС-10Е фазы «С» на опоре № 243. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на ВЛ10кВ Веселое ПС Виноградовская Опора П10-1 | 2023-02-06 09:05 | 2023-02-06 10:50
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец | 29 | 2023-02-05 06:13 | 2023-02-05 11:46 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 67 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре № 67 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "А" на ВЛ-10кВ 5отделение совхоза Комсомолец ПС Комсомолец Опора П10-1 | 2023-02-05 06:13 | 2023-02-05 11:46
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Городовиковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП № 7 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская | 5 | 2023-01-10 07:33 | 2023-01-10 09:53 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ явилось междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов Ф."А, В"в пролете опор № 15-16 вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Схлест проводов ф. "А.В" по ВЛ, произошли вследствие провисания проводов от воздействия сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А, В" на ВЛ-0,4кВФ1КТП № 7 ВЛ10кВ Комсомолец ПС Городовиковская Пролет:5*А 25 | 2023-01-10 07:33 | 2023-01-10 09:53
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП№10/250кВА ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 216 | 2023-12-29 10:46 | 2023-12-29 13:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПК-10 фаза "А" на КТП№10/250кВА Школа по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение ПК-10 фаза "А" на КТП№10/250кВА Школа по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохрнитель на ТП на КТП№10/250кВА ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская КТП-250-10/0,4У 1 | 2023-12-29 10:46 | 2023-12-29 13:13
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 215 | 2023-12-28 13:58 | 2023-12-28 19:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №126 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №126 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2023-12-28 13:58 | 2023-12-28 19:40
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 214 | 2023-12-28 09:50 | 2023-12-28 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №№27-28 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№27-28 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 09:50 | 2023-12-28 12:20
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская | 213 | 2023-12-14 10:06 | 2023-12-14 11:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаз "В,С" в пролете опор №№23-24 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№23-24 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:3*А 25 | 2023-12-14 10:06 | 2023-12-14 11:34
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 211 | 2023-12-13 14:49 | 2023-12-13 16:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №3 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №3 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВФ-1МТП №6 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Опора П1-5 | 2023-12-13 14:49 | 2023-12-13 16:26
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №3 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага Тугтунская | 210 | 2023-12-13 13:58 | 2023-12-13 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки А-25 фаз «А,В» в пролетах опор №№11-12 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Схлест проводов марки А-25 в пролеах опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №3 ВЛ10 кВ Бага-Тугтун ПС Бага Тугтунская Пролет:4*А 25 | 2023-12-13 13:58 | 2023-12-13 15:50
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП № 8 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 209 | 2023-12-13 10:03 | 2023-12-13 12:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаз "А,В,С" в пролете опор №№3-5 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Обрыв провода марки А-25 в пролетах опор №№3-5 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1КТП № 8 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1КТП № 8 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2023-12-13 10:03 | 2023-12-13 12:00
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 208 | 2023-12-13 08:43 | 2023-12-13 09:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки А-25 фаз «А,В» в пролетах опор №№8-9 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов марки А-25 в пролетах опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ф-2 КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2023-12-13 08:43 | 2023-12-13 09:44
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 212 | 2023-12-13 04:25 | 2023-12-13 04:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов А-35 фаз «А,В» в пролете опор №№121-122 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Краснополье от ПС 110кВ Краснопольская произошли вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 35 | 2023-12-13 04:25 | 2023-12-13 04:35
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 207 | 2023-12-13 00:01 | 2023-12-13 02:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки АС-35 в пролете опор №№91-92 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№91-92 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 00:01 | 2023-12-13 02:01
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 206 | 2023-12-12 22:50 | 2023-12-13 00:50 | 3.4.12.2.1, Схлест провода марки АС-35 в пролете опор №№171-172 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№171-172 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 22:50 | 2023-12-13 00:50
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 205 | 2023-12-12 14:46 | 2023-12-12 17:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки А-25 фаз «А,В,С» в пролетах опор №№10-11 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Схлест проводов марки А-25 в пролеах опор №№10-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-12 14:46 | 2023-12-12 17:36
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 202 | 2023-12-12 11:02 | 2023-12-12 12:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№109-110 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 11:02 | 2023-12-12 12:58
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 200 | 2023-12-11 11:44 | 2023-12-11 14:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№33-34 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-11 11:44 | 2023-12-11 14:57
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 199 | 2023-12-11 10:27 | 2023-12-11 18:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы «А» в пролетах опор №№464-465 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№464-465 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:2*АС 35/6,2 | 2023-12-11 10:27 | 2023-12-11 18:18
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 197 | 2023-12-09 13:25 | 2023-12-09 16:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №55 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №55 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская Опора П10-7ДБ | 2023-12-09 13:25 | 2023-12-09 16:20
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 196 | 2023-12-08 15:20 | 2023-12-08 17:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №42 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв вязки на опоре №42 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2023-12-08 15:20 | 2023-12-08 17:05
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская | 195 | 2023-12-08 13:25 | 2023-12-08 15:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №85 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №85 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2023-12-08 13:25 | 2023-12-08 15:50
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 194 | 2023-12-07 14:40 | 2023-12-07 16:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-35 фаза "С" в пролете опор №№74-75 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№74-75 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 35 | 2023-12-07 14:40 | 2023-12-07 16:45
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 193 | 2023-12-05 19:35 | 2023-12-05 19:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов А- фаз «А,В» в пролете опор №№31-32 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 50 | 2023-12-05 19:35 | 2023-12-05 19:45
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 192 | 2023-12-05 11:03 | 2023-12-05 14:29 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №9 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-1КТП № 10 ВЛ10 кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Опора ПН-1ДБ | 2023-12-05 11:03 | 2023-12-05 14:29
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП№4 ВЛ 10 кВ Соленое ПС Соленовская | 191 | 2023-12-05 10:26 | 2023-12-05 14:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-16 фаз "А,В" в пролете опор №№13-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-16 в пролете опор №№13-15 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-2 КТП№4 ВЛ 10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 16 | 2023-12-05 10:26 | 2023-12-05 14:38
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 189 | 2023-12-04 10:18 | 2023-12-04 10:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№23-24 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-04 10:18 | 2023-12-04 10:31
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 188 | 2023-11-30 13:04 | 2023-11-30 19:47 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №26 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №26 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Опора П10-1 | 2023-11-30 13:04 | 2023-11-30 19:47
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №11 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 187 | 2023-11-30 08:42 | 2023-11-30 15:01 | 3.4.7.3.5, Падение опоры №58 произошел вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования (потеря механической прочности) . | 4.2.1, Падение опор произошло в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры на ВЛ-0,4 ф-1 ЗТП №11 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2023-11-30 08:42 | 2023-11-30 15:01
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№1 ВЛ Орошение ПС Октябрьская | 186 | 2023-11-29 10:22 | 2023-11-29 14:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№2-4 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№2-4 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№1 ВЛ Орошение ПС Октябрьская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№1 ВЛ Орошение ПС Октябрьская Пролет:4*А 25 | 2023-11-29 10:22 | 2023-11-29 14:22
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 185 | 2023-11-28 09:29 | 2023-11-28 17:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №190 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.3, Повреждение опоры №190 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2023-11-28 09:29 | 2023-11-28 17:43
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП№2 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 184 | 2023-11-27 13:56 | 2023-11-27 15:28 | 3.4.7.3.5, Схлест провода марки А-25 фаз "А,В" в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Схлест провода марки А-25 в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-0,4 ф-2 КТП№2 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Пролет:4*А 25 | 2023-11-27 13:56 | 2023-11-27 15:28
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 183 | 2023-11-27 13:20 | 2023-11-27 13:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АПС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№194-195 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перехлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АПС-35 | 2023-11-27 13:20 | 2023-11-27 13:48
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 182 | 2023-11-27 11:32 | 2023-11-27 11:48 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№64-65 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-27 11:32 | 2023-11-27 11:48
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СТФ ПС Эсто-Алтай | 179 | 2023-11-27 08:50 | 2023-11-27 13:31 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ СТФ от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ СТФ от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10кВ СТФ ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-27 08:50 | 2023-11-27 13:31
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Эсто-Алтай | 176 | 2023-11-21 08:46 | 2023-11-21 15:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №18 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Эсто-Алтай произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №18 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Эсто-Алтай Опора П10-1 | 2023-11-21 08:46 | 2023-11-21 15:19
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Краснопольская | 175 | 2023-11-19 14:02 | 2023-11-19 20:24 | 3.4.7.3.5, Разрушение резьбы на валу привода В 10 Краснополье яч.№9: дефект привода В 10 Краснополье яч.№9 ПС 110 Краснопольская произошел вследствие изменения свойств металла в результате длительной эксплуатации | 4.1.3, Разрушение резьбы на валу привода В 10 Краснополье яч.№9: дефект привода В 10 Краснополье яч.№9 ПС 110 Краснопольская произошел вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение резьбы привода на ПС 110 кВ Краснопольская ВМПП-10-630-20 | 2023-11-19 14:02 | 2023-11-19 15:00
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 174 | 2023-11-19 09:54 | 2023-11-19 13:30 | 3.4.7.3.1, Провис провода марки А-50 в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки А-50 в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 50 | 2023-11-19 09:54 | 2023-11-19 13:30
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 172 | 2023-11-16 10:21 | 2023-11-16 14:18 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №561 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крюка КН-22 на опоре №561 фаза "С" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпал крюк на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора П10-1Д | 2023-11-16 10:21 | 2023-11-16 14:18
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 171 | 2023-11-15 09:05 | 2023-11-15 15:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№171-172 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ-10кВ Пролетарский от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло вследствие обрыва провода марки АС-35 в пролете опор №№171-172 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-15 09:05 | 2023-11-15 15:19
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 170 | 2023-11-07 10:07 | 2023-11-07 15:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение ограничителя перенапряжения марки ОПН-10 фазы «А» на опоре КТП№7/100кВА ОТФ по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери изоляционных свойств в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение ОПН-10 фаза "А" на КТП№7/100кВА ОТФ по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110кВ Яшалтинская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОПН-10 на КТП №7/100кВА ВЛ10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская КТП-100-10/0,4У1 | 2023-11-07 10:07 | 2023-11-07 15:42
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 169 | 2023-11-02 09:27 | 2023-11-02 14:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №112 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №112 произошел из-за снижения свойств материала в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Опора П10-1 | 2023-11-02 09:27 | 2023-11-02 14:40
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 168 | 2023-11-02 09:22 | 2023-11-02 13:21 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Березовка от ПС 110кВ Краснопольская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие механического воздействие при падении деревьев, веток произошло отключение ВЛ-10кВ Березовка от ПС 110кВ Краснопольская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-02 09:22 | 2023-11-02 13:21
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 167 | 2023-10-31 09:51 | 2023-10-31 15:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №583 и обрыв провода в пролете опор №№ 582-584 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опоры №583 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора П10-1Д 4.2.1, Обрыв провода марки А-35 фаза "А" в пролете опор №№582-584 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*А 35, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*А 35 | 2023-10-31 09:51 | 2023-10-31 15:50
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП№3/160кВА ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 166 | 2023-10-30 11:47 | 2023-10-30 15:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя в н/в шкафу на КТП№3/160кВА Село по ВЛ-10кВ Октябрьский от ПС 35кВ Октябрьская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение автоматического выключателя в н/в шкафу на КТП№3/160кВА Село по ВЛ-10кВ Октябрьский от ПС 35кВ Октябрьская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автоматического выключателя на КТП№3/160кВА ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская АЕ 2056 125А | 2023-10-30 11:47 | 2023-10-30 15:55
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ1КТП №1 ВЛ10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская | 165 | 2023-10-26 11:10 | 2023-10-26 14:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№21-22 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ1КТП №1 ВЛ10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-26 11:10 | 2023-10-26 14:21
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Ф-1 КТП №2 ВЛ-10 кВ Ульяновка | 164 | 2023-10-17 20:35 | 2023-10-18 14:07 | 3.4.8.5.2, Повреждение опор №№33,34,35 произошел вследствие не умышленного повреждения. | 4.14, Вследствии воздействия сторонних лиц произошло падение опоры в результате механического разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 Ф1 КТП № 2 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская опора П3-4, повреждение опоры на ВЛ-0,4 Ф1 КТП № 2 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская опора П3-4, повреждение опоры на ВЛ-0,4 Ф1 КТП № 2 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская опора П3-4 | 2023-10-17 20:35 | 2023-10-18 14:07
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 163 | 2023-10-17 09:22 | 2023-10-17 13:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фазы «А» в пролетах опор №№22-23 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№22-23 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-17 09:22 | 2023-10-17 13:27
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 162 | 2023-10-17 09:16 | 2023-10-17 11:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№171-172 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№171-172 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-17 09:16 | 2023-10-17 11:17
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 161 | 2023-10-17 08:49 | 2023-10-17 09:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№278-279 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-17 08:49 | 2023-10-17 09:01
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 159 | 2023-10-08 14:47 | 2023-10-08 16:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре №85 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв вязки на опоре №85 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Опора П10-2 | 2023-10-08 14:47 | 2023-10-08 16:25
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | 154 | 2023-08-22 13:18 | 2023-08-22 15:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Юбилейная произошло вследствие попадания домашней птицы на КТП№2. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Юбилейная произошло вследствие попадания домашней птицы на КТП№2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на КТП на КТП№2/40 кВА ВЛ10 кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная КТП-40-10/0,4-90-У1 | 2023-08-22 13:18 | 2023-08-22 15:10
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП16/25кВА ВЛ10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 152 | 2023-08-14 10:00 | 2023-08-14 13:25 | 3.4.7.3.5, В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной межвиткового замыкания обмотки трансформатора 10кВ с последующим обрывом внутри бака трансформатора и выбросу масла из силового трансформатора. | 4.12, Повреждение обмотки внутри бака трансформатора 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание обмоток на КТП16/25кВА ВЛ10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская КТП16/25кВА ВЛ10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 2023-08-14 10:00 | 2023-08-14 13:25
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 150 | 2023-08-08 10:00 | 2023-08-08 13:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "С" в пролете опор №11-34 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№11-34 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№6 ВЛ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Пролет:4*А 25 | 2023-08-08 10:00 | 2023-08-08 13:22
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП№5/250кВА ВЛ10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 149 | 2023-08-04 15:30 | 2023-08-04 17:52 | 3.4.7.3.5, Во время обхода осмотра ВЛ-10кВ Красномихайловка от ПС 35кВ Красномихайловская на КТП 10/0,4кВ №5/250кВА Село обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4кВ марки ТМ 250/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной межвиткового замыкания обмотки трансформатора 10кВ с последующим обрывом внутри бака трансформатора и выбросу масла из силового трансформатора. | 4.2.1, Повреждение обмотки внутри бака трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 250/10 на КТП№5/250кВА Село по ВЛ-10кВ Красномихайловка от ПС 35кВ Красномихайловская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла, межвитковое замыкание на КТП№5/250кВА ВЛ10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-08-04 15:30 | 2023-08-04 17:52
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовскаян | 148 | 2023-08-04 11:00 | 2023-08-04 14:01 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №38-41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№38-41 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовскаян Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовскаян Пролет:4*А 25 | 2023-08-04 11:00 | 2023-08-04 14:01
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 3 ВЛ 10 кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 147 | 2023-08-03 11:02 | 2023-08-03 14:29 | 3.4.7.3.5, Падение опоры №13 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Падение опоры №13 произошел вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП № 3 ВЛ 10 кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П1-4 | 2023-08-03 11:02 | 2023-08-03 14:29
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 145 | 2023-08-02 10:00 | 2023-08-02 11:02 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ СХТ от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за падение ветки на провода | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ СХТ от ПС 110кВ Яшалтинская произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-02 10:00 | 2023-08-02 11:02
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская | 143 | 2023-07-27 10:00 | 2023-07-27 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№8/250кВА Нар. суд по ВЛ-10кВ ТХН от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за падение дерева на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2023-07-27 10:00 | 2023-07-27 13:19
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Зерновое ПС Веселовская | 142 | 2023-07-25 11:28 | 2023-07-25 15:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «В» на опоре №59 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №59 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10 Зерновое ПС Веселовская Опора П10-1 | 2023-07-25 11:28 | 2023-07-25 15:27
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 141 | 2023-07-25 10:20 | 2023-07-25 14:51 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №276 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крюка КН-22 на опоре №276 фаза "А" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Опора П10-1Д | 2023-07-25 10:20 | 2023-07-25 14:51
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 140 | 2023-07-25 09:46 | 2023-07-25 14:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки ПС-35 фаза "А,В" в пролете опор №№218-219 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки ПС-35 в пролете опор №№218-219 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская Пролет:3*ПС 35 | 2023-07-25 09:46 | 2023-07-25 14:05
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская | 139 | 2023-07-25 09:31 | 2023-07-25 13:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №26 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.3, Повреждение опоры №26 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Опора П10-7ДБ/0,38 | 2023-07-25 09:31 | 2023-07-25 13:50
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 138 | 2023-07-11 09:29 | 2023-07-11 14:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение ножа фазы «А» на ТР№4 по ВЛ-10кВ Эсто-Алтай от Пс 35кВ Эсто-Алтай произошел вследствие потери изменений свойств металла в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение ножа фазы «А» на ТР №4 произошел из-за механического износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ножа фазы «А» на КТП№4/250кВА ВЛ-10кВ Эсто Алтай ПС Эсто Алтай Школа РЛНД-10/630 | 2023-07-11 09:29 | 2023-07-11 14:29
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 137 | 2023-07-03 09:22 | 2023-07-03 13:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор №№303,304 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опор №№303,304 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора П10-1Д, падение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора П10-1Д | 2023-07-03 09:22 | 2023-07-03 13:54
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 136 | 2023-06-28 08:51 | 2023-06-28 13:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №124 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №124 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2023-06-28 08:51 | 2023-06-28 13:15
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 135 | 2023-06-28 08:47 | 2023-06-28 12:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №286 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №286 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-7ДБ | 2023-06-28 08:47 | 2023-06-28 12:30
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 132 | 2023-06-23 10:01 | 2023-06-23 14:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№210-213 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№210-213 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-23 10:01 | 2023-06-23 14:04
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2КТП№8 ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 131 | 2023-06-22 10:00 | 2023-06-22 11:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "А" в пролете опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№8-9 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-2КТП№8 ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-06-22 10:00 | 2023-06-22 11:49
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская | 130 | 2023-06-21 11:04 | 2023-06-21 15:43 | 3.4.8.5.2, Падение опоры №20 произошел вследствие наезда неустановленного автотранспорта. | 4.4.1, Падение опоры №20 произошел вследствие наезда неустановленного автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбита опора на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№5 ВЛ10 кВ Березовка ПС Краснопольская Опора П1-2 | 2023-06-21 11:04 | 2023-06-21 15:43
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 128 | 2023-06-11 13:05 | 2023-06-11 14:00 | 3.4.7.3.5, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№340-341 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№340-341 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС35 | 2023-06-11 13:05 | 2023-06-11 14:00
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 126 | 2023-06-06 09:27 | 2023-06-06 14:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «В» на опоре №112 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №112 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора П10-1 | 2023-06-06 09:27 | 2023-06-06 14:11
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 125 | 2023-06-06 08:53 | 2023-06-06 13:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №226 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №226 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Опора П10-1 | 2023-06-06 08:53 | 2023-06-06 13:30
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская | 124 | 2023-06-02 10:13 | 2023-06-02 13:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №56 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №56 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Соленое ПС Соленовская КР-1 | 2023-06-02 10:13 | 2023-06-02 13:38
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП№9/250кВА ВЛ10кВ Березовка ПС Краснопольская | 121 | 2023-05-24 09:50 | 2023-05-24 13:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение главного рубильника на КТП№9/250кВА Заречная по ВЛ-10кВ Березовка от ПС 110кВ Краснопольская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение главного рубильника на КТП№9/250кВА Заречная по ВЛ-10кВ Березовка от ПС 110кВ Краснопольская произошел вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника на КТП№9/250кВА ВЛ10кВ Березовка ПС Краснопольская Рубильник РПБ-6/1,630А | 2023-05-24 09:50 | 2023-05-24 13:22
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 120 | 2023-05-24 08:57 | 2023-05-24 09:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№23-24 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-24 08:57 | 2023-05-24 09:08
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 119 | 2023-05-23 13:28 | 2023-05-23 16:03 | 3.4.7.3.5, В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной межвиткового замыкания обмотки трансформатора 10кВ с последующим обрывом внутри бака трансформатора и выбросу масла из силового трансформатора. | 4.2.1, Повреждение обмотки внутри бака трансформатора 10/0,4кВ марки ТМ 160/10 на КТП№4/160кВА Село по ВЛ-10кВ Ульяновка от ПС 110кВ Яшалтинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла, межвитковое замыкание на КТП№4/160кВА ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская ТМ-160/10-У1 б/у | 2023-05-23 13:28 | 2023-05-23 16:03
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | 117 | 2023-04-28 09:01 | 2023-04-28 11:16 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Юбилейная произошло вследствие попадания домашней птицы на КТП№2. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35кВ Юбилейная произошло вследствие попадания домашней птицы на КТП№2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на КТП на КТП№2/40 кВА ВЛ10 кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная КТП-40-10/0,4-90-У1 | 2023-04-28 09:01 | 2023-04-28 11:16
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 116 | 2023-04-16 08:35 | 2023-04-16 10:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №37 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №37 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2023-04-16 08:35 | 2023-04-16 10:37
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская | 115 | 2023-04-14 14:04 | 2023-04-14 16:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «А» на опоре №52 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №52 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Краснопартизанская Опора П10-2 | 2023-04-14 14:04 | 2023-04-14 16:52
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 113 | 2023-04-14 09:46 | 2023-04-14 09:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№126-127 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Опора П10-1Д | 2023-04-14 09:46 | 2023-04-14 09:59
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 112 | 2023-04-14 09:38 | 2023-04-14 09:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№72-73 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 09:38 | 2023-04-14 09:50
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 111 | 2023-04-14 08:50 | 2023-04-14 14:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №131 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №131 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Опора П10-1Д | 2023-04-14 08:50 | 2023-04-14 14:00
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 110 | 2023-04-13 14:06 | 2023-04-13 16:03 | 3.4.12.2.1, Падение опоры №128 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.1.3, Повреждение опоры №128 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-7ДБ | 2023-04-13 14:06 | 2023-04-13 16:03
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Багатугтунская | 109 | 2023-04-11 14:13 | 2023-04-11 16:27 | 3.4.7.3.1, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№46-47 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№46-47 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-11 14:13 | 2023-04-11 16:27
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 108 | 2023-04-11 13:28 | 2023-04-11 16:21 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 35кВ Яшалта-1 произошло из-за падение ветки на провода | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ АБЗ от Пс Яшалта-1 произошло вследствие механического воздействия при падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-11 13:28 | 2023-04-11 16:21
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 107 | 2023-04-11 13:21 | 2023-04-11 16:47 | 3.4.7.3.5, Падение опоры №41 произошел вследствие неудовлетворительного качества опоры | 4.1.1, Падение опор произошло в результате нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП№3 ВЛ10 кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Опора ПН-1Д | 2023-04-11 13:21 | 2023-04-11 16:47
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 106 | 2023-04-11 10:56 | 2023-04-11 16:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №39 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №39 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Опора П10-1 | 2023-04-11 10:56 | 2023-04-11 16:17
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская | 104 | 2023-04-06 10:19 | 2023-04-06 12:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "А" в пролете опор №32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№32-33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП № 3 ВЛ10кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:3*А 25 | 2023-04-06 10:19 | 2023-04-06 12:50
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская | 103 | 2023-04-05 13:57 | 2023-04-05 14:16 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№39-40 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Орошение ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35 | 2023-04-05 13:57 | 2023-04-05 14:16
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Багатугтунская | 102 | 2023-04-05 13:14 | 2023-04-05 16:47 | 3.4.7.3.5, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№57-58 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№57-58 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Бага-Тугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-05 13:14 | 2023-04-05 16:47
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 101 | 2023-04-05 09:26 | 2023-04-05 14:19 | 3.4.7.3.5, Падение опоры №26 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования нарушения структуры материала . | 4.1.1, Падение опор произошло в результате нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора ПН-1Д | 2023-04-05 09:26 | 2023-04-05 14:19
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 100 | 2023-04-05 08:44 | 2023-04-05 14:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение траверсы на опоре №218 произошло вследствие потери потери механической прочности в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение траверсы на опоре №218 произошло из-за механического износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Опора П10-1 | 2023-04-05 08:44 | 2023-04-05 14:12
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 98 | 2023-03-31 11:54 | 2023-03-31 12:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№338-339 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-31 11:54 | 2023-03-31 12:08
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 97 | 2023-03-31 10:56 | 2023-03-31 11:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№118-119 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-31 10:56 | 2023-03-31 11:11
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 96 | 2023-03-31 10:44 | 2023-03-31 12:52 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№25-27 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№25-27 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-31 10:44 | 2023-03-31 12:52
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №4 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 95 | 2023-03-31 10:10 | 2023-03-31 12:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №4 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-03-31 10:10 | 2023-03-31 12:10
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 94 | 2023-03-30 17:35 | 2023-03-30 19:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-25 фазы «А» в пролете опор №№5-6 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№5-6 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-03-30 17:35 | 2023-03-30 19:40
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 93 | 2023-03-30 15:08 | 2023-03-30 15:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№33-34 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 15:08 | 2023-03-30 15:20
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | 91 | 2023-03-30 12:24 | 2023-03-30 12:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№22-23 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 12:24 | 2023-03-30 12:35
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 90 | 2023-03-30 12:00 | 2023-03-30 12:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№56-57 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест провода марки АС-35 в пролете опор №№56-57 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 12:00 | 2023-03-30 12:13
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 89 | 2023-03-30 11:49 | 2023-03-30 14:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаз «А,В» в пролетах опор №№6-7 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№6-7 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 11:49 | 2023-03-30 14:42
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 88 | 2023-03-30 11:39 | 2023-03-30 17:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-35 фазы «В» в пролетах опор №№238-239,248-249 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№238-239,248-249 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 11:39 | 2023-03-30 17:06
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская | 86 | 2023-03-30 11:20 | 2023-03-30 11:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№41-42 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Красномихайловка ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 11:20 | 2023-03-30 11:32
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №6 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 85 | 2023-03-30 10:27 | 2023-03-30 12:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки А-25 фаз «А,В,С» в пролетах опор №№17-18 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Схлест проводов марки А-25 в пролеах опор №№17-18 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №6 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2023-03-30 10:27 | 2023-03-30 12:38
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская | 84 | 2023-03-29 09:39 | 2023-03-29 09:50 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№36-37 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Связь ПС Октябрьская ПС Краснопартизанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-29 09:39 | 2023-03-29 09:50
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 83 | 2023-03-29 09:18 | 2023-03-29 09:27 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№213-214 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская АС35*3 пров испол | 2023-03-29 09:18 | 2023-03-29 09:27
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 81 | 2023-03-28 09:14 | 2023-03-28 09:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№33-34 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-28 09:14 | 2023-03-28 09:28
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 80 | 2023-03-27 10:49 | 2023-03-27 10:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№211-212 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-27 10:49 | 2023-03-27 10:58
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 79 | 2023-03-24 13:15 | 2023-03-24 15:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №154 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №154 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-1 | 2023-03-24 13:15 | 2023-03-24 15:34
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 78 | 2023-03-06 11:25 | 2023-03-06 15:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №30 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.3, Повреждение опоры №30 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Опора П10-7ДБ | 2023-03-06 11:25 | 2023-03-06 15:39
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 77 | 2023-03-03 11:24 | 2023-03-03 15:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№305-306 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№305-306 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-03 11:24 | 2023-03-03 15:17
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 74 | 2023-03-01 09:33 | 2023-03-01 14:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «В» на опоре №405 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «В» на опоре №405 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2023-03-01 09:33 | 2023-03-01 14:53
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская | 73 | 2023-02-28 11:03 | 2023-02-28 13:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №203 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.3, Повреждение опоры №203 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Октябрьская Опора П10-1 | 2023-02-28 11:03 | 2023-02-28 13:26
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 71 | 2023-02-27 10:31 | 2023-02-27 16:01 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаз "А,В" в пролете опор №№102-106 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№102-106 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-27 10:31 | 2023-02-27 16:01
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 70 | 2023-02-27 10:22 | 2023-02-27 14:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№135-136 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№135-136 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводв на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-27 10:22 | 2023-02-27 14:06
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская | 69 | 2023-02-24 13:49 | 2023-02-24 14:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "С" в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№9-10 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Теегин-Нур ПС Веселовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-24 13:49 | 2023-02-24 14:50
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская | 64 | 2023-02-22 12:34 | 2023-02-22 14:15 | 3.4.12.2.1, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ Матросово от ПС 35кВ Красномихайловская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ Матросово ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-22 12:34 | 2023-02-22 14:15
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская | 63 | 2023-02-22 12:20 | 2023-02-22 14:43 | 3.4.12.2.1, Падение опоры №109 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение опоры в результате механического разрушения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры на ВЛ-10кВ Пролетарский ПС Багатугтунская Опора П10-7ДБ | 2023-02-22 12:20 | 2023-02-22 14:43
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская | 62 | 2023-02-22 09:48 | 2023-02-22 11:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов марки А-25 фаз «А,В» в пролетах опор №№11-12 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Схлест проводов марки А-25 в пролеах опор №№11-12 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №8 ВЛ 10 кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2023-02-22 09:48 | 2023-02-22 11:12
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №12 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 61 | 2023-02-21 19:50 | 2023-02-21 22:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №31 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №31 произошел в следствие механического воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП №12 ВЛ10кВ ТХН ПС Яшалтинская Опора П1-5 | 2023-02-21 19:50 | 2023-02-21 22:05
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВф-1КТП №14 ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская | 60 | 2023-02-21 18:40 | 2023-02-21 22:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фазы «В» в пролетах опор №№5-6 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№5-6 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВф-1КТП №14 ВЛ10кВ Микрорайон ПС Яшалтинская Пролет:3*А 25 | 2023-02-21 18:40 | 2023-02-21 22:50
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская | 59 | 2023-02-21 18:15 | 2023-02-21 22:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-50 фазы «В» в пролетах опор №№51-52 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода марки А-50 в пролете опор №№51-52 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Краснополье ПС Краснопольская Пролет:3*А 50 | 2023-02-21 18:15 | 2023-02-21 22:18
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 58 | 2023-02-21 18:10 | 2023-02-21 23:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-25 фаз «В» в пролетах опор №№10-13 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№10-13 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25, обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25, обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП№2 ВЛ10 кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:4*АС 25 | 2023-02-21 18:10 | 2023-02-21 23:20
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская | 68 | 2023-02-21 18:05 | 2023-02-21 18:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№22-23 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Березовка ПС Краснопольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-21 18:05 | 2023-02-21 18:32
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 57 | 2023-02-21 17:20 | 2023-02-21 21:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-35 фазы «В» в пролетах опор №№1-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1КТП№5 ВЛ10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:4*А 35 | 2023-02-21 17:20 | 2023-02-21 21:30
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№3 ВЛ 10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 55 | 2023-02-21 17:10 | 2023-02-21 22:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №5 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП№3 ВЛ 10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П1-4 | 2023-02-21 17:10 | 2023-02-21 22:00
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-1КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская | 56 | 2023-02-21 17:10 | 2023-02-21 22:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки А-25 фаза "С" в пролете опор №№10-11 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№10-11 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-1КТП№5 ВЛ-10кВ СХТ ПС Яшалтинская Пролет:4*А 25 | 2023-02-21 17:10 | 2023-02-21 22:59
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 47 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 21:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фаза «А» в пролете опор №№40-41 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№40-41 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 21:47
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 48 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 21:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода АС-35 фазы «В» в пролете опор №№185-186 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№185-186 произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 21:08
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 42 | 2023-02-21 11:25 | 2023-02-21 16:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов марки А-25 фаз «А,В,С» в пролетах опор №№46-48 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№46-48 произошел вследствие воздействие атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1КТП№7 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:4*А 25 | 2023-02-21 11:25 | 2023-02-21 16:22
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 41 | 2023-02-16 09:02 | 2023-02-16 15:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШС-10 фазы «С» на опоре №330 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «С» на опоре №330 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-1Д | 2023-02-16 09:02 | 2023-02-16 15:16
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ2КТП №1 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская | 40 | 2023-02-10 12:00 | 2023-02-10 13:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №29-33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№29-33 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ2КТП №1 ВЛ10кВ Октябрьский ПС Октябрьская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-02-10 12:00 | 2023-02-10 13:50
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Багатугтунская | 39 | 2023-02-09 13:31 | 2023-02-09 15:34 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка КН-22 на опоре №38 произошло в результате потери механической прочности крепления вследствие загнивания древесины опоры. | 4.1.1, Выпадение крюка КН-22 на опоре №38 фаза "С" произошел вследствие загнивания древесины опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10кВ Бага-Тугтун ПС Багатугтунская Опора П10-7ДБ | 2023-02-09 13:31 | 2023-02-09 15:34
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Ф2КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 38 | 2023-02-08 11:30 | 2023-02-08 13:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№73-74 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№73-74 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4Ф2КТП№4 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-02-08 11:30 | 2023-02-08 13:30
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 37 | 2023-02-08 11:07 | 2023-02-08 15:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№201-202 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№201-202 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-08 11:07 | 2023-02-08 15:03
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная | 36 | 2023-02-08 11:00 | 2023-02-08 14:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора марки ШФ-20 фазы «А» на опоре №15 произошел вследствие потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение изолятора фазы «А» на опоре №15 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС Юбилейная Опора П10-1 | 2023-02-08 11:00 | 2023-02-08 14:03
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 35 | 2023-02-08 08:57 | 2023-02-08 11:54 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№61-62 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№61-62 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-08 08:57 | 2023-02-08 11:54
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская | 34 | 2023-02-08 08:54 | 2023-02-08 11:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №56 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №56 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2023-02-08 08:54 | 2023-02-08 11:50
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 33 | 2023-02-07 14:16 | 2023-02-07 14:24 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№111-112 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-07 14:16 | 2023-02-07 14:24
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех ПС Октябрьская | 32 | 2023-02-07 13:32 | 2023-02-07 15:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "А" в пролете опор №№1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№1-2 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Кормоцех ПС Октябрьская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-07 13:32 | 2023-02-07 15:48
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 30 | 2023-02-05 09:56 | 2023-02-05 15:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№88-89 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№88-89 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-05 09:56 | 2023-02-05 15:00
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 28 | 2023-02-02 13:09 | 2023-02-02 13:18 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№60-61 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-02 13:09 | 2023-02-02 13:18
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 27 | 2023-02-01 13:16 | 2023-02-01 13:33 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№51-52 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-01 13:16 | 2023-02-01 13:33
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная | 26 | 2023-01-31 10:27 | 2023-01-31 10:40 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№67-68 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-31 10:27 | 2023-01-31 10:40
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 25 | 2023-01-31 09:43 | 2023-01-31 09:58 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№33-34 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-31 09:43 | 2023-01-31 09:58
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская | 24 | 2023-01-30 13:13 | 2023-01-30 13:34 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АПС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№186-187 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Пролет:3*АПС-35 | 2023-01-30 13:13 | 2023-01-30 13:34
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская | 23 | 2023-01-23 14:50 | 2023-01-23 16:41 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№244-245 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№244-245 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ики-Чонос ПС Красномихайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-23 14:50 | 2023-01-23 16:41
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай | 22 | 2023-01-22 13:00 | 2023-01-22 13:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№33-34 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов. на ВЛ-10кВ Эсто-Алтай ПС Эсто-Алтай Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-22 13:00 | 2023-01-22 13:15
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-2 КТП №8 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 21 | 2023-01-19 13:55 | 2023-01-19 16:00 | 3.4.7.3.5, Падение опоры №3 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния | 4.1.1, Излом опоры произошел в результате нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-0,4 ф-2 КТП №8 ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Опора ПН-1Д | 2023-01-19 13:55 | 2023-01-19 16:00
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 20 | 2023-01-19 13:15 | 2023-01-19 13:28 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№48-49 произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-19 13:15 | 2023-01-19 13:28
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская | 19 | 2023-01-18 09:02 | 2023-01-18 13:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-35 фаз "А,В" в пролете опор №№46-48 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№46-48 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 ПС Соленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-18 09:02 | 2023-01-18 13:50
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 | 18 | 2023-01-17 13:10 | 2023-01-17 17:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор №№16,25 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования | 4.1.1, Повреждение опор №№16,25 произошло вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ АБЗ ПС Яшалта -1 Опора П10-1Д | 2023-01-17 13:10 | 2023-01-17 17:07
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод ПС Соленовская | 17 | 2023-01-17 09:47 | 2023-01-17 13:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 35кВ Соленовская произошло вследствие попадания птицы на КТП10/0,4кВ №8. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 35кВ Соленовская произошло из-за нарушения электрической изоляции вследствие попадания птицы на КТП10/0,4кВ №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на КТП на КТП№8/100кВА ВЛ 10кВ Кирзавод ПС Соленовская КТП-160-10/0,4У 1 | 2023-01-17 09:47 | 2023-01-17 13:25
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 7 | 2023-01-17 09:38 | 2023-01-17 14:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №128 по ВЛ-10кВ Новая Жизнь от ПС 35кВ Бага-Тугтунская произошло вследствие неудовлетворительного техническое состояние оборудования в результате загнивания. | 4.1.1, Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания произошло повреждение опоры . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-7ДБ | 2023-01-17 09:38 | 2023-01-17 14:12
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская | 16 | 2023-01-15 14:38 | 2023-01-15 16:39 | 3.4.7.3.5, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№201-202 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№201-202 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Красный Маныч ПС Багатугтунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-15 14:38 | 2023-01-15 16:39
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 15 | 2023-01-15 09:04 | 2023-01-15 10:36 | 3.4.7.3.5, Провис провода марки АС-35 в пролете опор №№25-26 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Нарушение стрелы провеса провода марки АС-35 в пролете опор №№25-26 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-15 09:04 | 2023-01-15 10:36
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф-3 КТП№ 4 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская | 14 | 2023-01-12 12:10 | 2023-01-12 14:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки А-25 фаза "В" в пролете опор №№1-24 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №№1-24 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-3 КТП№ 4 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:А 25, обрыв провода на ВЛ-0,4 ф-3 КТП№ 4 ВЛ10 кВ Соленое ПС Соленовская Пролет:А 25 | 2023-01-12 12:10 | 2023-01-12 14:31
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 13 | 2023-01-12 08:56 | 2023-01-12 10:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №340 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №340 произошел из-за снижения свойств материала в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2023-01-12 08:56 | 2023-01-12 10:40
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВФ-1 ТП№2 ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская | 12 | 2023-01-11 15:40 | 2023-01-11 17:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаза "В" в пролете опор №№8-11 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№8-11 фаза "В" произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 ТП№2 ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:4*АС 25/4,2, обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 ТП№2 ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:4*АС 25/4,2, обрыв провода на ВЛ-0,4кВФ-1 ТП№2 ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-01-11 15:40 | 2023-01-11 17:00
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 | 11 | 2023-01-11 10:33 | 2023-01-11 10:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№136-137 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.3, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-10кВ Юнкарь ПС Яшалта - 1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-11 10:33 | 2023-01-11 10:50
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 10 | 2023-01-11 09:51 | 2023-01-11 13:09 | 3.4.7.3.4, Отключение эл.энергии по ВЛ-10кВ ТХН от ПС 110кВ Яшалтинская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-11 09:51 | 2023-01-11 13:09
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай | 9 | 2023-01-11 09:09 | 2023-01-11 15:44 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №25 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №25 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки с последующим её обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Сладкое ПС Эсто-Алтай Опора П10-1 | 2023-01-11 09:09 | 2023-01-11 15:44
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная | 8 | 2023-01-10 12:01 | 2023-01-10 13:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода марки АС-25 фаз "А,В" в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-25 в пролете опор №№13-14 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 Ф1 КТП№2 ВЛ10кВ Юбилейный ПС Юбилейная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-01-10 12:01 | 2023-01-10 13:34
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская | 6 | 2023-01-10 10:29 | 2023-01-10 16:45 | 3.4.12.2.1, Излом штыря на траверсе фазы «В» на опоре №26 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Излом штыря на траверсе фазы «В» на опоре №26 произошел вследствие потери механической прочности в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом штыря на траверсе фазы «В» на ВЛ-10кВ ТХН ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2023-01-10 10:29 | 2023-01-10 16:45
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская | 4 | 2023-01-07 11:40 | 2023-01-07 14:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №37 произошел вследствие износа в результате длительного срока эксплуатации, что привело к снижению механической прочности вязки. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №37 произошел из-за нарушения механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Новая Жизнь ПС Багатугтунская Опора П10-1 | 2023-01-07 11:40 | 2023-01-07 14:33
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская | 3 | 2023-01-04 08:24 | 2023-01-04 08:34 | 3.4.7.3.2, Схлест проводов АС-35 фаз «А,В» в пролете опор №№16-17 произошел в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.12, Перехлест проводов по ВЛ произошли вследствие провисания проводов при воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов на ВЛ-10кВ Красный Партизан ПС Краснопартизанская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-04 08:24 | 2023-01-04 08:34
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская | 2 | 2023-01-02 11:17 | 2023-01-02 14:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №89 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.3, Обрыв вязки фазы "С" на опоре №89 произошел из-за длительно срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ульяновка ПС Яшалтинская Опора П10-1 | 2023-01-02 11:17 | 2023-01-02 14:30
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Городовиковские ЭС Яшалтинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская | 1 | 2023-01-02 10:10 | 2023-01-02 13:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода марки АС-35 фаза "В" в пролете опор №№24-25 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.3, Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№24-25 произошел от длительного срока эксплуатации и механического воздействия атмосферных явлений (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС Яшалтинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-02 10:10 | 2023-01-02 13:06
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 684 | 2023-12-28 12:31 | 2023-12-28 16:48 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы «В» на опоре № 14 произошел из-за снижение свойств структу-ры материала в результате длительного воздействие ветровой нагрузки | 4.16, В результате аварии выявлено повреждение вязки фазы «В» на опоре № 14 по ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП № 6/100кВА по ВЛ 10кВ ц.у. Хомутникова от ПС 110кВ Чолун-Хамур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки фазы «В» на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора ПКН-2ДБ | 2023-12-28 12:31 | 2023-12-28 16:48
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 673 | 2023-12-26 10:19 | 2023-12-26 13:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия проводов фаз А,С в пролете опор №43-44 по ВЛ-10кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-26 10:19 | 2023-12-26 13:24
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 12/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 658 | 2023-12-18 10:52 | 2023-12-18 15:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «нулевого провода » произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 12/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет 3*А 16 | 2023-12-18 10:52 | 2023-12-18 15:20
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 653 | 2023-12-16 11:22 | 2023-12-16 11:26 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате попадания птицы на КТП № 7А/10 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110/10 кВ Приманыческий произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции. на ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-16 11:22 | 2023-12-16 11:26
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 641 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-14 11:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен схлест проводов в пролете опор №111-112 фаз В и С по ВЛ-10кВ Связь с ПС Первомайской от ПС-110 кВ Приманыч из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-14 11:20
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 630 | 2023-12-13 16:20 | 2023-12-13 16:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия фаз В и С в пролете опор №187-188 по ВЛ-10кВ Жив.точки Хомутникова от ПС-110 кВ Чолун Хамур из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов на ВЛ 10 кВ Жив. Точки Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 16:20 | 2023-12-13 16:23
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды | 628 | 2023-12-13 15:25 | 2023-12-13 19:27 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия фаз А и В в пролете опор №216-217 по ВЛ-10кВ Чограйский от ПС-35/10 кВ Кевюды из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды Пролет:3*АС 120/19 | 2023-12-13 15:25 | 2023-12-13 19:27
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 627 | 2023-12-13 15:05 | 2023-12-13 15:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия фаз А и С в пролете опор №256-257 по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС-35/10 кВ Ут Сала из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 15:05 | 2023-12-13 15:10
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 626 | 2023-12-13 14:35 | 2023-12-13 14:37 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия на шлейфах от ТР 10 кВ до ТП № 5/25 кВА возникли вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительных ветровых нагрузок обнаружены следы перекрытия на шлейфах от ТР 10 кВ до ТП № 5/25 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на шлейфах на КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Орошение Манцын - Кец от ПС 110/10 кВ Чолун -Хамур КТП-6З-10/0,4-94-У1 | 2023-12-13 14:35 | 2023-12-13 14:37
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 625 | 2023-12-13 13:40 | 2023-12-13 13:43 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия на шлейфах фаз А,В от ТР 10 до ТП № 9/25 кВА возникли вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительных ветровых нагрузок обнаружены следы перекрытия на шлейфах фаз А,В от ТР 10 до ТП № 9/25 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на шлейфах на КТП № 9/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская КТП-25-10/0,4-90-У1 | 2023-12-13 13:40 | 2023-12-13 13:43
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 624 | 2023-12-13 13:10 | 2023-12-13 16:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 96-97 за Р-1 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел при воздействии ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 13:10 | 2023-12-13 16:22
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 621 | 2023-12-13 12:40 | 2023-12-13 12:43 | 3.4.12.2.1, перекрытие фаз В и С в пролете опор № 521-522 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия фаз В и С в пролете опор № 521-522 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-13 12:40 | 2023-12-13 12:43
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 620 | 2023-12-13 12:24 | 2023-12-13 14:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз А и С произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:4*А 25 | 2023-12-13 12:24 | 2023-12-13 14:02
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер №1 ВЛ 0,4кВ КТП 9/160кВА ВЛ 10кВ Ики-Бурул ПС 110кВ Ики-Бурул | 617 | 2023-12-13 10:25 | 2023-12-13 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер №1 ВЛ 0,4кВ КТП 9/160кВА ВЛ 10кВ Ики-Бурул ПС 110кВ Ики-Бурул Пролет 4*АС 16/2,7 | 2023-12-13 10:25 | 2023-12-13 12:10
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды | 604 | 2023-12-13 00:51 | 2023-12-13 02:28 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате перекрытия птицей изоляции на КТП № 15/250 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на КТП № 15/250 кВА по ВЛ-10 кВ Чограйский от ПС 35/10 кВ Кевюды КТП-250-10/0,4-90-У1 | 2023-12-13 00:51 | 2023-12-13 02:28
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская | 603 | 2023-12-13 00:43 | 2023-12-13 07:45 | 3.4.12.2.1, наброс постороннего предмета в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ Орошение Кевюды от ПС-35 кВ Первомайская произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен наброс постороннего предмета в пролете опор № 23-24 по ВЛ-10кВ Орошение Кевюды от ПС-35 кВ Первомайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс полиэтиленовый пакет в пролете опор на ВЛ-10 кВ Орошение Кевюды от ПС 35 кВ Первомайская Пролет:3*АПС-35 | 2023-12-13 00:43 | 2023-12-13 07:45
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 3 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 584 | 2023-12-12 10:39 | 2023-12-12 13:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «С» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 3 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 10:39 | 2023-12-12 13:06
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 579 | 2023-12-12 10:07 | 2023-12-12 12:22 | 3.4.12.2.1, схлест проводов фаз А и С в пролете опор № 165-166 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110 кВ Ики-Бурул произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен схлест проводов фаз А и С в пролете опор № 165-166 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110 кВ Ики-Бурул Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-12 10:07 | 2023-12-12 12:22
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 571 | 2023-12-11 14:01 | 2023-12-11 16:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазы А на траверсу на опоре №203 по ВЛ-10кВ Орошение Зултурган от ПС-110/10 кВ Чолун Хамур посторонним предметом произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие фазы А на траверсу на опоре №203 по ВЛ-10кВ Орошение Зултурган от ПС-110/10 кВ Чолун Хамур посторонним предметом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы А на траверсу на ВЛ 10 кВ Орошение Зултурган от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора П10-1 | 2023-12-11 14:01 | 2023-12-11 16:34
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 570 | 2023-12-11 12:10 | 2023-12-11 15:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 11-12 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел при воздействии ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-11 12:10 | 2023-12-11 15:42
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская | 569 | 2023-12-11 10:43 | 2023-12-11 16:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазы С на траверсу на опоре №135 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35 кВ Зултурганская посторонним предметом произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружено перекрытие фазы С на траверсу на опоре №135 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35 кВ Зултурганская посторонним предметом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы С на траверсу посторонним предметом на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС-35/10 кВ Зултурганская Опора П10-1 | 2023-12-11 10:43 | 2023-12-11 16:01
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 568 | 2023-12-11 10:35 | 2023-12-11 13:31 | 3.4.12.2.1, перекрытие фазы А на КТП №3/10 кВА по ВЛ-10кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП-10/кВ Южная произошло в следствии попадания постороннего предмета(полиэтиленовый пакет) предположительно занесенный ветром. | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета(полиэтиленовый пакет) предположительно занесенный ветром обнаружено перекрытие фазы А на КТП №3/10 кВА по ВЛ-10кВ Полевой ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом на КТП № 3/10 кВА по ВЛ 10 кВ Полевой ток Манцын - Кец от РП 10 кВ Южная КТП-25-10/0,4-90-У1 | 2023-12-11 10:35 | 2023-12-11 13:31
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 563 | 2023-12-10 09:30 | 2023-12-10 14:29 | 3.4.12.2.1, перекрытие фазы А на корпус трансформатора на КТП №7/10 кВА произошло в следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром. | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета, предположительно занесенный ветром обнаружено перекрытие фазы А на корпус трансформатора на КТП №7/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы на корпус трансформатора посторонним предметом на КТП № 7/10 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул КТП-25-10/0,4-90-У1 | 2023-12-10 09:30 | 2023-12-10 14:29
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 562 | 2023-12-10 09:23 | 2023-12-10 11:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен схлест проводов в пролете опор №139-140 фаз А,В по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС-110 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-10 09:23 | 2023-12-10 11:26
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 558 | 2023-12-09 09:47 | 2023-12-09 09:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия фаз А и С в пролете опор №486-487 по ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110 кВ Ики-Бурул из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2023-12-09 09:47 | 2023-12-09 09:49
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул | 552 | 2023-12-07 10:10 | 2023-12-07 13:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП №9/10кВА по ВЛ 10 кВ Жив.Точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошло в результате повреждения на абонентском КТП №9/10. | 4.16, Отключение ВЛ 0,4 кВ от КТП №9/10кВА по ВЛ 10 кВ Жив.Точки от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошло в результате повреждения на абонентском КТП №9/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/10 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВИки - Бурул Пролет:3*А 16 | 2023-12-07 10:10 | 2023-12-07 13:30
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 549 | 2023-12-06 10:48 | 2023-12-06 13:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» и «С» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:4*А 25 | 2023-12-06 10:48 | 2023-12-06 13:13
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/10 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 546 | 2023-12-05 15:29 | 2023-12-05 17:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и нулевого провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/10 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 16 | 2023-12-05 15:29 | 2023-12-05 17:26
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 537 | 2023-12-04 10:21 | 2023-12-04 10:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-04 10:21 | 2023-12-04 10:23
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 533 | 2023-12-01 13:58 | 2023-12-01 15:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» и «С» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 10/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Бага - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2023-12-01 13:58 | 2023-12-01 15:21
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч | 528 | 2023-12-01 10:32 | 2023-12-01 11:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Пролет:4*А 25 | 2023-12-01 10:32 | 2023-12-01 11:46
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 523 | 2023-11-30 13:22 | 2023-11-30 16:38 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате перекрытия проволокой фазы С на траверсу на опоре №169 по ВЛ-10 кВ Связь с Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц. на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2023-11-30 13:22 | 2023-11-30 16:38
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 12/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 519 | 2023-11-29 13:51 | 2023-11-29 14:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 12/160 кВА по ВЛ 10 кВ Жив. Точки от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 16 | 2023-11-29 13:51 | 2023-11-29 14:57
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч | 514 | 2023-11-29 10:32 | 2023-11-29 11:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «С» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перкрытия проводов на Фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10кВ Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыч Пролет:4*А 35 | 2023-11-29 10:32 | 2023-11-29 11:45
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 509 | 2023-11-28 15:03 | 2023-11-28 15:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «С» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 3/250 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2023-11-28 15:03 | 2023-11-28 15:52
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 12/10 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 503 | 2023-11-28 10:22 | 2023-11-28 11:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 12/10 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:2*АС 25/4,2 | 2023-11-28 10:22 | 2023-11-28 11:41
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 497 | 2023-11-27 15:00 | 2023-11-27 15:03 | 3.4.12.2.1, Из за длительного воздействия ветровых нагрузок произошло перекрытие изоляции | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманыч" в результате нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляции на КТП № 3/40 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-11-27 15:00 | 2023-11-27 15:03
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 7/63 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут-Сала | 492 | 2023-11-27 09:02 | 2023-11-27 13:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 7/63 кВА по ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут-Сала Пролет:2*АС 25/4,2 | 2023-11-27 09:02 | 2023-11-27 13:25
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 494 | 2023-11-26 09:51 | 2023-11-26 12:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:3*А 25 | 2023-11-26 09:51 | 2023-11-26 12:16
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 479 | 2023-11-24 14:25 | 2023-11-24 15:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» и «С» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет 3А*25 | 2023-11-24 14:25 | 2023-11-24 15:32
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10кВ Ики - Бурул | 472 | 2023-11-24 10:23 | 2023-11-24 11:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз "В" и «С» по Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики – Бурул произошло из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии исчерпания ресурса и длительного воздействия ветровых нагрузок произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/400 кВА по ВЛ 10 кВ Маныч от ПС 110/35/10кВ Ики - Бурул Пролет:4*А 25 | 2023-11-24 10:23 | 2023-11-24 11:34
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 466 | 2023-11-23 13:28 | 2023-11-23 14:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» и «С» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:4*А 25 | 2023-11-23 13:28 | 2023-11-23 14:37
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 462 | 2023-11-23 10:14 | 2023-11-23 10:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 16/160 кВА по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*А 25 | 2023-11-23 10:14 | 2023-11-23 10:59
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 455 | 2023-11-22 13:16 | 2023-11-22 13:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз «А» и «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 13:16 | 2023-11-22 13:21
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 450 | 2023-11-22 08:47 | 2023-11-22 08:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз «В» и «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 08:47 | 2023-11-22 08:50
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 448 | 2023-11-22 08:17 | 2023-11-22 08:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз «А» и «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов фаз А и В на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 08:17 | 2023-11-22 08:20
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 446 | 2023-11-21 13:33 | 2023-11-21 15:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие изоляции на КТП №3/100 кВА произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета(полиэтиленовый пакет) на КТП №3/100 кВА произошло перекрытие изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на КТП № 3/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 кВ Южная ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-11-21 13:33 | 2023-11-21 15:50
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 430 | 2023-11-16 01:55 | 2023-11-16 01:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-16 01:55 | 2023-11-16 01:57
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 424 | 2023-11-09 11:56 | 2023-11-09 14:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазы "В" на КТП 13/63кВА произошло в результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) из-за порыва ветра. | 4.12, Перекрытие фазы "В" на КТП 13/63кВА произошло в результате попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) из-за порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание постороннего предмета на КТП № 13/63 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Трансформатор ТМ-63/10 | 2023-11-09 11:56 | 2023-11-09 14:03
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 409 | 2023-10-17 08:37 | 2023-10-17 10:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов фаз «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Орошение-1 Манцын-Кец от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-17 08:37 | 2023-10-17 10:56
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 402 | 2023-10-08 15:44 | 2023-10-08 18:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и исчерпания ресурса произошел схлест проводов что привело к отключению АВ 0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 4/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 16 | 2023-10-08 15:44 | 2023-10-08 18:35
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 400 | 2023-10-08 15:15 | 2023-10-08 19:07 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры № 30 за Р-1 по ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин кец от РП-10 кВ Южная произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.14, Повреждение опоры № 30 за Р-1 по ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин кец от РП-10 кВ Южная произошло вследствие механического разрушения из за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Опора П10-1 | 2023-10-08 15:15 | 2023-10-08 19:07
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 395 | 2023-10-08 09:10 | 2023-10-08 10:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №13-14 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии исчерпания ресурса произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 из за воздействия атмосферных явлений (ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:4*А 25 | 2023-10-08 09:10 | 2023-10-08 10:44
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 386 | 2023-09-06 06:40 | 2023-09-06 06:48 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 334-335 произошел вследствие провиса-ния проводов и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, В результате механического износа провода , его провисание произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2023-09-06 06:40 | 2023-09-06 06:48
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 385 | 2023-09-06 05:35 | 2023-09-06 05:40 | 3.4.10.2, Перекрытие фаз «В»,и «С» на спусках шлейфов от ТР 10 кВ, фаз-В,С на КТП №10/0 кВА вследствии попадания продуктов жизнедеятельности птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №10/0 кВА и на спусках шлейфов фазы "В" "С" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на спусках шлейфов на КТП № 10/0 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул РЛНД-10/250 | 2023-09-06 05:35 | 2023-09-06 05:40
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 382 | 2023-09-04 11:51 | 2023-09-04 14:45 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса и провиса проводов фаз «А, С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перкрытия на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-09-04 11:51 | 2023-09-04 14:45
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская | 379 | 2023-08-22 14:21 | 2023-08-22 17:03 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса и провиса провода фазы «А» и «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Бригады от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет:3*АПС-35 | 2023-08-22 14:21 | 2023-08-22 17:03
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская | 376 | 2023-08-22 10:39 | 2023-08-22 14:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ Фидер 1 ВЛ- 0,4 кВ от КТП №8 по ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская произошло вследствие неудовлетворительного технического со-стояния оборудования. | 4.16, Отключение АВ Фидер 1 ВЛ- 0,4 кВ от КТП №8 по ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская произошло из за исчерпания ресурса в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ на КТП № 8/10 кВА по ВЛ-10 кВ ц\у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская АП50Б 2М 40А | 2023-08-22 10:39 | 2023-08-22 14:58
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 350 | 2023-08-10 10:20 | 2023-08-10 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 22-23. произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В результате исчерпания ресурса был обнаружен схлест проводов фазы «В,С» в пролете опор № 22-23 по ВЛ-10 кВ " Жив.точки" от ПС 110 /10 кВ "Ики Бурул". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив. точки от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-10 10:20 | 2023-08-10 15:45
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 349 | 2023-08-10 08:46 | 2023-08-10 14:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор №11 и №16 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100кВА по ВЛ 10 кВ центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 Чолун Хамур, фидер-2 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Повреждение опор №11 и №16 по ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/100кВА по ВЛ 10 кВ центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 Чолун Хамур, фидер-2 произошел вследствие механического разрушения(повреждения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора ПКН-2ДБ, повреждение опоры на Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора ПКН-2ДБ | 2023-08-10 08:46 | 2023-08-10 14:30
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 335 | 2023-08-04 09:18 | 2023-08-04 15:48 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-В,С на КТП №5/25 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №5/25 кВА и на проходных изоляторях фазы "В" "С" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом на проходныз изоляторах на КТП № 5/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-08-04 09:18 | 2023-08-04 15:48
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 332 | 2023-08-03 17:12 | 2023-08-03 19:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 89 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Опора П10-1 | 2023-08-03 17:12 | 2023-08-03 19:41
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 314 | 2023-07-24 15:25 | 2023-07-24 15:26 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор на ВЛ-10кВ Ферма-3 Крас.Пут от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-24 15:25 | 2023-07-24 15:26
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 288 | 2023-07-07 08:43 | 2023-07-07 12:55 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на КТП №23/25 произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №23/25 кВА произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на КТП № 23/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-07-07 08:43 | 2023-07-07 12:55
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 285 | 2023-06-29 10:48 | 2023-06-29 10:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз «А» и «С» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-29 10:48 | 2023-06-29 10:50
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул | 272 | 2023-06-15 08:25 | 2023-06-15 10:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло в результате повреждения на абонентском КТП №13/400 кВА.. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ Ики-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло в результате повреждения на абонентском КТП №13/400 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключена ВЛ из-за дефекта на абон.КТП на ВЛ-10кВ Ики- Бурул ПС-110/35/10 кВИки-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-15 08:25 | 2023-06-15 10:59
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 232 | 2023-05-10 09:04 | 2023-05-10 15:28 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы "А" на опоре №25 отпайка №2 по ВЛ-10 кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 кВ Южная произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Опора П10-7ДБ | 2023-05-10 09:04 | 2023-05-10 15:28
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 223 | 2023-05-03 16:58 | 2023-05-03 18:42 | 3.4.12.5.2, В результате изменения погодных условий и загрязненной изоляции на КТП №8/25 кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС Первомайской от ПС 110/10 кВ Приманыческая произошел пробой воздушного промежутка с последующим образованием эл.дуги и пробоем разрядника на КТП. | 4.11, В результате изменения погодных условий и загрязненной изоляции на КТП №8/25 кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС Первомайской от ПС 110/10 кВ Приманыческая произошел пробой воздушного промежутка с последующим образованием эл.дуги и пробоем разрядника на КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника на КТП № 8/25 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч КТП-25-10/0,4-90-У1 | 2023-05-03 16:58 | 2023-05-03 18:42
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 213 | 2023-04-26 10:12 | 2023-04-26 12:50 | 3.4.7.3.5, обрыв вязки фазы "В" на опоре №68 по ВЛ-10 кВ Овцекомплекс от ПС 35 кВ Ут Сала произошел из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) повлекшее за собой обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Опора П10-1 | 2023-04-26 10:12 | 2023-04-26 12:50
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС 35/10 кВ Первомайская | 210 | 2023-04-23 12:12 | 2023-04-23 13:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС-35 кВ Первомайская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №13А/250. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС-35 кВ Первомайская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №13А/250 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №13А/250 на ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС-35 кВ Первомайская ( разрушен проходной изолятор фаза "А") Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен проходной изолятор фаза "А" на ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС-35 кВ Первомайская ВЛ-10 кВ ц/у Ленинский Комсомол от ПС-35 кВ Первомайская | 2023-04-23 12:12 | 2023-04-23 13:22
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская | 200 | 2023-04-15 10:30 | 2023-04-15 11:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 по ВЛ-10 кВ ц/у Буратинская от ПС 35/10 кВ Буратинская Пролет 3*А 25 | 2023-04-15 10:30 | 2023-04-15 11:36
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 3 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул | 199 | 2023-04-15 09:45 | 2023-04-15 12:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 3 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 6/400 кВА по ВЛ 10 кВ Ики - Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-15 09:45 | 2023-04-15 12:17
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч ВЛ-10 кВ от Кормоцех от ПС 110/10 Приманыч | 197 | 2023-04-14 18:39 | 2023-04-15 16:52 | 3.4.12.2.1, излом стойки деревянной опоры на ж/б приставке № 49 по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС-110/10 кВ Приманыч произошел при воздействии ветровых нагрузок. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой излом стойки деревянной опоры на ж/б приставке № 49 по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС-110/10 кВ Приманыч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ж/б приставке на ВЛ-10 кВ Ферма № 2 от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора П10-1 | 2023-04-14 18:39 | 2023-04-15 16:52
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Хомутникова от ПС-110/10 кВ Чолун-Хамур | 186 | 2023-04-14 14:51 | 2023-04-14 17:25 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате наброса проволоки (вследствие жизнедеятельности птиц) на шлейфе 10 кВ по фазе – С, касалось корпуса КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ ц/у Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун Хамур произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание постороннего предмета на КТП № 6/100 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10кВ Чолун - Хамур КТП-100-10/0,4У 1 | 2023-04-14 14:51 | 2023-04-14 17:25
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская | 183 | 2023-04-14 14:20 | 2023-04-14 21:10 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора фазы В на опоре №204 по ВЛ-10кВ Ферма №3 от ПС-35/10 кВ Первомайская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, срыв изолятора фазы В на опоре №204 по ВЛ-10кВ Ферма №3 от ПС-35/10 кВ Первомайская произошел вследствие нарушения механического соединения в результате прочих причин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ферма № 3 от ПС 35/10 кВ Первомайская Опора П10-1 | 2023-04-14 14:20 | 2023-04-14 21:10
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 ц/у Приманыч от ПС 110/10 Приманыч Приманыч | 153 | 2023-04-12 10:20 | 2023-04-12 14:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение шпильки фаз В,С низкого напряжения на трансформаторе по Фидер № 2 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА ц/у Приманыч от ПС 110/10 кВ Приманыч произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло нарушение электрического контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов на шпильке фаза В,С трансфоматора на КТП № 2/160 кВА по ВЛ-10 кВ ц/у Приманыч от ПС 110/10 кВ Приманыч Приманыч Трансформатор ТМ-160/10 | 2023-04-12 10:20 | 2023-04-12 14:52
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 150 | 2023-04-11 10:13 | 2023-04-11 13:15 | 3.4.10.1, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ животных. | 4.12, В результате перекрытия на корпус КТП № 19/10 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на корпус ТП на МТП № 19/10 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч Трансформатор ОМП-10/10 | 2023-04-11 10:13 | 2023-04-11 13:15
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 149 | 2023-04-09 10:06 | 2023-04-09 12:30 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В результате наброса стальной проволоки на фазе-С на опоре №227 вследствии жизнедеятельности птиц на опоре Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание постороннего предмета на ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Опора П10-3 | 2023-04-09 10:06 | 2023-04-09 12:30
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 145 | 2023-04-05 15:10 | 2023-04-05 16:46 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора Ф-А на опоре №98 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Первомайская от ПС-110/10 кВ Приманыческая произошел из-за неудовлетворительного технического состояния(старение изоляции, потеря механической прочности провода) | 4.3.3, В следствии нарушения механического соединения в результате износа повлекшее за собой срыв изолятора Ф-А на опоре №98 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Первомайская от ПС-110/10 кВ Приманыческая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Опора П10-1 | 2023-04-05 15:10 | 2023-04-05 16:46
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 120 | 2023-03-11 07:19 | 2023-03-11 13:58 | 3.4.10.1, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ животных. | 4.12, В результате перекрытия кошкой фазы А и баком трансформатора на КТП № 24/40 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие кошкой на КТП № 24/40 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с подстанцией Приманыческая от ПС 110/35/10 кВ Ики - Бурул КТПР-40 | 2023-03-11 07:19 | 2023-03-11 13:58
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/10 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная | 112 | 2023-02-26 11:01 | 2023-02-26 16:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 9/10 кВА по ВЛ 10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная Пролет:3*А 25 | 2023-02-26 11:01 | 2023-02-26 16:09
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец отПС110/35/10 кВ Ики - Бурул | 111 | 2023-02-25 10:29 | 2023-02-25 14:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от КТП № 14/100 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 3 Красный Путиловец отПС110/35/10 кВ Ики - Бурул Пролет 3*А 25 | 2023-02-25 10:29 | 2023-02-25 14:52
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 кВ Южная | 110 | 2023-02-25 10:20 | 2023-02-25 14:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/160 кВА по ВЛ 10 кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 кВ Южная Пролет:3*А 16 | 2023-02-25 10:20 | 2023-02-25 14:32
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала | 107 | 2023-02-22 09:38 | 2023-02-22 17:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 410-411 по ВЛ-10кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут Сала произошел при воздействии ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ Овцекомплекс от ПС 35/10 кВ Ут - Сала Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-22 09:38 | 2023-02-22 17:22
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 106 | 2023-02-22 08:35 | 2023-02-22 17:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 363-364 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул произошел при воздействии ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы С в пролете опор № 363-364 на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-22 08:35 | 2023-02-22 17:04
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 90 | 2023-02-16 15:55 | 2023-02-16 18:40 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате перекрытия птицей на изоляторах на КТП №14/40 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 кВ Приманычская произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КТП на КТП № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Первомайская от ПС 110/10 кВ Приманыч ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-02-16 15:55 | 2023-02-16 18:40
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 89 | 2023-02-16 10:14 | 2023-02-16 15:52 | 3.4.12.5.2, обледенение на проходных изоляторах на КТП № 5/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Маныч от РП 10 кВ Южная произошло вследствие перепада температуры окружающего воздуха. | 4.4.4, обледенение на проходных изоляторах на КТП № 5/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-2 Маныч от РП 10 кВ Южная произошло вследствие резкого перепада температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обледенение на проходных изоляторах на КТП 5/40кВА по ВЛ 10кВ Ферма 2 Маныч от РП 10 Южная ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2023-02-16 10:14 | 2023-02-16 15:52
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 86 | 2023-02-15 12:11 | 2023-02-15 17:40 | 3.4.7.3.5, повреждение изолятора на КТП № 16/40 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/10 кВ Ики-Бурул произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, повреждение изолятора на КТП № 16/40 кВА по ВЛ-10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/10 кВ Ики-Бурул произошло вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на КТП № 16/10 кВА по ВЛ 10 кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110/35/10кВИки - Бурул ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-02-15 12:11 | 2023-02-15 17:40
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая | 85 | 2023-02-15 11:50 | 2023-02-15 18:19 | 3.4.12.2.1, обрыв шлейфа фазы А на портале по ВЛ-10кВ Ц.У Бага-Бурул ПС Приманыческая произошел из-за длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы А на портале на ВЛ-10кВ ц/у Бага-Бурул от ПС 110/10 Приманыческая Опора ОА10-1 | 2023-02-15 11:50 | 2023-02-15 18:19
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская | 81 | 2023-02-15 09:20 | 2023-02-15 14:31 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате перекрытия изоляции птицей на КТП № 6/63 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицей на КТП № 6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма № 1 от ПС 35/10 кВ Буратинская Буратинская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-02-15 09:20 | 2023-02-15 14:20
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 71 | 2023-02-14 18:16 | 2023-02-14 18:18 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия на проводах в пролете опор №58-59 по ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага Бурул от ПС-110 кВ Ики-Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-14 18:16 | 2023-02-14 18:18
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 57 | 2023-02-07 09:10 | 2023-02-07 13:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ мвныч от ПС 110кВ Ики-Бурул произошло в результате повреждения на абонентском КТП №8А/40. | 4.16, Повреждение на КТП 10/0,4кВ № 8А/40кВА Убушаев В.И Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском КТП. на ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 70/11 | 2023-02-07 09:10 | 2023-02-07 13:32
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 48 | 2023-01-31 08:35 | 2023-01-31 08:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз А,С в пролете опор№ 185-186 по ВЛ-10 кВ Связьс РП Южная от ПС 110 кВ Чолун Хамур произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) повлекшее за собой перекрытие фаз А,С в пролете опор№ 185-186 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 10 кВ Связь с РП Южная от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*АС 70/11 | 2023-01-31 08:35 | 2023-01-31 08:36
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Манцын Кец от РП 10 кВ Южная | 41 | 2023-01-26 09:57 | 2023-01-26 14:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПН произошел из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПН на КТП № 2/250 кВА по ВЛ 10 кВ Манцын Кец от РП 10 кВ Южная Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-01-26 09:57 | 2023-01-26 14:25
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 30 | 2023-01-16 14:14 | 2023-01-16 17:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружен схлест проводов фаз А, В в пролете опор №97-98 по ВЛ-10кв Связь с ПС Первом от ПС Приманыч-я . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-01-16 14:14 | 2023-01-16 17:27
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная | 27 | 2023-01-15 09:01 | 2023-01-15 09:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) обнаружены следы перекрытия в пролете опор №167-168 фаз А,С по ВЛ-10квФ-2 Маныч от РП Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-2 Маныч от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-15 09:01 | 2023-01-15 09:05
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур | 25 | 2023-01-14 13:59 | 2023-01-14 15:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» и «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Фидер № 1 ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1/160 кВА по ВЛ 10 кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС 110/10 кВ Чолун - Хамур Пролет:3*А 25 | 2023-01-14 13:59 | 2023-01-14 15:55
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 24 | 2023-01-14 09:35 | 2023-01-14 15:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110кВ Ики-Бурул в результате дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №23А/40кВА Нормаев Б.М. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманыческая от ПС 110кВ Ики-Бурул в результате дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №23А/40кВА Нормаев Б.М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 10/0,4кВ №23А/40кВА Нормаев Б.М. на ВЛ-10кВ Связь с ПС Приманычская от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-14 09:35 | 2023-01-14 15:57
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Маныч от ПС-110/35/10 кВ Ики-Бурул | 23 | 2023-01-13 10:40 | 2023-01-13 13:45 | 3.4.10.2, Перекрытие фаз А, В на КТП № 9А/10 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В результате перекрытия птицей на КТП № 9А/10 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул произошло нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КТП № 9А/10 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул КТП № 9А/10 кВА по ВЛ-10 кВ Маныч от ПС 110 кВ Ики-Бурул | 2023-01-13 10:40 | 2023-01-13 13:45
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 21 | 2023-01-13 08:37 | 2023-01-13 14:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии исчерпания ресурса и воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-01-13 08:37 | 2023-01-13 14:45
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская | 17 | 2023-01-12 10:52 | 2023-01-12 16:03 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора ШФ 20 фазы А на опоре №469 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Первомайская от ПС-110/10 кВ Приманыческая произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, срыв изолятора ШФ 20 фазы А на опоре №469 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Первомайская от ПС-110/10 кВ Приманыческая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Связь с Первомайской от ПС 110/10 Приманычская Опора П10-1 | 2023-01-12 10:52 | 2023-01-12 16:03
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды | 14 | 2023-01-11 17:34 | 2023-01-11 17:35 | 3.4.12.2.1, Обнаружены следы перекрытия на КТП № 5/10 кВА фаз «А, В» по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Из за нарушения электрической изоляции были обнаружены следы перекрытия фаз на КТП № 5/10 кВА по Вл-10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Кевюды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции выводов на КТП № 5/10 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Кевюды Трансформатор ОМП-10/10 | 2023-01-11 17:34 | 2023-01-11 17:35
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Полев.ток Манцын-Кец от РП-10 кВ Южная | 13 | 2023-01-11 09:10 | 2023-01-11 12:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение разрядника фазы «А» на КТП № 3/10 кВА произошел вследствие неудовле-творительного технического состояния оборудования. | 4.2.1, Повреждение разрядника фазы «А» на КТП № 3/10 кВА произошел из-за механического износа в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на КТП № 3/10 кВА по ВЛ-10кВ Полевой ток Манцын-кец от РП-10 кВ Южная КТП № 3/10 кВА по ВЛ-10кВ Полевой ток Манцын-кец от РП-10 кВ Южная | 2023-01-11 09:10 | 2023-01-11 12:06
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Ики-Бурульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 7 | 2023-01-09 08:57 | 2023-01-09 13:24 | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, выявлено перекрытие птицей фаз В и С на КТП №12а/63 кВА на проходных изоляторах по ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП 10 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КТП на КТП № 12а/63 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная КТП № 12а/63 кВА по ВЛ-10 кВ Кормоцех от РП-10 кВ Южная | 2023-01-09 08:57 | 2023-01-09 13:24
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная | 675 | 2023-12-26 11:29 | 2023-12-26 11:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Молодежный яч.№6 от ПС 35/10кВ Молодежная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-26 11:29 | 2023-12-26 11:34
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 666 | 2023-12-19 08:36 | 2023-12-19 13:53 | 3.4.12.2.1, повреждение дер. с одной ж/б приставкой опора №77 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, Вследствии воздействия атмосферных явлений произошло повреждение дер. с одной ж/б приставкой опора №77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение дер. с одной ж/б приставкой на ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Опора П10-7ДБ | 2023-12-19 08:36 | 2023-12-19 13:53
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №11/100кВА по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 643 | 2023-12-14 11:04 | 2023-12-14 11:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №11/100кВА по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-14 11:04 | 2023-12-14 11:41
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110кВ Утта-2 | 639 | 2023-12-14 09:03 | 2023-12-14 11:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/40кВА по ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110кВ Утта-2 Пролет:4*А 16 | 2023-12-14 09:03 | 2023-12-14 11:18
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 632 | 2023-12-13 18:05 | 2023-12-13 18:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ | 2023-12-13 18:05 | 2023-12-13 18:08
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 622 | 2023-12-13 12:47 | 2023-12-13 12:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 12:47 | 2023-12-13 12:51
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 618 | 2023-12-13 10:27 | 2023-12-13 12:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-12-13 10:27 | 2023-12-13 12:34
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15/10кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 616 | 2023-12-13 10:23 | 2023-12-13 12:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-15/10кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Пролет:3*А 25 | 2023-12-13 10:23 | 2023-12-13 12:22
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 610 | 2023-12-13 08:57 | 2023-12-13 10:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-12-13 08:57 | 2023-12-13 10:16
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 608 | 2023-12-13 08:33 | 2023-12-13 11:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 08:33 | 2023-12-13 11:59
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 606 | 2023-12-13 01:08 | 2023-12-13 02:56 | 3.4.7.3.5, дефект РВС 10 по фазе А на КТП №11/100 кВА ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.1, дефект РВС 10 по фазе А на КТП №11/100 кВА по ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение РВО 10 ф.А на ТП10кВ 11/100кВ по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 РВО-10 ф.А | 2023-12-13 01:08 | 2023-12-13 02:56
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 605 | 2023-12-13 01:01 | 2023-12-13 07:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 01:01 | 2023-12-13 07:55
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 589 | 2023-12-12 13:10 | 2023-12-12 16:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «С» в пролете опор № 6-7 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 13:10 | 2023-12-12 16:38
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 585 | 2023-12-12 10:52 | 2023-12-12 10:55 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия в пролете опор проводов ф А,В в пролете опор № 100-101 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АП-70 | 2023-12-12 10:52 | 2023-12-12 10:55
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 566 | 2023-12-11 09:42 | 2023-12-11 11:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-8/40кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-12-11 09:42 | 2023-12-11 11:36
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/63кВА от ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 555 | 2023-12-07 15:00 | 2023-12-07 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слабый провис провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/63кВА от ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*А 25 | 2023-12-07 15:00 | 2023-12-07 16:10
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110кВ Яшкуль-2 | 548 | 2023-12-06 09:11 | 2023-12-06 13:41 | 3.4.12.2.1, обрыв провода ф.2 пролет опор №20-21 фаза А. произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв провода ф.2 пролет опор №20-21 фаза А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:4*А 25 | 2023-12-06 09:11 | 2023-12-06 13:41
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 544 | 2023-12-05 11:30 | 2023-12-05 13:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-12-05 11:30 | 2023-12-05 13:22
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская | 541 | 2023-12-05 10:19 | 2023-12-05 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ № 2/63кВА ВЛ-10 кВ Связь с ПС Партизанская от ПС 35кВ Гашунская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-05 10:19 | 2023-12-05 11:50
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма2,3 от ПС Хулхута | 539 | 2023-12-04 13:58 | 2023-12-04 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-7/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма2,3 от ПС Хулхута Пролет:4*А 16 | 2023-12-04 13:58 | 2023-12-04 16:20
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 538 | 2023-12-04 11:40 | 2023-12-04 13:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Пролет:4*А 25 | 2023-12-04 11:40 | 2023-12-04 13:07
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 531 | 2023-12-01 11:12 | 2023-12-01 14:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-1/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Цаган-Усн Усн Пролет:4*А 25 | 2023-12-01 11:12 | 2023-12-01 14:57
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 527 | 2023-12-01 09:54 | 2023-12-01 11:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-10/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-12-01 09:54 | 2023-12-01 11:33
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 522 | 2023-11-30 10:59 | 2023-11-30 12:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перектырие провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-30 10:59 | 2023-11-30 12:34
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА МТМ по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 517 | 2023-11-29 11:22 | 2023-11-29 12:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №2/160кВА МТМ по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-29 11:22 | 2023-11-29 12:51
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,22кВ №10/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 512 | 2023-11-29 09:18 | 2023-11-29 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,22кВ №10/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:4*А 25 | 2023-11-29 09:18 | 2023-11-29 11:00
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская | 505 | 2023-11-28 12:02 | 2023-11-28 14:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/40кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*А 16 | 2023-11-28 12:02 | 2023-11-28 14:48
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир | 504 | 2023-11-28 10:29 | 2023-11-28 11:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-11-28 10:29 | 2023-11-28 11:57
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/250кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28й Армии от ПС 35/10кВ Кировская , АБОН | 498 | 2023-11-27 15:39 | 2023-11-27 16:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/250кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28й Армии от ПС 35/10кВ Кировская ВЛ-0,4кВ от ТП-4/250кВА по ВЛ-10кВ Орошение 28й Армии от ПС 35/10кВ Кировская | 2023-11-27 15:39 | 2023-11-27 16:51
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 495 | 2023-11-27 13:10 | 2023-11-27 14:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/10кВА по ВЛ-10кВ Орошение-1 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-27 13:10 | 2023-11-27 14:53
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №7/63кВА по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 488 | 2023-11-26 09:31 | 2023-11-26 11:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №7/63кВА по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-11-26 09:31 | 2023-11-26 11:18
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 478 | 2023-11-24 13:58 | 2023-11-24 15:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/250кВА по ВЛ-10кВ Центральная Усадьба от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Пролет:3*А 16 | 2023-11-24 13:58 | 2023-11-24 15:28
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 476 | 2023-11-24 11:06 | 2023-11-24 13:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-24 11:06 | 2023-11-24 13:45
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута | 468 | 2023-11-23 14:09 | 2023-11-23 15:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-6/40кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Хулхута Пролет:4*А 16 | 2023-11-23 14:09 | 2023-11-23 15:20
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая | 461 | 2023-11-23 09:54 | 2023-11-23 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №2/63кВА по ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-11-23 09:54 | 2023-11-23 11:20
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 454 | 2023-11-22 11:15 | 2023-11-22 15:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв вязки ф.А оп.№22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №4/250кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П1-2 | 2023-11-22 11:15 | 2023-11-22 15:11
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная | 452 | 2023-11-22 09:52 | 2023-11-22 11:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете опор №№2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №4/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Привольная Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-22 09:52 | 2023-11-22 11:51
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская | 451 | 2023-11-22 09:20 | 2023-11-22 11:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, следствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф.А-В на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №6/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Гашунская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-11-22 09:20 | 2023-11-22 11:37
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 363 | 2023-08-14 10:18 | 2023-08-14 13:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №11А/25кВА | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №11А/25кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на абонентском КТП№11А/25 кВА на ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 2023-08-14 10:18 | 2023-08-14 13:15
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 337 | 2023-08-04 10:31 | 2023-08-04 16:12 | 3.4.12.2.1, повреждение промежуточных опор №272; №273 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение промежуточных опор №272; №273. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2023-08-04 10:31 | 2023-08-04 16:12
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 319 | 2023-07-28 11:48 | 2023-07-28 11:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-28 11:48 | 2023-07-28 11:51
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь с Привольным яч.№11 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 309 | 2023-07-22 09:12 | 2023-07-22 11:46 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №8/100 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №8/100 кВА и на проходных изоляторях фазы "А" "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходных изоляторах на ТП 10 кВ 8/100кВВА по ВЛ-10кВ св. с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта-2 ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 ф.А | 2023-07-22 09:12 | 2023-07-22 11:46
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 304 | 2023-07-20 08:39 | 2023-07-20 13:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-20 08:39 | 2023-07-20 13:42
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 300 | 2023-07-15 12:56 | 2023-07-15 15:19 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции фаз В на ТП №5/100кВА произошло вследствие ж/д птиц. | 4.17.4, Перекрытие изоляции фаз В на ТП №5/100 кВА произошло вследствие ж/д птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ТП 10 кВ 5/100кВА по ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта-2 КТП-100-10/0,4У 1 | 2023-07-15 12:56 | 2023-07-15 15:19
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 291 | 2023-07-07 15:52 | 2023-07-07 18:25 | 3.4.7.3.5, выпадение крюка ф.А на пром.деревянной опоре №27произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.1.3, выпадение крюка ф.А на пром.деревянной опоре №27 произошло вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ что ,способствовало к механического разрушения (повреждения), выпадению крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10кВ АБЗ яч.№1 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 П10-7ДБ | 2023-07-07 15:52 | 2023-07-07 18:25
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 283 | 2023-06-28 12:33 | 2023-06-28 14:08 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции фаз В,С на ТП №7/63 кВА произошло вследствие ж/д птиц. | 4.12, Перекрытие изоляции фаз В,С на ТП №7/63 кВА произошло вследствие ж/д птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ТП10 кВ 7/63кВА по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ИП-10/630-7,5УХЛ1 ф.В, перекрытие изоляции на ТП10 кВ 7/63кВА по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ИП-10/630-7,5УХЛ1 ф.С | 2023-06-28 12:33 | 2023-06-28 14:08
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,22кВ №10/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 277 | 2023-06-20 12:05 | 2023-06-20 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,22кВ №10/10кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Пролет:4*А 25 | 2023-06-20 12:05 | 2023-06-20 13:20
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 274 | 2023-06-16 13:13 | 2023-06-16 13:17 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия ф"А","С" в пролете опор №№190-191 произошло вследствие воздействия ветровых нагрузок | 4.16, следы перекрытия ф"А","С" в пролете опор №190-191 произошло вследствие воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*А 120 | 2023-06-16 13:13 | 2023-06-16 13:17
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская | 259 | 2023-06-07 09:52 | 2023-06-07 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-13/63кВА по ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Красненская Красненская Пролет:3*А 25 | 2023-06-07 09:52 | 2023-06-07 14:15
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №4/100 Молод ПС Молодежн | 239 | 2023-05-15 12:32 | 2023-05-15 14:21 | 3.4.12.2.1, обрыв провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №4/100 Молод ПС Молодежн Опора ПН-1ДБ | 2023-05-15 12:32 | 2023-05-15 14:21
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение 28 Армии яч.№2 от ПС 35/10кВ Кировская | 236 | 2023-05-10 10:52 | 2023-05-10 11:04 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия ф"А","С" в пролете опор №190-191 произошло вследствие воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, следы перекрытия ф"А","С" в пролете опор №190-191 произошло вследствие воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А,С" на ВЛ-10кВ Орошение 28 Армии яч.№2 от ПС 35/10кВ Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-10 10:52 | 2023-05-10 11:04
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 224 | 2023-05-04 11:58 | 2023-05-04 14:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре №269 фаза В ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Обрыв вязки на опоре №269 фаза В на опоре П10-1 по ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2023-05-04 11:58 | 2023-05-04 14:47
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 221 | 2023-05-02 09:34 | 2023-05-02 13:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение пром. ж/б опора №388 отп.№2 произошло в результате неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности стойки, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, Повреждение оп.№388 отп.№2. произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ что привело к механическому повреждению Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2023-05-02 09:34 | 2023-05-02 13:45
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-16/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 211 | 2023-04-21 09:03 | 2023-04-21 12:53 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, Вследствии несвоевременного выявления дефектов на ВЛ произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-16/63кВА по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Пролет:3*А 25 | 2023-04-21 09:03 | 2023-04-21 12:53
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7/40кВА по ВЛ-10кВ НасоснаяУлан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская | 206 | 2023-04-19 10:25 | 2023-04-19 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-7/40кВА по ВЛ-10кВ НасоснаяУлан-Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*А 25 | 2023-04-19 10:25 | 2023-04-19 11:40
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА АЗС по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 184 | 2023-04-14 13:32 | 2023-04-14 13:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ №7/160кВА АЗС по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:4*А 35 | 2023-04-14 13:32 | 2023-04-14 13:41
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 166 | 2023-04-14 10:01 | 2023-04-14 10:02 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия ф"В","С" в пролете опор №424-425 .произошло вследствие воздействия ветровых явлений | 4.16, следы перекрытия ф"В","С" в пролете опор №424-425 произошло вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ АБЗ яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 10:01 | 2023-04-14 10:02
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 155 | 2023-04-13 16:13 | 2023-04-13 18:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-13 16:13 | 2023-04-13 18:15
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 156 | 2023-04-13 16:13 | 2023-04-13 19:01 | 3.4.12.2.1, замыкание посторонним предметом(полиэтиленовый пакет, занесенный ветром) на изоляторы опоры №85 фазы В и телом опоры произошло вследствие воздействия ветровых явлений | 4.12, замыкание посторонним предметом(полиэтиленовый пакет, занесенный ветром) на изоляторы опоры №85 фазы В и телом опоры произошло вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф.В.посторонним предметом на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2023-04-13 16:13 | 2023-04-13 19:01
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир | 144 | 2023-04-02 10:45 | 2023-04-02 10:48 | 3.4.12.2.1, следы перекрытия ф"А","В" в пролете опор №8-9 отп.№4 .произошло вследствие воздействия ветровых явлений | 4.16, следы перекрытия ф"А","В" в пролете опор №8-9 отп.№4 произошло вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Чилгир от ПС 35/10кВ Чилгир Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-02 10:45 | 2023-04-02 10:48
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская | 142 | 2023-03-31 09:30 | 2023-03-31 09:33 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия фаз А,С в пролете опори №180-181 произошло вследствие воздействия ветровых явлений | 4.12, перекрытия фаз А,С в пролете опори №180-181. произошло вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ-10кВ Насосная Улан-Эрге яч.№17 от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-03-31 09:30 | 2023-03-31 09:33
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская | 135 | 2023-03-30 06:35 | 2023-03-30 06:38 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия фаз В,С в пролете опори №23-24.произошло вследствие воздействия ветровых явлений | 4.16, перекрытия фаз В,С в пролете опори №23-24. произошло вследствие воздействия ветровых явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест провода на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/35/10кВ Красненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 06:35 | 2023-03-30 06:38
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех яч.13 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 124 | 2023-03-13 08:08 | 2023-03-13 12:02 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции фаз А,В в ТП №4763 кВА произошло вследствие ж/д птиц на ЭУ | 4.12, перекрытие изоляции ф.А.В, птицей Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции пртицей на ТП10 кВ 7/63кВА по ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 КТП-63-10/0,4У1 | 2023-03-13 08:08 | 2023-03-13 12:02
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун | 113 | 2023-02-27 09:15 | 2023-02-27 17:16 | 3.4.12.2.1, Повреждение оп.№129,№130,№306; отпайка №1 опоры №103,№106 произошело в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.14, Повреждение оп.№129,130,306; отпайка №1 опоры №103,106. произошело вследствие воздействия ветровых явлений что ,способствовало механического разрушения (повреждения), деформация, перекос Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 яч.№1 от ПС 35/10кВ Тавн-Гашун Опора П10-7ДБ | 2023-02-27 09:15 | 2023-02-27 17:16
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от 35/10кВ Цаган-Усн Усн | 108 | 2023-02-22 09:42 | 2023-02-22 10:38 | 3.4.7.3.5, В следствии неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошел схлест проводов | 4.16, Вследствии неудовлетворительного технического состояния произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-3/160кВА по ВЛ-10кВ Поселок от 35/10кВ Цаган-Усн Усн Пролет:4*А 25 | 2023-02-22 09:42 | 2023-02-22 10:38
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св.с ПС Хулхута яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 83 | 2023-02-15 10:12 | 2023-02-15 17:52 | 3.4.12.5.2, обледенение на проходных изоляторах фаз А,В. на КТП №6/25ВА произошло вследствие перепадов температуры | 4.4.4, обледенение на проходных изоляторах фаз А,В. на КТП №6/25ВА произошло вследствие воздействие атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ф.А.В на ТП-10кВ 6/63кВА по ВЛ-10кВ Св.сПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта-2 ИП-10/630-7,5УХЛ1 ф.А, перекрытие ф.А.В на ТП-10кВ 6/63кВА по ВЛ-10кВ Св.сПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта-2 ИП-10/630-7,5УХЛ1 ф.В | 2023-02-15 10:12 | 2023-02-15 17:52
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хулхута | 79 | 2023-02-15 09:01 | 2023-02-15 13:09 | 3.4.7.3.5, повреждение ПК 10кВ ф.А.В.С. на КТП №2/100кВА произошло вследствие длительного срока эксплуатации что привело к повреждению | 4.2.1, повреждение разрядника ПК 10кВ ф.А.В.С. на КТП №2/100кВА произошло вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК на ТП10/0,4кВ №2/40кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35/10кВ Хулхута Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 ф.А | 2023-02-15 09:01 | 2023-02-15 13:09
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив. Точки яч.№5 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 | 78 | 2023-02-15 08:45 | 2023-02-15 16:17 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции фаз А,В в ТП №4/40 кВА произошло вследствие ж/д птиц. | 4.12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции ф.А.В, на ТП10/0,4кВ №4/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Трансформатор ТМ-40/10 | 2023-02-15 08:45 | 2023-02-15 16:17
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АЗС яч.№2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 61 | 2023-02-08 11:10 | 2023-02-08 12:36 | 3.4.7.3.5, повреждение разрядника ф.А. на КТП №2/250кВА произошло вследствие длительного срока эксплуатации | 4.2.1, повреждение разрядника ф.А. на КТП №2/250кВА произошло вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден разрядник фазы С на КТП-10/0,4кВ №2/250кВА Платная стоянка по ВЛ-10кВ АЗС от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 ОПН-10/12-10/250(I)УХЛ1 Феникс-88 ф-А | 2023-02-08 11:10 | 2023-02-08 12:36
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская | 16 | 2023-01-12 10:05 | 2023-01-12 13:02 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки фазы В на опоре П10-1 №218 произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, обрыв вязки фазы В на опоре П10-1 №218 по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская произошел вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110/35/10кВ Партизанская Опора П10-1 | 2023-01-12 10:05 | 2023-01-12 13:02
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 6 | 2023-01-08 10:04 | 2023-01-08 13:24 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора марки: ШФ-20 фазы С на опоре П10-1 №94. произошел вследствие длительного срока эксплуатации | 4.3.3, Срыв изолятора ШФ-20 фазы С на опоре П10-1 по ВЛ-10кВФерма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 произошел вследствие длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ШФ-20 фазы С на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Опора П10-1 | 2023-01-08 10:04 | 2023-01-08 13:24
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 | 5 | 2023-01-07 13:20 | 2023-01-07 14:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-4/40кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Утта-2 Пролет:3*А 16 | 2023-01-07 13:20 | 2023-01-07 14:38
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Яшкульский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 | 2 | 2023-01-04 10:05 | 2023-01-04 15:15 | 3.4.10.2, По ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 перекрытие фаз А,В на КТП 32А/25 кВА птицей. | 4.12, По ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 перекрытие фаз А,В на КТП 32А/25 кВА птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ-10кВ Ферма-3 яч.№7 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 КТП 32А/25 кВА | 2023-01-04 10:05 | 2023-01-04 15:15
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 | 686 | 2023-12-28 14:25 | 2023-12-28 17:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"С" на опоре №11 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 Опора П1-2 | 2023-12-28 14:25 | 2023-12-28 17:06
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 685 | 2023-12-28 14:15 | 2023-12-28 16:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода Ф"А" в пролете опор № 10-11 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-28 14:15 | 2023-12-28 16:55
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 683 | 2023-12-28 10:19 | 2023-12-28 14:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода ф "В","С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-28 10:19 | 2023-12-28 14:22
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 682 | 2023-12-28 09:32 | 2023-12-28 12:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф "С" в пролете опор №14-15 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-28 09:32 | 2023-12-28 12:29
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 | 680 | 2023-12-26 15:48 | 2023-12-26 17:44 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фаза-В на опоре №19 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая Ф-1,3, фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фаза-В на опоре №19 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35кВ Троицкая Ф-1,3, фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 Опора П29 | 2023-12-26 15:48 | 2023-12-26 17:44
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 679 | 2023-12-26 15:44 | 2023-12-26 17:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-26 15:44 | 2023-12-26 17:17
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 678 | 2023-12-26 15:34 | 2023-12-26 16:45 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-26 15:34 | 2023-12-26 16:45
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 676 | 2023-12-26 12:25 | 2023-12-26 13:57 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-26 12:25 | 2023-12-26 13:57
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 654 | 2023-12-17 08:45 | 2023-12-17 08:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-17 08:45 | 2023-12-17 08:50
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 651 | 2023-12-16 10:42 | 2023-12-16 10:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2023-12-16 10:42 | 2023-12-16 10:43
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 623 | 2023-12-13 12:50 | 2023-12-13 16:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 12:50 | 2023-12-13 16:51
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 615 | 2023-12-13 09:23 | 2023-12-13 11:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,С произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-13 09:23 | 2023-12-13 11:08
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная | 607 | 2023-12-13 07:04 | 2023-12-13 11:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110кВ Элиста-Западная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/40 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110кВ Элиста-Западная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/40 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 07:04 | 2023-12-13 11:33
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 602 | 2023-12-12 22:44 | 2023-12-13 00:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*АПС-35 | 2023-12-12 22:44 | 2023-12-13 00:18
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 600 | 2023-12-12 22:10 | 2023-12-13 02:13 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 22:10 | 2023-12-13 02:13
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 598 | 2023-12-12 21:12 | 2023-12-12 22:54 | 3.4.12.2.1, Перекос траверсы на опоре №94, схлёст проводов фаз В,С в пролете опор №95-96 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В,С» произошло перекрытие и перекос траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на опоре №94, схлёст проводов на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 21:12 | 2023-12-12 22:54
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 596 | 2023-12-12 20:38 | 2023-12-12 22:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АПС-35 | 2023-12-12 20:38 | 2023-12-12 22:18
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 595 | 2023-12-12 16:01 | 2023-12-12 17:30 | 3.4.12.2.1, Наброс на опору №105 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел наброс (полиэтиленовый пакет, занесенный ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на опору на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2023-12-12 16:01 | 2023-12-12 17:30
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 591 | 2023-12-12 14:35 | 2023-12-12 19:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора А10-3 | 2023-12-12 14:35 | 2023-12-12 19:36
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная | 582 | 2023-12-12 10:34 | 2023-12-12 10:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А.В.» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 110/35/10кВ Элиста-Западная Опора П10-1 | 2023-12-12 10:34 | 2023-12-12 10:41
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 576 | 2023-12-12 09:36 | 2023-12-12 11:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-12 09:36 | 2023-12-12 11:40
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 572 | 2023-12-12 09:03 | 2023-12-12 09:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП-10 кВ №18/10 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовая АС 50/8,0 | 2023-12-12 09:03 | 2023-12-12 09:07
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 565 | 2023-12-11 06:05 | 2023-12-11 06:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-11 06:05 | 2023-12-11 06:06
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 564 | 2023-12-10 11:40 | 2023-12-10 17:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз В,С на проходных изоляторах КТП 6/63 кВА , и перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*АС 35/6,2, Перекрытие на проходных изоляторах на КТП-10 кВ №6/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Ялмата ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-12-10 11:40 | 2023-12-10 17:41
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 559 | 2023-12-09 14:35 | 2023-12-09 20:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фаза-В на опоре №64 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная Опора П10-7ДБ | 2023-12-09 14:35 | 2023-12-09 20:15
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №9/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 554 | 2023-12-07 13:44 | 2023-12-07 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №9/10 кВа по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-12-07 13:44 | 2023-12-07 15:50
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 550 | 2023-12-06 13:01 | 2023-12-06 16:15 | 3.4.10.2, Следы перекрытия изоляции на КТП 13/40 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП 13/40 кВА и на изоляции произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на КТП-10 кВ №13/25 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Калинина КТПР-25 | 2023-12-06 13:01 | 2023-12-06 16:15
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 529 | 2023-12-01 10:50 | 2023-12-01 18:18 | 3.4.12.2.1, Перекос траверсы на анкерной ж/б опоре № 296 произошел в результате коррозии метала вследствие атмосферных явлений в виде длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и механического разрушения (повреждение), деформация, перекос. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина П10-1 | 2023-12-01 10:50 | 2023-12-01 18:18
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 526 | 2023-12-01 09:50 | 2023-12-01 10:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-01 09:50 | 2023-12-01 10:57
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 521 | 2023-11-30 10:10 | 2023-11-30 14:48 | 3.4.10.2, Перекрытие проволокой, вследствии жизнедеятельности птиц на опоре №139 фазы А с касанием траверсы по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, Вследствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на опоре №139 фазы А с касанием траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проволокой на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-7ДБ | 2023-11-30 10:10 | 2023-11-30 14:48
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 516 | 2023-11-29 11:04 | 2023-11-29 12:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-29 11:04 | 2023-11-29 12:08
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 513 | 2023-11-29 09:40 | 2023-11-29 10:34 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-29 09:40 | 2023-11-29 10:34
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 510 | 2023-11-28 20:20 | 2023-11-28 21:03 | 3.4.12.2.1, Наброс на опоре №142 фаза С и корпус опоры полиэтиленового пакета, занесенный ветром по ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2, Уч.маг.-1 с опор 1-200 до Р-2 в результате воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Вследствии чрезмерного попадания на опору №142 произошел пробой воздушного промежутка, что привело к набросу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленового пакета, на ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-7ДБ | 2023-11-28 20:20 | 2023-11-28 21:03
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/315 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 | 508 | 2023-11-28 14:16 | 2023-11-28 15:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/315 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2,3 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-28 14:16 | 2023-11-28 15:08
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 | 502 | 2023-11-28 09:40 | 2023-11-28 10:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 Ялмата Ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-28 09:40 | 2023-11-28 10:31
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская | 500 | 2023-11-28 08:05 | 2023-11-28 08:42 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 кВ Калининская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-11-28 08:05 | 2023-11-28 08:42
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук | 499 | 2023-11-28 07:55 | 2023-11-28 13:00 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №8 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №8 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ Бургуста от ПС 35/10 кВ Хар- Булук Опора ПН-1ДБ | 2023-11-28 07:55 | 2023-11-28 13:00
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 487 | 2023-11-26 09:27 | 2023-11-26 11:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 12/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-26 09:27 | 2023-11-26 11:19
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 482 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-24 17:37 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 9/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-24 17:37
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 477 | 2023-11-24 11:50 | 2023-11-24 11:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-24 11:50 | 2023-11-24 11:51
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 | 474 | 2023-11-24 10:45 | 2023-11-24 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-11-24 10:45 | 2023-11-24 12:00
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 470 | 2023-11-24 09:18 | 2023-11-24 14:58 | 3.4.12.2.1, На КТП №16/40 кВА перекрытие фазы-А,В посторонним предметом (полиэтиленовый пакет, занесенный ветром)по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская в результате воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Вследствии чрезмерного попадания на КТП №16/40 кВА посторонним предметом (полиэтиленовый пакет, занесенный ветром). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы посторонним предметом на КТП-10 кВ №16/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 кВА от ПС 35/10 кВ Вознесеновская АС 35/6,2 | 2023-11-24 09:18 | 2023-11-24 14:58
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая | 469 | 2023-11-24 08:35 | 2023-11-24 14:53 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фаза-А на опоре №1/9 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фаза-А на опоре №1/9 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Опора П1-2 | 2023-11-24 08:35 | 2023-11-24 14:53
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 459 | 2023-11-23 09:21 | 2023-11-23 15:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"А" на опоре №12 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/400 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Опора П1-2 | 2023-11-23 09:21 | 2023-11-23 15:24
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 458 | 2023-11-23 08:19 | 2023-11-23 13:33 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №7 ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №7 ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 2/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 Опора ПН-1Д | 2023-11-23 08:19 | 2023-11-23 13:33
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 453 | 2023-11-22 10:03 | 2023-11-22 10:05 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз А,В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 10:03 | 2023-11-22 10:05
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 447 | 2023-11-22 08:05 | 2023-11-22 08:06 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз А,В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 08:05 | 2023-11-22 08:06
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 441 | 2023-11-19 15:15 | 2023-11-19 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз-А,С в пролете опор №64-65 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-19 15:15 | 2023-11-19 16:10
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 439 | 2023-11-19 10:21 | 2023-11-19 12:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №4/250 кВА по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Пролет АС 25/4,2 | 2023-11-19 10:21 | 2023-11-19 12:51
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 438 | 2023-11-19 08:58 | 2023-11-19 09:00 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фаз-А,С произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-19 08:58 | 2023-11-19 09:00
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 435 | 2023-11-16 14:24 | 2023-11-16 14:27 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции фаз А,В на КТП № 6/40 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на изоляции фазы "А" "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на КТП-10 кВ №6/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук АПВ 10 Ф.А | 2023-11-16 14:24 | 2023-11-16 14:27
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 427 | 2023-11-14 16:07 | 2023-11-14 18:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2023-11-14 16:07 | 2023-11-14 18:17
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 425 | 2023-11-09 12:50 | 2023-11-09 12:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-09 12:50 | 2023-11-09 12:52
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 422 | 2023-11-09 08:22 | 2023-11-09 11:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-09 08:22 | 2023-11-09 11:47
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 406 | 2023-10-09 09:50 | 2023-10-09 15:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие посторонним предметом произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовый пакет, занесенный ветром) на спусках от ТР до КТП№5/25 кВА, фаз А,В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом на КТП-10 кВ №5/25 кВА по ВЛ-10 кВ Хар-Зуха от ПС 35/10 кВ Лола РЛНД-10/400 | 2023-10-09 09:50 | 2023-10-09 15:47
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 405 | 2023-10-09 09:45 | 2023-10-09 17:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-09 09:45 | 2023-10-09 17:48
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 | 401 | 2023-10-08 15:35 | 2023-10-08 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Ф-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-10-08 15:35 | 2023-10-08 17:45
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/400 кВА по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 397 | 2023-10-08 12:12 | 2023-10-08 15:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/400 кВА по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС 35/10 кВ Зверосовхозная Пролет АС 25/4,2 | 2023-10-08 12:12 | 2023-10-08 15:05
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 384 | 2023-09-05 15:47 | 2023-09-05 15:49 | 3.4.7.3.5, Следы перекрытия проводов произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, В следствии исчерпания ресурса произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-09-05 15:47 | 2023-09-05 15:49
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 374 | 2023-08-21 18:03 | 2023-08-21 18:04 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-21 18:03 | 2023-08-21 18:04
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35/10кВ Целинная-1 | 375 | 2023-08-21 13:40 | 2023-08-21 16:59 | 3.4.7.3.5, Неисправный разрядник фаза-С на КТП №7/160 кВА вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования обнаружен неисправный разрядник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправленый разрядник на КТП- 10 кВ №7/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ Целинная-1 КТП-160-10/0,4У 1 | 2023-08-21 13:40 | 2023-08-21 16:59
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 371 | 2023-08-21 08:15 | 2023-08-21 08:16 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-21 08:15 | 2023-08-21 08:16
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки отПС 35/10кВ Чагорта | 368 | 2023-08-18 09:15 | 2023-08-18 09:18 | 3.4.7.3.1, Перекрытие произошло в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на КТП-10 кВ №7/25 кВа по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Чагорта КТП-25-10/0,4У1 | 2023-08-18 09:15 | 2023-08-18 09:18
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 367 | 2023-08-16 09:23 | 2023-08-16 16:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение опор №№195,194 произошло вследствие потери механической прочности, в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Вследствие потери механической прочности, произошло поврежденине опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1, Повреждение опор на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2023-08-16 09:23 | 2023-08-16 12:35
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 362 | 2023-08-14 11:10 | 2023-08-14 11:13 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытие изоляции на ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-14 11:10 | 2023-08-14 11:13
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 361 | 2023-08-13 15:20 | 2023-08-13 17:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение разрядника на КТП №2/25 кВА фазы "В" произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) вследствии длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение разрядника Ф-В на КТП №2/25 кВА по ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35кВ Вознесеновская, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 произошел в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) вследствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на КТП-10/0,4 кВ № 2/0 кВА по ВЛ-10 кВ Жив. точки от ПС 35/10 кВ Вознесеновская КТП-25-10/0,4-90-У1 | 2023-08-13 15:20 | 2023-08-13 17:26
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 359 | 2023-08-13 07:54 | 2023-08-13 11:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,С» произошел схест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2023-08-13 07:54 | 2023-08-13 11:03
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 348 | 2023-08-09 14:12 | 2023-08-09 16:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская АС 35/6,2 | 2023-08-09 14:12 | 2023-08-09 16:15
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 347 | 2023-08-08 16:09 | 2023-08-08 16:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на проходном изоляторе 10 кВ, фаз-В на КТП №14/25 кВА произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии атмосферных явлений(ветер) произошло перекрытие на КТП №14/25 кВА и на проходном изоляторе фазы "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на КТП-10 кВ №14/40 кВА ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-08-08 16:09 | 2023-08-08 16:11
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 346 | 2023-08-08 15:42 | 2023-08-08 18:20 | 3.4.12.2.3, Схлест проводов произошел из-за падения ветвей дерева в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и падение веток произошел схтест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-08-08 15:42 | 2023-08-08 18:20
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 341 | 2023-08-05 11:43 | 2023-08-05 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз-А,С на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-05 11:43 | 2023-08-05 15:45
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 340 | 2023-08-05 08:38 | 2023-08-05 10:49 | 3.4.7.3.5, Разрушение ОПН-10, фазы-А, на КТП №12/10 кВА произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.2.1, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). произошло разрушение ОПН-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН-10, фазы-А на КТП-10 кВ №12/10 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук СТП-10-10/0,23У1 | 2023-08-05 08:38 | 2023-08-05 10:49
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 339 | 2023-08-04 15:05 | 2023-08-04 16:32 | 3.4.10.2, Перекрытие на корпус трансформатора, фазы-А, на КТП 17/10 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП 17/10 кВА и на корпус трансформатора фазы "А" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на корпус трансформатора на КТП-10 кВ №17/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская КТП ТМ-63/10-У1 | 2023-08-04 15:05 | 2023-08-04 16:32
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 336 | 2023-08-04 09:50 | 2023-08-04 09:52 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-04 09:50 | 2023-08-04 09:52
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 331 | 2023-08-03 14:25 | 2023-08-03 17:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-03 14:25 | 2023-08-03 17:30
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 323 | 2023-07-31 10:05 | 2023-07-31 17:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло занесение ветром на КТП №7/40 кВА стороннего предмета(полиэтиленовый пакет, занесенный ветром). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы А на шлейфа на КТП-10 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская Трансформатор ТМ-40/10 | 2023-07-31 10:05 | 2023-07-31 17:29
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 322 | 2023-07-31 08:45 | 2023-07-31 13:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-31 08:45 | 2023-07-31 13:27
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 320 | 2023-07-28 11:54 | 2023-07-28 11:56 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-28 11:54 | 2023-07-28 11:56
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки ПС 35/10кВ Вознесеновская | 318 | 2023-07-27 11:25 | 2023-07-27 15:17 | 3.4.10.2, Наброс произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП № 4/25кВА произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс по фазе А на шлейфах на КТП-10 кВ №4/0 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Вознесеновская АС 35/6,2 Ф.А | 2023-07-27 11:25 | 2023-07-27 15:17
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 317 | 2023-07-25 09:59 | 2023-07-25 15:47 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на опоре на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2023-07-25 09:59 | 2023-07-25 15:47
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 316 | 2023-07-24 17:28 | 2023-07-24 20:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы прекрытия на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-24 17:28 | 2023-07-24 20:30
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 315 | 2023-07-24 16:58 | 2023-07-24 20:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-24 16:58 | 2023-07-24 20:00
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 312 | 2023-07-24 08:57 | 2023-07-24 12:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-24 08:57 | 2023-07-24 12:13
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 308 | 2023-07-22 08:47 | 2023-07-22 11:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-22 08:47 | 2023-07-22 11:24
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 305 | 2023-07-20 09:30 | 2023-07-20 14:47 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате неудовлетворительного технического состояния провода, что привело к провису провода. | 4.16, Схлест проводов произошел в результате неудовлетворительного технического состояния провода, что привело к провису провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-20 09:30 | 2023-07-20 14:47
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская | 303 | 2023-07-19 11:37 | 2023-07-20 00:35 | 3.4.12.2.1, перекос траверсы на опоре №49,347,отклонение от оси опор№ 203,305, отклонение ж/б приставок на опорах №,386,409 в результате сильных воздействий ветровых нагрузок. | 4.14, перекос траверсы на промежуточных ж/б опорах №49,347,отклонение от оси опор № 203,305, отклонение ж/б приставок на опорах №,386,409 в результате сильных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекос траверсы на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1, отклонение от оси на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-7ДБ, отклонение от оси на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1, перекос траверсы на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1, перекос приставки на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1, перекос приставки на ВЛ-10кВ Бригада-3 ПС 110/10кВ Ленинская Опора П10-1 | 2023-07-19 11:37 | 2023-07-20 00:35
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 301 | 2023-07-17 23:15 | 2023-07-18 08:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-17 23:15 | 2023-07-18 08:19
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 289 | 2023-07-07 08:48 | 2023-07-07 14:55 | 3.4.10.2, Налёт птиц (скворцы) на КТП № 6/100 кВА. | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №6/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: налёт птиц (скворцы) на КТП-10 кВ №6/100 кВА по ВЛ-10 кВ Балковский от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 КТП-250-10/0,4-89-У1 | 2023-07-07 08:48 | 2023-07-07 14:55
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 287 | 2023-07-03 16:28 | 2023-07-03 20:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А,С» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-03 16:28 | 2023-07-03 20:30
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от от ПС 35/10кВ Чагорта | 286 | 2023-06-29 10:54 | 2023-06-29 10:56 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Поселок от от ПС 35/10кВ Чагорта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-29 10:54 | 2023-06-29 10:56
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 284 | 2023-06-29 10:40 | 2023-06-29 10:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-29 10:40 | 2023-06-29 10:41
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 282 | 2023-06-26 11:28 | 2023-06-26 16:00 | 3.4.10.2, Повреждены проходные изоляторы фазы "А,В,С" на КТП №5/100 кВА по ВЛ-10кВ Ар-Нур от ПС 110кВ Целинная-2 в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.11, Вследствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №5/100 кВА произошел пробой воздушного промежутка, что привело к образованию эл.дуги по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе на КТП-10 кВ №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-06-26 11:28 | 2023-06-26 16:00
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 280 | 2023-06-22 12:18 | 2023-06-22 18:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 310-311 на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-22 12:18 | 2023-06-22 18:10
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 276 | 2023-06-20 09:00 | 2023-06-20 09:08 | 3.4.10.2, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №9/160 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №9/160 кВА и на проходных изоляторях фазы "А" "В" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" "В" на корпус на КТП-10 кВ №9/100 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВВознесеновская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 Ф.А, перекрытие на проходном изоляторе фазы "А" "В" на корпус на КТП-10 кВ №9/100 кВА по ВЛ10 кВ Св.сПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВВознесеновская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 Ф.В | 2023-06-20 09:00 | 2023-06-20 09:08
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 275 | 2023-06-19 11:40 | 2023-06-19 15:09 | 3.4.7.3.5, Обрыв провод в пролете опор №102-№103 фаза С произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, В следствии длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 Пролет:3*ПС 25 | 2023-06-19 11:40 | 2023-06-19 15:09
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 273 | 2023-06-15 11:47 | 2023-06-15 18:47 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №272 отпайка №14 произошло вследствии наезда автотранспорта на опору. | 4.4.1, Повреждение опоры №272 отпайка №14 произошло вследствии наезда автотранспорта на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденная опора на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Опора П10-1 | 2023-06-15 11:47 | 2023-06-15 18:47
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта | 267 | 2023-06-12 09:30 | 2023-06-12 09:32 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошли следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС 35/10кВ Чагорта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-12 09:30 | 2023-06-12 09:32
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от от ПС 35/10кВ Чагорта | 268 | 2023-06-12 09:30 | 2023-06-12 09:31 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошли следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Поселок от от ПС 35/10кВ Чагорта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-12 09:30 | 2023-06-12 09:31
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 265 | 2023-06-08 20:22 | 2023-06-08 20:26 | 3.4.7.3.5, Разрушение разрядника фаза-В на КТП №8/25 кВА произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.1.3, В следствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло разрушение разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на КТП-10 кВ №8/25 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3,4 от ПС 35/10 кВ Хар-Булук КТП СЭЩ-К-ВВ-40-10/0,4УХЛ1 | 2023-06-08 20:22 | 2023-06-08 20:26
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РПБ-2 (база КЭ) ПС Элиста-Северная | 262 | 2023-06-07 15:05 | 2023-06-08 19:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода на ТП-10/0,4 кВ Бойня ГАП (потребительское). произошло из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ РПБ-2 (база КЭ) ПС Элиста-Северная Пролет:3*АПС-25 | 2023-06-07 15:05 | 2023-06-07 15:17
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская | 261 | 2023-06-07 12:30 | 2023-06-07 12:33 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВБор-Нур отПС 110/10кВ Ленинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-07 12:30 | 2023-06-07 12:33
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от от ПС 35/10кВ Чагорта | 260 | 2023-06-07 11:45 | 2023-06-07 11:50 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошли следы перекрытия проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Поселок от от ПС 35/10кВ Чагорта Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-07 11:45 | 2023-06-07 11:50
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 237 | 2023-05-11 05:39 | 2023-05-11 05:42 | 3.4.12.5.2, Следы перекрытия изоляции на ЗТП № 23/400 кВА произошли в результате перепада температур окружающего воздуха | 4.12, Следы перекрытия изоляции на ЗТП № 23/400 кВА произошли в результате перепада температур окружающего воздуха Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляции на ЗТП-10 кВ №23/400 кВА по ВЛ 10 кВ Троицкое от ПС 35/10 кВ Троицкое ЗТПС-10-1Т1К-400 | 2023-05-11 05:39 | 2023-05-11 05:42
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 231 | 2023-05-08 11:05 | 2023-05-08 12:26 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"С" на опоре №66 по ВЛ-10кВ Центральный отПС 35кВ Зверосовхозная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"С" на опоре №66 по ВЛ-10кВ Центральный отПС 35кВ Зверосовхозная произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная Опора П10-7ДБ | 2023-05-08 11:05 | 2023-05-08 12:26
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35/10кВ Троицкая | 228 | 2023-05-06 16:38 | 2023-05-06 16:40 | 3.4.12.5.2, В результате изменении погодных условий в виде дождя и сырости, а также загрязненной изоляции по ф."А" на КТП №6/250кВА ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35кВ Троицкая произошел пробой воздушного промежутка с последующим перекрытием по поверхности изоляции ф."А". | 4.12, В результате изменении погодных условий в виде дождя и сырости, а также загрязненной изоляции по ф."А" на КТП №6/250кВА ВЛ-10кВ ПМК-9 ПС 35кВ Троицкая произошел пробой воздушного промежутка с последующим перекрытием по поверхности изоляции ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружено перекрытие на ЗТП-10 кВ №6/250 кВА по ВЛ10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая АС 50/8,0 | 2023-05-06 16:38 | 2023-05-06 16:40
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ отПС 35/10кВ Загиста | 226 | 2023-05-06 12:12 | 2023-05-06 12:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошли перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ ОТФ отПС 35/10кВ Загиста АС 35/6,2 | 2023-05-06 12:12 | 2023-05-06 12:17
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 227 | 2023-05-06 08:36 | 2023-05-06 08:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2023-05-06 08:36 | 2023-05-06 08:47
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 225 | 2023-05-04 12:15 | 2023-05-04 17:10 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №17 отп.№6 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №17 отп.№6 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф"А" на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-1 | 2023-05-04 12:15 | 2023-05-04 17:10
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 222 | 2023-05-03 08:14 | 2023-05-03 11:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-03 08:14 | 2023-05-03 11:29
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 218 | 2023-04-30 08:55 | 2023-04-30 08:58 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-30 08:55 | 2023-04-30 08:58
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 217 | 2023-04-29 08:28 | 2023-04-29 08:29 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-29 08:28 | 2023-04-29 08:29
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 208 | 2023-04-25 10:22 | 2023-04-25 16:50 | 3.4.12.5.2, Повреждение опоры произошло в результате перепада температур окружающего воздуха | 4.12, Повреждена деревянная на ж/б приставке опора №216 по ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС 35кВ Прудовская, Магистраль ВЛ-10кВ произошел вследствие потери механической прочности провода в результате перепада температур окружающего воздуха Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена деревянная на ж/б приставке опора на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Опора П10-1 | 2023-04-25 10:22 | 2023-04-25 16:50
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 212 | 2023-04-25 10:15 | 2023-04-25 11:12 | 3.4.7.3.5, Обрыв провод на опоре №98, фаза-А произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, В следствии состояния оборудования произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при неудовлетворительном техническом состоянии . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф"А". на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2023-04-25 10:15 | 2023-04-25 11:12
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор | 209 | 2023-04-20 11:42 | 2023-04-20 17:42 | 3.4.7.3.5, овреждение опоры произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.1, В следствии нарушения структуры материала в результате загнивания произошло повреждение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденная опора на ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор А10-1 | 2023-04-20 11:42 | 2023-04-20 17:42
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Калинина | 205 | 2023-04-19 09:05 | 2023-04-19 10:12 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №4/25 кВА и на проходном изоляторе фазы "А" произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на МТП-10 кВ №4/25 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 35/10 кВ Калинина ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2023-04-19 09:05 | 2023-04-19 10:12
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 | 198 | 2023-04-14 18:44 | 2023-04-14 19:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 17/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 18:44 | 2023-04-14 19:24
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор | 196 | 2023-04-14 17:45 | 2023-04-14 19:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №3/160 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 17:45 | 2023-04-14 19:57
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая | 195 | 2023-04-14 17:34 | 2023-04-14 18:02 | 3.4.12.2.3, Падение веток на провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и падение веток произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие "ДКР" на ВЛ-0,4кВ от КТП № 1/160 кВа по ВЛ-10 кВ Заготконтора от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 17:34 | 2023-04-14 18:02
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Заготконтора ПС Троицкая,Ф-1 | 194 | 2023-04-14 17:26 | 2023-04-14 18:56 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор №23-24, срыв изолятора на опоре №34 по ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Заготконтора ПС Троицкая,Ф-1, Фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Схлёст проводов в пролете опор №23-24, срыв изолятора на опоре №34 по ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Заготконтора ПС Троицкая,Ф-1, Фидер-1 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Заготконтора ПС Троицкая,Ф-1 Опора П1-2, схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 2/250 Заготконтора ПС Троицкая,Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 17:26 | 2023-04-14 18:56
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 | 193 | 2023-04-14 16:38 | 2023-04-14 18:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 16:38 | 2023-04-14 18:34
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2,1 | 191 | 2023-04-14 16:07 | 2023-04-14 17:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 4/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-2,1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 16:07 | 2023-04-14 17:58
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская | 190 | 2023-04-14 16:02 | 2023-04-14 20:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Связь сПС ЭПТФ отПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 16:02 | 2023-04-14 20:59
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 189 | 2023-04-14 15:32 | 2023-04-14 15:49 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 15:32 | 2023-04-14 15:49
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 | 188 | 2023-04-14 15:01 | 2023-04-14 16:38 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора Ф-А на опоре №48 по ВЛ 0,4 кВ Ф-1 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС кВ Троицкая Ф-1,3 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора Ф-А на опоре №48 по ВЛ 0,4 кВ Ф-1 по ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС кВ Троицкая Ф-1,3 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/600 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 Опора ПНт-ДБ7,2 | 2023-04-14 15:01 | 2023-04-14 16:38
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская Ф-1 | 187 | 2023-04-14 14:51 | 2023-04-14 15:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/160 кВа по ВЛ-10 кВ Св. с ПС ЭПТФ от ПС Вознесеновская Ф-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-04-14 14:51 | 2023-04-14 15:07
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от МТП № 28/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС Троицкая, Ф-1 | 182 | 2023-04-14 14:19 | 2023-04-14 15:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от МТП № 28/250кВА по ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС Троицкая, Ф-1 СИП-4 4х16 | 2023-04-14 14:19 | 2023-04-14 15:48
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 181 | 2023-04-14 14:05 | 2023-04-14 20:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 14:05 | 2023-04-14 20:50
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая | 179 | 2023-04-14 13:58 | 2023-04-14 15:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/100 кВа по ВЛ-10 кВ ПМК-9 от ПС 35/10 кВ Троицкая Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-04-14 14:24 | 2023-04-14 15:22
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 178 | 2023-04-14 13:27 | 2023-04-14 19:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 5/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-14 13:27 | 2023-04-14 19:47
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-3 | 177 | 2023-04-14 13:10 | 2023-04-14 19:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 15/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-3 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-14 13:10 | 2023-04-14 19:26
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 11/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 176 | 2023-04-14 12:55 | 2023-04-14 18:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 11/100 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-14 12:55 | 2023-04-14 18:04
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 | 175 | 2023-04-14 12:45 | 2023-04-14 17:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 8/160 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-14 12:45 | 2023-04-14 17:55
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 172 | 2023-04-14 11:30 | 2023-04-14 13:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы А в пролёте опор №3-№4 по ВЛ 0,4кВ фидер №1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП № 21/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 11:30 | 2023-04-14 13:05
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая | 170 | 2023-04-14 10:28 | 2023-04-14 18:17 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №19/100 кВАи на ВШ 10 кВ произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КТП-10 кВ №19/100 кВА по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая КТП-100-10/0,4У 1 | 2023-04-14 10:28 | 2023-04-14 18:17
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 | 167 | 2023-04-14 10:03 | 2023-04-14 11:05 | 3.4.12.2.3, Падение веток на провода произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и падение веток произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой на проводах на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3/100 кВа по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Ленинская Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-14 10:03 | 2023-04-14 11:05
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 165 | 2023-04-14 09:51 | 2023-04-14 15:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 09:51 | 2023-04-14 15:01
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 164 | 2023-04-14 09:22 | 2023-04-14 09:24 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 09:22 | 2023-04-14 09:24
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 161 | 2023-04-14 07:01 | 2023-04-14 07:05 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2023-04-14 07:01 | 2023-04-14 07:05
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 160 | 2023-04-14 06:26 | 2023-04-14 14:04 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"С" на опоре №56 отп.№7 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"С" на опоре №56 отп.№7 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-7ДБ | 2023-04-14 06:26 | 2023-04-14 14:00
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата | 159 | 2023-04-14 06:18 | 2023-04-14 13:57 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №89 отп.№15 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмата произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №89 отп.№15 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Ялмата произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Опора П10-1 | 2023-04-14 06:18 | 2023-04-14 13:57
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 | 152 | 2023-04-11 15:40 | 2023-04-11 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 6/250 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-04-11 15:40 | 2023-04-11 16:05
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 151 | 2023-04-11 12:57 | 2023-04-11 13:00 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-11 12:57 | 2023-04-11 13:00
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 146 | 2023-04-06 10:51 | 2023-04-06 10:53 | 3.4.10.2, Наброс на провода произошел в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.17.4, В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц в произошел наброс проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ф."А" на КТП-10 кВ №9/10 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф.А | 2023-04-06 10:51 | 2023-04-06 10:53
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 | 139 | 2023-03-30 13:45 | 2023-03-30 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП № 10/400 кВа по ВЛ-10 кВ Троицкая от ПС Троицкая Ф-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-03-30 13:45 | 2023-03-30 14:15
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 138 | 2023-03-30 10:57 | 2023-03-30 10:58 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 10:57 | 2023-03-30 10:58
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ар-Нур ПС 110/35/10кВ Целинная2 | 126 | 2023-03-15 09:17 | 2023-03-15 15:25 | 3.4.10.1, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ животных | 4.12, В следствии проникновения животного, изоляции на корпус в КТП № 7/40 кВА произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на корпус на КТП-10 кВ №7/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ар-Нур от ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 КТП-40-10/0,4-90-У1 | 2023-03-15 09:17 | 2023-03-15 15:25
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор | 114 | 2023-02-27 09:52 | 2023-02-27 15:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №5/250 кВа по ВЛ-10 кВ Экспер.хозяйство от ПС 35/10 кВ Водозабор Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-02-27 09:52 | 2023-02-27 15:42
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 | 104 | 2023-02-21 23:01 | 2023-02-21 23:14 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия по ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35кВ Троицкая Ф-1,3, фидер-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ от КТП № 7/250 кВа по ВЛ-10 кВ Огнеборцы от ПС 35/10 кВ Троицкая Ф-1,3 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-02-21 23:01 | 2023-02-21 23:14
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35/10кВ Водозабор | 101 | 2023-02-21 20:25 | 2023-02-21 20:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытия на изоляторах КТП №3/160кВА по ВЛ-10кВ Эксперемент.хоз-во от ПС 35кВ Водозабор, ВЛ-10кВ Магистраль произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП-10 кВ №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Эксперементальное хоз. от ПС 35/10 кВ Водозабор ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2023-02-21 20:25 | 2023-02-21 20:30
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 100 | 2023-02-21 19:35 | 2023-02-21 21:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фаз А,В на КТП №11/10 кВА произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП-10 кВ №11/10 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Троицкая ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф.А | 2023-02-21 19:35 | 2023-02-21 21:17
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 88 | 2023-02-15 14:19 | 2023-02-15 18:15 | 3.4.12.5.2, Обледенение РВС 10 кВ фаз А,В,С на КТП № 10/40 КВА произошло в результате перепада температур окружающего воздуха | 4.4.4, В следствии перепада температур окружающего воздуха на КТП № 10/40 КВА произошло обледение разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обледенение РВС 10 кВ фаз А,В,С на КТП № 10/40 КВА на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Лола Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обледенение на КТП-10 кВ №10/40 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Лола ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-02-15 14:19 | 2023-02-15 18:15
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35/10кВ Калинина | 87 | 2023-02-15 14:11 | 2023-02-15 17:50 | 3.4.12.5.2, Обледенение на проходных изоляторах по фазам А,В,С. на КТП № 5/100 кВА. произошло в результате перепада температур окружающего воздуха | 4.4.4, В следствии перепада температур окружающего воздуха на КТП №5/100 кВА произошло облединение на проходных изоляторах фазы А,В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обледенение на проходных изоляторах по фазам А,В,С. на КТП № 5/100 кВА по ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС 35кВ Калинина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обледенение на проходных изоляторах на КТП-10 кВ №5/100 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 2 от ПС 35/10 кВ Калинина ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2023-02-15 14:11 | 2023-02-15 17:50
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 84 | 2023-02-15 11:26 | 2023-02-15 18:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролёте опор № 40-41 на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Пролет:3*АС 35/6,2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-15 11:26 | 2023-02-15 18:09
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Максимовка отПС 35/10кВ Лола | 82 | 2023-02-15 10:10 | 2023-02-15 12:23 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, В следствии загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц в произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фаз А,В в КТП № 9/63 кВА птицей по ВЛ-10кВ Максимовка от ПС 35кВ Лола произошло в результате воздействия на ЭУ птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на КТП-10 кВ №9/40 кВА по ВЛ-10 кВ Максимовка от ПС 35/10 Лола ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-02-15 10:10 | 2023-02-15 12:23
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Центральный отПС 35/10кВ Зверосовхозная | 75 | 2023-02-15 00:48 | 2023-02-15 00:51 | 3.4.12.5.2, Следы перекрытия на КТП № 1/63 кВА на ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35кВ Зверосовхозная произошли в результате перепада температур окружающего воздуха . | 4.12, В следствии перепада температур произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлены следы перекрытия на КТП № 1/63 кВА на ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35кВ Зверосовхозная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на КТП-10/0,4 кВ № 1/250 кВА по ВЛ-10 кВ Центральный от ПС 35/10 кВ Зверсовхозная ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2023-02-15 00:48 | 2023-02-15 00:51
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 72 | 2023-02-14 18:24 | 2023-02-14 18:25 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел перекрытия проводов.Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия в пролете опор № 14-15 по фазам А,В на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-14 18:24 | 2023-02-14 18:25
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская | 68 | 2023-02-14 09:20 | 2023-02-14 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы схлеста проводов фазы "А, В" в пролете опор № 195-196, фазы "В, С" в пролете опор № 242-243 на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35кВ Прудовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А, В" на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2, Схлест проводов фазы "В, С" на ВЛ-10кВ Св. с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-14 09:20 | 2023-02-14 16:05
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская | 67 | 2023-02-14 09:14 | 2023-02-14 14:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов марки:3*АС 35/6,2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-14 09:14 | 2023-02-14 14:27
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская | 63 | 2023-02-08 11:40 | 2023-02-08 13:58 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фаза-В на опоре №141 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фаза-В на опоре №141 по ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35кВ Вознесеновская, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10кВ Ферма 2 ПС 35/10кВ Вознесеновская Опора П10-7ДБ | 2023-02-08 11:40 | 2023-02-08 13:58
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина | 62 | 2023-02-08 11:26 | 2023-02-08 12:17 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлено следы перекрытия фаз-А,С в пролете опор №142-143 на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Калинина, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-08 11:26 | 2023-02-08 12:17
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 60 | 2023-02-08 08:30 | 2023-02-08 11:57 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фаза-В на опоре №279 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Участок магистрали 2 (170-370) произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фаза-В на опоре №279 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Участок магистрали 2 (170-370) произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук, Участок магистрали 2 (170-370), А10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фаза-В на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук А10-1 | 2023-02-08 08:30 | 2023-02-08 11:57
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 59 | 2023-02-07 10:20 | 2023-02-07 17:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварии выявлен схлест проводов фаз А,В в пролете опор №834-835 по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Вознесеновская, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-07 10:20 | 2023-02-07 17:09
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 56 | 2023-02-05 13:25 | 2023-02-05 16:25 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №15 отп.№8 по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №15 отп.№8 по ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35кВ Лола произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора П10-1 | 2023-02-05 13:25 | 2023-02-05 16:25
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 | 55 | 2023-02-04 14:37 | 2023-02-04 15:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП №3/100 кВА по ВЛ-10 кВ Св.с ПС ЭПТФ от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-02-04 14:37 | 2023-02-04 15:30
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 54 | 2023-02-03 14:06 | 2023-02-03 15:40 | 3.4.12.2.1, Наброс на провода опоры №182 фаза А произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.17.1, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел наброс на провода опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода опоры на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2023-02-03 14:06 | 2023-02-03 15:40
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 51 | 2023-02-01 08:52 | 2023-02-01 11:52 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №41 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.3.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №41 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие нарушениея механического соединения в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2023-02-01 08:52 | 2023-02-01 11:52
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 50 | 2023-01-31 14:05 | 2023-01-31 14:07 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошли следы перекрытия проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-31 14:05 | 2023-01-31 14:07
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 49 | 2023-01-31 08:45 | 2023-01-31 15:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-7ДБ | 2023-01-31 08:45 | 2023-01-31 15:00
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Троицкая | 47 | 2023-01-30 11:05 | 2023-01-30 14:13 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло занесение ветром на КТП №2/63 кВА фаз А,В. стороннего предмета(пакет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП-10 кВ №2/63 кВА по ВЛ-10 кВ Бригада 1 от ПС 35/10 кВ Троицкая АС 50/8,0 | 2023-01-30 11:05 | 2023-01-30 14:13
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 | 46 | 2023-01-30 08:40 | 2023-01-30 12:57 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры №265 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Повреждение опоры №265 по ВЛ-10кВБалковский отПС 110кВ Целинная-2, Уч.маг.-1 с опор 1-200 до Р-2 произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВБалковский отПС 110/35/10кВ Целинная-2 Опора П10-7ДБ | 2023-01-30 08:40 | 2023-01-30 12:57
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 42 | 2023-01-27 10:40 | 2023-01-27 12:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста проводов фаз-А,С в пролете опор №154-155 на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-27 10:40 | 2023-01-27 12:46
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Лола | 39 | 2023-01-22 08:50 | 2023-01-22 13:23 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КТП-10 кВ №6/63 кВА по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10 кВ Лола ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-01-22 08:50 | 2023-01-22 13:23
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 38 | 2023-01-22 08:20 | 2023-01-22 11:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на изоляторах опоры №73 отпайка №6 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений произошло перекрытие на изоляторах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на изоляторах на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2023-01-22 08:20 | 2023-01-22 11:34
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая | 35 | 2023-01-17 10:41 | 2023-01-17 13:37 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №311 по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №311 по ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф"А" на ВЛ-10кВ Бригада-2 от ПС Троицкая Опора П10-1 | 2023-01-17 10:41 | 2023-01-17 13:37
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор | 34 | 2023-01-17 10:32 | 2023-01-17 14:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки ф"В" на опоре №301 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Опора П10-1 | 2023-01-17 10:32 | 2023-01-17 14:46
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 33 | 2023-01-17 10:19 | 2023-01-17 11:45 | 3.4.7.3.5, Замена дефектной ж/б опоры №102 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошла замена опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена дефектной ж/б опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2023-01-17 10:19 | 2023-01-17 11:45
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 32 | 2023-01-17 09:14 | 2023-01-17 14:19 | 3.4.7.3.5, Дефект деревянной опоры №11 отп.№5 произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Дефект деревянной опоры №11 отп.№5 по ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) в результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект деревянной опоры на ВЛ-10кВ Хамур от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-7ДБ | 2023-01-17 09:14 | 2023-01-17 14:19
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 28 | 2023-01-16 09:33 | 2023-01-16 13:26 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №7 отп.№8 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №7 отп.№8 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35кВ Хар-Булук произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2023-01-16 09:33 | 2023-01-16 13:26
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола | 20 | 2023-01-16 09:15 | 2023-01-16 15:18 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка ф"С" на опоре №428 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой срыв крюка при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ-10кВ Хар-Зуха от ПС 35/10кВ Лола Опора А10-2 | 2023-01-16 09:15 | 2023-01-16 15:18
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 19 | 2023-01-12 15:01 | 2023-01-12 15:02 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов произошли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Бургуста от ПС 35/10кВ Хар-Булук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-12 15:01 | 2023-01-12 15:02
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина | 18 | 2023-01-12 14:42 | 2023-01-12 17:30 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора ф"А" на опоре №149 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35кВ Калинина произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора ф"А" на опоре №149 по ВЛ-10кВ Связь с ПС Кегульта ПС 35кВ Калинина, произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВСвязьсПС Кегульта ПС 35/10кВ Калинина Опора П10-1 | 2023-01-12 14:42 | 2023-01-12 17:30
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма 1,2 ПC Прудовская | 9 | 2023-01-10 08:39 | 2023-01-10 17:15 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ птиц | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КТП-10 кВ №18/10 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовая ИПТ-10/400.А01УХЛ1 | 2023-01-10 08:39 | 2023-01-10 17:15
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 8 | 2023-01-10 08:35 | 2023-01-10 13:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №102 по ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук, Участок магистрали 1 (оп.1-169) произошел вследствие несвоевременного выявления дефектов в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, В следствии длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой повреждение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Опора П10-1 | 2023-01-10 08:35 | 2023-01-10 13:29
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук | 4 | 2023-01-07 12:18 | 2023-01-07 12:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-3,4 от ПС 35/10кВ Хар-Булук Без марки | 2023-01-07 12:18 | 2023-01-07 12:23
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская | 3 | 2023-01-07 11:14 | 2023-01-07 12:58 | 3.4.10.1, Перекрытие произошло в результате воздействия на ЭУ животных | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции в произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на трансформаторе на КТП-10 кВ №8/40 кВА по ВЛ-10 кВ Ферма 3 от ПС 35/10 кВ Вознесеновская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 | 2023-01-07 11:14 | 2023-01-07 12:58
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Троицкий РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №3/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовская | 1 | 2023-01-03 13:45 | 2023-01-03 15:28 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов произошел схлест проводов | 4.16, в результате несвоевременного выявления дефектов произошел схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №3/40 кВа по ВЛ-10 кВ Ферма-1,2 от ПС 35/10 кВ Прудовская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-01-03 13:45 | 2023-01-03 15:28
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 677 | 2023-12-26 14:53 | 2023-12-26 14:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №189 - №190 ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №189 - №190 ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-26 14:53 | 2023-12-26 14:55
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины | 674 | 2023-12-26 10:57 | 2023-12-26 11:25 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №17 - №18 отходящей ВЛ 0,4 кВ №3 Ф.-3 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючины ПС 110/35/10кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2023-12-26 10:57 | 2023-12-26 11:25
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА п.Буга ВЛ-10 кВ Буга ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 670 | 2023-12-21 13:59 | 2023-12-21 14:55 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №18 - №19 отходящей ВЛ 0,4 кВ уч.магистрали №1 от МТП №1/63 кВа по ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/63 кВА п.Буга ВЛ-10 кВ Буга ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*А 25 | 2023-12-21 13:59 | 2023-12-21 14:55
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 1/160 кВА Донецкая ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | 660 | 2023-12-18 13:04 | 2023-12-18 14:49 | 3.4.12.2.1, схлест проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №10 - №11 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №1/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская, Фидер-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 1/160 кВА Донецкая ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:4*А 25 | 2023-12-18 13:04 | 2023-12-18 14:49
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 655 | 2023-12-18 08:35 | 2023-12-18 08:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №317 - №318 ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №317 - №318 ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-18 08:35 | 2023-12-18 08:37
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 652 | 2023-12-16 10:49 | 2023-12-16 10:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №209 - №210 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №209 - №210 по ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-16 10:49 | 2023-12-16 10:50
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 642 | 2023-12-14 09:47 | 2023-12-14 11:23 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки Ф.А на опоре №27 отпайки №3 за Р-1ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки Ф.А на опоре №27 отпайки №3 за Р-1ВЛ 10 кВ Манц от ПС 110 кВ Приютное-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Опора П10-2 | 2023-12-14 09:47 | 2023-12-14 11:23
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 638 | 2023-12-14 08:53 | 2023-12-14 08:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №25 - №26 отпайки №6 за Р-2 ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №25 - №26 отпайки №6 за Р-2 ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2023-12-14 08:53 | 2023-12-14 08:57
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 629 | 2023-12-13 15:33 | 2023-12-13 15:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №277 - №278 ВЛ 10 кВ Жив.точки за Р-1 от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» в пролете опор №277 - №278 ВЛ 10 кВ Жив.точки за Р-1 от ПС 110 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 15:33 | 2023-12-13 15:35
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 614 | 2023-12-13 09:21 | 2023-12-13 15:53 | 3.4.12.2.1, срыв изолятора Ф.В на опоре №1 отпайки №17 ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел срыв изолятора Ф.В на опоре №1 отпайки №17 ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Опора УП10-1 | 2023-12-13 09:21 | 2023-12-13 15:53
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 612 | 2023-12-13 09:01 | 2023-12-13 09:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №18 - №19 отпайки №4 ВЛ 10 кВ Жив.точки за Р-2 от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №18 - №19 отпайки №4 ВЛ 10 кВ Жив.точки за Р-2 от ПС 110 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2023-12-13 09:01 | 2023-12-13 09:03
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 613 | 2023-12-13 09:01 | 2023-12-13 09:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №125 - №126 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №125 - №126 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2023-12-13 09:01 | 2023-12-13 09:03
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 611 | 2023-12-13 08:59 | 2023-12-13 09:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №177 - №178 ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №177 - №178 ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 35 | 2023-12-13 08:59 | 2023-12-13 09:01
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 594 | 2023-12-12 15:59 | 2023-12-12 16:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №181 - №182 ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор №181 - №182 ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 35 | 2023-12-12 15:59 | 2023-12-12 16:01
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 593 | 2023-12-12 15:38 | 2023-12-12 16:37 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №16 - №17 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №3/160 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1, фидер-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 3/160 кВА ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 15:38 | 2023-12-12 16:37
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьёвская | 592 | 2023-12-12 15:26 | 2023-12-12 16:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов Ф.В, Ф.с в пролёте опор №6 - №7 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №8/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьёвская Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 15:26 | 2023-12-12 16:23
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 590 | 2023-12-12 14:19 | 2023-12-12 14:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №91 - №92 ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №91 - №92 ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 14:19 | 2023-12-12 14:20
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 1/160 кВА Донецкая ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | 588 | 2023-12-12 13:04 | 2023-12-12 14:35 | 3.4.12.2.1, схлест проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №11 - №12 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №1/160 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская Фидер-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 1/160 кВА Донецкая ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:4*А 16 | 2023-12-12 13:04 | 2023-12-12 14:35
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 587 | 2023-12-12 11:52 | 2023-12-12 11:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №201 - №202 ВЛ 10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №201 - №202 ВЛ 10 кВ Ферма-2 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ферма-2 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:2*АС 35/6,2 | 2023-12-12 11:52 | 2023-12-12 11:55
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 586 | 2023-12-12 11:04 | 2023-12-12 12:51 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №28 - №29 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП6/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 11:04 | 2023-12-12 12:51
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 581 | 2023-12-12 10:27 | 2023-12-12 10:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №98 - №99 ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №98 - №99 ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 10:27 | 2023-12-12 10:29
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 580 | 2023-12-12 10:12 | 2023-12-12 10:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №38 - №39 отпайки №5 по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №38 - №39 отпайки №5 по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 10:12 | 2023-12-12 10:15
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская | 578 | 2023-12-12 09:46 | 2023-12-12 11:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов Ф.В, Ф.с в пролёте опор №14 - №15 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №7/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Ворбьёвская. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Школа ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьёвская Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 09:46 | 2023-12-12 11:33
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 18/160 кВА РСУ ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 574 | 2023-12-12 09:17 | 2023-12-12 10:59 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В Ф.С в пролёте опор №3 - №4 отпайки №7 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №18/160 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 18/160 кВА РСУ ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 25 | 2023-12-12 09:17 | 2023-12-12 10:59
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 567 | 2023-12-11 10:25 | 2023-12-11 17:46 | 3.4.12.2.1, Повреждённые деревянных опор на ж/б приставках №64, №67 по ВЛ 10 кВ МТФ от ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошело повреждение деревянных опор на ж/б приставках №64, №67 по ВЛ 10 кВ МТФ на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ, повреждение опор на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора П10-8ДБ | 2023-12-11 10:25 | 2023-12-11 17:46
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 557 | 2023-12-08 15:08 | 2023-12-08 16:49 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №4 - №5 отпайки №4 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №5/160 кВа по ВЛ 10 кВ Ульдючины от ПС 110 кВ Ульдючины, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 5/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2023-12-08 15:08 | 2023-12-08 16:49
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 556 | 2023-12-08 13:23 | 2023-12-08 15:07 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №17 - №18 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №3/160 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/160 кВА Чапаева ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2023-12-08 13:23 | 2023-12-08 15:07
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/10 кВА Жив.точка ВЛ-10 кВ Бригада-2 ПС 110/35/10 кВПриютное-2 | 553 | 2023-12-07 10:31 | 2023-12-07 13:10 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №1 - №2 отходящей ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/10 кВА Жив.точка ВЛ-10 кВ Бригада-2 ПС 110/35/10 кВПриютное-2, фидер-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5/10 кВА Жив.точка ВЛ-10 кВ Бригада-2 ПС 110/35/10 кВПриютное-2 Пролет:3*А 16 | 2023-12-07 10:31 | 2023-12-07 13:10
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от № 2/160 кВА Хлебзавод ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 547 | 2023-12-06 08:39 | 2023-12-06 09:25 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №7 - №8 отпайки №1 отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от № 2/160 кВА Хлебзавод ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от № 2/160 кВА Хлебзавод ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2023-12-06 08:39 | 2023-12-06 09:25
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 545 | 2023-12-05 13:27 | 2023-12-05 15:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №14-№15 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №8/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 8/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2023-12-05 13:27 | 2023-12-05 15:17
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 18/400 кВА Ленина-2 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 | 543 | 2023-12-05 10:45 | 2023-12-05 11:29 | 3.4.12.2.1, схлест проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №7 - №8 отпайки №8 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №18/400 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 18/400 кВА Ленина-2 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВПриютное-1 Пролет:4*А 16 | 2023-12-05 10:45 | 2023-12-05 11:29
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 540 | 2023-12-05 10:19 | 2023-12-05 14:44 | 3.4.10.1, Отключение по ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ произошло в результате дефекта на абонентском КТП №7А/25 кВА. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ Ферма-3 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ произошло в результате дефекта на абонентском КТП №7А/25 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ Ферма- 3 от ПC 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-05 10:19 | 2023-12-05 14:44
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 536 | 2023-12-02 11:06 | 2023-12-02 16:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы С в пролёте опор №66 - №67 от ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода фазы С в пролёте опор №66 - №67 на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2023-12-02 11:06 | 2023-12-02 16:42
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская | 532 | 2023-12-01 13:29 | 2023-12-01 15:07 | 3.4.12.2.1, схлест проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №2 - №3 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №14/40 кВа по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 14/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:4*А 25 | 2023-12-01 13:29 | 2023-12-01 15:07
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 530 | 2023-12-01 10:59 | 2023-12-01 13:47 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №3 - №4 отпайки №1 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №4/100 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/100 кВА Степная ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2023-12-01 10:59 | 2023-12-01 13:47
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 9/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Кирзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 524 | 2023-11-30 14:25 | 2023-11-30 15:59 | 3.4.12.2.1, схлест проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №3 - №4 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №9/63 кВа по ВЛ 10 кВ Кирзавод от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 9/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Кирзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 25 | 2023-11-30 14:25 | 2023-11-30 15:59
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 520 | 2023-11-30 10:07 | 2023-11-30 10:51 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №8 - №9 отпайки №1 отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/400 кВА Советская ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2023-11-30 10:07 | 2023-11-30 10:51
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 518 | 2023-11-29 13:08 | 2023-11-29 14:47 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №2 - №3 отпайки №2 уч. магистрали №3 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №6/63 кВа по ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии длительного использования провода произошол провис провода фазы «А» в пролёте опор №2 - №3 отпайки №2 уч. магистрали №3 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №6/63 кВа по ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*А 25 | 2023-11-29 13:08 | 2023-11-29 14:47
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 12/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская | 515 | 2023-11-29 11:03 | 2023-11-29 11:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №18 - №19 отходящей ВЛ 0,4 кв №2 Ф.-2 от КТП №12/160 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кв Воробьёвская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 12/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:4*А 25 | 2023-11-29 11:03 | 2023-11-29 11:43
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/25 кВА Жив. точка Дубровин ВЛ-10 кВ МТФ ПС 110/10 кВ Володаровская | 507 | 2023-11-28 13:21 | 2023-11-28 15:17 | 3.4.12.2.1, схлест проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №4 - №5 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №6/25 кВа по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/25 кВА Жив. точка Дубровин ВЛ-10 кВ МТФ ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-28 13:21 | 2023-11-28 15:17
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Бригада-4 ПС 35/10 кВ Воробьвская | 506 | 2023-11-28 13:03 | 2023-11-28 14:17 | 3.4.12.2.1, схлест проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №6 - №7 отходящей ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Бригада-4 ПС 35/10 кВ Воробьвская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1/100 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Бригада-4 ПС 35/10 кВ Воробьвская Пролет:3*А 16 | 2023-11-28 13:03 | 2023-11-28 14:17
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/100 кВА Бригада-2 ВЛ-10 кВ Бригада-2 ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 501 | 2023-11-28 09:22 | 2023-11-28 10:19 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №7-8 отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/100 кВА Бригада-2 ВЛ-10 кВ Бригада-2 ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/100 кВА Бригада-2 ВЛ-10 кВ Бригада-2 ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:4*А 25 | 2023-11-28 09:22 | 2023-11-28 10:19
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 2/250 кВА Канукова ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 496 | 2023-11-27 14:54 | 2023-11-27 15:27 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №8 - №9 отпайки №4 отходящей ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 2/250 кВА Канукова ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 2/250 кВА Канукова ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*А 25 | 2023-11-27 14:54 | 2023-11-27 15:27
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 15/250 кВА Пионерская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 493 | 2023-11-27 09:35 | 2023-11-27 10:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №2 - №3 отпайки №7 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 15/250 кВА Пионерская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 15/250 кВА Пионерская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2023-11-27 09:35 | 2023-11-27 10:17
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/100 кВА РПТЦ ВЛ-10 кВ МТФ ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 489 | 2023-11-26 09:41 | 2023-11-26 12:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 1-2 фазы АВ ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/100 кВА РПТЦ ВЛ-10 кВ МТФ ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 6/100 кВА РПТЦ ВЛ-10 кВ МТФ ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:4*А 25 | 2023-11-26 09:41 | 2023-11-26 12:06
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 475 | 2023-11-24 11:03 | 2023-11-24 13:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №12 - №13 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2023-11-24 11:03 | 2023-11-24 13:44
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 9/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 473 | 2023-11-24 10:37 | 2023-11-24 13:11 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №5 - №6 отпайки №4 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 9/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 9/160 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Ульдючны ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:4*А 25 | 2023-11-24 10:37 | 2023-11-24 13:11
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10кВ Приютное-1 | 471 | 2023-11-24 10:19 | 2023-11-24 12:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №2 - №3 отпайки №2 ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от ЗТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП № 7/400 кВА Микрорайон-1 ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2023-11-24 10:19 | 2023-11-24 12:53
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская | 467 | 2023-11-23 13:29 | 2023-11-23 15:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз ВС в пролёте опор №29 - №30 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №3/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 3/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВВоробьевская Пролет:4*А 25 | 2023-11-23 13:42 | 2023-11-23 15:00
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 13/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская | 465 | 2023-11-23 11:03 | 2023-11-23 14:37 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №17 - №18 отпайки №4 ВЛ 0,4 кВ №3 Ф.-3 от КТП №13/250 кВа по ВЛ 10 кВ Воробьёвка от ПС 35 кВ Воробьёвская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП № 13/250 кВА Посёлок ВЛ-10 кВ Воробьевка ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:4*А 25 | 2023-11-23 11:03 | 2023-11-23 14:37
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 463 | 2023-11-23 10:22 | 2023-11-23 10:55 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №29 - №30 отходящей ВЛ 0,4 кВ, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы С произошол схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №29 - №30 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 16 | 2023-11-23 10:22 | 2023-11-23 10:55
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ | 457 | 2023-11-22 13:57 | 2023-11-22 17:10 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №5 - №6 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии длительного использования провода произошол провис провода фазы «А» в пролёте опор №5 - №6 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №4/400 кВа по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ, произошел схлёст проводов Ф.А, Ф.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/400 кВА МТМ ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 35/10 кВ 40 летВЛКСМ Пролет:4*А 25 | 2023-11-22 14:57 | 2023-11-22 17:10
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская | 456 | 2023-11-22 13:17 | 2023-11-22 13:19 | 3.4.12.2.1, перекрытия проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №7 - №8 отпайки №7 ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Воробьёвская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор №7 - №8 отпайки №7 ВЛ 10 кВ Бригада-1 от ПС 35 кВ Воробьёвская, произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Бригада -1 от ПС 35/10 кВ Воробьевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 13:17 | 2023-11-22 13:19
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 449 | 2023-11-22 08:46 | 2023-11-22 08:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №75 - №76 ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор 75-76 ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 50 | 2023-11-22 08:46 | 2023-11-22 08:49
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА п. Манц. ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 420 | 2023-11-07 08:31 | 2023-11-07 13:29 | 3.4.12.2.1, Сорван и повреждён изолятор Ф.В на опоре №9, произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки по ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ МАНЦ от ПС 110 кВ Приютное-2 | 4.3.5, Срыв и повреждение изолятора Ф.В на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №6/160 кВа по ВЛ 10 кВ МАНЦ от ПС 110 кВ Приютное-2, произошло в результате длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 6/160 кВА п. Манц. ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 опора П3-2 | 2023-11-07 08:31 | 2023-11-07 13:29
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Ферма-1 от ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 415 | 2023-10-25 09:41 | 2023-10-25 11:08 | 3.4.10.1, Перекрытие фаз В,С на корпус в КТП №6/63 кВа по ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ, произошло в результате воздействие на ЭУ животных. | 4.12, в следствии поподания постороннего предмета - животного (кота ) произошло нарушение электрической изоляции Ф.В, Ф.С на КТП №6/63 кВа по ВЛ 10 кВ Ферма-1 от ПС 35 кВ 40 лет ВЛКСМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание животного на КТП-10/0,4 кВ № 6/63 кВА п. Урожайный ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ ТМ-63/10 | 2023-10-25 09:41 | 2023-10-25 11:08
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская | 403 | 2023-10-08 17:07 | 2023-10-08 17:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 8-9 фазы АВ ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Посёлок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 16 | 2023-10-08 17:07 | 2023-10-08 17:35
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 387 | 2023-09-07 08:42 | 2023-09-07 09:55 | 3.4.10.2, Перекрытие посторонним предметом фаз А,В на шпильках трансформатора КТП №10/25 кВА по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате воздействие на ЭУ птиц. | 4.12, в следствии поподания постороннего предмета - птицы произошло нарушение электрической изоляции Ф.А, Ф.В на КТП №10/25 кВА фаз А,В по ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шпильках на КТП-10/0,4 кВ № 10/25 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 Трансформатор ТМ-25/10 | 2023-09-07 08:42 | 2023-09-07 09:55
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 360 | 2023-08-13 08:40 | 2023-08-13 11:43 | 3.4.12.2.1, перекрытие проводов в пролёте опор № 185-186 фазы АС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. | 4.16, Перекрытие проводов в пролёте опор № 185-186 фазы АС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-13 08:40 | 2023-08-13 08:43
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 | 356 | 2023-08-11 11:52 | 2023-08-11 13:55 | 3.4.12.2.1, схлест проводов Ф.А , Ф.В в пролёте опор №94 - №95 ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1, произошол в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Хлебзавод от ПС 35/10 кВ Приютное -1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-11 11:52 | 2023-08-11 13:55
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 355 | 2023-08-10 10:03 | 2023-08-10 13:20 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки Ф.С на опоре №43 ВЛ 10 кВ Манц за Р-1 от ПС 110 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв вязки Ф.С на опоре №43 ВЛ 10 кВ Манц за Р-1 от ПС 110 кВ Приютное-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Т-1(Т-образная Ж\Б) | 2023-08-10 10:03 | 2023-08-10 13:20
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 344 | 2023-08-07 14:55 | 2023-08-07 16:57 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов фаз В,С в пролёте опор №195 - №196 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор 195-196 на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2023-08-07 14:55 | 2023-08-07 16:57
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 330 | 2023-08-02 14:57 | 2023-08-02 16:54 | 3.4.10.2, Перекрытие фаз на проходных изоляторах МТП №19/10 кВА фаз А,В по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате воздействие на ЭУ птиц | 4.12, в следствии поподания постороннего предмета - птицы произошло нарушение электрической изоляции Ф.А, Ф.В на МТП №19/10 кВА фаз А,В по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на МТП-10/0,22 кВ № 19/10 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Кирзавод ПС 35/10 кВ Приютное-1 Трансформатор ОМП-10/10 | 2023-08-02 14:57 | 2023-08-02 16:54
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Бригада-2 ВЛ-10 кВ Жив. точки ПС 35/10 кВ Воробьёвская | 329 | 2023-08-02 08:30 | 2023-08-02 11:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №8 - №9 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №7/160 кВа по ВЛ 10 кВ Жив.точки от ПС 35 кВ Воробьёвская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест фазных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фаз на проводах на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/160 кВА Бригада-2 ВЛ-10 кВ Жив. точки ПС 35/10 кВ Воробьёвская Пролет:4*А 25 | 2023-08-02 08:30 | 2023-08-02 11:19
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 326 | 2023-07-31 12:15 | 2023-07-31 15:17 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 185-186 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. | 4.16, Перекрытие проводов в пролёте опор № 185-186 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-31 12:15 | 2023-07-31 15:17
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 324 | 2023-07-31 11:57 | 2023-07-31 15:53 | 3.4.10.1, Перекрытие фаз на корпус в КТП 5/10 кВа по ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2, произошло в результате воздействие на ЭУ животных | 4.12, В следствии попадания постороннего предмета - животным (кошкой ) фаз АВ на КТП 5/10 кВа по ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание животного на КТП-10/0,4 кВ № 5/10 кВА Жив.точка ВЛ-10 кВ Бригада-2 ПС 110/35/10 кВПриютное-2 КТП-63-10/0,4У1 | 2023-07-31 11:57 | 2023-07-31 15:53
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 325 | 2023-07-31 11:57 | 2023-07-31 14:59 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №52 - №53 ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролете опор 52-53 на ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, схлест проводов на ВЛ-10 кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-31 11:57 | 2023-07-31 14:59
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 313 | 2023-07-24 14:11 | 2023-07-24 19:14 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №81 - №82 ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошол в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-24 14:11 | 2023-07-24 19:14
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 299 | 2023-07-15 08:40 | 2023-07-15 14:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 32-33 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. | 4.16, Перекрытие проводов в пролёте опор № 32-33 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-15 08:40 | 2023-07-15 14:42
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 290 | 2023-07-07 15:43 | 2023-07-07 19:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 131-132 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. | 4.16, Перекрытие проводов в пролёте опор № 131-132 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-07-07 15:43 | 2023-07-07 19:47
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 278 | 2023-06-21 09:21 | 2023-06-21 09:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 179-180 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. | 4.16, Перекрытие проводов в пролёте опор № 179-180 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-06-21 09:21 | 2023-06-21 09:25
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 257 | 2023-06-06 11:35 | 2023-06-06 15:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов Ф.А, Ф.В в пролётах опор №45 - №48 отпайки №5 ВЛ 10 кВ, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. 3.4.7.3.5, повреждение 3-х проходных и 6-ти опорных изоляторов Ф.А, Ф.В, Ф.С КТП, произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв проводов Ф.А, Ф.В в пролётах опор №45 - №48 отпайки №5 ВЛ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов пролет №45-48 на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 4.1.3, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены 3 проходных изолятора на КТП-10/0,4 кВ № 24/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 ф.В, повреждены 6 опорных изоляторов на КТП-10/0,4 кВ № 24/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Жив.точки ПС 110/10 кВ Володаровская ИПУ-10/400-7,5УХЛ1 ф.В | 2023-06-06 11:35 | 2023-06-06 15:35
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 255 | 2023-06-01 10:39 | 2023-06-01 13:01 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №36 - №37 ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор 36-37 на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-01 10:39 | 2023-06-01 13:01
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 254 | 2023-06-01 10:17 | 2023-06-01 12:45 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №2 - №3 отпайки №9 ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1, произошол в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест фазных проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-01 10:17 | 2023-06-01 12:45
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 253 | 2023-06-01 09:57 | 2023-06-01 10:01 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов Ф В, Ф.Св пролёте опор №73 - №74 ВЛ 10 кВ, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» в пролёте опор №73 - №74 на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-01 09:57 | 2023-06-01 10:01
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 252 | 2023-06-01 09:43 | 2023-06-01 11:39 | 3.4.12.2.1, схлёст проводов Ф.В, Ф.С, в пролёте опор №8 - №9 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1, произошол в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 13/400 кВА Гагарина-1 ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:5*А 25 | 2023-06-01 09:43 | 2023-06-01 11:39
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 244 | 2023-05-27 09:18 | 2023-05-27 09:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 14-15 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. | 4.16, Перекрытие проводов в пролёте опор № 14-15 фазы ВС ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-27 09:18 | 2023-05-27 09:20
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 242 | 2023-05-22 08:35 | 2023-05-22 08:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №173 - №174 отпайки №1 Вл 10 кВ за Р-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор 173-174 отпайки №1 на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-22 08:35 | 2023-05-22 08:39
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 238 | 2023-05-13 07:31 | 2023-05-13 07:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 5-6 фазы ВС отпайки №7 ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*ПС 25 | 2023-05-13 07:31 | 2023-05-13 07:33
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 235 | 2023-05-10 09:34 | 2023-05-10 17:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы С в пролёте опор №1 - №2 отпайки №11 от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел обрыв провода фазы С в пролёте опор №1 - №2 отпайки №11 на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2023-05-10 09:34 | 2023-05-10 17:23
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская | 234 | 2023-05-10 09:25 | 2023-05-10 09:28 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов фаз А,В в пролёте опор №112 - №113 ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор 112-113 на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2023-05-10 09:25 | 2023-05-10 09:28
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 233 | 2023-05-10 09:08 | 2023-05-10 14:12 | 3.4.7.3.5, Загрязнение изоляторов Ф.А, Ф.В, Ф.С на абонентском КТП №1А/40кВА по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2. | 4.16, Загрязнение изоляторов Ф.А, Ф.В, Ф.С на абонентском КТП №1А/40кВА по ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключен ВЛ из-за абонентского повреждения на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-10 09:08 | 2023-05-10 14:12
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 229 | 2023-05-06 17:08 | 2023-05-06 19:36 | 3.4.12.2.1, схлёст шлейфов 10 кВ фаз В,С, на КТП №6/160 кВа по ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2, произошол в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст шлейфов на КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА п. Манц ВЛ-10 кВ Манц ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 РЛНД-10/400 | 2023-05-06 17:08 | 2023-05-06 19:36
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 220 | 2023-05-01 08:26 | 2023-05-01 10:35 | 3.4.12.2.1, схлёст шлейфов 10 кВ фаз В,С, на КТП №4/40 кВа по ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины, произошол в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст шлейфов на КТП-10/0,4 кВ № 4/40 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВ Ульдючины РЛНД-10/250 | 2023-05-01 08:26 | 2023-05-01 10:35
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/25 кВА Жив.точка ВЛ-10 кВ Бригада-2 ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 204 | 2023-04-18 08:17 | 2023-04-18 14:08 | 3.4.12.2.1, Излом опоры у основания, ж/б опор №2 по отходящей ВЛ 0,4 кВ уч.магистрали №1 от КТП №4/25 кВа по ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов ,излом основания ж/б опоры №2 по отходящей ВЛ 0,4 кВ уч.магистрали №1 от КТП №4/25 кВа по ВЛ 10 кВ Бригада-2 от ПС 110 кВ Приютное-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/25 кВА Жив.точка ВЛ-10 кВ Бригада-2 ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 опора П3-2 | 2023-04-18 08:17 | 2023-04-18 14:08
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская | 192 | 2023-04-14 16:24 | 2023-04-14 16:52 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №1 - №2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 4/160 кВА Больница ВЛ-10 кВ Поселок ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 16 | 2023-04-14 16:24 | 2023-04-14 16:52
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 171 | 2023-04-14 10:33 | 2023-04-14 11:53 | 3.4.12.2.1, схлест проводов Ф.А, Ф.В в пролёте опор №1 - №2 отпайки №3 ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №21/250 кВа по ВЛ 10 кВ Промзона от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 21/250 кВА ДСПМК ВЛ-10 кВ Промзона ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 10:33 | 2023-04-14 11:53
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВУльдючины | 168 | 2023-04-14 10:23 | 2023-04-14 16:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз А,В в пролёте опор №2 - №3 отпайки №3 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №8/250 кВа по ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины, произошл в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 8/250 кВА п. Нарта ВЛ-10 кВ Нарта ПС 110/35/10 кВУльдючины Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 10:23 | 2023-04-14 16:12
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 | 163 | 2023-04-14 09:21 | 2023-04-14 09:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 267-268 фазы ВС ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Бригада-2 от ПС 110/35/10 кВ Приютное -2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 09:21 | 2023-04-14 09:23
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 162 | 2023-04-14 09:19 | 2023-04-14 09:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 115-116 фазы ВС ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 09:19 | 2023-04-14 09:21
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 154 | 2023-04-13 08:55 | 2023-04-13 12:43 | 3.4.12.2.1, Схлёст шлейфов Ф.А, Ф.В от ТР 10 кВ к КТП №1/63 кВа по ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины, произошол в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест шлейфов на КТП-10/0,4 кВ № 1/63 кВА п. Буга ВЛ-10 кВ Буга ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Ульдючины" АС 35/6,2 | 2023-04-13 08:55 | 2023-04-13 12:43
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 141 | 2023-03-31 08:55 | 2023-03-31 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов фаз А,В в пролёте опор №702 - №703 ВЛ 10 кВ Жив.точки за Р-3 от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор 702-703 на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*ПС 25 | 2023-03-31 08:55 | 2023-03-31 16:10
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 137 | 2023-03-30 08:57 | 2023-03-30 09:01 | 3.4.12.2.1, перекрытия проводов фаз В,С в пролёте опор №209 - №210 ВЛ 10 кВ Нарта от ПС 110 кВ Ульдючины, произошол в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10кВ Нарта от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 09:01
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 136 | 2023-03-30 08:49 | 2023-03-30 15:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №277 - №278 ВЛ 10 кВ Буга от ПС 110 кВ Ульдючины, произошол в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошёл схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Буга от ПС 110/35/10 кВ Ульдючины Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 08:49 | 2023-03-30 15:51
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА МТФ-№ 2 ВЛ-10 кВ МТФ ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 134 | 2023-03-27 09:59 | 2023-03-27 11:03 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №5 - №6 отходящей ВЛ 0,4 кВ от КТП №2/160 кВа по ВЛ 10 кВ МТФ от ПС 110 кВ Приютное-2 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Следы перекрытия проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №5 - №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 2/160 кВА МТФ-№ 2 ВЛ-10 кВ МТФ ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-03-27 09:59 | 2023-03-27 11:03
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 132 | 2023-03-25 07:57 | 2023-03-25 07:58 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, изменение свойств материалов и т.д.) произошол пробой разрядника фаза-В на КТП №19/160 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1. | 4.11, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошол пробой разрядника фазы-В на КТП №19/160 кВА по ВЛ-10 кВ Приютное от ПС 35/10 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой разрядника фазы-В на КТП-10/0,4 кВ № 19/160 кВА Октябрьская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 РВО-10 ф.В | 2023-03-25 07:57 | 2023-03-25 07:58
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 99 | 2023-02-21 18:26 | 2023-02-21 18:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролёте опор № 18-19 фазы ВС отпайки №4 ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия фаз на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-21 18:26 | 2023-02-21 18:28
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 80 | 2023-02-15 09:08 | 2023-02-15 09:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытия проводов фаз А.В в пролёте опор №21 - №22 отпайки №1 ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» в пролете опор 21-22 отпайки №1 на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская Пролет:3*А 50 | 2023-02-15 09:08 | 2023-02-15 09:11
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская | 77 | 2023-02-15 01:15 | 2023-02-15 01:19 | 3.4.12.2.1, Перекос траверсы на опоре №31 ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на опоре №31 произошел перекос траверсы по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекос траверсы на ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110/10 кВ Володаровская Опора УП10-3ДБ | 2023-02-15 01:15 | 2023-02-15 01:19
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 58 | 2023-02-07 09:43 | 2023-02-07 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3А/250 кВа. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № Карантин от ПС-35 кВ Приютное-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3А/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект на абонетском КТП на ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-02-07 09:43 | 2023-02-07 13:25
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 52 | 2023-02-02 13:09 | 2023-02-02 13:11 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов марки:Пролет:3*АС 35/6,2,произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Манц от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-02 13:09 | 2023-02-02 13:11
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 110/10 кВ Володаровская | 37 | 2023-01-19 09:19 | 2023-01-19 16:18 | 3.4.10.1, Перекрытие фаз на корпус в КТП №11/63 кВа по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская, произошло в результате воздействие на ЭУ животных | 4.12, в следствии поподания постороннего предмета - животным (кошкой ) произошло нарушение электрической изоляции Ф.А, Ф.В, Ф.С на КТП №11/63 кВа по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поподания постороннего предмета на КТП №11/63 кВа по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская КТП №11/63 кВа по ВЛ 10 кВ Жив. точки от ПС 110 кВ Володаровская | 2023-01-19 09:19 | 2023-01-19 16:18
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 15/250 кВА Пионерская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 36 | 2023-01-18 08:01 | 2023-01-18 10:29 | 3.4.7.3.5, перекрытие проводов в пролёте опор № 20-21 фаз ВС отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, В следствии провиса провода фазы «В» в пролете опор 20-21 отходящей ВЛ 0,4 кВ №2 Ф.-2 от КТП №15/250 кВа по ВЛ 10 кВ Приютное от ПС 35 кВ Приютное-1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 15/250 кВА Пионерская ВЛ-10 кВ Приютное ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:4*А 25 | 2023-01-18 08:01 | 2023-01-18 10:29
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Карантин от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 29 | 2023-01-16 09:40 | 2023-01-16 15:04 | 3.4.10.1, Перекрытие фаз на корпус в МТП №8/10 кВа по ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1, произошло в результате попадания животного. | 4.12, В следствии поподания постороннего предмета - животным (кошкой ) фаз ВС на МТП №8/10 кВа по ВЛ 10 кВ Карантин от ПС 35 кВ Приютное-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание животного на МТП-10/0,22 кВ № 8/10 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Карантин ПС 35/10 кВ Приютное-1 МТП-25 | 2023-01-16 09:40 | 2023-01-16 15:04
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 26 | 2023-01-15 08:45 | 2023-01-15 08:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов марки:Пролет:3*АС 35/6,2,произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз на ВЛ-10 кВ МТФ от ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-15 08:45 | 2023-01-15 08:48
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 22 | 2023-01-13 09:05 | 2023-01-13 11:28 | 3.4.12.2.3, В результате аварии выявлено перекрытие посторонним предметом ( веткой ) проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №6 - №7, падение деревьев (веток) из-за ветра | 4.12, Перекрытие посторонним предметом ( веткой ) проводов Ф.В, Ф.С в пролёте опор №6 - №7, произошло нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие посторонним предметом ( веткой ) проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП № 6/63 кВА Жив. точка ВЛ-10 кВ Ферма-1 ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ Пролет:3*А 25 | 2023-01-13 09:05 | 2023-01-13 11:28
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 15 | 2023-01-12 09:30 | 2023-01-12 22:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 281-282 фазы ВС и в пролёте опор № 3-4 отпайки №9 фазы АВ по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 281-282 фазы ВС и в пролёте опор № 3-4 отпайки №9 фазы АВ по ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*ПС 25, следы перекрытия на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-12 09:30 | 2023-01-12 22:28
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 | 12 | 2023-01-11 08:29 | 2023-01-11 10:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошол схлёст проводов фаз А,В в пролёте опор №12 - №13 отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 Ф.-1 от КТП №7/400 кВа по ВЛ 10 кВ Хлебзавод от ПС 35 кВ Приютное-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 7/400 кВА Кирова ВЛ-10 кВ Хлебзавод ПС 35 кВПриютное-1 Пролет:4*А 25 | 2023-01-11 08:29 | 2023-01-11 10:06
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 11 | 2023-01-10 09:57 | 2023-01-10 10:09 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 274-275 фазы АВ ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло перекрытие фаз АВ в пролете опор №274-275. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ВЛ-10 кВ Кирзавод от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-10 09:57 | 2023-01-10 10:09
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Приютненский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 10 | 2023-01-10 09:54 | 2023-01-10 09:57 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов (марка провода 3*АС 35/6,2) в пролёте опор № 84-85 фазы ВС ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Промзона от ПС 35/10 кВ Приютное-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-10 09:54 | 2023-01-10 09:57
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 | 681 | 2023-12-28 08:50 | 2023-12-28 16:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода ф.С в пролете опор № 290-291 по ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная 1 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 Пролет:3*АС 50/8,0
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская с отпайкой на ПС Ульдючины | 687 | 2023-12-20 11:19 | 2023-12-20 15:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло постепенное окисление контактов на ВЧЗ 110 Володаровская, что привело к его нагреву. | 4.13, На ВЧЗ 110 Володаровская произошел нагрев из-за окисления контактных соединении на ВЧЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактных соединении на ПС 110 кВ Элиста Западная ВЧЗ-100-0,5
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 665 | 2023-12-17 14:52 | 2023-12-18 15:16 | 3.4.7.3.5, В пролете опор №60-61 следы перекрытия на проводах фаз "В" и "С" из-за приближения проводов при порыве ветра. | 4.12, в пролете опор №60-61 следы перекрытия на проводах фаз "В" и "С" из-за приближения проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Пролет:3*АС 120/19+1*С-35
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 664 | 2023-12-12 12:30 | 2023-12-12 19:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв ВЧЗ ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Ленинская произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок до 25 м/с. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв ВЧЗ ф."С" при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ф."С" на ПС 110 кВ Ленинская ВЧЗ-100-0,5 | 2023-12-12 12:31 | 2023-12-12 19:07
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 542 | 2023-12-03 14:02 | 2023-12-04 01:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №168-169 по ВЛ 110 кВ Ики Бурул - Южная произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации, а также вследствие воздействия сильных перетоков на ВЛ. | 4.13, Отключение ВЛ 110 кВ Ики Бурул - Южная произошло в результате обрыва провода ф. "В" в пролете опор №168-169. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода ф. "В" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Пролет:3*АС 120/19
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ики-Бурул - Ут-Сала | 511 | 2023-11-28 08:11 | 2023-11-28 16:26 | 3.4.12.2.1, Падение промежуточной деревянной опоры №87 и обрыв серьги на опоре №88 ф. "А" произошел в результате воздействия атмосферных явлений в виде порывистого ветра до 18 м/с. | 4.14, Вследствии воздействия порывистых ветровых нагрузок произошло падение опоры №87 и обрыв ф."А" серьги на опоре №88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ 35 кВ Ики-Бурул - Ут-Сала Опора пром.дер.ПД35-1
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ НПС-3 | 445 | 2023-11-14 14:09 | 2023-11-14 22:15 | 3.4.12.2.1, На ПС 110кВ НПС-3 обрыв шлейфа к ВЧЗ ВЛ 110 кВ НПС-3 – Ики-Бурул фаза "А" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв шлейфа при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."А" на ПС 110 кВ НПС-3 ВЧЗ-100-0,5 ф.А
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 | 419 | 2023-11-02 10:52 | 2023-11-02 16:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв прода фазы "А" в пролете опор №289-290 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв прода фазы "А" в пролете опор №289-290 произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 35 кВ Троицкая - Целинная-1 Пролет:3*АС 50/8,0
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 | 414 | 2023-10-14 09:33 | 2023-10-14 18:05 | 3.4.10.2, Обрыв провода в пролете опор №139-140 фаза "В" произошел в результате перекрытия изоляции между телом опоры и фазного провода птицей. | 4.13, Перекрытие изоляции произошло в результате воздействия на ЭУ птиц, что привело в обрыву провода в пролете опор №139-140 фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Приютное-2 Пролет:3*АС 70/11
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 408 | 2023-10-09 11:42 | 2023-10-09 16:33 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры металла, что привело к расплетению шлейфа ф."С" от портала ВЛ до ТТ 110 Дивное. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и длительного срока эксплуатации произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой расплетение шлейфа при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа ф"С". на ПС 110 кВ Володаровская АС-120
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная ПС 110 кВ Элиста Восточная | 399 | 2023-10-06 23:44 | 2023-10-08 01:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязненной изоляции на опоре №51 по ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная. 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Элиста Восточная излом тяги включения-отключения полюса ф.А В 110 Элиста Западная со стороны ШР 110 Элиста Западная в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, В результате загрязнения изоляции на опоре №51 и дождя, что привело к увлажнению грязи на изоляторах, произошло возникновение утечки тока с последующим горением и тлением траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная Опора пром. дер. ПБ-3 4.2.1, На ПС 110кВ Элиста Восточная механический износ тяги включения-отключения полюса ф.А В 110 Элиста Западная со стороны ШР 110 Элиста Западная в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом тяги включения-выключения полюса ф."А" на ПС 110 кВ Элиста Восточная ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская | 398 | 2023-10-04 05:51 | 2023-10-04 06:10 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре №116 в гирлянде ф. "А" произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.17.4, Перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре №116 в гирлянде ф. "А" произошло в результате загрязнения продуктами жизнидеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."А" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная c отпайкой на ПС Джуракская ПСБ110-1
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 393 | 2023-10-01 02:51 | 2023-10-01 02:51 | 3.4.10.2, Перекрытие изоляции в гирлянде ф «С» на промежуточной ж/б опоре № 117 произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.17.4, В результате гнездования птиц на опоре №117 произошло попадание продуктов жизнедеятельности птиц на гирлянду изоляторов ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторах ф."С". на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром. ж/б. ПБ 25
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 392 | 2023-09-22 06:37 | 2023-09-22 21:06 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязненной изоляции на опоре №154 | 4.12, В результате загрязнения изоляции на опоре №154 и утренней росы, что привело к увлажнению грязи на изоляторах, произошло возникновение утечки тока с последующим горением и тлением опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПБ-2м
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 389 | 2023-09-10 05:13 | 2023-09-10 05:13 | 3.4.7.3.1, Перекрытие изоляции и разрушение 1 стеклянного изолятора из 10 штук на опоре №504 ф. "С" произошло в результате несвоевременного выявления загрязненных пылью изоляторов. | 4.12, Перекрытие изоляции и разрушение 1 стеклянного изолятора из 10 штук на опоре №504 ф. "С" произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора из-за загрязнения пылью и утренней росы, вследствие чего образовалась суспензия из грязи и влаги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна Опора пром.ж/б.ПБ110-15
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС ПС СДТУ ПС | 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Элиста Западная ПС 110 кВ Элиста Западная ПС 110 кВ Элиста Западная ПС 110 кВ Элиста Западная | 381 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-28 18:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа в отключении ШОВ 110 явилась разрегулировка привода выключателя из-за его физического износа. Причиной большого переходного сопротивления на ШОВ 110 явилось разрегулировка тяг штока из-за износа деталей штока привода. 3.4.7.3.5, Причиной запрета включения В 110 Магна явился неисправный терминала В 110 Магна (ШЭ2607 011021) | 4.2.1, Причиной отказа в отключении ШОВ 110 явился износ привода выключателя в результате длительной эксплуатации. Причиной большого переходного сопротивления на ШОВ 110 явилась разрегулировка тяг штока из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на ПС 110 кВ Элиста Западная ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.20, Причиной запрета включения В 110 Магна явился сбой программного обеспечения терминала (ШЭ2607 011021) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой програмного обеспечения на В 110 Магна В 110 Магна | 2023-08-27 09:46 | 2023-08-27 10:37
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Целинная-2 | 365 | 2023-08-13 07:10 | 2023-08-14 16:56 | 3.4.12.2.1, Отключение Т-1 произошло в результате попадание на ошиновку 35кВ элемента кровли из-за срыва порывом ветра с ОПУ, что привело также к тяжению ввода 35кВ на Т-1 с последующим вытеканием масла из под уплотнительной резинки ввода. | 4.4.4, Отключение Т-1 произошло в результате попадание на ошиновку 35кВ элемента кровли из-за срыва порывом ветра с ОПУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание посторонних предметов на Т-1 Т-1 | 2023-08-13 07:10 | 2023-08-13 14:50
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 364 | 2023-08-13 03:31 | 2023-08-13 03:31 | 3.4.12.3, Разрушение изолятора на оп. №71, 1 из 8 изоляторов произошло в результате воздействия атмосферных явлений в виде грозы. | 4.11, Повреждение изолятора произошло в результате образования дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден изолятор на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора анк.ж/б.УБ110-1
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 354 | 2023-08-04 03:27 | 2023-08-04 16:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №1-2 по ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия порывистых ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская Пролет:3*АС 120/19+1*ПС 50
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 353 | 2023-08-03 13:02 | 2023-08-03 13:02 | 3.4.12.3, В результате прохождения грозы в районе произошел пробой изоляции ф."В" на опоре №33 по ВЛ 110кВ Дивное - Володаровская. | 4.11, В результате прохождения грозы в районе произошел пробой изоляции ф."В" на опоре №33 по ВЛ 110кВ Дивное - Володаровская с образованием эл.дуги по поверхности гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 334 | 2023-08-01 03:19 | 2023-08-03 17:28 | 3.4.7.3.1, Перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре №130 ф. "С" произошло в результате несвоевременного выявления загрязнения пылью изоляции. | 4.11, Из-за загрязненной изоляции ф."С" на опоре №130 произошел пробой изоляции с образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушено 4 из 8 изоляторов ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 311 | 2023-08-01 01:18 | 2023-08-01 01:18 | 3.4.7.3.1, Перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре №109 ф. "А" по ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Южная произошло в результате несвоевременного выявления загрязнения пылью изоляции. | 4.11, Из-за загрязненной изоляции ф."А" на опоре №109 произошел пробой изоляции с образованием эл.дуги без повреждения изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром.ж/б.ПБ 25
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 | 328 | 2023-07-28 02:57 | 2023-07-28 11:54 | 3.4.12.5.2, В результате повышенной влажности воздуха и загрязненной изоляции ф."А" на опоре №106 (18,6 км от ПС 110 кВ Ленинская) произошел пробой изоляции. 3.4.12.5.2, В результате повышенной влажности воздуха произошло окисление блок-контактов привода СВ 110 на ПС 110кВ Ленинская. | 4.11, В результате повышенной влажности воздуха и загрязненной изоляции ф."А" на опоре №106 (18,6 км от ПС 110 кВ Ленинская) по ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 произошел пробой изоляции, что привело к перекрытию по поврехности изоляторов ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.13, В результате повышенной влажности воздуха произошло окисление блок-контактов привода СВ 110 на ПС 110кВ Ленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оксисление блок-контактов на ПС 110 кВ Ленинская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джангар | 327 | 2023-07-24 16:01 | 2023-07-24 22:37 | 3.4.13.4, На ПС 110 кВ Джангар повреждение изоляции кабеля в цепи отключения ЭМО №2 от шкафа №7 «Основная защита Т-2» (выполненный по 1 архитектуре) произошло предположительно в результате неаккуратной прокладки в земле кабеля с поврежденной изоляцией, что привело к постепенному попаданию влаги в кабель. | 4.12, На ПС 110 кВ Джангар повреждение изоляции кабеля в цепи отключения ЭМО №2 от шкафа №7 «Основная защита Т-2» (выполненный по 1 архитектуре) произошло предположительно в результате неаккуратной прокладки в земле кабеля с поврежденной изоляцией, что привело к постепенному попаданию влаги в кабель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции кабеля на ПС 110 кВ Джангар ВЭБ-УЭТМ-110-40/2500-У1
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 321 | 2023-07-24 12:37 | 2023-07-24 12:37 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровское произошло произошло в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы и дождя, что привело к пробою изоляции ф."В"опоры №527 с последующим перекрытием по поверхности изоляторов. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровское произошло произошло в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы и дождя, что привело к пробою изоляции ф."В"опоры №527 с последующим перекрытием по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции ф."В" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-1
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая | 310 | 2023-07-21 17:23 | 2023-07-21 21:16 | 3.4.12.3, В результате прохождения грозового фронта в районах произошли: 1. Перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре №547 ф. "В" по ВЛ 110кВ Дивное - Володаровская; 2. Перекрытие изоляции на промежуточной ж/б опоре №86 ф. "А" по ВЛ 110кВ Красненская - Кормовая. | 4.11, В результате атмосферных перенапряжении (гроза) произошел пробой изоляции с образованием эл.дуги и перекрытием по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."В" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром.ж/б.ПБ110-5, следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Красненская - Кормовая Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | 2023-07-21 18:09 | 2023-07-21 19:13
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 306 | 2023-07-17 05:36 | 2023-07-17 05:36 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры(влажность, роса) и загрязненной изоляции произошел пробой изоляции ф."С" на промежуточной ж/б опоре №432 по ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская. | 4.11, В результате перепада температуры(влажность, роса) и загрязненной изоляции произошел пробой изоляции ф."С" на промсежуточной ж/б опоре №432 по ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джуракская | 296 | 2023-07-11 12:59 | 2023-07-11 14:35 | 3.4.1.6, Причиной отключения В110 Т1 и В110 Т2 от 4 ступени ДЗ на ПС Джуракская явилось не полное выполнение мастером группы ПС Троицкого района Тюрбеевым С.А пункта 3.2. типовой программы переключений №118-7 (не выполнение пунктов №1, 3, 5, 6 и изменение последовательности п. 7 и 8 по ТБП№118-7Д), вследствие которого при выполнении п.№7 ТБП№118-7Д произошло срабатывание защит на отключение.
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 297 | 2023-07-08 12:48 | 2023-07-08 12:48 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №147 (ж/б, промежуточная, 10.2км от ПС 110 кВ Ики Бурул) обнаружены следы перекрытия на проводе ф «С» и верхнем изоляторе гирлянды ф «С». | 4.11, В результате пробоя изоляции между проводом и гирляндой изоляторов ф."С" произошло перекрытие эл.дугой по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром.ж/б.ПБ 25
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 281 | 2023-06-17 13:25 | 2023-06-17 13:25 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровское произошло произошло в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы и дождя, что привело к пробою воздушного промежутка между гирляндами изоляторов ф."А,В"опоры №106 с последующим перекрытием по поверхности изоляторов. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровское произошло произошло в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы и дождя, что привело к пробою воздушного промежутка между гирляндами изоляторов ф."А,В"опоры №106 с последующим образованием эл.дуги и перекрытием по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора анк. дер.УД110-1
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Нарн | 279 | 2023-06-16 14:25 | 2023-06-16 18:43 | 3.4.13.3, В результате дефекта изготовления заводом-изготовителем выявлен неисправный термопреобразователь сопротивления ТП-9201 на Т-2, а именно ложные показания температуры масла. | 4.13, В результате ложных показаний датчика температуры масла, вследствии неисправности термопреобразователя сопротивлении ТП-9201, произошло отключение Т-2 от автоматики системы охлаждения на ПС 110кВ Нарн. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправен термопреобразователь сопротивления ТП-9201 на ПС 110кВ Нарн Т-2 ТДТН-63000/110/35/10
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 258 | 2023-05-31 21:28 | 2023-05-31 21:28 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровское произошло произошло в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы и дождя, что привело к пробою воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом ф."В"опоры №152 с последующим перекрытием по поверхности изоляторов. | 4.4.4, Отключение ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровское произошло произошло в результате атмосферных перенапряжений в виде грозы и дождя, что привело к пробою воздушного промежутка между гирляндой изоляторов и проводом ф."В"опоры №152 с последующим перекрытием по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по ф."В" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром.ж/б.ПБ110-5
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Нарн | 251 | 2023-05-31 19:28 | 2023-06-01 18:30 | 3.4.13.3, В результате дефекта изготовления заводом-изготовителем выявлен неисправный регулятор температуры типа Термодат-08Н2 на Т-2 ПС 110кВ Нарн. | 4.20, В результате неисправности (сбой) регулятора температуры типа Термодат-08Н2 Т-2 ТДТН-63000/110/35/10 произошло отключение Т-2 вследствие ложного срабатывания защит трансформатора по повышению температуры верхних слоев масла силового трансформатора.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС 110кВ Нарн Т-2 ТДТН-63000/110/35/10
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джуракская | 245 | 2023-05-26 15:26 | 2023-05-26 23:59 | 3.4.10.2, Повреждение ОПН 35 Т-1 ф."С" на ПС 110кВ Джуракская произошло в результате перекрытия воздушного между токоведущей части ОПН и корпусом рамы птицей. | 4.11, Повреждение ОПН 35 Т-1 ф."С" на ПС 110кВ Джуракская произошло в результате возникновения дуги при перекрытии воздушного промежутка птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ОПН на ПС 110 кВ Джуракская ОПН-П/ЗЭУ-35/40,5/10/900 УХЛ1 ф "С"
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская | 248 | 2023-05-26 15:15 | 2023-05-27 05:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение дер. траверс на пром. дер. опорах №295,300,334 произошло в результате старения и потери механической прочности материала в следствие длительного строка эксплуатации и воздействия на них погодных явлений в виде дождя и ветра. | 4.1.1, Повреждение дер. траверс на пром. дер. опорах №295,300,334 произошло в результате старения и потери механической прочности материала в следствие длительного строка эксплуатации и воздействия на них погодных явлений в виде дождя и ветра, что привело к постепенному загниванию древесины траверсы опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Опора пром.дер.ПД35-1, загнивание траверсы на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Опора пром.дер.ПД35-1, загнивание траверсы на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Опора пром.дер.ПД35-1
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта | 250 | 2023-05-25 06:19 | 2023-05-25 07:47 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Целинная-2 разрегулировался привод СВ 110 произошла в результа длительного срока эксплуатации, что привело к износу механической части привода с послующим перекосу детали механизма привода. 3.4.7.3.5, На панели защит ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта разрегулировалось реле РПУ-1 в результате длительного срока эксплуатации с 1979г. | 4.14, На ПС 110кВ Целинная-2: 1. На панели защит ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта разрегулировалось реле РПУ-1 в результате длительного срока эксплуатации с 1979г., что привело к перекосу механических частей в реле. 2. Разрегулировка привод СВ 110 произошла в результа износа механической части привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Целинная-2 МКП-110-3,5 с ШПЭ-31 4.13, На панели защит СВ(ОВ,ШОВ) 110(35) кВ > ЭПЗ 1636-67/244 разрегулировалось реле РПУ-1 в результате длительного срока эксплуатации с 1979г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка реле РПУ-1 на ПС 110кВ Целинная-2 панель защит ВЛ 110 кВ Целинная-2 - Кегульта | 2023-05-25 07:05 | 2023-05-25 07:35
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская | 247 | 2023-05-24 03:02 | 2023-05-26 09:20 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры в виде тумана, сырости и загрязненной изоляции произошел пробой изоляции на оп. № 116 (30 км от ПС 110 кВ Красненская) с последующим разрушением 1 из 9 изоляторов на фазе "В", также произошло снижение свойств структуры материала в пролете опор №236-237 по ф."С" с последующим обрывом провода. | 4.11, В результате перепада температуры в виде тумана, сырости и загрязненной изоляции произошел пробой изоляции на оп. № 116 (30 км от ПС 110 кВ Красненская) с последующим образованием эл.дуги и разрушением 1 из 9 изоляторов на фазе "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор из 9 ф."В" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская Опора пром.ж/б.ПБ110-15 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №236-237 по ф."С" при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская Пролет:3*АЖ 120+1*С-50 | 2023-05-24 03:02 | 2023-05-24 04:37
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 241 | 2023-05-13 03:40 | 2023-05-13 03:40 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры окружающего воздуха (туман) и загрязненной изоляции произошел пробой изоляции на промежуточной ж/б опоре №127 по ф."В", в следствие чего был разрушен 1 стеклянный изолятор из 7. | 4.11, В результате перепада температуры окружающего воздуха (туман) и загрязненной изоляции произошел пробой изоляции на промежуточной ж/б опоре №127 по ф."В", в следствие чего был разрушен 1 стеклянный изолятор из 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор из 7 на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора пром.ж/б.ПБ 25
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская | 219 | 2023-04-21 19:27 | 2023-04-21 19:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошло предположительно в результате наброса неизвестным предметом на изоляторы опоры №92 ф."С" занесенный ветром. | 4.4.5, Отключение ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская произошло предположительно в результате наброса неизвестным предметом на изоляторы опоры №92 ф."С" занесенный ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: предположительно наброс на ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская Опора пром. дер. ПД110-3
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 207 | 2023-04-19 09:31 | 2023-04-19 14:52 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода ф. "В" в пролете опоре №235-236 на спуске к ЗУПГ произошел в результате несвоевременного выявления излома жил провода. | 4.13, Обрыв провода спуска к ЗУПГ в пролете опор №235-236 ф. "В" произошел в результате излом жил . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ленинская | 203 | 2023-04-13 19:41 | 2023-04-14 08:40 | 3.4.7.3.5, На ПС 110кВ Ленинская в ячейке В 10 Т-1 разрушен проходной изолятор фазы "С" в результате старения изоляции вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.11, На ПС 110кВ Ленинская в ячейке В 10 Т-1 разрушен проходной изолятор фазы "С" в результате снижения изоляционных свойств, что вызвало пробой по изоляции с последующим образованием эл.дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в ячейке В 10 разрушен проходной изолятор фазы "С" на ПС 110 кВ Ленинская ТМН-2500/110/10 | 2023-04-13 19:41 | 2023-04-14 00:46
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Володаровская | 202 | 2023-04-11 11:30 | 2023-04-12 15:15 | 3.4.10.2, Отключение Т-2 на ПС 110кВ Володаровская произошло в результате попадания птицы на шинный мост В-10 Т-2. | 4.17.4, Отключение Т-2 на ПС 110кВ Володаровская произошло в результате попадания птицы на шинный мост В-10 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: под шинным мостом В-10 Т-2 труп птицы на ПС 110 кВ Володаровская Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 2023-04-11 11:30 | 2023-04-11 11:56
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская | 201 | 2023-04-09 13:08 | 2023-04-10 14:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №57-58 по ВЛ-110кВ Яшкуль-2 - Партизанская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №57-58 по ВЛ-110кВ Яшкуль-2 - Партизанская произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «С» на ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная | 148 | 2023-03-31 22:10 | 2023-03-31 22:10 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №63 произошло падение элементов птичьего гнезда на шлейф ф."А" с последующим перекрытием по шлейфу.ф."А". Под опорой № 63 обнаружен кусок металлической проволоки длиной около 1 м со следами электродугового перекрытия. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №63 произошло падение элементов птичьего гнезда на шлейф.ф"А" опоры №63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по шлейфу ф."А" на ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Южная Опора анк.ж/б.УБ110-1
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна | 147 | 2023-03-31 18:50 | 2023-03-31 18:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Элиста Западная - Магна произошло в результате жизнедеятельности птиц на металлической анкерной опоре №58. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц на опоре №58 произошел пробой воздушного промежутка между траверсой опоры и гирляндой изоляторов ф."А" споследующим образованием эл.дуги и разрушением 1 изолятора из 10 по фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."А" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна Опора пром.ж/б.ПБ110-15
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2 ПС 110 кВ Яшкуль-2 | 143 | 2023-03-30 09:07 | 2023-03-31 18:37 | 3.4.7.3.5, После устранения дефекта на ПС 110кВ Кормовая при переключениях не отключился ШР-2-110 Кормовая в результате несиправности механизма включения привода В 110 Кормовая на ПС 110кВ Яшкуль-2 из-за длительного срока эксплуатации. 3.4.12.2.1, В результате изменения погодных условия в виде ветра до 19 м/с на ПС 110 кВ Кормовая произошёл обрыв шлейфа фазы "В" ЗРПГ 110 Яшкуль-2. | 4.13, На ПС 110 кВ Кормовая обрыв шлейфа фазы "В" ЗРПГ 110 Яшкуль-2 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" ЗРПГ 110 Яшкуль-2 на ПС 110 кВ Кормовая РНДЗ-1-110/1000 4.14, После устранения дефекта на ПС 110кВ Кормовая при переключениях не отключился ШР-2-110 Кормовая в результате неисправности (перекос механической части) механизма включения привода В 110 Кормовая на ПС 110кВ Яшкуль-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирован привод на ПС 110 кВ Яшкуль-2 МКП-110Б-1000-20 с ШПЭ-33 | 2023-03-30 09:07 | 2023-03-30 11:03
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | 131 | 2023-03-17 10:55 | 2023-03-17 16:41 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 57-58 по ВЛ-110кВ Элиста Западная- Элиста Восточная произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла постепенная разрегулировка привода В 110 Элиста Восточная на ПС 110кВ Элиста Западная. | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 57-58 по ВЛ-110кВ Элиста Западная- Элиста Восточная произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 4.2.2, Вследствие износа механизма включения привода В 110 Элиста Восточная произошла разрегулировка привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 110 кВ Элиста Западная ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Нарн | 127 | 2023-03-10 14:53 | 2023-03-10 15:25 | 3.4.13.3, Излишнее отключение В 35 Т-2 и В 110 Т-2 на ПС 110кВ Нарн произошло в результате заводского дефекта промежуточного реле KL-5 в ячейке СВ 35 кВ, не обнаруженного в процессе наладки наладочной организацией ООО «Блик плюс», генеральный подрядчик АО «Группа СВЭЛ» г. Екатеринбург. | 4.13, Излишнее отключение В 35 Т-2 и В 110 Т-2 (0,2 сек) дуговой защитой «Дуга БЦ» через собственный УРОВ на ПС 110кВ Нарн произошло в результате заводского дефекта реле KL-5 («залипание контактов») в релейном отсеке ячейки СВ-35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность реле KL-5 на ПС 110кВ Нарн ячейка СВ-35 №1
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС ПС ПС | 35 35 35 | ПС 110 кВ Нарн ПС 110 кВ Нарн ПС 110 кВ Нарн | 123 | 2023-03-07 15:31 | 2023-03-08 11:14 | 3.4.13.4, Неправильно настроен терминал микропроцессорных защит СВ 35 наладочной организацией, а именно: неправильно настроены коэффициенты подстройки аналого-цифровых преобразователей ТТ ф."А,В,С", превышающие номинальное значение в 5 раз. ТТ в ячейке с вторичным током 1А, при подаче тока в 1А от стороннего источника терминал показывал величину в 5А. | 4.20, Неправильно настроен терминал СВ 35 наладочной организацией, а именно, аналогово-цифровой преобразователь не откалиброван на коэффициент трансформации ТТ СВ 35 2000/1. Неправильно настроен терминал микропроцессорных защит СВ 35 наладочной организацией, а именно: неправильно настроены коэффициенты подстройки аналого-цифровых преобразователей ТТ ф."А,В,С", превышающие номинальное значение в 5 раз. ТТ в ячейке с вторичным током 1А, при подаче тока в 1А от стороннего источника терминал показывал величину в 5А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неправильно настроен терминал на ПС 110кВ Нарн ТТ ячейка Ктт-2000/1
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Нарн | 122 | 2023-03-06 17:59 | 2023-03-10 17:31 | 3.4.13.3, Течь масла из клеммной коробки встроенного трансформатора тока Т-1 на ПС 110кВ Нарн из-за некачественного изготовления заводом-изготовителем уплотнительных резинок ввода. | 4.7, Течь масла из клеммной коробки встроенного трансформатора тока Т-1 на ПС 110кВ Нарн из-за некачественного изготовления заводом-изготовителем уплотнительных резинок ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла из клеммной коробки встроенного ТТ Т-1 на ПС 110кВ Нарн Т-1 / ТДТН-63000/110/35/10
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская ПС 110 кВ Красненская | 66 | 2023-02-05 00:55 | 2023-02-07 01:58 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры и загрязненной изоляции образовался скол на верхней юбке изоляции ф."С" на ОСИ ЛР 110 Элиста Северная. | 4.11, В результате перепада температуры и загрязненной изоляции образовалась эл.дуга на на ОСИ ф."С" ЛР 110 Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции ф."С" на ПС 110 кВ Красненская ИОС-110-1000УХЛ1
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Ленинская | 65 | 2023-02-04 23:45 | 2023-02-04 23:45 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры и загрязненной изоляции образовался скол нижней юбки изоляции ф."В" на ОСИ ЛР 110 Целинная-2. | 4.11, В результате перепада температуры и загрязненной изоляции образовалась эл.дуга на на ОСИ ф."В" ЛР 110 Целинная-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции ф."В" на ПС 110 кВ Ленинская ИОС-110-1000УХЛ1
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская | 44 | 2023-01-29 09:42 | 2023-01-29 18:42 | 3.4.12.5.2, Повреждение опоры №408 произошло в результате воздействия атмосферных явлений в виде сильного тумана, вследствие чего произошло перекрытие изоляции. | 4.11, Повреждение опоры №408 произошло в результате воздействия атмосферных явлений в виде сильного тумана, вследствие чего произошло перекрытие изоляции, вызвавшее эл.дугу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Опора пром.дер.ПД35-1, обрыв провода ф."А" на ВЛ 35 кВ Ульдючины - Первомайская Пролет:3*АС 50/8,0
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ики-Бурул | 45 | 2023-01-23 09:45 | 2023-01-23 15:58 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода В 10 ВЛ-10кВ Связь ПС Ики-Бурул - ПС Приманычская на ПС 110кВ Ики-Бурул. | 4.13, В результате длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка привода В 10 ВЛ-10кВ Связь ПС Ики-Бурул - ПС Приманычская на ПС 110кВ Ики-Бурул. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода выключателя на ПС 110 кВ Ики-Бурул ВМПП-10-400-20 | 2023-01-23 09:45 | 2023-01-23 15:58
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС ПО Калмыцкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская | 40 | 2023-01-16 12:25 | 2023-01-17 16:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязненной изоляции на опоре №249 3.4.12.5.2, Перекрытие изоляции на пром. дер. опор №249 произошло в результате загрязненной изоляции, а также воздействия сырой погоды и сильного тумана. | 4.12, В результате загрязнения изоляции произошло возникновение утечки тока с последующим тлением траверсы ф."В" на опоре №249. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: тление ф."В" на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-3 4.14, В результате тления траверсы произошел его излом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская Опора пром. дер. ПД110-3
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-342 Фидер №1 | 672 | 2023-12-25 23:25 | 2023-12-25 23:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание ПКТ1.1 по ВЛ-0,4кВ ТП-342 Фидер №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПКТ1.1 3шт на ТП №342 Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У1 | 2023-12-25 23:25 | 2023-12-25 23:45
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП-492 - Фидер №1 | 671 | 2023-12-22 10:01 | 2023-12-22 11:21 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявление дефектов | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС-50 в пролете опор №№20-21 произошло перекрытие по ВЛ-0,4 ТП-492 - Фидер №1, Пролёт 4*АС-50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№20-21 на ВЛ-0,4 ТП-492 - Фидер №1 Пролёт 4*АС-50 | 2023-12-22 10:01 | 2023-12-22 11:21
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП №84 | 669 | 2023-12-19 23:40 | 2023-12-19 23:56 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "A" по ВЛ-0,4кВ ТП №84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ ТП №84. ВЛ-0,4кВ ТП №84. | 2023-12-19 23:40 | 2023-12-19 23:56
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-555, Фидер №1 | 668 | 2023-12-19 22:02 | 2023-12-19 22:19 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "С" по ВЛ-0,4кВ от ТП-555, Фидер №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода на ТП №555 РЛНД-10/250 | 2023-12-19 22:02 | 2023-12-19 22:19
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП №224 , фидер 5 | 667 | 2023-12-19 21:59 | 2023-12-19 22:15 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, следствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "В,С" по ВЛИ-0,4 кВ от ТП №224 , фидер 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛИ-0,4 кВ от ТП №224 , фидер 5 СИП-2 3х70+1х70 | 2023-12-19 21:59 | 2023-12-19 22:15
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-261, Фидер №4 | 663 | 2023-12-18 16:49 | 2023-12-18 17:35 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "А" по ВЛ-0,4кВ ТП-261, Фидер №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "А" на ЗТП №261 Предохранитель ПН-2 400/400 | 2023-12-18 16:49 | 2023-12-18 17:35
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7 | 662 | 2023-12-18 15:13 | 2023-12-18 15:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "А" по ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "А" на ЗТП №27 Предохранитель ПН-2 250/250 | 2023-12-18 15:13 | 2023-12-18 15:45
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 | 661 | 2023-12-18 14:35 | 2023-12-18 14:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре№1 по ВЛ-0,4кВ №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 Опора А1-2 | 2023-12-18 14:35 | 2023-12-18 14:56
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-340, Фидер 8 | 659 | 2023-12-18 12:51 | 2023-12-18 13:26 | 3.4.7.3.5, Перегорание плавкой вставки произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.16, Перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "С" по ВЛ-0,4кВ ТП-340, Фидер 8 произошло вследствие механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки (ПН-250) на ЗТП №340 Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У1 | 2023-12-18 12:51 | 2023-12-18 13:26
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-176, Фидер №2 | 657 | 2023-12-18 10:36 | 2023-12-18 11:09 | 3.4.7.3.5, Перегорание плавкой вставки произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.16, Перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "С" по ВЛ-0,4кВ ТП-176, Фидер №2 произошло вследствие механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "С" на ЗТП №176 Предохранитель ПН-2 250/250 | 2023-12-18 10:36 | 2023-12-18 11:09
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.2 | 656 | 2023-12-18 08:39 | 2023-12-18 09:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №2 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перкрытия на опоре №2 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-36. на ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.2 П1 | 2023-12-18 08:39 | 2023-12-18 09:22
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 650 | 2023-12-16 06:35 | 2023-12-16 07:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), провиса провода Опора ПП10-1 на опоре №4 по ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытие на опоре №4 по ВЛ-10 кВ "Очистные сооружения" на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная Опора ПП10-1 | 2023-12-16 06:35 | 2023-12-16 07:03
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-380 Фидер №3 | 649 | 2023-12-16 06:01 | 2023-12-16 06:22 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "С" по ВЛ-0,4кВ ТП-380 Фидер №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки (ПН-250) п на ЗТП №380 Предохранитель ПН-2 250/250 | 2023-12-16 06:01 | 2023-12-16 06:22
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №63 ф.5 отпайка №1 | 648 | 2023-12-16 00:47 | 2023-12-16 01:25 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание ПН-250. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание плавкой вставки (ПН-250) по ф "А" по ВЛ-0,4кВ от ТП №63 ф.5 отпайка №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №63 ф.5 отпайка №1. ВЛ-0,4кВ от ТП №63 ф.5 отпайка №1. | 2023-12-16 00:47 | 2023-12-16 01:25
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 647 | 2023-12-15 22:16 | 2023-12-16 00:41 | 3.4.12.2.1, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие на опоре №7 по ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перкрытие на опоре №7 по ВЛ-10 "Школа" на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Опора П10-1 | 2023-12-15 22:16 | 2023-12-16 00:41
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-63, Фидер №2 | 646 | 2023-12-15 20:54 | 2023-12-15 21:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре №3 по ВЛ-0,4 №2 от ТП-63 на ВЛ-0,4кВ ТП-63, Фидер №2 П1 | 2023-12-15 20:54 | 2023-12-15 21:32
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-103, Фидер №11 | 645 | 2023-12-15 17:49 | 2023-12-15 18:04 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), провиса провода 4*А 50 в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ ТП-103, Фидер №11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ТП-103, Фидер №11 Пролет:4*А 50 | 2023-12-15 17:49 | 2023-12-15 18:04
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-326, Фидер №1 | 644 | 2023-12-14 12:04 | 2023-12-14 12:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 5*А 50 в пролете опор №3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ТП-326, Фидер №1 Пролет:5*А 50 | 2023-12-14 12:04 | 2023-12-14 12:35
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 640 | 2023-12-14 09:08 | 2023-12-14 13:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода ВЛ-10кВ при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-10кВ в сторону ТП-404 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-12-14 09:08 | 2023-12-14 13:57
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 637 | 2023-12-14 08:01 | 2023-12-14 09:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №27-28 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-12-14 08:01 | 2023-12-14 09:20
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-79, Фидер №1 | 636 | 2023-12-14 00:42 | 2023-12-14 01:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№10-11 на ВЛ-0,4кВ ТП-79, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2023-12-14 00:42 | 2023-12-14 01:31
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-494, Фидер №1 | 635 | 2023-12-13 23:46 | 2023-12-14 00:27 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на Р-0,4 кВ произошли в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на Р-0,4кВ №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на Р-0,4кВ №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-494, Фидер №1 Опора А1-2 | 2023-12-13 23:46 | 2023-12-14 00:27
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 634 | 2023-12-13 21:52 | 2023-12-14 02:09 | 3.4.12.5.2, Нагрев контакта на Р-10кВ произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и загрязненной изоляции. | 4.13, Нагрев контакта по ф.А на Р-10кВ в сторону ТП-494 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта по ф.А на Р-10кВ в сторону ТП-494 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная АС-70 | 2023-12-13 21:52 | 2023-12-14 02:09
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3, Фидер №2 | 633 | 2023-12-13 18:11 | 2023-12-13 18:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №1 от ТП-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: По ВЛ-0,4кВ №2 опора №1 от ТП-3 следы перекрытия. на ВЛ-0,4кВ ТП-3, Фидер №2 Опора ПП1-2 | 2023-12-13 18:11 | 2023-12-13 18:45
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №4 | 631 | 2023-12-13 17:52 | 2023-12-13 18:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №1 по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-290 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №1 по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-290 следы перекрытия на ВЛ-0,4кВ ТП-290, Фидер №4 Опора А1-2 | 2023-12-13 17:52 | 2023-12-13 18:22
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 619 | 2023-12-13 10:55 | 2023-12-13 13:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер), провиса провода Опора П10-1 на опоре №15 и отключение Р-1 по ВЛ-10кВ Противочумная станция произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре №15 по ВЛ-10кВ Противочумная станция, отключен Р-1 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Опора П10-1 | 2023-12-13 10:55 | 2023-12-13 13:15
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 609 | 2023-12-13 08:39 | 2023-12-13 11:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода Опора П10-1 на опоре№6 по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре№6 по ВЛ-10кВ Противочумная станция на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Опора П10-1 | 2023-12-13 08:39 | 2023-12-13 11:05
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 601 | 2023-12-12 23:38 | 2023-12-13 00:46 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №23-24 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-12-12 23:38 | 2023-12-13 00:46
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 599 | 2023-12-12 21:37 | 2023-12-12 22:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 на отпайки №8 в пролете опор №12-13 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на отпайки №8 в пролете опор №12-13 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-12 21:37 | 2023-12-12 22:43
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 597 | 2023-12-12 20:52 | 2023-12-12 23:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 в пролете опор №72-73 по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №72-73 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-12 20:52 | 2023-12-12 23:01
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-342 Фидер №1 | 583 | 2023-12-12 10:37 | 2023-12-12 11:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете между ТП-342 и опорой №1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете между ТП-342 и опорой №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-342 Фидер №1 Опора ПП1-2 | 2023-12-12 10:37 | 2023-12-12 11:37
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.2 | 577 | 2023-12-12 09:40 | 2023-12-12 11:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор 10-11 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролете опор 10-11 на ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ф.2 А-35,50 | 2023-12-12 09:40 | 2023-12-12 11:17
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная | 575 | 2023-12-12 09:20 | 2023-12-12 11:25 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№89-90 по ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№89-90 на ВЛ-10кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-12-12 09:20 | 2023-12-12 11:25
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 573 | 2023-12-12 09:05 | 2023-12-12 10:09 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц и воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытию токоведущих частей птицей на Р-10кВ в сторну ТП(стройка госпиталя) по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытию токоведущих частей птицей на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Опора А10-3 | 2023-12-12 09:05 | 2023-12-12 10:09
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-148, Фидер №3 | 561 | 2023-12-09 16:45 | 2023-12-09 19:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 50/8,0 в пролете опор №2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ТП-148, Фидер №3 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-12-09 16:45 | 2023-12-09 19:01
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная | 560 | 2023-12-09 15:09 | 2023-12-09 17:30 | 3.4.12.5.2, Повреждение КЛ-10кВ от ТП-195 в сторону ТП-356 произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и загрязненной изоляции. | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ от ТП-195 в сторону ТП-356 по ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ от ТП-195 в сторону ТП-356 на ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная ААШв-10-3х95 | 2023-12-09 15:09 | 2023-12-09 17:30
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 | 551 | 2023-12-06 13:26 | 2023-12-06 14:32 | 3.4.12.2.1, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие в ТП-206 на В-10кВ в сторону ТП-343 по КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в ТП-206 на В-10кВ в сторону ТП-343 на ЗТП №206 ВН-16 (6кВ) | 2023-12-06 13:26 | 2023-12-06 14:32
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-376 Фидер №1 | 535 | 2023-12-01 14:43 | 2023-12-01 16:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Часть V - Технические причины | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №33-34 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен схлест проводов в пролете опор №33-34 на ВЛ-0,4кВ ТП-376 Фидер №1 ВЛ-0,4кВ ТП-376 Фидер №1 | 2023-12-01 14:43 | 2023-12-01 16:25
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 534 | 2023-12-01 14:36 | 2023-12-01 15:23 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 в пролете опор №28-29 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №28-29 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-12-01 14:36 | 2023-12-01 15:23
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 525 | 2023-12-01 05:21 | 2023-12-01 05:21 | 3.4.12.2.1, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие на изоляторе. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие на ТП-100 в РУ-10кВ на изоляторе по фазе "В" на ВН-16 в сторону ТП-102 по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-100 в РУ-10кВ следы перекрытия на изоляторе по фазе "В" на ВН-16 в сторону ТП-102 на ЗТП №100 ВН-16 (6кВ)
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №3 | 491 | 2023-11-26 14:20 | 2023-11-26 15:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в пролете опор №№6-7 произошло из-за веток нависающих над проводами. | 4.4.3, Перекрытие проводов 4*А 50 в пролете опор №№6-7 по ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №3 произошло из-за веток нависающих над проводами и касавшихся их при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2023-11-26 14:20 | 2023-11-26 15:10
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-29, Фидер №1 | 490 | 2023-11-26 12:49 | 2023-11-26 13:58 | 3.4.12.2.3, Перекрытие в пролете опор №№9-10 произошло в результате попадания посторонего предмета (ветки) при порыве ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов 4*А 50 в пролете опор №№9-10 по ВЛ-0,4кВ ТП-29, Фидер №1 произошло результате попадания посторонего предмета (ветки) из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор №№9-10 на ВЛ-0,4кВ ТП-29, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2023-11-26 12:49 | 2023-11-26 13:58
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 486 | 2023-11-25 16:54 | 2023-11-25 17:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №62-63 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №62-63 на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2023-11-25 16:54 | 2023-11-25 17:03
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 485 | 2023-11-25 15:57 | 2023-11-25 16:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №35-36 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №35-36 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-11-25 15:57 | 2023-11-25 16:08
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-473 Фидер №2 | 484 | 2023-11-25 10:28 | 2023-11-25 10:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 50/8,0 в пролете опор № 22-23 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор № 22-23 на ВЛ-0,4кВ ТП-473 Фидер №2 ВЛ-0,4кВ ТП-473 Фидер №2 | 2023-11-25 10:28 | 2023-11-25 10:45
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 483 | 2023-11-24 23:50 | 2023-11-25 00:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №43-44 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №43-44 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-24 23:50 | 2023-11-25 00:10
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-62 | 480 | 2023-11-24 16:11 | 2023-11-24 20:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации образовались трещины в кровле ЗТП №62А, вследствие чего произошло попадание влаги на ТП. | 4.12, В следствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) на ЗТП-62А произошла течь кровли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ЗТП-62А произошла течь кровли. на ЗТП №62а Трансформатор ТМ-630/10 | 2023-11-24 16:11 | 2023-11-24 20:05
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 481 | 2023-11-24 16:11 | 2023-11-24 16:21 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации образовались трещины в кровле ЗТП №62, вследствие чего произошло попадание влаги на ТП. | 4.12, Из-за трещин в кровле ЗТП №62 произошло попадание влаги на ТП с последующим перекрытием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь кровли на ЗТП №62а ЗТПС-10-1Т2К-400 | 2023-11-24 16:11 | 2023-11-24 16:21
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №5 | 464 | 2023-11-23 10:35 | 2023-11-23 10:50 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание предохранителя ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена предохранителя ПН2-250А на ЗТП №27 Трансформатор ТМ-200/10 | 2023-11-23 10:35 | 2023-11-23 10:50
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №6 | 460 | 2023-11-23 09:35 | 2023-11-23 09:55 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание предохранителя ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ ТП-12, Фидер №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена ПН2-250А на ЗТП №12 Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-11-23 09:35 | 2023-11-23 09:55
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 442 | 2023-11-20 17:36 | 2023-11-20 17:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №25 отпайки №8 Опора П10-1 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-11-20 17:36 | 2023-11-20 17:48
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 444 | 2023-11-19 17:40 | 2023-11-19 17:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие оборудования. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и протекания кровли, произошли следы перекрытия на оборудовании на ЗТП-345. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-345 следы перекрытия на оборудования, в следствии протекания кровли на ЗТП №345 Трансформатор ТМ-400/10
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №7 | 443 | 2023-11-19 14:50 | 2023-11-19 17:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на ТП-26 в РУ-0,4кВ на РПС-250А Р-0,4кВ№7 по фазе А и В произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: РУ-0,4кВ на РПС-250А Р-0,4кВ№7 по фазе А и В произошло перекрытие. на ЗТП №26 ЗТПС-10-1Т2В-400 | 2023-11-19 14:50 | 2023-11-19 17:40
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №4 | 440 | 2023-11-19 14:15 | 2023-11-19 19:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №12-13, 4*А 50 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-26, Фидер №4 Пролет:4*А 50 | 2023-11-19 14:15 | 2023-11-19 19:25
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-362 - пер.Уралдан. ул.Урулдан | 437 | 2023-11-17 13:45 | 2023-11-17 16:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*АС 50/8,0 в пролете опор № 5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-362 - пер.Уралдан. ул.Урулдан Пролет:4*АС 50/8,0 | 2023-11-17 13:45 | 2023-11-17 16:30
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №8 | 436 | 2023-11-17 13:40 | 2023-11-17 15:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №16-17 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ ТП-10, Фидер №8 Пролет:4*А 50 | 2023-11-17 13:40 | 2023-11-17 15:02
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №36 | 434 | 2023-11-16 13:23 | 2023-11-16 14:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение кровли на ЗТП №36 произошло вследствие длительного срока эксплуатации и загнивания материала. | 4.1.1, Повреждение кровли на ЗТП №36 произошло вследствие длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала крыши в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-36 протекает кровля на ТП №36 КТПН-250-10/0,4УХЛ1 | 2023-11-16 13:23 | 2023-11-16 14:12
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП №270 | 433 | 2023-11-16 10:05 | 2023-11-16 10:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение кровли на ЗТП-270 произошло вследствие длительного срока эксплуатации и загнивания материала. | 4.1.1, Повреждение кровли на ТП-270 произошло вследствие длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала крыши в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кровли на ЗТП №270 ЗТПС-10-2Т2К-2х400 | 2023-11-16 10:05 | 2023-11-16 10:45
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 432 | 2023-11-16 09:31 | 2023-11-16 09:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение кровли на ЗТП-345 произошло вследствие длительного срока эксплуатации и загнивания материала. | 4.1.1, Повреждение кровли на ЗТП-345 по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала крыши в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ЗТП-345 протекает кровля на ЗТП №345 Трансформатор ТМ-400/10
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 431 | 2023-11-16 03:54 | 2023-11-16 05:46 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие на С.Ш. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие на С.Ш. в ТП-39 по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на С.Ш.в ТП-39. на ЗТП №39 ЗТПС-10-1Т2В-400 | 2023-11-16 03:54 | 2023-11-16 05:46
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП №345 | 429 | 2023-11-15 23:15 | 2023-11-16 00:04 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание плавкой вставки ПК-10кВ на ТР-р в ЗТП №345. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки ПК-10кВ на ЗТП №345 Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У1 | 2023-11-15 23:15 | 2023-11-16 00:04
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7 | 428 | 2023-11-15 10:40 | 2023-11-15 10:55 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перегорание. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло перегорание предохранителя ПН2-250А по ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПН2-250А на ЗТП №27 Трансформатор ТМ-200/10 | 2023-11-15 10:40 | 2023-11-15 10:55
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 426 | 2023-11-11 07:19 | 2023-11-11 07:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №73 Опора П10-1 по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре №73 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Опора П10-1 | 2023-11-11 07:19 | 2023-11-11 07:24
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 423 | 2023-11-09 10:49 | 2023-11-09 10:58 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода на опоре №168 Опора П10-1 по ВЛ-10кВ Радиостанция произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опоре №168 по ВЛ-10кВ Радиостанция на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Опора П10-1 | 2023-11-09 10:49 | 2023-11-09 10:58
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 421 | 2023-11-08 12:22 | 2023-11-08 12:33 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц и воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытию токоведущих частей птицей, в пролете опор №71-72 по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов птицей, пролет опор №71-72 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19 | 2023-11-08 12:22 | 2023-11-08 12:33
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 418 | 2023-11-02 09:35 | 2023-11-02 09:58 | 3.4.7.3.4, Схлест проводов фазы «А,В» в пролете опор № 78-79. произошел вследствие несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода | 4.12, В результате механического износа провода произошло его провисание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19 | 2023-11-02 09:35 | 2023-11-02 09:58
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 417 | 2023-10-27 16:57 | 2023-10-27 17:15 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояни оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло отключение ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло по причине короткого замыкания в ЦРП-2 по С.Ш. из-за повреждения по ВЛ-10 кВ "Аранзал" (обрыв шлейфа). | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная в результате короткого замыкания в ЦРП-2 по С.Ш. из-за повреждения по ВЛ-10 кВ "Аранзал" (обрыв шлейфа на Р-10 кВ в сторону ТП-224). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Р-10 кВ в сторону ТП-224 на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-27 16:57 | 2023-10-27 17:15
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 416 | 2023-10-27 15:10 | 2023-10-27 15:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на Р-10кВ произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв шлейфа на Р-10кВ в пролете опоры № 26 - № 27 3*АС 70/11 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлефа на Р-10кВ в сторону ТП-224 на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-10-27 15:10 | 2023-10-27 15:37
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП №389 | 413 | 2023-10-17 13:14 | 2023-10-17 16:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 на опорах №11-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП-389 фидер №2 на опорах №11-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №2 Пролет:4*А 50, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП-389 фидер №2 на опорах №11-13 на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2023-10-17 13:14 | 2023-10-17 16:11
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП №29 | 412 | 2023-10-17 12:06 | 2023-10-17 14:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 опорах № 2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП 29 фидер № 4 опорах № 2-3 на ВЛ-0,4кВ ТП-29, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2023-10-17 12:06 | 2023-10-17 14:04
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП №352 | 411 | 2023-10-17 11:45 | 2023-10-17 12:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 на опорах №10-12 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП 352 фидер №1 на опорах №10-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 Пролет:4*А 50, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП 352 фидер №1 на опорах №10-12 на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2023-10-17 11:45 | 2023-10-17 12:59
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП №126 | 410 | 2023-10-17 11:10 | 2023-10-17 13:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода Опора П1-2 на опоре № 5 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП 126 на опоре № 5 фидер №1 на ВЛ-0,4кВ ТП-126, Фидер №2 Опора П1-2 | 2023-10-17 11:10 | 2023-10-17 13:05
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 | 407 | 2023-10-09 10:53 | 2023-10-09 11:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор 13-14 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2023-10-09 10:53 | 2023-10-09 11:18
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №1 | 404 | 2023-10-09 09:05 | 2023-10-09 10:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого провода в пролете опор №№5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв нулевого провода 4*А 50 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: По ВЛ-0,4кВ №1 отпайка №1 в пролете опор 5-6 обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4кВ ТП-323, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2023-10-09 09:05 | 2023-10-09 10:20
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 396 | 2023-10-08 11:37 | 2023-10-08 12:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №55-56 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №55-56 на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-10-08 11:37 | 2023-10-08 12:07
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 394 | 2023-10-07 13:03 | 2023-10-07 13:20 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение КЛ-10кВ от ТП-15 в сторону ТП-22. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение КЛ-10кВ от ТП-15 в сторону ТП-22 по ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ от ТП-15 в сторону ТП-22 на КЛ-10кВ ТП-22 - ТП-15 ААБ-10 | 2023-10-07 13:03 | 2023-10-07 13:20
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 391 | 2023-09-20 15:11 | 2023-09-20 17:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной заделки произошло вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение кабельной заделки КЛ-10 кВ на отпайке № 11 опора №30 по ВЛ-10 кВ Южный по ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена кабельная заделка КЛ-10 кВ на отпайке № 11 опора №30 по ВЛ-10 кВ Южный на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 2023-09-20 15:11 | 2023-09-20 17:09
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 390 | 2023-09-19 14:55 | 2023-09-19 15:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №24-25 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №24-25 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-09-19 14:55 | 2023-09-19 15:12
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 388 | 2023-09-15 02:21 | 2023-09-15 02:38 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие проводов. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие проводов 3*АС 50/8,0 в пролете опор №91-92 по ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. Пролет:3*АС 50/8,0 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №91-92 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-09-15 02:21 | 2023-09-15 02:38
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 380 | 2023-08-25 11:39 | 2023-08-25 13:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10 между ТП-291 и ТП378 произошло вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение КЛ-10 между ТП-291 и ТП378 по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения КЛ-10 между ТП-291 и ТП378 на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная ААБ-10-3х120 | 2023-08-25 11:39 | 2023-08-25 13:30
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 378 | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 15:59 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение концевой муфты. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре ТП-268 в сторону ПС 220кВ Элиста Северная по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре ТП-268 в сторону ПС 220кВ Элиста Северная на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная ААБ-10-3х150 | 2023-08-22 13:40 | 2023-08-22 15:59
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная | 372 | 2023-08-21 10:12 | 2023-08-21 11:56 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов произошел в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц и воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытию токоведущих частей птицей, на опоре №3 по отпайке 1 по ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей птицей, на опоре №3 по отпайке 1 на ВЛ-10кВ Холодильник РП-3 от ПС Элиста Северная ПА1 | 2023-08-21 10:12 | 2023-08-21 11:56
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 373 | 2023-08-21 08:27 | 2023-08-21 08:27 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления дефектов | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№42-43 произошло перекрытие по ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№42-43 на ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 Пролет:3*АС 120/19
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 370 | 2023-08-16 16:25 | 2023-08-16 16:25 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в пролете опор №21-22 произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Перекрытие проводов 3*АС 70/11 в пролете опор №21-22 по ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная произошло вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 369 | 2023-08-16 16:01 | 2023-08-16 16:18 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии несвоевременного выявления дефектов и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №107-108 произошло перекрытие по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор 107-108 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19 | 2023-08-16 16:01 | 2023-08-16 16:18
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 377 | 2023-08-16 12:50 | 2023-08-16 12:50 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, Перекрытие проводов 3*АС 95/16 в пролете опор №№45-46 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старения изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№45-46 на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 95/16
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 366 | 2023-08-15 16:04 | 2023-08-15 17:44 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение КЛ-10 кВ сторону ТП 55. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) на ТП 125 произошло повреждение КЛ10 в сторону ТП 55 по ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП 125 повреждение КЛ-10 кВ сторону ТП 55 на ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 2023-08-15 16:04 | 2023-08-15 17:44
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 358 | 2023-08-11 14:11 | 2023-08-11 16:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение головного КЛ-10 кВ ЦРП10 - ТП120 произошло вследствие длительного срока эксплуатации , неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Повреждение головного КЛ-10 кВ ЦРП10 - ТП120 по ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения головного КЛ-10 кВ ЦРП10 - ТП120 на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная ААБ-10-3х150 | 2023-08-11 14:11 | 2023-08-11 16:29
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-55 л.№1, л.№2 | 357 | 2023-08-11 13:50 | 2023-08-11 16:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение головного КЛ-10 кВ ЦРП10 - ТП55 произошло вследствие длительного срока эксплуатации , неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Повреждение головного КЛ-10 кВ ЦРП10 - ТП55 по КЛ-10кВ ЦРП - ТП-55 л.№1, л.№2 произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения головного КЛ-10 кВ ЦРП10 - ТП55 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-55 л.№1, л.№2 ААБл-10 | 2023-08-11 13:50 | 2023-08-11 15:08
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 352 | 2023-08-10 19:10 | 2023-08-10 21:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ между ТП-55 и ТП-125 произошло вследствие длительного срока эксплуатации ,неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ между ТП-55 и ТП-125 по ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ТП-55 и ТП-125 на КЛ-10кВ ТП-125 - ТП-55 ААБ-10 | 2023-08-10 19:10 | 2023-08-10 21:38
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 351 | 2023-08-10 15:20 | 2023-08-10 21:34 | 3.4.7.3.5, Повреждения КЛ-10кВ произошло вследствие длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ между ПС Элиста Северная и ТП-115 по ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная произошло вследствие длительного срока эксплуатации из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ПС Элиста Северная и ТП-115 на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 2023-08-10 15:20 | 2023-08-10 21:34
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП №502 | 345 | 2023-08-07 18:33 | 2023-08-07 19:13 | 3.4.10.2, Перекрытие на опорной изоляции на Р-0,4кВ №2 произошло в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц и воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытию опорной изоляции на Р-0,4кВ №2 на ТП №502. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на опорной изоляции на Р-0,4кВ №2 вследствии жизнедеятельности птиц на ТП №502 РПС-4/1Л, 400А | 2023-08-07 18:33 | 2023-08-07 19:13
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 343 | 2023-08-05 23:30 | 2023-08-06 10:22 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло разрушение изолятора. | 4.1.3, Вследствие нарушения структуры материала и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло разрушение 1 изолятора по ф."А" на опоре №72, Опора УП10-1 по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выявлен разрушенный 1 изолятор ф."А" на опоре №72 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Опора УП10-1 | 2023-08-05 23:30 | 2023-08-06 10:22
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП №389 | 342 | 2023-08-05 16:24 | 2023-08-05 22:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-0,4кВ №1 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, Повреждение КЛ-0,4кВ №1(выход в линию с ТП-389 на ВЛ-0,4кВ №1) произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старения изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-0,4кВ №1(выход в линию с ТП-389 на ВЛ-0,4кВ №1) на КЛ-0,4кВ №1(выход в линию с ТП-389 на ВЛ-0,4кВ №1) КЛ-0,4кВ №1(выход в линию с ТП-389 на ВЛ-0,4кВ №1) | 2023-08-05 16:24 | 2023-08-05 22:15
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.2 | 338 | 2023-08-04 12:57 | 2023-08-04 14:13 | 3.4.12.5, Отключение КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.2 произошло в результате повреждения на абонентской КЛ-10кВ. | 4.12, Отключение КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.2 произошло в результате повреждения на абонентской КЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ТП-546 и ТП-514 (абонентский) на КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.2 КЛ-10кВ РП-4-ТП-478 л.2 | 2023-08-04 12:57 | 2023-08-04 14:13
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП №352 | 333 | 2023-08-03 19:41 | 2023-08-03 20:28 | 3.4.7.3.5, Перекрытие на опорном изоляторе Р0,4 кВ главного рубильника фазы "В" произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, Перекрытие на опорном изоляторе Р0,4 кВ главного рубильника фазы "В" на ТП №352 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старения изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опорном изоляторе Р0,4 кВ главного рубильника фазы "В" на ТП №352 Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2023-08-03 19:41 | 2023-08-03 20:28
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная | 307 | 2023-07-21 14:47 | 2023-07-21 16:40 | 3.4.7.3.5, Вследствие нарушения механического соединения и в результате износа, произошел срыв одного из креплений фонаря. | 4.3.3, Срыв одного из креплений фонаря (с опоры №26) Опора ПП10-1 уличного освещения по ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная произошел в следствии нарушения механического соединения и в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв одного из креплений фонаря на ВЛ-10кВ Агроснаб-1 от ПС Элиста Северная Опора ПП10-1 | 2023-07-21 14:47 | 2023-07-21 16:40
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП-252 - ТП-563 | 302 | 2023-07-18 19:33 | 2023-07-18 19:46 | 3.4.12.2.1, Перекрытие КЛ-10кВ на ТП-563 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на ТП-563 на КЛ-10кВ произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на ТП-563 на КЛ-10кВ на КЛ-10кВ по КЛ-10кВ ТП-252 - ТП-563 КЛ-10кВ по КЛ-10кВ ТП-252 - ТП-563 | 2023-07-18 19:33 | 2023-07-18 19:46
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 298 | 2023-07-14 15:44 | 2023-07-14 16:34 | 3.4.12.5.2, Перекрытие на В-10кВ произошло в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, Вследствие воздействия перепадов температур произошло перекрытие на ТП-183 на В-10кВ в сторону ТП-192 по ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на ТП-183 на В-10кВ в сторону ТП-192 на ЗТП №183 ЗТПС-10-2Т2К-2х400 | 2023-07-14 15:44 | 2023-07-14 16:34
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-315 | 295 | 2023-07-13 01:29 | 2023-07-13 09:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ между ЦРП и ТП-315 произошло вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ между ЦРП и ТП-315 по КЛ-10кВ ЦРП - ТП-315 произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ЦРП и ТП-315 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-315 ААШв-10 | 2023-07-13 01:29 | 2023-07-13 02:47
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 294 | 2023-07-10 17:32 | 2023-07-10 18:35 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода | 4.16, В следствии провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №115-116 произошло перекрытие по ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен схлест проводов в пролете опор №115-116 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-07-10 17:32 | 2023-07-10 18:35
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 1 микрораион | 293 | 2023-07-09 18:55 | 2023-07-10 10:17 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение КЛ-10кВ между ТП-43 и ТП-42. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение КЛ-10кВ между ТП-43 и ТП-42 по ВЛ-10 кВ 1 микрорайон от ПС Элиста Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ТП-43 и ТП-42 на КЛ-10кВ ТП-42 - ТП-43 ААШв-10 | 2023-07-09 18:55 | 2023-07-09 19:17
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 292 | 2023-07-07 17:36 | 2023-07-07 20:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №90-91 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №90-91 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11 | 2023-07-07 17:36 | 2023-07-07 20:43
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 271 | 2023-06-15 04:29 | 2023-06-15 04:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №3-4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №3-4 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-15 04:29 | 2023-06-15 04:41
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 270 | 2023-06-14 19:40 | 2023-06-14 21:07 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение кабельных заделок. | 4.1.3, Вследствие нарушения структуры материала и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-125 повреждена кабельная заделка на ТР-Р№2. По ВЛ10 Школа повреждена кабельная заделка в сторону ТП-572 на ЗТП №125 Трансформатор ТМ-250/10 | 2023-06-14 19:40 | 2023-06-14 21:07
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-315 | 269 | 2023-06-14 18:34 | 2023-06-14 22:14 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло повреждение КЛ10 ЦРП - ТП-315. | 4.1.3, Вследствие нарушения структуры материала и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошло повреждение: на повреждении КЛ10 ЦРП - ТП-315. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля КЛ10 ЦРП - ТП-315 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-315 ААШв-10 | 2023-06-14 18:34 | 2023-06-14 22:14
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 266 | 2023-06-09 20:35 | 2023-06-09 20:42 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №2-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №2-3 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-09 20:35 | 2023-06-09 20:42
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | ЦРП - КЛ10 кВ Аранзал | 263 | 2023-06-08 15:31 | 2023-06-08 16:01 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключения ввода №2 произошло из-за повреждения головного КЛ10 кВ по ВЛ10 кВ Аранзал, вследствии неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) из-за длительного срока эксплуатации | 4.13, Аварийное отключения ввода №2 от ЦРП - КЛ10 кВ Аранзал произошло из-за повреждения головного КЛ10 кВ по ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийное отключения ввода №2 из-за ВЛ10 кВ Аранзал, повреждения головного КЛ10 кВ на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная ААШв-10-3х150 | 2023-06-08 15:31 | 2023-06-08 16:01
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 264 | 2023-06-08 15:31 | 2023-06-08 18:44 | 3.4.7.3.5, Повреждения головного КЛ10 кВ по ВЛ10 кВ Аранзал произошло вследствие длительного срока эксплуатации ,неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.13, Повреждение головного КЛ10 кВ по ВЛ10 кВ Аранзал по ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная произошло вследствие длительного срока эксплуатации и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения головного КЛ10 кВ по ВЛ10 кВ Аранзал на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная ААШв-10-3х150 | 2023-06-08 15:31 | 2023-06-08 18:44
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №3 | 256 | 2023-06-04 15:40 | 2023-06-04 16:49 | 3.4.12.2.3, Перекрытие в пролете опор №№1-2 по отпайке №3 произошло в результате попадания посторонего предмета (ветки) при порыве ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов 4*А 50 в пролете опор №№1-2 по отпайке №3 по ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №3 произошло результате попадания посторонего предмета (ветки) из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№1-2 по отпайке №3 на ВЛ-0,4кВ ТП-19, Фидер №3 Пролет:4*А 50 | 2023-06-04 15:40 | 2023-06-04 16:49
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная | 249 | 2023-05-31 11:35 | 2023-05-31 11:35 | 3.4.12.5.2, Перекрытие на В-10кВ произошло в результате перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, Вследствие воздействия перепадов температур произошло перекрытие на ТП-65 на В-10кВ в сторону ТП-301 по ВЛ-10кВ Школа от ПС Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия на ТП-65 на В-10кВ в сторону ТП-301 на ЗТП №65 ЗТПС-10-1Т2К-400
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 246 | 2023-05-30 16:19 | 2023-05-30 16:29 | 3.4.10.2, Схлест проводов произошел в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.12, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц и воздействие на ЭУ птиц привело к перекрытию проводов 3*АС 120/19 в пролете опор №№71-72 по ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1, Пролет:3*АС 120/19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей, в пролете опор №№71-72 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19 | 2023-05-30 16:19 | 2023-05-30 16:29
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП №245 | 243 | 2023-05-22 20:35 | 2023-05-22 21:32 | 3.4.12.5.2, Следы перекрытия по изоляции на Р-0,4кВ "Главный" произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и загрязненной изоляции. | 4.12, Следы перекрытия по изоляции на Р-0,4кВ "Главный" произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и загрязненной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ЗТП №245 КТПН-160-10/0,4УХЛ1 | 2023-05-22 20:35 | 2023-05-22 21:27
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная | 240 | 2023-05-15 15:44 | 2023-05-15 19:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) в пролете опор №№ 45-46 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 45-46 на ВЛ-10кВ АТП РП-3 от ПС Элиста Северная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-05-15 15:44 | 2023-05-15 19:32
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7 | 230 | 2023-05-07 22:10 | 2023-05-07 22:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№2-3 по отпайке №4 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№2-3 по отпайке №4 на ВЛ-0,4кВ ТП-27, Фидер №7 Пролет:4*А 50 | 2023-05-07 22:10 | 2023-05-07 22:42
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 | 215 | 2023-04-26 16:36 | 2023-04-26 17:00 | 3.4.7.3.5, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) произошло перекрытие. | 4.2.1, Вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения) произошел схлест проводов 3*А 50 в пролете опор №№4-5 по отпайке №6 по ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1, Пролет:3*А 50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№4-5 по отпайке №6 на ВЛ-0,4кВ ТП-352, Фидер №1 Пролет:3*А 50 | 2023-04-26 16:36 | 2023-04-26 17:00
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 | 216 | 2023-04-26 14:43 | 2023-04-26 15:54 | 3.4.10.2, Перекрытие проводов произошло в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.17.4, Вследствие воздействия на ЭУ птиц (загрязнение продуктами жизнедеятельности) произошло перекрытие проводов в пролете опор №№24-25 по ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№24-25 на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 | 2023-04-26 14:43 | 2023-04-26 15:54
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-376 Фидер №1 | 214 | 2023-04-26 14:14 | 2023-04-26 15:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.2.4, Схлест проводов 4*А 50 в пролете опор№№7-8 по отпайке №4 по ВЛ-0,4кВ ТП-376 Фидер №1 произошло вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения), Пролет:4*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор№№7-8 по отпайке №4 на ВЛ-0,4кВ ТП-376 Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2023-04-26 14:14 | 2023-04-26 15:02
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 185 | 2023-04-14 14:23 | 2023-04-14 14:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№6-7 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№6-7 на участке КВЛ между ТП-229 и ТП-271 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 КЛ-10кВ ЦРП - ТП-188 | 2023-04-14 14:23 | 2023-04-14 14:28
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 180 | 2023-04-14 14:00 | 2023-04-14 14:08 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода в пролете опор №№54-55 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№54-55 на ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная пролёт опор №54-55 | 2023-04-14 14:00 | 2023-04-14 14:08
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 174 | 2023-04-14 12:26 | 2023-04-14 12:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№144-145 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№144-145 на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-04-14 12:26 | 2023-04-14 12:32
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-72, Фидер №1 | 173 | 2023-04-14 12:11 | 2023-04-14 14:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-72, Фидер №1 Пролет:4*А 50 | 2023-04-14 12:11 | 2023-04-14 14:28
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-305, ул.Гермашева,47-65 | 169 | 2023-04-14 10:24 | 2023-04-14 12:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса проводов в пролете опор №№4-5 и №№7-8 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролетах опор №№4-5 и в пролете опор №№7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-305, ул.Гермашева,47-65 ВЛ-0,4кВ от ТП-305, ул.Гермашева,47-65 | 2023-04-14 10:24 | 2023-04-14 12:37
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 158 | 2023-04-13 22:35 | 2023-04-13 23:46 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на опоре №106 ПП10-1 произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №106 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Опора ПП10-1 | 2023-04-13 22:35 | 2023-04-13 23:46
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная | 157 | 2023-04-13 16:48 | 2023-04-13 18:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки на опоре произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на опоре №10 П10-7ДБ произошел обрыв вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора №10 обрыв вязки на ВЛ-10кВ 3-4 мкр от ПС Элиста Северная Опора П10-7ДБ | 2023-04-13 16:48 | 2023-04-13 18:31
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 140 | 2023-03-30 11:17 | 2023-03-30 11:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ произошло вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.16, Повреждение КЛ-10кВ в сторону ТП-460 по ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло вследствие воздействия механического износа и вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ в сторону ТП-460 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 2023-03-30 11:17 | 2023-03-30 11:30
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 133 | 2023-03-27 04:52 | 2023-03-27 05:09 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов произошло в результате несвоевременное выявление дефектов | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 между опорами №5-6 произошло перекрытие по ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия по ВЛ10 кВ Аранзал между опорами №5-6 на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2023-03-27 04:52 | 2023-03-27 05:09
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 130 | 2023-03-21 08:56 | 2023-03-21 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате повреждения на абонентской КЛ-10 кВ. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная произошло в результате повреждения на абонентской КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-460. КЛ-10 кВ абонентская на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 2023-03-21 08:56 | 2023-03-21 10:00
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 | 129 | 2023-03-20 21:25 | 2023-03-20 23:20 | 3.4.7.3.1, Вследствие нарушения механического соединения и в результате износа, произошел обрыв вязки. | 4.3.3, Обрыв вязки на опоре №12 Опора П1-2 фазы А по ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 произошел по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №12 фазы А на ВЛ-0,4кВ ТП-389, Фидер №1 Опора П1-2 | 2023-03-20 21:25 | 2023-03-20 23:20
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 128 | 2023-03-17 19:40 | 2023-03-17 19:49 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 50/8,0 в пролете опор №№109-110 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№109-110 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-03-17 19:40 | 2023-03-17 19:49
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная | 125 | 2023-03-14 15:50 | 2023-03-14 17:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода между опорами №№ 142-143 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 3*АС 50/8,0 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами 142-143 по ВЛ-10 кВ "Солнечный" на ВЛ-10кВ Солнечный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-03-14 15:50 | 2023-03-14 17:23
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-37, Фидер №2 | 121 | 2023-03-11 22:44 | 2023-03-11 23:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №5-6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП-37, Фидер №2 Пролет:4*А 50 | 2023-03-11 22:44 | 2023-03-11 23:15
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-2 - ТП-91 л. №1 | 119 | 2023-03-07 21:25 | 2023-03-08 00:08 | 3.4.10.1, Перекрытие токоведущих частей Р-10кВ произошло в результате прониконовения в РУ-10кВ животного(кошка). | 4.12, В следствии проникновения животного в ТП-117 в РУ-10кВ произошло перекрытие токоведущих частей Р-10кВ в сторону ТР-Р. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-117, в РУ-10кВ обнаружено перекрытие токоведущих частей Р-10кВ в сторону ТР-Р , вследствие прониконовения в РУ-10кВ животного(кошка) на КЛ-10кВ РП-2 - ТП-91 л. №1 ААШв-10-3х150 | 2023-03-07 21:40 | 2023-03-08 00:08
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2 | 118 | 2023-03-07 20:44 | 2023-03-07 20:44 | 3.4.7.3.5, Перекрытие на В-10кВ произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.16, Перекрытие на В-10кВ ТР-Р на ТП-117 в РУ-10кВ по КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2 произошло в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старения изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-117 в РУ-10кВ следы перекрытия на В-10кВ ТР-Р на КЛ-10кВ ПС Элиста-Северная - РП-2 ААШв-10
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №253, фидер 1 | 117 | 2023-03-06 17:40 | 2023-03-06 18:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода А 35 в пролете опор 15-16 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия в пролете опор 15-16 на ВЛ-0,4кВ от ТП №253, фидер 1 А 35 | 2023-03-06 17:40 | 2023-03-06 18:40
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 116 | 2023-02-28 15:25 | 2023-02-28 15:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№10-11 по отпайке в сторону ТП-134 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№10-11 по отпайке в сторону ТП-134 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-02-28 15:25 | 2023-02-28 15:37
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 115 | 2023-02-28 12:37 | 2023-02-28 12:44 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№1-2 по отпайке №6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№1-2 по отпайке №6 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-02-28 12:37 | 2023-02-28 12:44
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная | 109 | 2023-02-22 10:55 | 2023-02-22 11:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №33-34 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружены следы перекрытия в пролете опор №33-34 на ВЛ-10кВ Промзона от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-02-22 10:55 | 2023-02-22 11:05
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ЦРП - ТП-55 л.№1, л.№2 | 105 | 2023-02-22 06:44 | 2023-02-22 06:44 | 3.4.12.2.1, Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие. | 4.12, Вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие на опорном изоляторе ф "А" на ТП-28 по КЛ-10кВ ЦРП - ТП-55 л.№1, л.№2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на опорном изоляторе ф "А" на ТП-28 на КЛ-10кВ ЦРП - ТП-55 л.№1, л.№2 ААБл-10
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 103 | 2023-02-21 22:40 | 2023-02-21 22:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №44-45 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №44-45 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16 | 2023-02-21 22:40 | 2023-02-21 22:43
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 102 | 2023-02-21 21:48 | 2023-02-21 21:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №21-22 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 Пролет:3*АС 120/19
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-282, Фидер №6 | 98 | 2023-02-20 23:45 | 2023-02-21 00:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 4*А 50 в пролете опор №№21-22 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия(схлеста) в пролете опор №№21-22 на ВЛ-0,4кВ ТП-282, Фидер №6 Пролет:4*А 50 | 2023-02-20 23:45 | 2023-02-21 00:50
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Очистные сооружения ЦРП от ПС Элиста Восточная | 97 | 2023-02-20 20:50 | 2023-02-20 21:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие Р-10 кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на Р-10кВ в сторону ТП-391 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на Р-10кВ в сторону ТП-391 на ТП №391 РЛНД-10 | 2023-02-20 20:50 | 2023-02-20 21:02
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 96 | 2023-02-20 19:30 | 2023-02-20 19:41 | 3.4.12.2.1, Перекрытие Р-10 кВ произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) на Р-10кВ Р-3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на Р-10кВ Р-3 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 2023-02-20 19:30 | 2023-02-20 19:41
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП-1 - ТП-315 | 95 | 2023-02-19 22:17 | 2023-02-20 03:10 | 3.4.12.5.2, Повреждение КЛ-10кВ на ТП-315 произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и загрязненной изоляции. | 4.13, Повреждение КЛ-10кВ на ТП-315 произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и из-за плохого контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ на ТП-315 на КЛ-10кВ РП-1 - ТП-315 АСБ-10 | 2023-02-19 22:17 | 2023-02-20 03:10
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 | 94 | 2023-02-19 15:51 | 2023-02-19 18:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№34-35 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 3*АС 120/19 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№34-35 на ВЛ-10кВ Южный от ПС Элиста Западная до РП-1 Пролет:3*АС 120/19 | 2023-02-19 15:51 | 2023-02-19 18:22
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная | 93 | 2023-02-19 12:01 | 2023-02-19 14:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №№12-13 по фазе В произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода 3*АС 120/19 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№12-13 по фазе В на ВЛ-10кВ 2мкр от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-02-19 12:01 | 2023-02-19 14:52
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 | 92 | 2023-02-19 10:43 | 2023-02-19 10:43 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№12-13 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор №№12-13 на ВЛ-10кВ Агроснаб-2 от ПС Северная до РП-3 Пролет:3*АС 120/19
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 91 | 2023-02-16 15:58 | 2023-02-16 16:07 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 120/19 в пролете опор №№5-6 отпайка №6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия на проводах в пролете опор №№5-6 отпайка №6 на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная, Пролет:3*АС 120/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№5-6 отпайка №6 на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 120/19 | 2023-02-16 15:58 | 2023-02-16 16:07
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная | 76 | 2023-02-14 18:54 | 2023-02-14 18:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№89-90 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: cледы перекрытия на проводах в пролете опор №№89-90 на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная, Пролет:3*АС 70/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№89-90 на ВЛ-10кВ Радиостанция от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная | 74 | 2023-02-14 18:52 | 2023-02-14 18:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№130-131 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№130-131 на ВЛ-10кВ Сев-Западный жилой массив от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 70/11
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 73 | 2023-02-14 18:33 | 2023-02-14 18:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№12-13 по отпайке№3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№12-13 по отпайке№3 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 Пролет:3*АС 70/11
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная | 69 | 2023-02-14 18:10 | 2023-02-14 19:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 70/11 в пролете опор №№2-3 по отпайке №6 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№2-3 по отпайке №6 на ВЛ-10кВ АБЗ ЦРП от ПС Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-02-14 18:10 | 2023-02-14 19:02
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 70 | 2023-02-14 18:10 | 2023-02-14 19:02 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №№8-9 по отпайке№3 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор №№8-9 по отпайке№3 на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 95/16 | 2023-02-14 18:10 | 2023-02-14 19:02
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная | 64 | 2023-02-08 16:40 | 2023-02-08 16:55 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода 3*АС 95/16 в пролете опор №23-24 произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружены следы перекрытия в пролете опор №23-24 на ВЛ-10кВ Северный от ПС Элиста Западная Пролет:3*АС 95/16 | 2023-02-08 16:40 | 2023-02-08 16:55
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная | 53 | 2023-02-01 10:15 | 2023-02-01 11:25 | 3.4.12.5.2, Повреждение опоры №36 произошло в результате перепада температур окружающего воздуха и загрязненной изоляции. | 4.11, Повреждение опоры №36 по ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная произошло из-за перепадов температуры (туман, изморось) и загрязненной изоляции, что привело к пробою воздушного промежутка с последующим образованием электрической дуги в следствие чего произошло тление опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №36 на ВЛ-10кВ Противочумная станция РП-4 от ПС Элиста Восточная Опора П10-7ДБ | 2023-02-01 10:15 | 2023-02-01 11:25
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 | 43 | 2023-01-27 12:55 | 2023-01-27 13:30 | 3.4.7.3.5, отключение ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 в результате дефекта на абонентской ТП-446 . | 4.16, отключение ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 в результате дефекта на абонентской ТП-446 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентской ТП-446 на ВЛ-10кВ Складская зона от ПС Элиста Северная до РП-3 ТП-446 | 2023-01-27 12:55 | 2023-01-27 13:30
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Калмыцкие ЭС Элистинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная | 31 | 2023-01-16 17:55 | 2023-01-16 18:30 | 3.4.7.3.5, отключение ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная в результате дефекта на абонентском Р-10кВ в сторону ТП-430. | 4.16, отключение ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная в результате дефекта на абонентском Р-10кВ в сторону ТП-430. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском Р-10кВ в сторону ТП-430. на ВЛ-10кВ Аранзал ЦРП от Элиста Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2023-01-16 17:55 | 2023-01-16 18:30
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 251 | 2023-12-28 16:15 | 2023-12-28 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №123-124 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №123-124 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-28 16:15 | 2023-12-28 17:45
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 249 | 2023-12-26 16:45 | 2023-12-26 18:54 | 3.4.12.2.1, Следы ожогов на проводах фазы "В,С" в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/160кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор №6-7 произошло термическое воздействие на проводах по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло термическое воздействие на проводах по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП№6/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*А 25 | 2023-12-26 16:45 | 2023-12-26 18:54
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/25 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 248 | 2023-12-26 16:32 | 2023-12-26 17:42 | 3.4.12.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/100 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская произошло в результате длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/100 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №1/25кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская, в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/100 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №1/25кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35кВ "Прикумская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №/25кВА по ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35кВ "Прикумская" | 2023-12-26 16:32 | 2023-12-26 17:42
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6/160 по ВЛ-10 Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 247 | 2023-12-26 16:22 | 2023-12-26 17:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел №6-7 по ВЛ-0,4кВ произошел схлест фазных проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/100кВА по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35кВ Прикумская | 2023-12-26 16:22 | 2023-12-26 17:35
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 246 | 2023-12-26 16:12 | 2023-12-26 18:08 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы "В.С" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №19/100кВА Микрорайон по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок. произошло термическое воздействие на проводах фазы "В.С" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №19/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате длительных воздействий ветровых нагрузок. произошло термическое воздействие на проводах фазы "В.С" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №19/100кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская на ВЛ-0,4кВ от КТП№19/100 Микрорайон по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-26 16:12 | 2023-12-26 18:08
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№6/400 МПОКХ по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 245 | 2023-12-26 15:58 | 2023-12-26 16:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №6/400кВА МПОКХ по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий | 4.2.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №6/400кВА МПОКХ по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/400 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №6/400кВА МПОКХ на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/400кВА МПОКХ по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6/400кВА МПОКХ по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская | 2023-12-26 15:58 | 2023-12-26 16:51
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 Ленина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 244 | 2023-12-26 15:30 | 2023-12-26 16:47 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы "А и В" в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №8/160кВА Ленина по ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110кВ Комсомольская произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Следы термического воздействия на проводах фазы А и В в пролете опор №21-22по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы термического воздействия на проводах фазы А и В в пролете опор №21-22по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 Ленина по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-26 15:30 | 2023-12-26 16:47
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 | 243 | 2023-12-19 09:20 | 2023-12-19 11:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор №42-43 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В, С" в пролете опор №42-43 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП№3/400 по ВЛ-10 Цекерта от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2023-12-19 09:20 | 2023-12-19 11:17
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 237 | 2023-12-16 13:05 | 2023-12-16 15:34 | 3.4.12.2.1, Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №17 по ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Нарын-Худук произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и вследствие длительных воздействий ветровой нагрузки.. | 4.1.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой разрушение штыревого изолятора фазы С на опоре №17 по ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Нарын_Худук в результате длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы С на опоре №17 по ВЛ-10кВ Живточки от ПС 110кВ Нарын_Худук в результате длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Опора УА10-1 | 2023-12-16 13:05 | 2023-12-16 15:34
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 233 | 2023-12-13 08:57 | 2023-12-13 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №22-23 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №22-23 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 08:57 | 2023-12-13 11:40
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 232 | 2023-12-13 04:07 | 2023-12-13 05:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате повреждения на абонентском ТП 10/0,4кВ №6/10кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате повреждения на абонентском ТП 10/0,4кВ №6/10кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №6/10кВА в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская | 2023-12-13 04:07 | 2023-12-13 05:42
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 231 | 2023-12-13 03:55 | 2023-12-13 05:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №6 Башлам произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №6 Башлам в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №6 Башлам в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская | 2023-12-13 03:55 | 2023-12-13 05:15
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 230 | 2023-12-13 03:51 | 2023-12-13 05:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фаз А-С в пролетах опор №245-246 по ВЛ-10кВ Гагрина от ПС 110кВ Комсомольская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов повлекшее за собой схлест в пролете опор №245-246 в результате длительной ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов повлекшее за собой схлест в пролете опор №245-246 в результате длительной ветровой нагрузке на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 03:51 | 2023-12-13 05:23
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 229 | 2023-12-13 03:38 | 2023-12-13 05:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №44 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки фазы "В" на опоре №44 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре №44 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Опора П10-1Д | 2023-12-13 03:38 | 2023-12-13 05:37
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 228 | 2023-12-13 02:01 | 2023-12-13 03:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №90-91 по ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110кВ Нарын-Худук произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и в пролете опор произошел схлест фазных проводов в пролете опор №90-91по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в пролете опор №90-91по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 02:01 | 2023-12-13 03:34
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 227 | 2023-12-13 01:58 | 2023-12-13 03:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №6 произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №6 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №6 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская | 2023-12-13 01:58 | 2023-12-13 03:27
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 226 | 2023-12-13 01:47 | 2023-12-13 02:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №10-11 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №10-11 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№27/160 Лермонтова по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2023-12-13 01:47 | 2023-12-13 02:43
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 225 | 2023-12-12 23:51 | 2023-12-13 01:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №24-25 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №24-25 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №24-25 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 23:51 | 2023-12-13 01:43
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 224 | 2023-12-12 23:45 | 2023-12-13 01:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №18/25кВА произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №18/25кВА в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №18/25кВА в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110кВ Нарын-Худук | 2023-12-12 23:45 | 2023-12-13 01:35
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 Комсомольская | 223 | 2023-12-12 22:15 | 2023-12-12 23:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская " . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская " . на ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 по ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 110 Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-12 22:15 | 2023-12-12 23:43
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 222 | 2023-12-12 20:05 | 2023-12-12 21:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын - Худук" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор 24-25 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" \ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор 24-25 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:4*А 16 | 2023-12-12 20:05 | 2023-12-12 21:38
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 221 | 2023-12-12 16:35 | 2023-12-12 18:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №149-150, повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор вследствие длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор вследствие длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 16:35 | 2023-12-12 18:20
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 218 | 2023-12-12 10:02 | 2023-12-12 13:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №8-9 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №8-9 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 10:02 | 2023-12-12 13:05
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 217 | 2023-12-12 09:41 | 2023-12-12 16:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №292-293 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №292-293 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 09:41 | 2023-12-12 16:12
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 216 | 2023-12-12 09:30 | 2023-12-12 13:35 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №24-25 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №24-25, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №24-25, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 09:30 | 2023-12-12 13:35
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 215 | 2023-12-12 09:17 | 2023-12-12 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №12-13 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №12-13 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 09:17 | 2023-12-12 16:10
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 213 | 2023-12-12 09:11 | 2023-12-12 09:14 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 09:11 | 2023-12-12 09:14
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 212 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 09:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 09:05
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 211 | 2023-12-11 15:43 | 2023-12-11 15:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №114-115 по ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №114-115, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №114-115, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-11 15:43 | 2023-12-11 15:48
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 210 | 2023-12-11 15:35 | 2023-12-11 17:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №102-103 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №102-103 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская | 2023-12-11 15:35 | 2023-12-11 17:39
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 208 | 2023-12-10 16:47 | 2023-12-10 17:03 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительной ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-10 16:47 | 2023-12-10 17:03
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 207 | 2023-12-10 16:40 | 2023-12-10 18:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВА 3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3/100кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:4*А 16 | 2023-12-10 16:40 | 2023-12-10 18:52
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 206 | 2023-12-10 13:30 | 2023-12-10 16:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №714-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА "Лесхоз" по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" и повреждение низковольтного предохранила типа ПН-2/100 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №1/250кВА "Лесхоз" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор 14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА "Лесхоз" по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская " и повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/100 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №1/250кВа "Лесхоз". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор 14-15 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА "Лесхоз" по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская " на ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7, повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/100 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №1/250кВа "Лесхоз". на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА "Лесхоз" по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА "Лесхоз" по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" | 2023-12-10 13:30 | 2023-12-10 16:41
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 204 | 2023-12-04 16:50 | 2023-12-04 17:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов, повлекшее схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №224-225 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов, повлекшее схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №224-225 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-04 16:50 | 2023-12-04 17:46
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 196 | 2023-11-27 04:50 | 2023-11-27 04:55 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №156-157 фазы "В,С" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло термическое воздействие на провода фазы "В и С" в пролете опор №156-157 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло термическое воздействие на провода фазы "В и С" в пролете опор №156-157 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-27 04:50 | 2023-11-27 04:55
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№8/160 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 195 | 2023-11-24 14:56 | 2023-11-24 15:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №8/160кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №8/160кВА по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №8/160кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №8/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №8/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 2023-11-24 14:56 | 2023-11-24 15:24
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 194 | 2023-11-24 14:31 | 2023-11-24 15:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №19-20 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №19-20 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП№7/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2023-11-24 14:31 | 2023-11-24 15:14
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 193 | 2023-11-24 14:11 | 2023-11-24 15:00 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы А и В в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/250кВА произошли в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов произошло термическое воздействие на проводах фазы "А и В" в пролете опор №5-6 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло термическое воздействие на проводах фазы "А и В" в пролете опор №5-6 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 от КТП№1/250 Лесхоз по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-11-24 14:11 | 2023-11-24 15:00
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 192 | 2023-11-24 14:06 | 2023-11-24 14:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Мира произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Мира на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" | 2023-11-24 14:06 | 2023-11-24 14:48
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 191 | 2023-11-24 13:55 | 2023-11-24 16:34 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №42-43 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №42-43 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская Пролет:4*А 16 | 2023-11-24 13:55 | 2023-11-24 16:34
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 190 | 2023-11-23 16:08 | 2023-11-23 18:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №16-17 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-11-23 16:08 | 2023-11-23 18:35
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№5/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 189 | 2023-11-23 16:05 | 2023-11-23 18:41 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы В и С в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло термическое воздействие вследствие схлеста проводов фазы "В и С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП№5/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык Пролет:4*А 16 | 2023-11-23 16:05 | 2023-11-23 18:41
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№2/250 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 188 | 2023-11-23 15:19 | 2023-11-23 17:54 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы А и В в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №6-7 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №6-7 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250кВА по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 35кВ Прикумская | 2023-11-23 15:19 | 2023-11-23 17:54
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская | 187 | 2023-11-23 15:09 | 2023-11-23 17:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №18-19 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №18-19 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4 от КТП№4/160 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Прикумская Пролет:4*А 16 | 2023-11-23 15:09 | 2023-11-23 17:48
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Сарул | 186 | 2023-11-23 14:17 | 2023-11-23 14:44 | 3.4.12.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Сарул" произошло вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Сарул". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №1/100кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Сарул" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №1/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Сарул" | 2023-11-23 14:17 | 2023-11-23 14:44
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 185 | 2023-11-23 13:48 | 2023-11-23 16:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "А и В" по ВЛ-0,4кВ произошел в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисания проводов, что повлекло схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисания проводов, что повлекло схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-11-23 13:48 | 2023-11-23 16:15
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 184 | 2023-11-23 13:15 | 2023-11-23 13:22 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на фазные провода в пролете опор произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №204-205 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №204-205 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-23 13:15 | 2023-11-23 13:22
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№10/250 Мира по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 183 | 2023-11-23 11:19 | 2023-11-23 13:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы В и С в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы В и С в пролете опор 26-27 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы В и С в пролете опор 26-27 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ 10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ 10/250кВА Мира по ВЛ-10кВ "Поселок" от ПС 110кВ "Комсомольская" | 2023-11-23 11:19 | 2023-11-23 13:52
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 182 | 2023-11-23 11:05 | 2023-11-23 14:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9/160кВА по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35кВ Артезиан-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ произошел схлест фазных проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4кВ произошел схлест фазных проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от ТП № 9/160 ул.Новая по ВЛ-10 кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2023-11-23 11:05 | 2023-11-23 14:28
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от ЗТП№3/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Черноземельская | 181 | 2023-11-23 10:51 | 2023-11-23 11:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская". на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №3/100кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Черноземельская" | 2023-11-23 10:51 | 2023-11-23 11:16
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 180 | 2023-11-22 09:31 | 2023-11-22 14:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №121-122 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №121-122 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "С" в пролете опор №121-122 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 09:31 | 2023-11-22 14:29
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 179 | 2023-11-22 09:05 | 2023-11-22 09:11 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на фазные провода в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "А и В" в пролете опор №277-278 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "А и В" в пролете опор №277-278 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет: Опора № 277 - Опора № 278 | 2023-11-22 09:05 | 2023-11-22 09:11
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская | 178 | 2023-11-22 08:49 | 2023-11-22 08:54 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на фазные провода в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов в пролете опор, повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №75-76 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов в пролете опор, повлекшее термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №75-76 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 08:49 | 2023-11-22 08:54
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 174 | 2023-11-21 09:30 | 2023-11-21 09:32 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на фазные провода в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Термическое воздействие на проводах фазы "А и В" в пролете опор №78-79 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое воздействие на проводах фазы "А и В" в пролете опор №78-79 по ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-21 09:30 | 2023-11-21 09:32
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 173 | 2023-11-20 15:50 | 2023-11-20 16:04 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на фазные провода в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Термическое воздействие на проводах фазы "А и С" в пролете опор №176-177 по ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое воздействие на проводах фазы "А и С" в пролете опор №176-177 по ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-20 15:50 | 2023-11-20 16:04
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 172 | 2023-11-20 13:37 | 2023-11-20 13:45 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы В и С в пролете опор №161-№162 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №161-162 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №161-162 произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-20 13:37 | 2023-11-20 13:45
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская | 171 | 2023-11-20 10:30 | 2023-11-20 13:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов, что повлекло схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №27-271 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов, что повлекло схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №27-271 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1 с/з Буденного от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-20 10:30 | 2023-11-20 13:56
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская | 170 | 2023-11-18 10:40 | 2023-11-18 14:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор№295-296 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор№295-296 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-18 10:40 | 2023-11-18 14:00
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 169 | 2023-11-15 14:45 | 2023-11-15 16:55 | 3.4.12.2.1, След перекрытия на проходном изоляторе фазы С КТП 10/0,4кВ №4 произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки занесенным полиэтиленовым пакетом. | 4.12, На проходном изоляторе фазы "С" КТП 10/0,4кВ №4 обнаружены следы термического воздействия вследствие занесенного полиэтиленового пакета в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы термического воздействия на КТП №4/25 по ВЛ-10 Орошение-2 от ПС 110/35/10 Черноземельская ИП-10/630-7,5УХЛ1 ф "С" | 2023-11-15 14:45 | 2023-11-15 16:55
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык | 168 | 2023-11-13 08:04 | 2023-11-13 09:14 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате провиса проводов в пролете опор вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисания проводов, что повлекло схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №2-3 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисания проводов, что повлекло схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №2-3 в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 от КТП№1/160 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Адык Пролет:4*А 16 | 2023-11-13 08:04 | 2023-11-13 09:14
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 167 | 2023-11-08 08:06 | 2023-11-08 09:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №27-28 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№7/250 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2023-11-08 08:06 | 2023-11-08 09:41
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская | 166 | 2023-11-07 08:02 | 2023-11-07 08:57 | 3.4.7.3.1, Следы перекрытия на проводе по ф. "В" в пролете опор№9-10 произошло в результате несвоевременного выявления провиса провода. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации обнаружены следы перекрытия на проводе по фазе "В" в пролете опор 9-10 в результате провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП№2/100 по ВЛ-10 Посёлок от ПС 35 Кумская Пролет:3*А 16 | 2023-11-07 08:02 | 2023-11-07 08:57
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 165 | 2023-10-31 14:08 | 2023-10-31 15:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №25-26 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №25-26 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2023-10-31 14:08 | 2023-10-31 15:04
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 162 | 2023-10-25 11:54 | 2023-10-25 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №118-119 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №118-119 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-25 11:54 | 2023-10-25 15:25
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 | 159 | 2023-10-18 10:55 | 2023-10-18 11:31 | 3.4.12.2.1, Повреждение схлест проводов 0,4кВ в пролете опор 16-17 по ВЛ-0,4кВ от КТП 5/100кВ по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ произошел схлест проводов 0,4кВ фазы "А, В" в пролете опор 16-17по ВЛ-0,4кВ от КТП 5/100кВ по ВЛ-10кВ "МЖС" от ПС 35кВ "Артезиан-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ произошел схлест проводов 0,4кВ фазы "А, В" в пролете опор 16-17по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ от КТП№5/100 по ВЛ-10кВ МЖС от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:4*А 16 | 2023-10-18 10:55 | 2023-10-18 11:31
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 157 | 2023-10-17 08:40 | 2023-10-17 13:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №216-217 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №216-217 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-17 08:40 | 2023-10-17 13:30
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 151 | 2023-09-03 09:44 | 2023-09-03 14:33 | 3.4.10.1, Перекрытие проходного изолятора фазы А на абонентском КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие воздействия на электроустановку животных. | 4.12, Перекрытие проходного изолятора фазы А на абонентском КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие воздействия на электроустановку животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходного изолятора фазы А на абонентском КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие воздействия на электроустановку животных. на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская | 2023-09-03 09:44 | 2023-09-03 14:33
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Рыбачий от ПС 35 Кумская | 148 | 2023-08-27 09:20 | 2023-08-27 11:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение ошиновки на силовом трансформаторе КТП 10/0,4кВ №6/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.13, Повреждение ошиновки на силовом трансформаторе КТП 10/0,4кВ №6/100кВА произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ошиновки на силовом трансформаторе КТП 10/0,4кВ №6/100кВА на ВЛ-10кВ "Рыбачий" от ПС 35кВ "Кумская " ВЛ-10кВ "Рыбачий" от ПС 35кВ "Кумская " | 2023-08-27 09:20 | 2023-08-27 11:02
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 146 | 2023-08-16 11:06 | 2023-08-16 13:15 | 3.4.7.3.5, Пробой изоляции проходного изолятора -10кВ по фазе В на абонентском ТП №5А, произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел пробой изоляции проходного изолятора -10кВ по фазе В на абонентском ТП №5А, в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел пробой изоляции проходного изолятора -10кВ по фазе В на абонентском ТП №5А, в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в сети потребителя на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1. ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35кВ Артезиан-1. | 2023-08-16 11:06 | 2023-08-16 13:15
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1 | 145 | 2023-08-12 17:25 | 2023-08-12 19:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №187-188 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1, ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 35 Артезиан-1, | 2023-08-12 17:25 | 2023-08-12 19:30
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 144 | 2023-08-09 15:10 | 2023-08-09 17:49 | 3.4.12.2.1, Повреждение схлест проводов 0,4кВ в пролете опор 7-8 по ВЛ-0,4кВ от КТП 1/100кВ по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение схлест проводов 0,4кВ в пролете опор 7-8 по ВЛ-0,4кВ от КТП 1/100кВ по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение схлест проводов 0,4кВ в пролете опор 7-8 по ВЛ-0,4кВ от КТП 1/100кВ по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" от ПС 110кВ "Нарын-Худук". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ от КТП№1/100 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук Опора П1-2 | 2023-08-09 15:10 | 2023-08-09 17:49
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 138 | 2023-07-29 13:45 | 2023-07-29 18:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском ТП №17А | 4.16, Повреждение на абонентском ТП №17А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском ТП №17А на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-29 13:45 | 2023-07-29 18:24
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 137 | 2023-07-26 08:33 | 2023-07-26 13:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №9А произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №9А в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №9А в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская | 2023-07-26 08:33 | 2023-07-26 13:30
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№2/250 по ВЛ-10 Ц/усадьба от ПС 110 Нарын-Худук | 136 | 2023-07-26 08:10 | 2023-07-26 11:19 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №2/250кВА произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ №2/250кВА на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №2/250кВА по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110кВ "Нарын-Худук" | 2023-07-26 08:10 | 2023-07-26 11:19
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 133 | 2023-07-14 11:27 | 2023-07-14 16:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №237-238 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №237-238, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №237-238, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительных ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-14 11:27 | 2023-07-14 16:32
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 131 | 2023-07-13 12:24 | 2023-07-13 16:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №20А произошло вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №20А в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №20А в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-2,3от ПС 35кВ Кумская ВЛ-10кВ Ферма-2,3от ПС 35кВ Кумская | 2023-07-13 12:24 | 2023-07-13 16:54
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 128 | 2023-07-03 12:10 | 2023-07-03 15:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №25А | 4.16, Повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №25А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №25А на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-03 12:10 | 2023-07-03 15:00
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 127 | 2023-07-03 09:19 | 2023-07-03 10:25 | 3.4.10.2, На силовой трансформатор КТП 10/0,4кВ №2 попадание птицы с замыканием корпуса трансформатора с фазой "С" произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло замыкание на силовом трансформаторе КТП 10/04кВ №2 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на КТП №2/100 Хлебзавод по ВЛ-10 Поселок от ПС 110/35/10 Комсомольская КТП-100-10/0,4У 1 | 2023-07-03 09:19 | 2023-07-03 10:25
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 126 | 2023-07-02 09:58 | 2023-07-02 15:16 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская произошло в результате попадания птицы на силовой трансформатор КТП 10/0,4кВ №4. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская произошло в результате попадания птицы на силовой трансформатор КТП 10/0,4кВ №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на КТП №4/40 по ВЛ-10 Ферма-3 от ПС 35/10 Прикумская ТМ-40/10 | 2023-07-02 09:58 | 2023-07-02 15:16
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 122 | 2023-06-16 15:34 | 2023-06-16 17:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №180-181 за Р-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №180-181 за Р-1 на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-16 15:34 | 2023-06-16 17:29
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 121 | 2023-06-15 14:44 | 2023-06-15 17:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение железобетонной опоры №134 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошло повреждение опоры №134 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительных ветровых нагрузок произошло повреждение опоры №134 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2023-06-15 14:44 | 2023-06-15 17:05
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 116 | 2023-06-05 12:32 | 2023-06-05 15:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №151-152 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №151-152 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-05 12:32 | 2023-06-05 15:47
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 117 | 2023-06-05 05:05 | 2023-06-05 05:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок.. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-05 05:05 | 2023-06-05 05:10
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 115 | 2023-06-02 12:40 | 2023-06-02 12:45 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах в пролете опор №160-161 фазы "А,В" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №160-161 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-02 12:40 | 2023-06-02 12:45
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 112 | 2023-05-28 09:30 | 2023-05-28 15:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №10/10кВА произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №10/10кВА в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №10/10кВА в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2023-05-28 09:30 | 2023-05-28 15:15
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 110 | 2023-05-24 09:30 | 2023-05-24 10:20 | 3.4.10.1, Перекрытие проходных изоляторов на ТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в вследствие воздействия на электроустановку животных. | 4.12, Перекрытие проходных изоляторов фазы А,В на ТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская вследствие воздействия на электроустановку животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов фазы А,В на ТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская вследствие воздействия на электроустановку животных на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская | 2023-05-24 09:30 | 2023-05-24 10:20
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 104 | 2023-05-10 08:47 | 2023-05-10 13:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №97-98 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №97-98 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-10 08:47 | 2023-05-10 13:20
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 97 | 2023-05-03 18:10 | 2023-05-03 18:52 | 3.4.12.2.1, Следы термического воздействия на проводах фазы А,В в пролете опор №159-160 произошли в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провисание проводов фазы "А и В" в пролете опор №159-160 повлекшее схлест в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провисание проводов фазы "А и В" в пролете опор №159-160 повлекшее схлест в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-03 18:10 | 2023-05-03 18:52
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 96 | 2023-05-03 16:20 | 2023-05-03 16:30 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на фазные провода в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №179-180 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое воздействие на проводах фазы "В и С" в пролете опор №179-180 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-03 16:20 | 2023-05-03 16:30
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 95 | 2023-04-29 18:40 | 2023-04-29 20:00 | 3.4.7.3.5, Разрушение проходного изолятора фазы А на КТП №10 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и в результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение проходного изолятора фазы А на КТП№10 по ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и в результате длительного срока эксплуатации на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская | 2023-04-29 18:40 | 2023-04-29 20:00
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 94 | 2023-04-28 14:22 | 2023-04-28 16:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №3А по ВЛ - 10Кв Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №3А по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №3А по ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская на ВЛ-10кВ Ферма-3от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-3от ПС 35кВ Прикумская | 2023-04-28 14:22 | 2023-04-28 16:55
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 92 | 2023-04-19 12:31 | 2023-04-19 13:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №16А произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №16А в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение на абонентском ТП 10/0,4кВ №16А в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110кВ Черноземельская | 2023-04-19 12:31 | 2023-04-19 13:52
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук | 84 | 2023-04-15 13:45 | 2023-04-15 18:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №63-64 повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В и С" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-15 13:45 | 2023-04-15 18:24
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык | 74 | 2023-04-14 18:41 | 2023-04-14 21:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор№119-120 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор№119-120 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 18:41 | 2023-04-14 21:49
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская | 73 | 2023-04-14 18:32 | 2023-04-14 21:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №25-26 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор №25-26 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "В" в пролете опор №25-26 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Орошение-2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 18:32 | 2023-04-14 21:53
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 69 | 2023-04-14 16:10 | 2023-04-15 18:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор№65-66 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор№65-66 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 16:10 | 2023-04-15 18:08
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 67 | 2023-04-12 15:25 | 2023-04-12 15:35 | 3.4.12.2.1, Следы ожога на проводах в пролете опор №77-78 фазы "В,С" произошел в результате схлеста фазных проводов вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №77-78 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №77-78 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-12 15:25 | 2023-04-12 15:35
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 65 | 2023-04-12 09:25 | 2023-04-12 10:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №243-244 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №243-244 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-12 09:25 | 2023-04-12 10:10
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 60 | 2023-03-31 15:40 | 2023-03-31 17:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №15/10 произошло в вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №15/10 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №15/10 в результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35кВ Прикумская | 2023-03-31 15:40 | 2023-03-31 17:41
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 59 | 2023-03-30 15:00 | 2023-03-30 16:31 | 3.4.12.2.1, Излом траверсы на опоре №13 отпайка к КТП 10/0,4кВ №13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой излом траверсы при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой излом траверсы при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2023-03-30 15:00 | 2023-03-30 16:31
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 56 | 2023-03-30 07:09 | 2023-03-30 15:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №234-235 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А и С" на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 07:09 | 2023-03-30 15:10
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 55 | 2023-03-30 07:00 | 2023-03-30 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А, В, С" в пролете опор №350-352 произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "А,В,С" в пролете опор №350-352 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода фазы "А,В,С" в пролете опор №350-352 в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская пролет опор №350-352 | 2023-03-30 07:00 | 2023-03-30 17:00
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№11/100 Отчиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская | 48 | 2023-03-08 17:50 | 2023-03-08 19:21 | 3.4.12.2.3, Отключение эл.энергии по ВЛ-0,4кВ от КТП№11/100кВА Отчиева по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Комсомольская произошло из-за падение ветки на провода. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло падение ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: упавшая ветка на проводах на ВЛ-0,4кВ от КТП№11/100 Отчиева по ВЛ-10 Посёлок от ПС 110Комсомольская Пролет:4*А 16 | 2023-03-08 17:50 | 2023-03-08 19:21
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 | 47 | 2023-03-07 15:35 | 2023-03-07 17:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «В» на опоре №510-511,№511-512 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 35 Артезиан-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-07 15:35 | 2023-03-07 17:53
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 43 | 2023-02-27 12:41 | 2023-02-27 17:23 | 3.4.7.3.5, Излом опоры №130,№131,№132 произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ, а также аварийное состояние опор, отработавших свой нормативный срок службы. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) и в результате аварийного состояния опоры, отработавших свой нормативный срок службы произошло излом опоры №130,№131№132 вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Опора П10-2, излом опоры на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Опора П10-2, излом опоры на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Опора П10-2 | 2023-02-27 12:41 | 2023-02-27 17:23
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская | 42 | 2023-02-26 13:30 | 2023-02-26 13:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор№145 произошел в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10кВ Ферма-1,2 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-26 13:30 | 2023-02-26 13:35
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 40 | 2023-02-24 09:50 | 2023-02-24 13:11 | 3.4.10.2, Перекрытие фазного провода С и траверсы отпайка КТП№1/100 на опоре №13 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло перекрытие фазного провода С и траверсы отпайка КТП№1/100 на опоре №13 по ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110кВ Комсомольская произошло в вследствие жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Опора П10-1 | 2023-02-24 09:50 | 2023-02-24 13:11
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук | 39 | 2023-02-23 15:00 | 2023-02-23 18:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов фазы А,В,С на опоре № 101 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы шлейфов ф."А,В,С" на ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110 Нарын-Худук Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-23 15:00 | 2023-02-23 18:02
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 38 | 2023-02-23 14:15 | 2023-02-23 16:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение деревянной опоры №3 произошло из-за длительного срока эксплуатации атмосферных воздействий | 4.1.1, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло постепенное гниение стойки с последующим изломом опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Опора П10-1Д | 2023-02-23 14:15 | 2023-02-23 16:05
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская | 33 | 2023-02-21 14:20 | 2023-02-21 14:25 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фазы В и С в пролете опор №87,№88 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) на фазных проводах в пролете опор №87,№88 произошло термическое воздействие следы ожогов под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Ферма-1 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-21 14:20 | 2023-02-21 14:25
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 32 | 2023-02-20 23:25 | 2023-02-20 23:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №20-21, повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-20 23:25 | 2023-02-20 23:30
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул | 28 | 2023-02-16 09:32 | 2023-02-16 16:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №189,193 произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ, а также аварийное состояние опор, отработавших свой нормативный срок службы. | 4.1.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) и в результате аварийного состояния опоры, отработавших свой нормативный срок службы произошло повреждение опоры №189,№193 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10кВ Насосная-2 от ПС 110 Сарул Опора П10-1 | 2023-02-16 09:32 | 2023-02-16 16:45
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык | 27 | 2023-02-16 09:10 | 2023-02-16 12:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провод фазы «с» на опоре № 50-51 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ Ферма-2 от ПС 110 Адык Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-16 09:10 | 2023-02-16 12:28
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 26 | 2023-02-11 15:02 | 2023-02-11 15:10 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №164,№165 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35кВ Кумская произошло в в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №164,№165 повлекшее за собой перекрытие под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-11 15:02 | 2023-02-11 15:10
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 18 | 2023-01-25 10:10 | 2023-01-25 12:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №139-140 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и В" в пролете опор №139-140 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-25 10:10 | 2023-01-25 12:17
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская | 14 | 2023-01-15 15:06 | 2023-01-15 17:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор№113-114 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов повлекшее схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор№113-114 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Посёлок от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-15 15:06 | 2023-01-15 17:58
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская | 15 | 2023-01-15 15:06 | 2023-01-15 17:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №270-271 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "А и С" в пролете опор №270-271 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Гагарина от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-15 15:06 | 2023-01-15 17:58
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык | 13 | 2023-01-15 10:29 | 2023-01-15 18:00 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры №218 произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ, аварийного состояния опоры, отработавших свой нормативный срок службы и вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок.. | 4.1.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т. д.) и длительного срока эксплуатации ВЛ произошло нарушение структуры материала повлекшее повреждение опоры №218 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительного срока эксплуатации ВЛ произошло нарушение структуры материала повлекшее повреждение опоры №218 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110 Адык Опора П10-1 | 2023-01-15 10:29 | 2023-01-15 18:00
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская | 11 | 2023-01-13 15:12 | 2023-01-13 17:16 | 3.4.7.3.5, Отключение -10кВ Ферма - 4 от ПС 35кВ Прикумская в результате дефекта на абонентском ТР-10кВ КТП 10/0,4кВ №16. | 4.16, Отключение -10кВ Ферма - 4 от ПС 35кВ Прикумская в результате дефекта на абонентском ТР-10кВ КТП 10/0,4кВ №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском ТР-10кВ КТП 10/0,4кВ №16 на ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 35 Прикумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-13 15:12 | 2023-01-13 17:16
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская | 10 | 2023-01-12 10:20 | 2023-01-12 10:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №114-115 по ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110кВ Комсомольская произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №114-115, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №114-115, повлекшее за собой перекрытие в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Цуба от ПС 110 Комсомольская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-12 10:20 | 2023-01-12 10:30
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская | 7 | 2023-01-07 12:00 | 2023-01-07 12:05 | 3.4.12.2.1, Следы ожога на проводах в пролете опор №149,150 фазы "В,С" произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №149,150 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест проводов фазы "В и С" в пролете опор №149,150 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-07 12:00 | 2023-01-07 12:05
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская | 3 | 2023-01-02 17:10 | 2023-01-02 17:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская произошло из-за отключенного абонентского КТП 10/0,4кВ №22/25кВА Боктаева Э.В. | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская произошло из-за отключенного абонентского КТП 10/0,4кВ №22/25кВА Боктаева Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 35 Кумская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-02 17:10 | 2023-01-02 17:20
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Черноземельский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская | 1 | 2023-01-02 07:52 | 2023-01-02 07:55 | 3.4.7.3.1, Перекрытие на фазных проводах в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110кВ Черноземельская произошло в результате длительного срока эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий.. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой перекрытие вследствие длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110 Черноземельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-02 07:52 | 2023-01-02 07:55
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 250 | 2023-12-26 17:25 | 2023-12-26 19:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дом 10 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор №5-6 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор №5-6 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-26 17:25 | 2023-12-26 19:32
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/400 Коммунхоз по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 238 | 2023-12-16 13:30 | 2023-12-16 15:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Ком.хоз-во по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел вследствие несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор №3-4 и в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор №3-4 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/400 Коммунхоз по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-16 13:30 | 2023-12-16 15:45
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/630 Молодёжная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 236 | 2023-12-15 15:30 | 2023-12-15 16:30 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фаз А, С в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВА №5/630кВА Молодежная по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №10-11, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисание фазных проводов в пролете опор №10-11, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№5/630 Молодёжная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-15 15:30 | 2023-12-15 16:30
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 235 | 2023-12-15 14:59 | 2023-12-15 16:00 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фаз А, С в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВА №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №1-2, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-15 14:59 | 2023-12-15 16:00
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 234 | 2023-12-13 09:27 | 2023-12-13 11:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы А и В в пролете опор №150-151 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания и длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №150-151, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №150-151, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 09:27 | 2023-12-13 11:36
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 220 | 2023-12-12 13:37 | 2023-12-12 14:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №6/400кВа Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС-110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №6/400кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №8/400кВА Старая пекарня на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/400кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/400кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2023-12-12 13:37 | 2023-12-12 14:43
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 219 | 2023-12-12 11:45 | 2023-12-12 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "В,С" в пролете опор №14-15 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-12-12 11:45 | 2023-12-12 15:25
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол | 214 | 2023-12-12 09:17 | 2023-12-12 16:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110кВ Улан-Хол произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №25-26, повлекшее за собой схлест фазных проводов в результате длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Поселок от ПС 110/10 Улан-Хол Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 09:17 | 2023-12-12 16:10
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-3) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 209 | 2023-12-11 14:24 | 2023-12-11 16:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №13 Садовая по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В,С" в пролете опор №12-13 произошел схлест фазных проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ (Ф-3) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-11 14:24 | 2023-12-11 16:09
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 205 | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 10:50 | 3.4.10.2, На абонентском КТП 10/0,4кВ №18/25кВА попадание птицы произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло замыкание на абонентском КТП 10/0,4кВ №18/25кВА по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло замыкание на абонентском КТП 10/0,4кВ №18/25кВА на ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" КТП 10/0,4кВ №18/25кВА | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 10:50
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№21/250 Больниц по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 203 | 2023-11-29 11:50 | 2023-11-29 12:29 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фаз А, В в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВА №21/250 Больница по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №15-16, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисание фазных проводов в пролете опор №15-16, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№21/250 Больниц по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-11-29 11:50 | 2023-11-29 12:29
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№16/250 Баня по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 202 | 2023-11-29 10:38 | 2023-11-29 11:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня на ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ | 2023-11-29 10:38 | 2023-11-29 11:50
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 201 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-28 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по фазы А и В в пролете опор №10_11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А и В" произошел схлест фазных проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "А и В" произошел схлест фазных проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-28 11:00
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 200 | 2023-11-28 08:30 | 2023-11-28 09:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А,В" в пролете опор №5-6 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "А,В" в пролете опор №5-6 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-11-28 08:30 | 2023-11-28 09:30
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/100 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 199 | 2023-11-27 22:25 | 2023-11-27 22:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в НВ шкафу КТП 10/0,4кВ №2/100кВА Цветочная по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №2/100кВА Цветочная по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №2/100кВА Цветочная на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/100кВА Цветочная по ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35кВ Каспийская-1 КТП 10/0,4кВ №2/100кВА Цветочная | 2023-11-27 22:25 | 2023-11-27 22:53
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№3/160 Школа по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 198 | 2023-11-27 21:22 | 2023-11-27 21:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №3/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №3/160кВА Школа по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №3/160кВА Школа на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№3/160 Школа по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 ЗТП 10/0,4кВ №3/160кВА Школа | 2023-11-27 21:22 | 2023-11-27 21:43
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП№3 Вишневая по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 197 | 2023-11-27 19:24 | 2023-11-27 20:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №3 Вишневая по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.16, Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №3 Вишневая по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №3 Вишневая по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП№3 Вишневая по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-11-27 19:24 | 2023-11-27 20:11
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№12/400 Коммунхоз по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 176 | 2023-11-21 21:59 | 2023-11-21 22:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Коммунальное хозяйство по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Коммунальное хозяйство по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Коммунальное хозяйство на ВЛ-0,4кВ (Фидер №1) от КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Ком.хоз-во по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ (Фидер №1) от КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Ком.хоз-во по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2023-11-21 21:59 | 2023-11-21 22:38
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 175 | 2023-11-21 15:25 | 2023-11-21 15:30 | 3.4.10.2, На линейный разъединитель Р-1 попадание птицы произошло в результате жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие жизнедеятельности птиц произошло замыкание на линейном разъединителе Р-1 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие жизнедеятельности птиц произошло замыкание на линейном разъединителе Р-1 на ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2023-11-21 15:25 | 2023-11-21 15:30
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП№10/400 Школа ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 164 | 2023-10-29 11:44 | 2023-10-29 13:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №10/400кВА Школа по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №10/400кВА Школа по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №10/400кВА Школа на ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №10/400кВА Школа по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №10/400кВА Школа по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2023-10-29 11:44 | 2023-10-29 13:20
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 163 | 2023-10-27 12:42 | 2023-10-27 13:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 | 2023-10-27 12:42 | 2023-10-27 13:38
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 161 | 2023-10-24 13:03 | 2023-10-24 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №11/160кВА Дачная по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "В и С" в пролете опор №13-14 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/160 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-24 13:03 | 2023-10-24 13:50
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 160 | 2023-10-19 09:25 | 2023-10-19 10:13 | 3.4.7.3.5, Перекрытие проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "В" и "С" в результате атмосферных воздействий. | 4.16, Перекрытие проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания и длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110кВ Каспийская-2 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-10-19 09:25 | 2023-10-19 10:13
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№21/250 Больниц по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 156 | 2023-10-11 11:37 | 2023-10-11 13:20 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №21/250кВА Больница по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "А,С" и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А,С" в пролете опор №9-10 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате атмосферных воздействий Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "А,С" в пролете опор №9-10 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№21/250 Больниц по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-10-11 11:37 | 2023-10-11 13:20
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№8/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 155 | 2023-10-09 11:50 | 2023-10-09 12:05 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов фазы А, С в пролет опор №2,3 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №8/250кВА Свердлова по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы А,С в пролете опор №2-3 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы А,С в пролете опор №2-3 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№8/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-10-09 11:50 | 2023-10-09 12:05
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 154 | 2023-10-02 10:05 | 2023-10-02 16:37 | 3.4.7.3.5, По ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 заменены дефектные железобетонные опоры №9,10,11,14 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации заменены по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 заменены дефектные железобетонные опоры №9,10,11,14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации заменены по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 заменены дефектные железобетонные опоры №9,10,11,14 на ВЛ-0,4кВ от КТП №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2, Вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации заменены по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 заменены дефектные железобетонные опоры №9,10,11,14 на ВЛ-0,4кВ от КТП №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2, Вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации заменены по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 заменены дефектные железобетонные опоры №9,10,11,14 на ВЛ-0,4кВ от КТП №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2, Вследствие нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации заменены по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 заменены дефектные железобетонные опоры №9,10,11,14 на ВЛ-0,4кВ от КТП №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2023-10-02 10:05 | 2023-10-02 16:37
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП №20/250 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 149 | 2023-08-27 13:00 | 2023-08-27 15:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы В, С фидера №1 ВЛ-0,4кВ от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВа Пролетарская и повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВа Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. | 4.16, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест фазных проводов фазы В, С в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ фидера №1 от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВа Пролетарская и повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250А фазы "С" в РУНН - 0,4кВ ЗТП №20/250кВа по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел схлест фазных проводов фазы В, С в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ фидера №1 от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВа Пролетарская на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2", повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250А фазы "С" в РУНН - 0,4кВ ЗТП №20/250кВа по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2". на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2023-08-27 13:00 | 2023-08-27 15:05
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35 Каспийская-1 | 143 | 2023-08-07 21:20 | 2023-08-07 22:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "А и С" и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А и С" в пролете опор №1-2 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате атмосферных воздействий Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35 Каспийская-1 Пролет 4*АС 16/2,7 | 2023-08-07 21:20 | 2023-08-07 22:48
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/160 Дачная по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 142 | 2023-08-07 18:30 | 2023-08-07 20:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №11/160кВА Дачная по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "А и 0" и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А и 0" в пролете опор №12-13 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате атмосферных воздействий Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/160 Дачная по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-08-07 18:30 | 2023-08-07 20:23
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№3/250 Маяковского по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 141 | 2023-08-07 14:48 | 2023-08-07 16:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низвкольтного предохранителя на КТП №3/250 Маяковского по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1 ПА ф "А" | 2023-08-07 14:48 | 2023-08-07 16:28
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№4/400 Прибой по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 135 | 2023-07-21 10:07 | 2023-07-21 14:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2023-07-21 10:07 | 2023-07-21 14:53
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №3/250 Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35 Каспийская-1 | 134 | 2023-07-20 20:41 | 2023-07-20 22:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская -1.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №3/250кВА Маяковского по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2023-07-20 20:41 | 2023-07-20 22:43
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ фидер№3 от ЗПТ№13/400кВа Школа№3 по ВЛ 10кв Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Каспийская-2 | 129 | 2023-07-10 01:50 | 2023-07-10 09:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВа "Школьная" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС-110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА "Школьная" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА "Школьная" на ВЛ-0,4кВ (Фидер №3) от ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА "Школьная" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер №3) от ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА "Школьная" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2023-07-10 01:50 | 2023-07-10 09:35
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№8/250 Свердлова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 125 | 2023-07-01 17:58 | 2023-07-01 19:08 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №8/250кВА Свердлова по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "С и 0" атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "С и 0" в пролете опор №12-13 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате атмосферных воздействий Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "С и 0" в пролете опор №12-13 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате атмосферных воздействий на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№8/250 Свердлова по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-07-01 17:58 | 2023-07-01 19:08
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 124 | 2023-06-20 09:10 | 2023-06-20 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №43-44 по ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35кВ Михайловская произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисание проводов фазы "А и В" в пролете опор №43-44 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисание проводов фазы "А и В" в пролете опор №43-44 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-10кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Буранное от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-20 09:10 | 2023-06-20 11:35
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 123 | 2023-06-20 07:05 | 2023-06-20 07:14 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на провода фаз "В и С" в пролете опор №29-30 по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №29-30, повлекшее термическое воздействие на провода фаз "В и С" в пролете опор №29-30 в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №29-30, повлекшее термическое воздействие на провода фаз "В и С" в пролете опор №29-30 в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 70/11 | 2023-06-20 07:05 | 2023-06-20 07:14
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 120 | 2023-06-09 14:45 | 2023-06-09 16:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №13 Садовая по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "В" и нулевого провода и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №5-6, что привело к схлесту фазного и нулевого проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №5-6, что привело к схлесту фазного и нулевого проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-06-09 14:45 | 2023-06-09 16:01
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 119 | 2023-06-06 16:20 | 2023-06-06 16:30 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на провода фазы А,В в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой термическое воздействие на провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провисание фазных проводов в пролете опор №32-33, повлекшее за собой термическое воздействие на провода в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-06 16:20 | 2023-06-06 16:30
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 118 | 2023-06-06 09:01 | 2023-06-06 12:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №15-17 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №20 Пролетарская по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор №15-17 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор №15-17 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7, провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор №15-17 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№20 Пролетарская по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-06-06 09:01 | 2023-06-06 12:11
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-3) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 113 | 2023-05-30 19:31 | 2023-05-30 19:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы А,В в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №13 Садовая по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания и длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Перекрытие проводов фазы А,В в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от КТП 10/0,4кВ №13 Садовая по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста фазных проводов вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ (Ф-3) от КТП№13 Садовая по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-05-30 19:31 | 2023-05-30 19:54
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 111 | 2023-05-24 15:20 | 2023-05-24 15:25 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фаз А, С в пролете опор №97-98 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №97-98, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №97-98, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-24 15:20 | 2023-05-24 15:25
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№8/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 109 | 2023-05-21 12:50 | 2023-05-21 13:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №8/400кВА Советская по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "В,0" и в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "В,0" в пролете опор №6-7 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "В,0" в пролете опор №6-7 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№8/400 по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-05-21 12:50 | 2023-05-21 13:50
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 108 | 2023-05-21 10:19 | 2023-05-21 10:22 | 3.4.12.2.1, Термическое воздействие на проводах фаз А, В в пролете опор №49-50 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №49-50, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №49-50, повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-21 10:19 | 2023-05-21 10:22
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 106 | 2023-05-15 15:05 | 2023-05-15 15:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №6 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в нормальном режиме. ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" в нормальном режиме. | 2023-05-15 15:05 | 2023-05-15 15:56
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП№16/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 105 | 2023-05-11 19:19 | 2023-05-11 20:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". на ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-3) от ЗТП 10/0,4кВ №16/250кВА Баня по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2023-05-11 19:19 | 2023-05-11 20:00
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 101 | 2023-05-08 21:30 | 2023-05-08 21:51 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №30-31 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы "А,В" в пролете опор №30-31, повлекшее перекрытие в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы "А,В" в пролете опор №30-31, повлекшее перекрытие в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-08 21:30 | 2023-05-08 21:51
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 100 | 2023-05-08 13:20 | 2023-05-08 14:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2023-05-08 13:20 | 2023-05-08 14:07
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 99 | 2023-05-04 18:58 | 2023-05-04 19:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов фазы А и В в пролете опор №25-26 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провисание проводов фазы АиВ в пролете опор №25-26, повлекшее за собой схлест в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провисание проводов фазы АиВ в пролете опор №25-26, повлекшее за собой схлест в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-04 18:58 | 2023-05-04 19:01
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 98 | 2023-05-04 18:00 | 2023-05-04 18:50 | 3.4.12.2.3, Падение веток ДКР на провода фазы «А,В" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ произошло в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение веток ДКР на провода фазы «А,В" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение веток ДКР на провода фазы «А,В" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-05-04 18:00 | 2023-05-04 18:50
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№11/400 Дюймовочка по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 91 | 2023-04-18 15:10 | 2023-04-18 18:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дюймовочка по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А и С" в пролете опор №11-12 произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№11/400 Дюймовочка по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-18 15:10 | 2023-04-18 18:48
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская | 90 | 2023-04-17 10:25 | 2023-04-17 13:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №283-284 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных воздействий. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №283-284 при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №283-284 при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Оленичево от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-17 10:25 | 2023-04-17 13:32
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП№7/100 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская | 87 | 2023-04-15 15:45 | 2023-04-15 16:38 | 3.4.12.2.1, Падение веток ДКР на провода фазы «В,С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ произошло в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло падение веток ДКР на провода фазы «В,С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/100кВА по ВЛ-10кВ "Буранное" от ПС 35кВ "Михайловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло падение веток ДКР на провода фазы «В,С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7/100кВА на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП№7/100 по ВЛ-10 Буранное от ПС 35/10 Михайловская Пролет:4*АС 35/6,2 | 2023-04-15 15:45 | 2023-04-15 16:38
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 Заводская по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 86 | 2023-04-15 15:20 | 2023-04-15 16:35 | 3.4.12.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 по фазе "А,В,С" в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Заводская по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В,С" на КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Заводская по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А,В,С" на КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Заводская на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Заводская по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Заводская по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2023-04-15 15:20 | 2023-04-15 16:35
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП№4/400 Прибой по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 85 | 2023-04-15 14:38 | 2023-04-15 15:19 | 3.4.12.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 по фазе "А" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №4/400кВА Прибой по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2023-04-15 14:38 | 2023-04-15 15:19
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5 Молодёжная ВЛ-10 Ракуша от ПС-35/10кВ Каспийская-1 | 83 | 2023-04-15 13:05 | 2023-04-15 14:27 | 3.4.12.2.1, Схлест фазных проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №5/630кВА Молодежная по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание проводов фазы "А и С" в пролете опор №7-8 что повлекло схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание проводов фазы "А и С" в пролете опор №7-8 что повлекло схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№5 Молодёжная ВЛ-10 Ракуша от ПС-35/10кВ Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-15 13:05 | 2023-04-15 14:27
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 82 | 2023-04-15 11:30 | 2023-04-15 12:41 | 3.4.12.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 по фазе "С" в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №12/250кВА ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие длительных ветровых нагрузок произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №12/250кВА ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №12/250кВА ПМК-6 на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12/250кВА ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №12/250кВА ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" | 2023-04-15 11:30 | 2023-04-15 12:41
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/250 Нарсуд по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 81 | 2023-04-15 09:30 | 2023-04-15 11:17 | 3.4.12.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №7/250кВА Нарсуд произошло в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровой нагрузки . | 4.16, Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №7/250кВА Нарсуд по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №7/250кВА Нарсуд на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7/250кВА Нарсуд по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7/250кВА Нарсуд по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2023-04-15 09:30 | 2023-04-15 11:17
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП№13/400 Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 80 | 2023-04-15 08:20 | 2023-04-15 09:18 | 3.4.12.2.1, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 по фазе "А,В,С" в РУНН ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА Школа по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА Школа по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА Школа на ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА Школа по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от ЗТП 10/0,4кВ №13/400кВА Школа по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". | 2023-04-15 08:20 | 2023-04-15 09:18
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 79 | 2023-04-15 08:01 | 2023-04-15 08:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №20-21 повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №20-21 повлекшее схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-15 08:01 | 2023-04-15 08:06
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 78 | 2023-04-15 08:00 | 2023-04-15 09:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие фазных проводов в пролете опор №59-60 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №59-60, повлекшее за собой схлест в результате длителльных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №59-60, повлекшее за собой схлест в результате длителльных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-15 08:00 | 2023-04-15 09:40
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№14/100 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 77 | 2023-04-14 19:45 | 2023-04-14 21:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №14/100кВА по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №10-11 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №10-11 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№14/100 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет: 4 АС 25 | 2023-04-14 19:45 | 2023-04-14 21:59
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№12/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 76 | 2023-04-14 19:00 | 2023-04-14 21:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12/400кВА Ком.хоз-во по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №8-9 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №8-9 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№12/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-14 19:00 | 2023-04-14 21:58
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/400 Дом№10 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 75 | 2023-04-14 18:45 | 2023-04-14 20:56 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора по фазе "С" на опоре №12 произошло из-за снижения механической прочности крепления изолятора в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №12 от длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности крепления изолятора, повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №12 от длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/400 Дом№10 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2023-04-14 18:45 | 2023-04-14 20:56
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 72 | 2023-04-14 18:00 | 2023-04-14 19:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №6/630кВА Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№6/400 Старая пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-14 18:00 | 2023-04-14 19:10
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/250 Нарсуд по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 71 | 2023-04-14 17:23 | 2023-04-14 19:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение вязки фазы "А" на опоре №6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №7/250кВА Нарсуд по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП№7/250 Нарсуд по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 опора П3-2 | 2023-04-14 17:23 | 2023-04-14 19:58
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 70 | 2023-04-14 16:34 | 2023-04-15 09:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролетах опор №12-13,113-114 по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №12-13,113-114, повлекшее за собой схлест в в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №12-13,113-114, повлекшее за собой схлест в в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2, произошло провисание фазных проводов в пролете опор №12-13,113-114, повлекшее за собой схлест в в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 16:34 | 2023-04-15 09:18
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 68 | 2023-04-13 19:40 | 2023-04-13 20:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №17-18, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №17-18, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-13 19:40 | 2023-04-13 20:22
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 66 | 2023-04-12 11:30 | 2023-04-12 13:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №88-89 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №88-89, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №88-89, повлекшее за собой схлест в результате длительных воздействий ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-12 11:30 | 2023-04-12 13:55
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№6 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 64 | 2023-04-10 19:48 | 2023-04-10 20:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №6 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП №6/160 по ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Рубильник РПБ-2/1,250А | 2023-04-10 19:48 | 2023-04-10 20:23
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №7 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 63 | 2023-04-07 09:10 | 2023-04-07 11:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "В и С" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП №7 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-07 09:10 | 2023-04-07 11:37
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 Заводская по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 62 | 2023-04-04 14:48 | 2023-04-04 15:56 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/250кВА Заводская по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110кВ Каспийская-2 произошло в результате провисания и длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ от КТП№4/250 Заводская по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-04-04 14:48 | 2023-04-04 15:56
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 58 | 2023-03-30 13:50 | 2023-03-30 16:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого провода и фазы "А" в пролете опор №4-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительной эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв нулевого провода и фазы "А" в пролете опор №4-6 по ВЛ-0,4кВ вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв нулевого провода и фазы "А" в пролете опор №4-6 по ВЛ-0,4кВ вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7, произошло снижение механической прочности , повлекшее за собой обрыв нулевого провода и фазы "А" в пролете опор №4-6 по ВЛ-0,4кВ вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-0,4кВ от КТП №3 по ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-03-30 13:50 | 2023-03-30 16:50
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Канал от ПС 35/10 Михайловская | 57 | 2023-03-30 08:55 | 2023-03-30 10:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ "Канал" от ПС 35кВ Михайловская произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №16-17, повлекшее за собой схлест в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло провисание фазных проводов в пролете опор №16-17, повлекшее за собой схлест в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ Канал от ПС 35/10 Михайловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 08:55 | 2023-03-30 10:48
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№9/100 Ленина по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 54 | 2023-03-19 13:03 | 2023-03-19 13:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Ленина произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Ленина по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Ленина на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Ленина по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9/100кВА Ленина по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" | 2023-03-19 13:03 | 2023-03-19 13:34
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП№12 ПМК-6 по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 53 | 2023-03-15 09:51 | 2023-03-15 12:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ на КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". КТП 10/0,4кВ №12 ПМК-6 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". | 2023-03-15 09:51 | 2023-03-15 12:20
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Нефтяников по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 50 | 2023-03-12 17:00 | 2023-03-12 18:03 | 3.4.12.2.3, Схлест проводов фазы "С" и нулевого в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №2/160кВА Нефтяников по ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате падения ветки дерева вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.3, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло падение ветки дерева на провода фазы "С и 0" в пролете опор №13-14, что повлекло схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло падение ветки дерева на провода фазы "С и 0" в пролете опор №13-14, что повлекло схлест проводов по ВЛ-0,4кВ. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№2/160 Нефтяников по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-03-12 17:00 | 2023-03-12 18:03
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 46 | 2023-03-01 09:09 | 2023-03-01 11:33 | 3.4.7.3.5, По ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 на опоре №90 разрегулированы ножи на разъединителе Р-2 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, По ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35кВ Каспийская-1 на опоре №90 разрегулированы ножи на разъединителе Р-2 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулированы ножи на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Опора А10-2 | 2023-03-01 09:09 | 2023-03-01 11:33
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/160 Дачная по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 41 | 2023-02-25 09:17 | 2023-02-25 10:44 | 3.4.12.2.1, Наброс постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) в пролете опор №2-3 фазы «В,0" произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел наброс постороннего предмета (полиэтиленовый пакет) в пролете опор №2-3 фазы «В,0" по ВЛ-0,4кВ (Фидер-1) от КТП 10/0,4кВ №11/160кВА Дачная по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35кВ "Каспийская-1". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/160 Дачная по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-02-25 09:17 | 2023-02-25 10:44
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№11/400 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 37 | 2023-02-22 20:17 | 2023-02-22 20:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дом №10 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дом №10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПН-2/250 ф."В" на КТП №11/400 Дом№10 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Рубильник РПБ-2/1,250А | 2023-02-22 20:17 | 2023-02-22 20:48
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 36 | 2023-02-22 19:30 | 2023-02-22 21:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №№6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ Набережная от ПС 110кВ Каспийская-2 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-02-22 19:30 | 2023-02-22 21:00
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 35 | 2023-02-22 13:16 | 2023-02-22 16:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «С» на опоре №5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия атмосферных воздействий. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки в результате нарушения механического соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-22 13:16 | 2023-02-22 16:04
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 34 | 2023-02-21 19:38 | 2023-02-21 21:04 | 3.4.12.2.3, Наброс в пролете опор №1-2 на провода фазы "А,0" на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. | 4.4.3, Наброс в пролете опор №1-2 на провода фазы "А,0" на ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ № 6 Старая пекарня по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействиях ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс веток на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 Старая Пекарня по ВЛ-10 Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет: 4*АС 16/4,2 | 2023-02-21 19:38 | 2023-02-21 21:04
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 30 | 2023-02-18 16:41 | 2023-02-18 18:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформатора на КТП 10/0,4кВ №2 Цветочная произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Повреждение трансформатора на КТП 10/0,4кВ №2 Цветочная произошло в результате длительной эксплуатации ВЛ и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП №2/250 Цветочная по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Трансформатор ТМ-160/10 | 2023-02-18 16:41 | 2023-02-18 18:34
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 25 | 2023-02-11 07:15 | 2023-02-11 09:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №54-55 по ВЛ-10кВ "Кирзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло провисание фазных проводов в пролете опор №54-55, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-11 07:15 | 2023-02-11 09:20
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 | 22 | 2023-02-08 11:03 | 2023-02-08 13:06 | 3.4.12.2.1, Излом траверсы на опоре № 6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой излом траверсы при длительном воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой излом траверсы при длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Опора П10-2 | 2023-02-08 11:03 | 2023-02-08 13:06
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/400 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 | 21 | 2023-02-07 18:45 | 2023-02-07 20:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №2/400кВА Герел по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС 35кВ Каспийская-1 произошел в результате несвоевременного выявления провисания проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№2/400 по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-02-07 18:45 | 2023-02-07 20:10
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 16 | 2023-01-17 14:45 | 2023-01-17 15:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате провисания проводов фазы "А и В" в пролете опор. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошло провисание проводов фазы "А и В" в пролете опор, что привело к схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и длительной эксплуатации ВЛ произошло провисание проводов фазы "А и В" в пролете опор, что привело к схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ . на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-01-17 14:45 | 2023-01-17 15:25
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№11/400 Дом№10 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 12 | 2023-01-14 15:40 | 2023-01-14 16:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 в низковольтном шкафу КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дом №10 произошло в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.2.1, Вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП 10/0,4кВ №11/400кВА Дом №10 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110кВ "Каспийская-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение низковольтного предохранителя типа ПН-2/250 фазы "С" на КТП №11/400 Дом№10 по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Трансформатор ТМ-400/10 | 2023-01-14 15:40 | 2023-01-14 16:40
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№15/250 Новая кулинария по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10Каспийская-2 | 8 | 2023-01-07 12:57 | 2023-01-07 16:02 | 3.4.12.2.1, Повреждение провода фазы "А,0" в пролете опор №10-14 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №15/250кВА Новая кулинария по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №10-11 в результате длительных ветровых нагрузок.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №10-14 в результате длительных ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП№15/250 Новая кулинария по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10Каспийская-2 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-01-07 12:57 | 2023-01-07 16:02
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 6 | 2023-01-07 11:00 | 2023-01-07 13:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №18/400кВА Канукова по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "А и В" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов фазы "А и В" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№18/400 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-01-07 11:00 | 2023-01-07 13:09
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 5 | 2023-01-07 08:48 | 2023-01-07 11:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от ЗТП 10/0,4кВ №20/250кВА Пролетарская по ВЛ-10кВ "Машзавод" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и 0" и длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и 0" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов фазы "В и 0" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП№20/250 по ВЛ-10 Машзавод от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-01-07 08:48 | 2023-01-07 11:08
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 | 4 | 2023-01-05 19:24 | 2023-01-05 21:36 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ (Фидер-2) от КТП 10/0,4кВ №5/400кВА Некрасова по ВЛ-10кВ "Земснаряд" от ПС 35кВ "Каспийская-1" произошел в результате несвоевременного выявления провиса проводов фазы "В и С" и длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) и провиса проводов фазы "В и С" в пролете опор произошел схлест фазных проводов по ВЛ-0,4кВ в результате длительных на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП№5/400 по ВЛ-10 Земснаряд от ПС 35/10 Каспийская-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-01-05 19:24 | 2023-01-05 21:36
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС Лаганский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | 2 | 2023-01-02 10:10 | 2023-01-02 10:12 | 3.4.7.3.1, Перекрытие проводов в пролете опор №250-251 по ВЛ-10кВ "Калмистерн" от ПС 110кВ "Каспийская-2" произошло в результате схлеста фазных проводов вследствие провисания и длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошел провисание фазных проводов в пролете опор №250-251, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел провисание фазных проводов в пролете опор №250-251, повлекшее за собой схлест в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий на ВЛ-10кВ Калмистерн от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-02 10:10 | 2023-01-02 10:12
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 242 | 2023-12-12 13:11 | 2023-12-12 13:16 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Пролет:3*АС 50/8,0
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Улан-Хол - Нарын-Худук ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита | 241 | 2023-12-12 07:22 | 2023-12-12 18:17 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита в пролетах оп. №116-117 (60 км от ПС 110 кВ Каспийская-2, участок совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита) по фазе "С" расплетение 1 жилы (10-15 см) в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.11, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой расплетение жилы провода при порыве ветра с последующим образованием эл.дуги и перекрытию по проводу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение жилы ф."С" на ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита Пролет:3*АС 95/16+1*С-50 | 2023-12-12 07:58 | 2023-12-12 08:28
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 240 | 2023-12-12 00:16 | 2023-12-12 22:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор 190-191 фазы "С" по ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-12 00:16 | 2023-12-12 22:42
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита ВЛ 110 кВ Артезиан-2 - Джильгита (Л-181) ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита | 239 | 2023-12-10 03:21 | 2023-12-13 14:05 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок: - следы перекрытия на проводах фаз "А" и "В" в пролете опор №289-290 ( 73 км от ПС 220 кВ Лиман, участок совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Каспийская-2 –Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита); - на опоре №239 (60 км от ПС 220кВ Лиман, участок совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Каспийская-2 –Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита) по фазе "А" приближение провода к траверсе при сильном Восточном ветре. | 4.12, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок: - следы перекрытия на проводах фаз "А" и "В" в пролете опор №289-290 ( 73 км от ПС 220 кВ Лиман, участок совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Каспийская-2 –Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита); - на опоре №239 (60 км от ПС 220кВ Лиман, участок совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Каспийская-2 –Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита) по фазе "А" приближение провода к траверсе при сильном Восточном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А","В" на ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита Пролет:3*АСКС 120/19+1*С-50, провод ф."А" на траверсе на ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | 2023-12-12 07:51 | 2023-12-12 08:56
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сарул | 177 | 2023-11-17 14:42 | 2023-11-18 08:44 | 3.4.7.3.5, При производстве переключений по вводу в работу ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык не пошёл на включение В 110 Адык в результате неисправности механизма включения привода В 110 Адык на ПС 110кВ Сарул из-за длительного срока эксплуатации. | 4.14, В результате длительного срока эксплуатации произошел перекос механической части в механизме включения привода выключателя В 110 Адык. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирован привод на ПС 110 кВ Сарул МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 158 | 2023-10-13 11:29 | 2023-10-13 18:48 | 3.4.12.5.2, Причиной снижения давления в масле ф."С" В 110 Кочубей на ПС 110кВ Артезиан-2 явилось резкое снижение температуры окружающего воздуха. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и резкого снижения температуры ухудшилось свойство масла ф."С" (низкое переходное сопротивление) в В110 Кочубей на ПС 110кВ Артезиан-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение давления в масле ф."С" В 110 на ПС 110 кВ Артезиан-2 ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 152 | 2023-09-11 05:05 | 2023-09-11 05:05 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц произошел пробой изоляции ф."В". | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц произошло попадание продуктами жизнедеятельности птиц на гирлянду изоляторов ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 153 | 2023-09-08 17:31 | 2023-09-09 18:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате длительного срока эксплуатации | 4.1.1, Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 150 | 2023-08-26 04:39 | 2023-08-26 04:39 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц произошел пробой изоляции ф."С". | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц произошло попадание продуктами жизнедеятельности птиц на гирлянду изоляторов ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляторе ф."С" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 147 | 2023-08-21 04:50 | 2023-08-21 04:50 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц произошел пробой воздушного промежутка между проводом и подвесным зажимом изоляторов ф."А" на опоре №70. | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц произошло попадание продуктами жизнедеятельности птиц на провод и подвесной зажим изоляторов опры №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе и подвесном зажиме изоляторов ф."А" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская | 140 | 2023-07-28 18:35 | 2023-07-29 11:58 | 3.4.12.2.1, В результате пыльной бури в районе произошло снижение изоляционных свойств изоляции ф."А" вследствии загрязнения пылью, что привело к пробою изоляции . | 4.11, В результате пыльной бури в районе произошло снижение изоляционных свойств изоляции ф."А" опоры №34 вследствии загрязнения пылью, что привело к пробою изоляции с образованием эл.дуги и разрушением 1 изолятора . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сарул | 139 | 2023-07-24 22:03 | 2023-07-29 18:20 | 3.4.12.3, В результате прохождения грозового фронта в районе произошло попадание молнии в ошиновку между Т-1 и ТТ 110 Т-1 на ПС 110кВ Сарул, что привело к повреждению Т-1, разрушению подвесных изоляторов фаз "С" и "В" на шлейфах от Т-1 к ТТ 110 Т-1 и разрушению РВС 110 Т-1 из-за перенапряжения. 3.4.12.3, Обрыв шлейфа фазы «В» на опоре № 20 по ВЛ 110кВ Сарул - Адык произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате прохождения грозового фронта в районе(дождь, ветер) и длительного срока эксплуатации. 3.4.7.3.5, Причиной невключения с КУ РПВ В 110 Адык на ПС 110 Сарул явилось залипание контактов реле включения-отключения КСТ-1 в шкафу № 29 "защиты ВЛ 110 кВ Сарул - Адык" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, В результате прохождения грозового фронта в районе произошло попадание молнии в ошиновку между Т-1 и ТТ 110 Т-1 на ПС 110кВ Сарул, что привело к повреждению Т-1, разрушению подвесных изоляторов фаз "С" и "В" на шлейфах от Т-1 к ТТ 110 Т-1 и разрушению РВС 110 Т-1 из-за перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на ПС 110 кВ Сарул ТМН-2500/110/10 4.13, Обрыв шлейфа фазы «В» на опоре № 20 по ВЛ 110кВ Сарул - Адык произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате прохождения грозового фронта в районе(дождь, ветер) и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ВЛ 110 кВ Сарул - Адык Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.13, Причиной невключения с КУ РПВ В 110 Адык на ПС 110 Сарул явилось залипание контактов реле включения-отключения КСТ-1 в шкафу № 29 "защиты ВЛ 110 кВ Сарул - Адык" в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: залипание контактов реле включения-отключения на ПС 110 кВ Сарул МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2023-07-25 01:42 | 2023-07-25 09:55
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Черноземельская | 130 | 2023-07-11 13:41 | 2023-07-11 17:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора фазы «В» В 10 Орошение-2 яч.№14 ПС 110кВ Черноземельская произошло вследствие потери изоляционных свойств изоляторов в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение проходного изолятора фазы «В» В 10 Орошение-2 яч.№14 произошло вследствие потери изоляционных свойств изоляторов в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден изолятор ф."В" на ПС 110 кВ Черноземельская ВМПЭ-10-630-20 | 2023-07-11 13:41 | 2023-07-11 17:33
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 132 | 2023-07-09 20:44 | 2023-07-10 02:10 | 3.4.7.3.5, Обрывы проводов в пролете опор №240-241 по ф "В" и в пролете опор№245-246 по ф "С" произошли вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Обрывы проводов в пролете опор №240-241 по ф "В" и в пролете опор№245-246 по ф "С" произошли вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-09 20:44 | 2023-07-10 02:10
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Артезиан-1 | 114 | 2023-06-01 13:33 | 2023-06-01 16:26 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления загрязненной изоляции в ячейке В-10 Т-1 на ПС 35кВ Артезиан-1 произошло снижение изоляционных свойств изолятора с последующим перекрытием по поверхности изолятора. | 4.12, В результате несвоевременного выявления загрязненной изоляции в ячейке В-10 Т-1 на ПС 35кВ Артезиан-1 произошло снижение изоляционных свойств изолятора с последующим перекрытием по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы прожига на изоляторе ф."В" на ПС 35 кВ Артезиан-1 ВМГ-10-630-20 с ПП-67
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская | 107 | 2023-05-16 16:39 | 2023-05-17 21:09 | 3.4.12.2.1, В результате длительного срока эксплуатации в солончаковой почве по ВЛ-110кВ Черноземельская - Комсомольская произошла постепенная коррозия арматуры у основания опоры, что привело к излому опор №5,6 при воздействий порывистого ветра. 3.4.7.3.5, Причиной увеличения времени отключения В 110 Комсомольская на ПС 110 кВ Черноземельская предположительно произошло в результате попадания пыли в трущихся частях механизма отключения и в результате длительного срока эксплуатации, что привело к изменению свойств смазочных материалов в трущихся частях механизма отключения.(Плановое ТО проводилось в августе 2022г. смазкой Циатим-221). 3.4.7.3.5, Запрет АПВ не работал из-за подгорание контактов в выходном промежуточном реле УРОВ, действующих на запрет АПВ присоединений 2 С 110 кВ в результате длительного срока эксплуатации. | 4.6, В результате длительного срока эксплуатации в солончаковой почве по ВЛ-110кВ Черноземельская - Комсомольская произошла постепенная коррозия арматуры у основания опоры, что привело к излому опор №5,6 при воздействий порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора пром.ж/б.ПБ21, излом опоры на ВЛ 110 кВ Черноземельская - Комсомольская Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.2.2, Причиной увеличения времени отключения В 110 Комсомольская на ПС 110 кВ Черноземельская предположительно произошло в результате попадания пыли в трущихся частях механизма отключения и в результате длительного срока эксплуатации, что привело к изменению свойств смазочных материалов в трущихся частях механизма отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: затягивание привода на ПС 110 кВ Черноземельская МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 4.13, Запрет АПВ не работал из-за подгорание контактов в выходном промежуточном реле УРОВ, действующих на запрет АПВ присоединений 2 С 110 кВ в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подгорание контактов в выходном промежуточном реле УРОВ на ПС 110 кВ Черноземельская МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 | 2023-05-16 16:39 | 2023-05-16 17:49
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Адык | 103 | 2023-05-03 09:17 | 2023-05-03 11:03 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материалов проходного изолятора ф."А" и потеря механических прочностей шлейфов ф."А,В,С" на В-10 Орошение от ПС 110кВ Адык. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материалов проходного изолятора ф."А" и потеря механических прочностей шлейфов ф."А,В,С" на В-10 Орошение от ПС 110кВ Адык. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена проходного изолятора ф."А" и шлейфов ф."А,В,С" на ПС 110 кВ Адык ВМПП-10-630-10
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Артезиан-1 | 102 | 2023-05-02 12:35 | 2023-05-02 14:52 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации исчерпан ресурс свойств масла в В10 Ферма-1, В10 Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации исчерпан ресурс свойств масла в В10 Ферма-1, В10 Ферма-2 от ПС 35кВ Артезиан-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена масла на ПС 35 кВ Артезиан-1 ВМГ-10-630-20 с ПП-67, замена масла на ПС 35 кВ Артезиан-1 ВМГ-10-600-20 с ПП-67, замена масла на ПС 35 кВ Артезиан-1 ВМГ-10-600-20 с ПП-67 | 2023-05-02 12:35 | 2023-05-02 14:52
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 88 | 2023-04-15 13:39 | 2023-04-15 17:26 | 3.4.12.2.1, В результате длительных нагрузок произошел излом жил провода с последующим его обрывом | 4.13, В результате длительных нагрузок произошел излом жил провода с последующим его обрывом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 2023-04-15 13:39 | 2023-04-15 17:26
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 93 | 2023-04-11 16:03 | 2023-04-11 16:10 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошел наброс постороннего предмета | 4.12, В результате ветровых нагрузок произошел наброс постороннего предмета с последующим нарушением изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган ВЛ 35 кВ Черноземельская - Зултурган | 2023-04-11 16:03 | 2023-04-11 16:10
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 89 | 2023-04-11 11:03 | 2023-04-11 11:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110кВ Л-139 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка продуктами горения (сажа) вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21. | 4.9.23, По ВЛ-110кВ Л-139 в пролете опор №20-21 обнаружено перекрытие воздушного промежутка продуктами горения (сажа). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сажа на проводах на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2023-04-11 11:03 | 2023-04-11 11:17
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык | 61 | 2023-03-27 05:03 | 2023-03-27 05:03 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц произошло гнездование птиц на опоре №100 ВЛ 110кВ НПС-2 - Адык, что привело к пробою воздушного промежутка между проводом и гирляндой изоляторов ф."С". | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц произошло гнездование птиц на опоре №100 ВЛ 110кВ НПС-2 - Адык, что привело к пробою воздушного промежутка между проводом и гирляндой изоляторов ф."С" с последующим образованием эл.дуги и разрушением 1 изолятора из 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор из 9 ф."С" на ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 52 | 2023-03-10 16:13 | 2023-03-10 16:13 | 3.4.10.2, на опоре № 204 (ж/б, анкерная) следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф. А, разрушен 1 изолятор в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц на опоре № 204 (ж/б, анкерная) произошло падение элементов гнезда, что привело к пробою воздушного промежутка с последующим образованием эл.дуги по ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."А" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Артезиан-2 | 45 | 2023-02-22 15:35 | 2023-02-23 20:26 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с на ПС 110кВ Артезиан-2 произошел срыв крепления ВЧЗ ВЛ 110 кВ Кочубей фаза "А". | 4.4.4, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с на ПС 110кВ Артезиан-2 произошел срыв крепления ВЧЗ ВЛ 110 кВ Кочубей фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крепления ВЧЗ на ПС 110 кВ Артезиан-2 ВЧ заградительВЗ-600-0,25с ЭН-0,25 ф "В"
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита | 49 | 2023-02-22 13:44 | 2023-02-22 14:33 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита на опоре № 233 участка совместного подвеса проводов с ВЛ 110 кВ Каспийская-2 - Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита обнаружены следы электродугового перекрытия между гирляндой изоляторов ф. В и траверсой опоры в результате длительных воздействий ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. | 4.16, В результате длительного срока эксплуатации и воздействий атмосферных явлений произошло снижение механической прочности шлейфа между проводом ф."В" и траверсой опоры №233, что при порыве ветра до 25 м/с приблизился на недопустимое расстояние до гирлянды изоляторов с последующим образованием эл.дуги и их перекрытием по поврехности изоляторов ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия между гирляндой изоляторов ф. В и траверсой опоры на ВЛ 110 кВ Лиман – Джильгита Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | 2023-02-22 13:44 | 2023-02-22 14:05
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык | 44 | 2023-02-22 13:14 | 2023-02-23 10:24 | 3.4.12.2.1, В результате длительный воздействий ветровых нагрузок по ВЛ 110кВ Сарул - Адык произошел обрыв шлейфа ф."А" на оп. №20 (4,1 км от ПС 110 кВ Сарул). | 4.13, По ВЛ 110кВ Сарул - Адык обрыв шлейфа ф."А" на оп. №20 (4,1 км от ПС 110 кВ Сарул). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."А". на ВЛ 110 кВ Сарул - Адык Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Артезиан-2 - Джильгита (Л-181) | 31 | 2023-02-14 12:01 | 2023-02-14 20:39 | 3.4.7.3.1, На ПС 110 кВ Артезиан-2 обрыв шлейфа фазы "В" от ВЧЗ ВЛ 110 кВ Артезиан-2 - Джильгита (Л-181) произошло в результате несвоевременного выявления раннего расплетения жил провода, предположительно в результате раннего КЗ, что привело к оплавлению жил. | 4.13, На ПС 110 кВ Артезиан-2 обрыв шлейфа фазы "В" от ВЧЗ ВЛ 110 кВ Артезиан-2 - Джильгита (Л-181) произошло в результате несвоевременного выявления раннего расплетения жил провода, предположительно в результате раннего КЗ, что привело к оплавлению жил. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Артезиан-2 ВЧ загр. ВЗ-600-0,25 с ЭН-600-50 ф "В" | 2023-02-14 12:01 | 2023-02-14 13:38
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 29 | 2023-02-09 22:40 | 2023-02-09 22:40 | 3.4.10.2, По ВЛ-110кВ Лиман - Каспийская-2 следы электродугового перекрытия между гирляндой изоляторов ф. С и траверсой ф. С на опоре № 21 вследствие жизнедеятельности птиц, разрушен 1 изолятор 8. | 4.11, По ВЛ-110кВ Лиман - Каспийская-2 следы электродугового перекрытия между гирляндой изоляторов ф. "С" и траверсой ф. "С" на опоре № 21 вследствие жизнедеятельности птиц, разрушен 1 изолятор 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор ф."С" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык | 24 | 2023-02-03 22:42 | 2023-02-03 23:39 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры в виде сырости и загрязненной изоляции на опоре №23 ф.В разрушился 1 (нижний) из 8 изоляторов. | 4.11, В результате перепада температуры в виде сырости и загрязненной изоляции образовалась эл.дуга на гирлянду изоляторов ф."В" опоры №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен 1 изолятор на ВЛ 110 кВ НПС-2 - Адык Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 | 23 | 2023-02-02 22:21 | 2023-02-02 22:21 | 3.4.10.2, На опоре №187 при порывах ветров произошло падение элементов гнезда из остатков гнезд на траверсу и подвесной зажим провода верхнего изолятора по ф."С" | 4.12, На опоре №187 при порывах ветров произошло падение элементов гнезда из остатков гнезд на траверсу и подвесной зажим провода верхнего изолятора по ф."С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожега ф."С" на ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Джильгита ПС 110 кВ Джильгита ПС 110 кВ Джильгита | 20 | 2023-02-01 07:47 | 2023-02-03 10:24 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры и длительного срока эксплуатации образовались трещины на внутренней поверхности фарфора в узлах армировки покрышек с последующим изломом и падением верхней части полюса колонки ф."А". 3.4.12.5.2, В результате перепадов температуры окружающего воздуха в виде сырости произошло окисление контактов реле РКВ (реле контроля включения). | 4.1.5, В результате перепада температуры и длительного срока эксплуатации образовались трещины на внутренней поверхности фарфора в узлах армировки покрышек с последующим изломом и падением верхней части полюса колонки ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом верхней части колонки полюса ф."А" на ПС 110 кВ Джильгита ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.13, В результате перепадов температуры окружающего воздуха в виде сырости произошло окисление контактов реле РКВ (реле контроля включения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление блок-контактов на ПС 110 кВ Джильгита ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Черноземельская ПС 110 кВ Черноземельская ПС 110 кВ Черноземельская | 19 | 2023-01-31 04:12 | 2023-02-01 02:57 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры окружающего воздуха и загрязненой изоляции произошел пробой воздушного промежутка на РТН-1 и РТН-2 В-110 Т-2 с последующим образованием эл.дуги и перекрытием по фарфоровой изоляции РТН-1 и РТН-2. 3.4.7.3.5, В шкафу ШОВ-110 выявлена неисправность кулачкового переключателя SA10 «Запрет АПВ от ДЗШ» - сломался пластиковый кулачок, переключающий контакты в положение «Работа» и положение «Вывод» на запрет АПВ от ДЗШ в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.5, В результате перепада температуры окружающего воздуха и загрязненой изоляции произошел пробой воздушного промежутка на РТН-1 и РТН-2 В-110 Т-2 с последующим образованием эл.дуги и перекрытием по фарфоровой изоляции РТН-1 и РТН-2 с нарушением структуры изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ф."С" на ПС 110 кВ Черноземельская РНДЗ-2-110/1000, разрушение ф."В" на ПС 110 кВ Черноземельская РНДЗ-2-110/1000 4.2.1, В шкафу ШОВ-110 выявлена неисправность кулачкового переключателя SA10 «Запрет АПВ от ДЗШ» - сломался пластиковый кулачок, переключающий контакты в положение «Работа» и положение «Вывод» на запрет АПВ от ДЗШ в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сломан пластиковый кулачок, переключающий контакты в положение "Работа" на ПС 110 кВ Черноземельская МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 | 2023-01-31 04:12 | 2023-01-31 09:54
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская | 17 | 2023-01-19 09:46 | 2023-01-20 17:12 | 3.4.12.2.1, повреждение (излом) деревянных П-образных опор №72, №176 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.14, повреждение (излом) деревянных П-образных опор №72, №176 произошло в результате длительных воздействий ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1, излом опоры на ВЛ 35 кВ Комсомольская - Артезиан-2 с отпайкой на ПС Кумская Опора пром.дер.ПД35-1
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Каспийские ЭС ПО Каспийские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Артезиан-1 | 9 | 2023-01-11 12:15 | 2023-01-11 16:17 | 3.4.7.3.5, На ПС 35кВ Артезиан-1 пробой изоляции на проходном изоляторе фаза "В" в яч.№7 КРУН КРН-III-10 произошел в результате длительного срока эксплуатации (старение изоляции). | 4.12, На ПС 35кВ Артезиан-1 пробой изоляции на проходном изоляторе фаза "В" в яч.№7 КРУН КРН-III-10 произошел в результате длительного срока эксплуатации (старение изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ф."В". на ПС 35 кВ Артезиан-1 Ячейка КРУН КРН-III-10 | 2023-01-11 12:15 | 2023-01-11 16:17
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты | 177 | 2023-10-06 07:01 | 2023-10-06 18:12 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязненной изоляции на опоре №206 по ВЛ 110кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты. | 4.12, В результате загрязнения изоляции на опоре №206 и утренней росы, что привело к увлажнению грязи на изоляторах, произошло возникновение утечки тока с последующим горением и тлением траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы и стойки на ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты Опора пром. дер. ПД110-1 | 2023-10-06 07:01 | 2023-10-06 07:46
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) | 174 | 2023-08-27 04:46 | 2023-08-27 04:46 | 3.4.10.2, ВЛ 110 кВ. Никольская-Цаган Аман опора №145 на верхней траверсе фаза-В дефектный битый изолятор №3 со следами термического воздействия дуги. Под опорой находится предмет в виде металлической проволоки со следами термических ожогов, результат жизнидеятельность птиц. | 4.11, ВЛ 110 кВ. Никольская-Цаган Аман. Опора №145 в результате жизнидеятельности птиц произошло падение постороннего предмета в виде металлической проволоки, что и привело к перекрытию между траверсой и проводом по фазе-В где и привело к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор на ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты | 171 | 2023-08-09 18:11 | 2023-08-09 19:11 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ.Цаган Толга-Малые Дербеты в результате попадание молнии что привело к перекрытию воздушного промежутка по поверхности изолятора. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ.Цаган Толга-Малые Дербеты в результате перекрытие по фазе-С между токопроводом и металлической траверсой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2023-08-09 18:11 | 2023-08-09 19:11
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская | 170 | 2023-08-09 11:13 | 2023-08-09 21:00 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ.Заветинская-Советская произошло в следствии удара молнии . | 4.11, В результате удара молнии произоло повреждение одного изолятора по фазе-В на опоре №137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 110 кВ Заветинская - Советская Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Цаган-Толга | 168 | 2023-08-03 05:20 | 2023-08-03 18:05 | 3.4.10.2, В результате отсутствия отпугивающих устройств для птиц на ПС 110кВ Цаган-Толга произошло попадание птицы на шинный мост 10кВ Т-1. | 4.11, В результате попадания птицы на шинный мост 10кВ Т-1 произошел пробой с образованием эл.дуги и разрушением 3 проходных изоляторов ввода 10кВ Т-1 и одного опорного изолятора шинного моста Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушены 3 изолятора ф."А,В,С" на ПС 110 кВ Цаган-Толга ИПУ-10/630-7,5 МУХЛ1 ф "А", разрушен изолятор опорный ф."В" на ПС 110 кВ Цаган-Толга ИОС-35-500УХЛ1 ф "В" | 2023-08-03 05:20 | 2023-08-03 06:10
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 161 | 2023-07-28 18:52 | 2023-07-28 19:48 | 3.4.12.2.1, В результате прохождения пыльной бури в районе, загрязнились изоляторы на опоре №42, что привело к снижению изоляционных свойств изоляторов. | 4.11, В результате прохождения пыльной бури в районе, загрязнились изоляторы на опоре №42, что привело к снижению изоляционных свойств изоляторов с последующим пробоем по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2023-07-28 18:52 | 2023-07-28 19:48
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС | 154 | 2023-07-21 23:20 | 2023-07-25 16:12 | 3.4.12.5.2, На опоре №185 (промежуточная, ж/б, грозотрос имеется)видны следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов ф.С. 38,8 км от ПС 220 кВ Большой Царын-1 в результате перепада температуры окружающего воздуха(ветер, дождь) и загрязненной изоляции. 3.4.7.3.5, В результате износа (старения)заклинивание включающего механизма привода В 110 Б.Царын на ПС 110кВ Малые Дербеты произошло перегорание включающей катушки. | 4.12, На опоре №185 (промежуточная, ж/б, грозотрос имеется)видны следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов ф.С. 38,8 км от ПС 220 кВ Большой Царын-1 в результате перепада температуры окружающего воздуха(ветер, дождь) и загрязненной изоляции, что привело к пробою изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."С" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Малые Дербеты с отпайкой на Малодербетовскую СЭС Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.13, В результате заклинивания включающего механизма привода В 110 Б.Царын на ПС 110кВ Малые Дербеты произошла длительная подача напряжения на включающую катушку, что привело к ее нагреву с последующим перегоранием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание включающей катушки привода выключателя на ПС 110 кВ Малые Дербеты МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2023-07-21 23:30 | 2023-07-21 23:51
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Цаган-Нур - Хошеутовская | 149 | 2023-07-13 22:05 | 2023-07-14 03:40 | 3.4.12.2.1, излом стоек анкерной деревянной опоры № 157 (тип УП-20-2Д) в результате длительных воздействии ветровых нагрузок. | 4.14, излом стоек анкерной деревянной опоры № 157 (тип УП-20-2Д) в результате длительных воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек на ВЛ 35 кВ Цаган-Нур - Хошеутовская Опора анк. дер. УПВ-1 | 2023-07-13 22:05 | 2023-07-14 03:40
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | СДТУ ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Малые Дербеты ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты | 148 | 2023-07-11 18:28 | 2023-07-13 18:20 | 3.4.12.3, В результате грозовых перенапряжений и осадков предположительно произошел удар молнии в промежуточную деревянную опору №63 вследствие чего загорелась опора. 3.4.7.3.5, В результате износа (старения)заклинивание отключающего механизма привода произошло перегорание отключающей катушки. | 4.9.15, Вследствие предположительного удара молнии в деревянную промежуточную опору №63 и осадков по ВЛ 110кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты произошло возгорание опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной опоры на ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты Опора пром. дер. ПД110-1 4.13, В результате заклинивания отключающего механизма привода выключателя произошла длительная подача напряжения на отключающую катушку, что привело к ее нагреву с последующим перегоранием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена катушка отключения выключателя на ПС 110 кВ Малые Дербеты МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2023-07-11 18:28 | 2023-07-11 22:24
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход | 150 | 2023-07-11 18:23 | 2023-07-11 19:48 | 3.4.12.5.2, В результате сильной пылевой бури и грозы произошло загрязнение подвесных изоляторов в результате чего привело к пробою по поверхности изоляторов ф."А" промежуточной ж/б опоры №131. | 4.11, В результате сильной пылевой бури произошло загрязнение подвесных изоляторов в результате чего привело к пробою по поверхности изоляторов ф."А" промежуточной ж/б опоры №131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия ф."А" на ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Солодники с отпайкой на ПС Восход Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2023-07-11 18:23 | 2023-07-11 19:48
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Малые Дербеты | 109 | 2023-05-19 18:25 | 2023-05-20 12:23 | 3.4.7.3.5, При переключениях по вводу в работу В 110 Б.Царын-1 не включился в результате неисправности механизма включения привода В 110 Б.Царын-1 на ПС 110кВ Малые Дербеты из-за длительного срока эксплуатации. | 4.14, При переключениях по вводу в работу В 110 Б.Царын-1 не включился в результате неисправности(перекос механической части) механизма включения привода В 110 Б.Царын-1 на ПС 110кВ Малые Дербеты из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность привода на ПС 110 кВ Малые Дербеты МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Барун - Ковыльная | 103 | 2023-05-01 03:58 | 2023-05-01 04:37 | 3.4.10.2, В результате гнездования птиц на опоре №17 произошло падение металлической проволоки на провод ф."В" и траверсу, что привело к пробою воздушного промежутка между ними с последующим их перекрытием по поверхности. | 4.17.4, В результате гнездования птиц на опоре №17 произошло падение металлической проволоки на провод ф."В" и траверсу, что привело к пробою воздушного промежутка между ними с последующим их перекрытием по поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия по ф."В" между траверсой опоры и проводом на ВЛ 110 кВ Барун - Ковыльная Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | 2023-05-01 03:58 | 2023-05-01 04:03
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Цаган-Аман | 102 | 2023-05-01 00:10 | 2023-05-01 17:31 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошло снижение свойств структуры материала с последующим обрывом шлейфа фазы "В" на ВЧЗ 110 кВ Никольская на ПС 110 кВ Цаган-Аман. | 4.13, Обрыв шлейфа фазы "В" на ВЧЗ 110 кВ Никольская на ПС 110 кВ Цаган-Аман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."В" на ПС 110 кВ Цаган-Аман ВЧ заградитель ВЗ-600-0,25 с ЭН-0,25 фВ | 2023-05-01 00:10 | 2023-05-01 01:50
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) | 99 | 2023-04-25 11:15 | 2023-04-25 11:15 | 3.4.10.2, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф.""В" опоры №70 произошло падение веток и проволоки из гнезда птиц на провод ф."В". | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц на траверсе ф.""В" опоры №70 произошло падение веток и проволоки из гнезда птиц на провод ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводе и траверсе ф."В" на ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724) | 95 | 2023-04-18 04:02 | 2023-04-18 04:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ. Никольская-Цаган Аман произошло в результате жизнедеятельности птиц | 4.11, отключение ВЛ 110 кВ. Никольская-Цаган Аман произошло в результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие на опоре №197 что привело к разрушения изоляции по фазе-В 1 из 9, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден изолятор на ВЛ 110 кВ. Никольская-Цаган Аман ВЛ 110 кВ. Никольская-Цаган Аман
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур | 90 | 2023-04-15 09:08 | 2023-04-16 18:03 | 3.4.12.2.1, В результате сильных воздействий ветровых нагрузок и осадков в виде дождя произошло возгорание анкерной деревянной опоры №155 из-за токов утечки и излом у основания промежуточной деревянной опоры №154 . | 4.14, По ВЛ 35 кВ Иджил-Цаган Нур произошло возгорание анкерной деревянной опоры №155 типа УАПВ-4 из-за токов утечки по изоляции с повреждение траверсы, стоек и раскосов и излом у основания деревянной опоры №154 типа ПД35-1 в результате ветровых нагрузок и тяжения проводов после разрушения соседней анкерной опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена у основания опора на ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур Опора пром.дер.ПД35-1, повреждена у основания опора на ВЛ 35 кВ Иджил - Цаган-Нур Опора анк. дер. УАПВ-4
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень | 88 | 2023-04-14 21:12 | 2023-04-15 20:05 | 3.4.12.2.1, По ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень в результате сильных воздействий ветровых нагрузок повреждена П-образная опора №50, обрыв проводов ф."В,С" в пролете опор №49-51, ф."С" в пролете опор №41-42 и ф."В" в пролете опор №8-9. | 4.13, По ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень обрыв проводов ф."В,С" в пролете опор №49-51, ф."С" в пролете опор №41-42 и ф."В" в пролете опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."В" на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Пролет:3*АС 70/11, обрыв провода ф."С" на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Пролет:3*АС 70/11, обрыв провода ф."В,С" на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Пролет:3*АС 70/11, обрыв провода ф."В,С" на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Пролет:3*АС 70/11 4.14, По ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень повреждена П-образная опора №50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена опора на ВЛ 35 кВ Советская - Цаган-Толга с отпайкой на ПС Аршань Зельмень Опора пром.дер.ПД35-1
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Цаган-Нур - Хошеутовская | 61 | 2023-03-27 15:17 | 2023-03-27 18:07 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошло повреждение деревянной траверсы опоры №7 по ВЛ-35кВ Цаган Нур - Хошеутовская. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение структуры деревянной траверсы опоры №7 с последующим повреждением и изломом траверсы опоры №7 по ВЛ-35кВ Цаган Нур - Хошеутовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 35 кВ Цаган-Нур - Хошеутовская Опора пром.дер.ПД35-1 | 2023-03-27 15:17 | 2023-03-27 18:07
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская | 59 | 2023-03-22 08:32 | 2023-03-23 10:44 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности проводов. | 4.13, По ВЛ-35кВ Пимено Черни-Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская обрыв проводов ф.А в пролете опор №219-220, №228-229. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская Пролет: 3*АС-35/6,2, обрыв провода ф."А" на ВЛ 35 кВ Пимено-Черни - Сарпинская с отпайкой на ПС Шарнутовская Пролет: 3*АС-35/6,2
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты | 33 | 2023-02-12 16:38 | 2023-02-13 18:26 | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры окружающего воздуха произошел пробой воздушного промежутка между проводом ф."В" и траверсой опоры №177. | 4.11, В результате перепада температуры окружающего воздуха произошел пробой воздушного промежутка между проводом ф."В" и траверсой опоры №177 с последующим образованием эл.дуги и повреждением траверсы и стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 110 кВ Цаган-Толга - Малые Дербеты Опора пром. дер. ПД110-1 | 2023-02-12 16:38 | 2023-02-12 17:02
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС ПО Сарпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Советская - Бургустинская | 26 | 2023-02-03 02:22 | 2023-02-03 14:23 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации произошел износ механизма катушки включения выключателя с последующей разрегулировки привода выключателя. 3.4.10.2, По ВЛ-110кВ Советская - Бургустинская под опорой № 88/49 металлическая проволока со следами ожогов, так же видны следы ожогов на проводе и траверсе ф"А" в результате жизнедеятельности птиц на опоре. | 4.2.1, В результате длительного срока эксплуатации произошел износ механизма катушки включения выключателя с последующей разрегулировки привода выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена катушка включения на ПС 110 кВ Советская МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 4.17.4, По ВЛ-110кВ Ергенинская - Бургустинская под опорой № 88/49 металлическая проволока со следами ожогов, так же видны следы ожогов на проводе и траверсе ф"А" в результате жизнедеятельности птиц на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы ожогов ф."А" на ВЛ-110кВ Ергенинская - Бургустинская опор №88/49 | 2023-02-03 02:22 | 2023-02-03 08:08
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ кВ №7/40 Скважина по ВЛ 10 кВ №7 Листичка ПС 35 кВ Обильное | 319 | 2023-12-29 10:16 | 2023-12-29 13:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ кВ №7/40 Скважина по ВЛ 10 кВ №7 Листичка ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 16/2,7 | 2023-12-29 10:16 | 2023-12-29 13:12
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 316 | 2023-12-28 15:00 | 2023-12-28 19:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-28 15:00 | 2023-12-28 19:05
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 315 | 2023-12-28 13:08 | 2023-12-28 17:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 Садовое от ПС-110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП №8/160 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 Садовое от ПС-110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП №8/160 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: абон.КТП 8/160 кВА на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-28 13:08 | 2023-12-28 17:12
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА Манцаев по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 314 | 2023-12-28 13:06 | 2023-12-28 14:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА Манцаев по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-28 13:06 | 2023-12-28 14:33
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская | 310 | 2023-12-27 09:04 | 2023-12-27 11:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/315 кВА Центральная усадьба по ВЛ-10 кВ №7 Центральная Усадьба от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:4*А 25 | 2023-12-27 09:04 | 2023-12-27 11:29
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №15 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Кануковская | 286 | 2023-12-12 10:09 | 2023-12-12 12:40 | 3.4.10.1, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №6/25 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ животного. | 4.12, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №6/25 кВА произошло в результате воздействия на ЭУ животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ, фаз-А,В на КТП №6/25 кВА на КТП-10/0,4 кВ №6/25 кВА Госпруд по ВЛ 10кВ №15 Жив точки от ПС 35 кВ Кануковская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2023-12-12 10:09 | 2023-12-12 12:40
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 284 | 2023-12-12 09:48 | 2023-12-12 15:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №7/100 кВА Село по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-12 09:48 | 2023-12-12 15:20
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 281 | 2023-12-05 15:30 | 2023-12-05 16:54 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-05 15:30 | 2023-12-05 16:54
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 278 | 2023-12-05 09:56 | 2023-12-05 10:29 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №1/160 кВА Молодёжная по ВЛ 10кВ №4 Аршань-Зельмень от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-05 09:56 | 2023-12-05 10:29
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное | 276 | 2023-12-05 09:10 | 2023-12-05 12:04 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №1 Обильное от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-05 09:10 | 2023-12-05 12:04
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Каменный карьер по ВЛ-10 кВ кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное | 275 | 2023-12-04 10:27 | 2023-12-04 15:34 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №3/100 кВА Каменный карьер по ВЛ-10 кВ кВ №8 Орошение от ПС 35 кВ Обильное Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-12-04 10:27 | 2023-12-04 15:34
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №14/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 274 | 2023-12-04 09:42 | 2023-12-04 11:31 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №14/250 кВА Мичурина по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-12-04 09:42 | 2023-12-04 11:31
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА Трофимова по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 270 | 2023-12-02 13:12 | 2023-12-02 16:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА Трофимова по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:2*АС 25/4,2 | 2023-12-02 13:12 | 2023-12-02 16:05
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 240 | 2023-11-24 14:26 | 2023-11-24 15:36 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-24 14:26 | 2023-11-24 15:36
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская | 239 | 2023-11-24 13:15 | 2023-11-24 14:39 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «С» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от КТП 10/0,4 кВ №5/100 кВА Насосная по ВЛ-10 кВ № 8 Центральная усадьба ПС 35 кВ Уманцевская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-24 13:15 | 2023-11-24 14:39
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | Фид. 1 от КТП №3 ВЛ №10 Поселок ПС Кировская | 238 | 2023-11-24 10:47 | 2023-11-24 12:32 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Фид. 1 от КТП №3 ВЛ №10 Поселок ПС Кировская Пролет:2*А 25 | 2023-11-24 10:47 | 2023-11-24 12:32
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 237 | 2023-11-24 10:02 | 2023-11-24 13:46 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-24 10:02 | 2023-11-24 13:46
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 235 | 2023-11-24 09:54 | 2023-11-24 11:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №23/160 кВА жилой сектор Гигант по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-24 09:54 | 2023-11-24 11:28
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 232 | 2023-11-22 11:27 | 2023-11-22 11:33 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 11:27 | 2023-11-22 11:33
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 224 | 2023-11-21 11:05 | 2023-11-21 11:11 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-21 11:05 | 2023-11-21 11:11
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 223 | 2023-11-21 11:01 | 2023-11-21 11:06 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АПС-35 | 2023-11-21 11:01 | 2023-11-21 11:06
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 221 | 2023-11-20 10:18 | 2023-11-20 12:06 | 3.4.10.2, Повреждены проходные изоляторы фазы "А,В,С" на КТП №2/25 кВА по ВЛ-10кВ Батр от ПС 35 кВ А-Зельмень в результате воздействия на ЭУ птиц. | 4.11, Вследствии чрезмерного попадания продуктов жизнедеятельности птиц на КТП №2/25 кВА произошел пробой воздушного промежутка, что привело к образованию эл.дуги по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены изоляторы на КТП-10/0,4 кВ №2/25 кВА Трофимова по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2023-11-20 10:18 | 2023-11-20 12:06
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 212 | 2023-11-12 11:15 | 2023-11-12 14:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №18/10 кВА "СКЗ". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №18/10 кВА "СКЗ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: абон.КТП 18/10 на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-12 11:15 | 2023-11-12 14:06
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 205 | 2023-10-23 10:39 | 2023-10-23 15:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 5Жив.точки от ПС-110 кВ Кировская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/63. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 5Жив.точки от ПС-110 кВ Кировскаяпроизошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №3/40. на ВЛ-10 кВ № 5Жив.точки от ПС-110 кВ Кировская ВЛ-10 кВ № 5Жив.точки от ПС-110 кВ Кировская | 2023-10-23 10:39 | 2023-10-23 15:03
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 203 | 2023-10-21 20:52 | 2023-10-21 22:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-10-21 20:52 | 2023-10-21 22:01
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 201 | 2023-10-17 08:45 | 2023-10-17 09:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора А10-1 | 2023-10-17 08:45 | 2023-10-17 09:50
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №26/250 кВА Детский комбинат № 3 по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 194 | 2023-10-09 11:08 | 2023-10-09 11:48 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №26/250 кВА Детский комбинат № 3 по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2023-10-09 11:08 | 2023-10-09 11:48
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 187 | 2023-10-09 09:18 | 2023-10-09 10:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №18/10 СКЗ. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №18/10 кВА СКЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абон.КТП на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3 АС 35/6,2 | 2023-10-09 09:18 | 2023-10-09 10:40
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 182 | 2023-10-08 16:15 | 2023-10-08 16:22 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-08 16:15 | 2023-10-08 16:22
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 180 | 2023-10-08 15:08 | 2023-10-08 18:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» на опоре № 47 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ Шин №1 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-08 15:08 | 2023-10-08 18:28
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 178 | 2023-10-08 14:50 | 2023-10-08 18:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «А» на опоре № 376 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Опора П10-1 | 2023-10-08 14:50 | 2023-10-08 18:46
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 176 | 2023-10-08 13:23 | 2023-10-08 14:12 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Кочубеев по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-10-08 13:23 | 2023-10-08 14:12
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 169 | 2023-08-13 19:30 | 2023-08-13 21:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/100. | 4.16, Отключение ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская Пролет опора №48-№ 49 | 2023-08-13 19:30 | 2023-08-13 21:15
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 163 | 2023-08-04 09:25 | 2023-08-04 11:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/40 кВА Перекоп. | 4.16, Отключение ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/40 кВА Перекоп. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень опоры № 170-171 | 2023-08-04 09:25 | 2023-08-04 11:39
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное | 158 | 2023-07-31 12:06 | 2023-07-31 14:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 76 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 Годжур от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1 | 2023-07-31 12:06 | 2023-07-31 14:23
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 | 152 | 2023-07-26 08:40 | 2023-07-26 13:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 326 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №1 Бригада 1,2 от ПС 110 кВ Садовое-1 Опора А10-1Д | 2023-07-26 08:40 | 2023-07-26 13:15
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская | 141 | 2023-07-12 13:21 | 2023-07-12 18:24 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №9 Связь с ПС Обильное от ПС 110 кВ Кировская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-07-12 13:21 | 2023-07-12 18:24
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 140 | 2023-07-12 13:02 | 2023-07-12 14:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/63. | 4.16, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №3/63ВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение абон.КТП на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-12 13:02 | 2023-07-12 14:51
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 138 | 2023-07-07 14:57 | 2023-07-07 16:21 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-4 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-07-07 14:57 | 2023-07-07 16:21
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 128 | 2023-06-27 15:20 | 2023-06-27 15:46 | 3.4.7.3.5, Разрушение разрядника на КТП № 21/10 кВА от ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействия ветровых и гололедных нагрузок. | 4.16, Перекрытие в в/в шкафу КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП и воздействии ветровых и гололедных нагрузок, что привело к разрушению уплотнителей и деформации дверей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 КТП №21/10 кВА Соленый | 2023-06-27 15:20 | 2023-06-27 15:46
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская | 127 | 2023-06-27 09:17 | 2023-06-27 12:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 3/63 кВА Баранник. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская произошло в результате повреждения на абонентском КТП 3/63 кВА Баранник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абоненском КТП на ВЛ-10 кВ №5 Животноводческие точки от ПС 110 кВ Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-27 09:17 | 2023-06-27 12:14
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 124 | 2023-06-21 09:20 | 2023-06-21 09:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 227 -228 по ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 227 -228 по ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-21 09:20 | 2023-06-21 09:25
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба от ПС 35 кВ Шарнутовская | 123 | 2023-06-19 09:20 | 2023-06-19 11:16 | 3.4.10.2, перекрытие в высоковольтном шкафу на КТП № 8/160 кВА и повреждены плавкие вставки в результате проникновения птицы. | 4.12, перекрытие в высоковольтном шкафу на КТП № 8/160 кВА и повреждены плавкие вставки в результате проникновения птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на КТП-10/0,4 кВ №8/160 кВА Котельная по ВЛ-10 кВ №1 Центральная усадьба отПС 35 кВ Шарнутовская Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | 2023-06-19 09:20 | 2023-06-19 11:16
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 118 | 2023-06-13 13:25 | 2023-06-13 19:57 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие животным на КТП-10/0,4 кВ №21/10 кВА Кануковская по ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2023-06-13 13:25 | 2023-06-13 19:57
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 112 | 2023-05-25 09:25 | 2023-05-25 10:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 1/100 кВА Хоз нужды. | 4.16, Отключение ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП 1/100 кВА Хоз.нужды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение абонентского КТП на ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-25 09:25 | 2023-05-25 10:50
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская | 97 | 2023-04-20 08:46 | 2023-04-20 09:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате по-вреждения на абонентском КТП № 6/630 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате по-вреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ №6/630 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ №2 Кормоцех от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-20 08:46 | 2023-04-20 09:17
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 89 | 2023-04-16 09:18 | 2023-04-16 16:52 | 3.4.12.2.1, Излом опор № 23, № 219 и опора №281 по ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, Излом опор № 23, № 219 и опора №281 по ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор на ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-9ДБ, Излом опор на ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-1, Излом опор на ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное Опора П10-9ДБ | 2023-04-16 09:18 | 2023-04-16 16:52
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 82 | 2023-04-15 09:36 | 2023-04-15 16:58 | 3.4.12.2.1, Излом опор по отпайке 1 опора № 89 и опора №17 по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.14, Излом опор по отпайке 1 опора № 89 и опора №17 по ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ, Излом опоры на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Опора П10-9ДБ | 2023-04-15 09:36 | 2023-04-15 16:58
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская | 84 | 2023-04-14 14:51 | 2023-04-14 14:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 17 -18 по ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 17 -18 по ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 14:51 | 2023-04-14 14:54
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 83 | 2023-04-14 14:41 | 2023-04-14 18:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 510/40 кВА Церенов. | 4.16, Отключение ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень произошло в результате по-вреждения на абонентском КТП 10/40 кВА Церенов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ 10кВ А.Зельмень №4 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 14:41 | 2023-04-14 18:20
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 79 | 2023-04-14 14:11 | 2023-04-14 15:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 18/10 кВА СКЗ. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате по-вреждения на абонентском КТП 18/10 кВА СКЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3 АС 35/6,2 | 2023-04-14 14:11 | 2023-04-14 15:40
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 | 78 | 2023-04-14 10:24 | 2023-04-14 10:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 13 -14 по ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 13 -14 по ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ №4 Водозабор от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 10:24 | 2023-04-14 10:31
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 77 | 2023-04-14 10:10 | 2023-04-14 10:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9 -10 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9 -10 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 10:10 | 2023-04-14 10:16
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская | 75 | 2023-04-14 09:42 | 2023-04-14 14:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 9/10 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате по-вреждения на абонентском КТП 18/10 кВА СКЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ №4 Ферма № 1 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:2*АС 35/6,2 | 2023-04-14 09:42 | 2023-04-14 14:37
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 73 | 2023-04-14 07:17 | 2023-04-14 14:34 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 7/10 кВА Шин- Цар из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП 7/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение абонентского ТП на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 07:17 | 2023-04-14 14:34
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 | 72 | 2023-04-14 06:52 | 2023-04-14 07:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7 -8 по ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7 -8 по ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10кВ №6 Садовое от ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 06:52 | 2023-04-14 07:04
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №6 Живточки от ПС 35 кВ Обильное | 65 | 2023-03-31 08:50 | 2023-03-31 13:01 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП-10/0,4 кВ №4/63 кВА Конеферма по ВЛ-10 кВ кВ №6 Животноводческие точки от ПС 35 кВ Обильное ИОС-10-500 УХЛ | 2023-03-31 08:50 | 2023-03-31 13:01
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное | 68 | 2023-03-30 11:33 | 2023-03-30 11:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 11 -12 по ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 11 -12 по ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ №7 Листичка от ПС 35 кВ Обильное Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 11:33 | 2023-03-30 11:38
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 67 | 2023-03-30 11:12 | 2023-03-30 11:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 7 -8 по ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7 -8 по ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-30 11:12 | 2023-03-30 11:17
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 54 | 2023-03-09 11:54 | 2023-03-09 11:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3 -4 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 3 -4 по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов на ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:3*АС 35/6,2
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 48 | 2023-03-01 10:53 | 2023-03-01 13:11 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП-10/0,4 кВ №14/100 кВА Родык по ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская ИОС-10-500 УХЛ | 2023-03-01 10:53 | 2023-03-01 13:11
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская | 38 | 2023-02-21 19:10 | 2023-02-21 19:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ №5 Кенкря от ПС 35 кВ Кануковская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-21 19:10 | 2023-02-21 19:14
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 36 | 2023-02-21 17:33 | 2023-02-21 20:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском КТП 18/10 кВА СКЗ. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском КТП 18/10 кВА СКЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абоненском КТП на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3 АС 35/6,2 | 2023-02-21 17:33 | 2023-02-21 20:05
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская | 35 | 2023-02-19 11:36 | 2023-02-19 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 7/25 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 7/25 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Абонентское КТП на ВЛ-10 кВ №1 Ферма № 3 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-19 11:36 | 2023-02-19 16:00
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 | 25 | 2023-02-08 08:10 | 2023-02-08 10:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации поврежден ПН-0,4 кВ фазы «В» на КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка. | 4.2.1, Механический износ ПН-0,4 кВ фазы «В» произошел вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден ПН-0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ фидер-2 от КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка по ВЛ-10 № 3 х. Коробкин ПС 110 кВ Садовое-1 КТП-10/0,4 кВ №6/100 кВА Песчанка | 2023-02-08 08:10 | 2023-02-08 10:25
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская | 24 | 2023-02-07 17:15 | 2023-02-07 19:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 1/25 кВА МТС. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском на ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская ВЛ-10 кВ №4 Связь с ПС Аршань -Зельмень от ПС 110 кВ Кировская | 2023-02-07 17:15 | 2023-02-07 19:23
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская | 23 | 2023-02-07 16:19 | 2023-02-07 18:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП № 5/40 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 2 от ПС 35 кВ Сарпинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-07 16:19 | 2023-02-07 18:41
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская | 19 | 2023-02-06 08:52 | 2023-02-06 09:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-3 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Магазин по ВЛ-10 № 10 Посёлок ПС 110 кВ Кировская Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-02-06 08:52 | 2023-02-06 09:25
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 18 | 2023-02-05 10:27 | 2023-02-05 11:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №5-6 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №5-6 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №25/250 кВА Нефтеразведка по ВЛ-10 № 6Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-02-05 10:27 | 2023-02-05 11:43
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 17 | 2023-02-03 09:08 | 2023-02-03 09:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №13/400 кВА Дом культуры по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-02-03 09:08 | 2023-02-03 09:57
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВ Шарнутовская | 14 | 2023-01-21 08:30 | 2023-01-21 10:17 | 3.4.10.1, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. | 4.12, Перекрытие на шлейфах КТП произошло в результате проникновения животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на шлейфах на КТП-10/0,4 кВ №3/25 кВА Батикаев по ВЛ-10 кВ №9 Отделение от ПС 35 кВШарнутовская КТПН-100-10/0,4УХЛ1 | 2023-01-21 08:30 | 2023-01-21 10:17
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 | 11 | 2023-01-18 15:14 | 2023-01-18 15:59 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел вследствие провисания проводов и несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, В результате механического износа провода произошло его провисание с последующим схлестом в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №11/250 кВА РУС по ВЛ-10 № 5 Песчанка ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-01-18 15:14 | 2023-01-18 15:59
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Батр №5 от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень | 9 | 2023-01-12 10:37 | 2023-01-12 12:05 | 3.4.7.3.5, Выброс масла на КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП. | 4.2.1, Выброс масла на КТП произошло в результате длительного срока эксплуатации КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на КТП-10/0,4 кВ №1/40 кВА Баранник по ВЛ 10кВ №5 Баатр от ПС 35 кВ Аршань-Зельмень Трансформатор ТМ-40/10 | 2023-01-12 10:37 | 2023-01-12 12:05
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 | 7 | 2023-01-11 09:36 | 2023-01-11 10:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, следствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор №2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-10/0,4 кВ №32/400 кВА Спутник по ВЛ-10 № 6 Садовое ПС 110 кВ Садовое-1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-01-11 09:36 | 2023-01-11 10:46
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Сарпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская | 5 | 2023-01-09 09:45 | 2023-01-09 17:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском ТП 10/0,4кВ №18/10кВА СКЗ. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская произошло в результате повреждения на абонентском ТП 10/0,4кВ №18/10кВА СКЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абон.ТП на ВЛ-10 кВ №14 Багмалан от ПС 35 кВ Шарнутовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-09 09:45 | 2023-01-09 17:25
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 19/160 кВА Южная скважина по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 317 | 2023-12-28 15:30 | 2023-12-28 16:17 | 3.4.12.2.1, Следы схлеста проводов в пролете опор № 5-6 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов в пролете опор № 5-6 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 19/160 кВА Южная скважина по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 15:30 | 2023-12-28 16:17
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 305 | 2023-12-26 14:47 | 2023-12-26 17:05 | 3.4.12.2.1, Следы схлеста проводов в пролете опор №14-15 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов в пролете опор № 14-15 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 11/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:4*А 25 | 2023-12-26 14:47 | 2023-12-26 17:05
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 20/160 кВА Юбилейная по ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 303 | 2023-12-26 14:01 | 2023-12-26 16:57 | 3.4.12.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие проводов в пролете опор №2-3 схлест проводов | 4.16, Следы перекрытия на проводах в пролете опор №2-3 вследствии перепада температуры окружающего воздуха и загрязненных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор на ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-26 14:01 | 2023-12-26 16:57
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 302 | 2023-12-26 13:57 | 2023-12-26 15:50 | 3.4.12.2.1, Следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор №4-5 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 4-5 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2023-12-26 13:57 | 2023-12-26 15:50
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская | 299 | 2023-12-26 10:57 | 2023-12-26 11:01 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в пролете опор №10-11 в результате схлеста проводов. | 4.16, В следствии схлеста проводов произошло перекрытие в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 10 Овцекомплекс ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-26 10:57 | 2023-12-26 11:01
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 298 | 2023-12-26 10:47 | 2023-12-26 13:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие в пролете опор №25-26 произошло в результате схлеста проводов | 4.16, В следствии схлеста проводов произошло перекрытие в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор на ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-26 10:47 | 2023-12-26 13:50
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 273 | 2023-12-03 10:15 | 2023-12-03 16:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошел хлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-03 10:15 | 2023-12-03 16:02
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 272 | 2023-12-03 09:16 | 2023-12-03 13:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 106 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф "В" на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ | 2023-12-03 09:16 | 2023-12-03 13:42
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 271 | 2023-12-02 13:15 | 2023-12-02 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10 - 11 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/250 кВА Ферма № 3 по ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2023-12-02 13:15 | 2023-12-02 15:50
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/40 кВА Кичиков по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 269 | 2023-12-02 12:40 | 2023-12-02 15:07 | 3.4.12.2.1, Следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 6/40 кВА Кичиков по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*А 25 | 2023-12-02 12:40 | 2023-12-02 15:07
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 267 | 2023-12-02 11:20 | 2023-12-02 15:45 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №61 по отпайке №2 ВЛ-10 кВ №5 "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Сарпа" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №61 по отпайке №2 ВЛ-10 кВ №5 "Ферма 2" от ПС 35 кВ "Сарпа" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма 2 от ПС 35 кВ Сарпа на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ | 2023-12-02 11:20 | 2023-12-02 15:45
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Манджиев З. по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 266 | 2023-12-02 11:17 | 2023-12-02 14:44 | 3.4.12.2.1, Следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 3-4 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 13/100 кВА Манджиев З. по ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*А 25 | 2023-12-02 11:17 | 2023-12-02 14:44
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 265 | 2023-12-02 10:02 | 2023-12-02 12:30 | 3.4.12.2.1, следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 6-7 при порыве ветра на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:4*А 25 | 2023-12-02 10:02 | 2023-12-02 12:30
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 262 | 2023-12-01 10:27 | 2023-12-01 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП№ 8/400 Космос произошло в результате повреждения на потребительском участке. | 4.16, Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП№ 8/400 Космос произошло в результате повреждения на потребительском участке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском участке на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 8/400 кВА Космос по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2023-12-01 10:27 | 2023-12-01 13:55
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 18/250 кВА Райпо по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченерыот ПС 110 кВ Советская | 260 | 2023-12-01 09:04 | 2023-12-01 11:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП№ 18/250 Райпо произошло в результате повреждения на потребительском участке | 4.16, Отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП№ 18/250 Райпо произошло в результате повреждения на потребительском участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 18/250 кВА Райпо по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская КТП№ 18/250 Райпо | 2023-12-01 09:04 | 2023-12-01 11:56
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Ольцонов по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 259 | 2023-11-30 10:12 | 2023-11-30 11:47 | 3.4.12.2.1, Следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Ольцонов по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*А 25 | 2023-11-30 10:12 | 2023-11-30 11:47
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 250 | 2023-11-27 12:34 | 2023-11-27 14:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма № 1 совхоза им. Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/10 кВА Очиров. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма № 1 совхоза им. Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя №3/10 кВА Очиров на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-27 12:34 | 2023-11-27 14:32
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 230 | 2023-11-22 08:20 | 2023-11-22 11:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №14/10. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №14/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП №14/10 кВа Боваев на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 08:20 | 2023-11-22 11:21
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 226 | 2023-11-21 14:51 | 2023-11-21 16:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" от ПС 35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/10А. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" от ПС 35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в абонентском ВВ шкафу КТП №3/10 кВА на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-21 14:51 | 2023-11-21 16:08
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская | 225 | 2023-11-21 11:23 | 2023-11-21 11:28 | 3.4.12.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошло перекрытие проводов в пролете опор №2-3 схлест проводов. | 4.16, Следы перекрытия на проводах в пролете опор №2-3 вследствии перепада температуры окружающего воздуха и загрязненных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводе на ВЛ-10 кВ № 9 Салбура ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-21 11:23 | 2023-11-21 11:28
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 219 | 2023-11-19 12:48 | 2023-11-19 16:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП -10 кВ Тугтуснкий произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/10 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/10 кВА на ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10кВ Тугтунский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в шкафу КТП №1/10 кВА. на ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:3*АС 50/8,0 | 2023-11-19 12:48 | 2023-11-19 16:26
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 217 | 2023-11-19 09:38 | 2023-11-19 13:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ № 26/10 кВА | 4.16, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ № 26/10 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП №26/10 кВА на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-19 09:38 | 2023-11-19 13:09
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 215 | 2023-11-15 08:54 | 2023-11-15 16:33 | 3.4.12.2.1, Сорван порывом ветра изолятор фазы "В" на опоре №118 отпайки №4 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой сорваный порывом ветра изолятор фазы "В" на опоре №118 отпайки №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №118 на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-7ДБ | 2023-11-15 08:54 | 2023-11-15 16:33
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 199 | 2023-10-13 11:35 | 2023-10-13 14:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 158 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.3, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ | 2023-10-13 11:35 | 2023-10-13 14:53
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта | 198 | 2023-10-09 14:40 | 2023-10-09 18:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязок фаз «А,В» на опорах № 69-71 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок ф."А,В" на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, обрыв вязок ф."А,В" на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ, обрыв вязок ф."А,В" на ВЛ-10 кВ № 8 Бригада № 1 от ПС-110 кВ Кегульта Опора П10-7ДБ | 2023-10-09 14:40 | 2023-10-09 18:12
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская | 195 | 2023-10-09 11:59 | 2023-10-09 13:09 | 3.4.12.2.1, следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы «В, С» в пролете опор № 8-9 при порыве ветра на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2023-10-09 11:59 | 2023-10-09 13:09
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 193 | 2023-10-09 09:56 | 2023-10-09 17:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №49, обрыв вязки фаз "А" и "В" на опоре №36 отпайки №3, обрыв провода фазы "В" на опоре 557 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой Обрыв вязки фазы "В" на опоре №49, обрыв вязки фаз "А" и "В" на опоре №36 отпайки №3, обрыв вязки фазы "В" на опоре 557 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ, обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора АК10-3ДБ, обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ | 2023-10-09 09:56 | 2023-10-09 17:53
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 192 | 2023-10-09 09:50 | 2023-10-09 10:16 | 3.4.12.2.1, следы схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов фазы «В, С» в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Северная скважина по ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2023-10-09 09:50 | 2023-10-09 10:16
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 190 | 2023-10-09 09:31 | 2023-10-09 09:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер.) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 5/160 кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 2023-10-09 09:31 | 2023-10-09 09:41
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 183 | 2023-10-09 08:18 | 2023-10-09 11:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ № 7/40 кВА "Лиджиев" | 4.16, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ № 7/40 кВА "Лиджиев" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ № 7/40 кВА "Лиджиев" на ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-09 08:18 | 2023-10-09 11:30
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская | 181 | 2023-10-08 15:41 | 2023-10-08 15:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-08 15:41 | 2023-10-08 15:44
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 175 | 2023-10-08 10:50 | 2023-10-08 14:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 от № 1 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Опора П10-7ДБ | 2023-10-08 10:50 | 2023-10-08 14:10
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская | 173 | 2023-08-23 11:35 | 2023-08-23 14:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Ферма №2 от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №16/10 кВА Петруев В.Х. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Ферма №2 от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №16/10 кВА Петруев В.Х. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП№26/10 кВА Петруев В.Х. на ВЛ-10 кВ № 9 Ферма № 2 ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-23 11:35 | 2023-08-23 14:11
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 172 | 2023-08-14 10:39 | 2023-08-14 12:01 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 19/40, повреждение в ТП потребителя от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №19/40 кВА на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен КТП №19/40, повреждение ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-14 10:39 | 2023-08-14 12:01
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 165 | 2023-08-04 12:02 | 2023-08-04 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 136 произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский Опора П10-3 | 2023-08-04 12:02 | 2023-08-04 17:00
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 164 | 2023-08-04 11:41 | 2023-08-04 15:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/100 кВА Цеденов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/100 кВА Цеденов на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежедение В ТП потребителя КТП№7/100 кВА Цеденов на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-04 11:41 | 2023-08-04 15:05
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 162 | 2023-08-04 09:10 | 2023-08-04 11:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/10 кВА Дордиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/10 кВА Дордиев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная КТП №7/10 кВА Дордиев | 2023-08-04 09:10 | 2023-08-04 11:25
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 160 | 2023-08-01 15:39 | 2023-08-01 17:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2023-08-01 15:39 | 2023-08-01 17:45
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Животновоческие точки от РП-10 кВ Тугтунский | 159 | 2023-08-01 11:48 | 2023-08-01 14:52 | 3.4.10.2, Отключение по ВЛ-10 кВ № 4 Животноводчесике точки произошло в результате перекрытие птицей на ТП №2/63 кВА. | 4.12, Перекрытие птицей на ТП №2/63 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КТП-10/0,4 кВ № 2/63 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 4 Животноводческие точки от РП-10 кВ Тугтунский Трансформатор ТМ-63/10 | 2023-08-01 11:48 | 2023-08-01 14:52
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 156 | 2023-07-30 12:10 | 2023-07-30 15:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №15/10 кВА Лиджиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №15/10 кВА Бюрчиев Б. на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП №15/10 кВА Бюрчиев Б. на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-07-30 12:10 | 2023-07-30 15:59
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 155 | 2023-07-29 09:02 | 2023-07-29 12:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №7-8 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №7-8 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в прлете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 12/160 кВА Баня по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2023-07-29 09:02 | 2023-07-29 12:02
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 151 | 2023-07-19 10:40 | 2023-07-19 16:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП 23/10 кВА Горяев Б. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП 23/10 кВА Горяев Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная КТП 23/10 кВА Горяев Б | 2023-07-19 10:40 | 2023-07-19 16:50
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 137 | 2023-07-07 08:39 | 2023-07-07 16:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском КТП №9/40 кВА. | 4.16, Поврежденного оборудования нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 10 Ферма №2 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-07 08:39 | 2023-07-07 16:38
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 135 | 2023-07-04 17:50 | 2023-07-04 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/10 кВА Лиджиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №7/10 кВА Лиджиев на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма №3 от ПС-35 кВ Чкаловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-07-04 17:50 | 2023-07-04 19:00
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 134 | 2023-06-30 10:31 | 2023-06-30 15:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/10 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/10 кВА на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект на абонентском КТП №3/10 на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-30 10:31 | 2023-06-30 15:10
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 130 | 2023-06-28 10:13 | 2023-06-28 13:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №14/100 кВА Лесхоз. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №14/100 кВА Лесхоз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП №14/100 кВА Лесхоз. на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-28 10:13 | 2023-06-28 13:05
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 129 | 2023-06-28 09:22 | 2023-06-28 14:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском МТП №7/10 кВА Доржиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Ферма № 1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском МТП №7/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском МТП №7/10 на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-28 09:22 | 2023-06-28 14:48
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 122 | 2023-06-17 18:50 | 2023-06-17 22:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №21/10 Буута | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №21/10 Буута Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская КТП 21/10 Буута | 2023-06-17 18:50 | 2023-06-17 22:33
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 121 | 2023-06-16 14:15 | 2023-06-16 15:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" произошло в результате повреждения на абонентском КТП №25/400 "Комплекс Больничный". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" произошло в результате повреждения на абонентском КТП №25/400 "Комплекс Больничный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" ВЛ-10 кВ № 13 "Кетченеры" от ПС-110 кВ "Советская" | 2023-06-16 14:15 | 2023-06-16 15:08
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн ПС 110 кВ Бургустинская | 114 | 2023-06-06 09:01 | 2023-06-06 12:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн от ПС-110 кВ Бургустинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/40 Лиджиева. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн от ПС-110 кВ Бургустинская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/40 Лиджиева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 8 Кормоцех-хасн от ПС-110 кВ Бургустинская КТП №3/40 Лиджиева. | 2023-06-06 09:01 | 2023-06-06 12:23
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 113 | 2023-06-01 18:05 | 2023-06-01 20:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №11/250 кВА Кормоцех. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №11/250 кВА Кормоцех. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: овреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная КТП №11/250 кВА Кормоцех | 2023-06-01 18:05 | 2023-06-01 20:50
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская | 107 | 2023-05-22 09:46 | 2023-05-22 15:09 | 3.4.12.5.2, Разрушение изолятора на опоре № 51 отпайка №3 произошло из-за снижение изоляционных свойств материала в результате перепада температуры окружающего воздуха (влажность, роса). | 4.11, В следствии воздействия атмосферных явлений (влажность) и загрязненной изоляции произошел пробой воздушного промежутка с последующим образованием эл.дуги и разрушением 1 изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушился изолятор на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Чкаловская Опора П10-7ДБ | 2023-05-22 09:46 | 2023-05-22 15:09
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 98 | 2023-04-30 11:23 | 2023-04-30 12:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2023-04-30 11:23 | 2023-04-30 12:35
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская | 86 | 2023-04-14 17:02 | 2023-04-14 18:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 17:02 | 2023-04-14 18:15
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 81 | 2023-04-14 14:40 | 2023-04-14 16:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №5-6 отп. №3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.13, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № №5-6 отп.№3 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 14:40 | 2023-04-14 16:24
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 80 | 2023-04-14 14:13 | 2023-04-14 14:18 | 3.4.12.2.1, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода произошело перекрытие проводов в пролете опор №2-3схлест проводов. | 4.16, Следы перекрытия на проводах в пролете опор №2-3 вследствии перепада температуры окружающего воздуха и загрязненных изоляторов. Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-04-14 14:13 | 2023-04-14 14:18
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС 110 кВ Ергенинская | 71 | 2023-04-14 06:25 | 2023-04-14 14:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском ТП №8/10 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Комплекс от ПС-110 кВ Ергенинская произошло в результате повреждения на абонентском ТП №8/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском ТП на ТП №8/10 кВА ТП №8/10 кВА | 2023-04-14 06:25 | 2023-04-14 14:18
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-МЕР ПС 110 кВ Советская | 69 | 2023-04-01 13:12 | 2023-04-01 14:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №2/100 Детский Лагерь. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №2/100 Детский Лагерь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №2/100 Детский Лагерь на ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС-110 кВ Советская | 2023-04-01 13:12 | 2023-04-01 14:35
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 10/10 кВА КФХ Заян Дербетов по ВЛ-10 кВ № 9Салбура ПС 110 кВ Бургустинска | 66 | 2023-03-31 12:11 | 2023-03-31 13:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 10/10 кВА КФХ Заян Дербетов по ВЛ-10 кВ № 9Салбура ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:3*А 25 | 2023-03-31 12:11 | 2023-03-31 13:27
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 64 | 2023-03-30 11:47 | 2023-03-30 15:58 | 3.4.10.2, Пробой изоляторов фазы «А» на опорах № 151,168 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.17.4, Пробой изоляторов фазы «А» на опорах № 151,168 произошел из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора ф."А" на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ, пробой изолятора ф."А" на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ | 2023-03-30 11:47 | 2023-03-30 15:58
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 63 | 2023-03-28 10:16 | 2023-03-28 12:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №6-7 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2023-03-28 10:16 | 2023-03-28 12:40
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 62 | 2023-03-27 17:48 | 2023-03-27 19:23 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4/250 кВА Школа по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Пролет:4*А 25 | 2023-03-27 17:48 | 2023-03-27 19:23
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 60 | 2023-03-23 10:22 | 2023-03-23 12:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/63 кВа "Кафе Караван". | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургутинская от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/63 кВА "Кафе Караван". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя КТП№6/63 кВа Кафе Караван на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургутинская от ПС-110 кВ Советская КТП №6/63 кВА "Кафе Караван". | 2023-03-23 10:22 | 2023-03-23 12:04
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта | 53 | 2023-03-09 11:48 | 2023-03-09 15:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 11/40 кВА Бадмаев по ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-110 кВ Кегульта Пролет:3*А 16 | 2023-03-09 11:48 | 2023-03-09 15:19
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 52 | 2023-03-09 08:52 | 2023-03-09 10:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №10-11 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №10-11 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2023-03-09 08:52 | 2023-03-09 10:28
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/10 кВА Энчеев по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПСКегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 51 | 2023-03-02 12:22 | 2023-03-02 14:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/10 кВА Энчеев по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПСКегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*А 25 | 2023-03-02 12:22 | 2023-03-02 14:13
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская | 49 | 2023-03-01 15:30 | 2023-03-01 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском ЗТП №25/2-400 Комплекс-Больничный. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском ЗТП №25/2-400 Комплекс-Больничный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: абонентское на ВЛ-10 кВ № 13 Кетченеры от ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-01 15:30 | 2023-03-01 16:45
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская | 47 | 2023-03-01 09:07 | 2023-03-01 10:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №12/10 Эрдниева. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская от ПС-110 кВ Советская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №12/10 Эрдниева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: абонентское на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Бургустинская ПС 110 кВ Советская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-01 09:07 | 2023-03-01 10:12
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 46 | 2023-02-26 09:49 | 2023-02-26 11:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №3-4, из-за несвоевременного выявления провича провода. Произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 8/160 кВА Годжур магазин по ВЛ-10кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:4*А 25 | 2023-02-26 09:49 | 2023-02-26 11:20
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская | 45 | 2023-02-25 11:11 | 2023-02-25 12:30 | 3.4.12.2.1, Произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 5/100 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 9 Сараха от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:4*А 25 | 2023-02-25 11:11 | 2023-02-25 12:30
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/40 кВА Церенов по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 44 | 2023-02-25 09:07 | 2023-02-25 11:44 | 3.4.12.2.1, Произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15/40 кВА Церенов по ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*А 25 | 2023-02-25 09:07 | 2023-02-25 11:44
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Овадаев по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская | 42 | 2023-02-22 12:07 | 2023-02-22 14:47 | 3.4.12.2.1, Произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 3/100 кВА Овадаев по ВЛ-10 кВ № 1 Животновоческие точки от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*А 25 | 2023-02-22 12:07 | 2023-02-22 14:47
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10 кВ № 6/250 кВА Торговый Центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба с. Ергенинский от ПС 110 кВ Ергени | 41 | 2023-02-22 09:20 | 2023-02-22 10:09 | 3.4.12.2.1, Произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10 кВ № 6/250 кВА Торговый Центр по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба с. Ергенинский от ПС 110 кВ Ергени Пролет:4*А 25 | 2023-02-22 09:20 | 2023-02-22 10:09
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская | 37 | 2023-02-21 19:07 | 2023-02-21 19:10 | 3.4.12.2.1, Следы перекрытия на проводах в пролете опор №9-10 вследствии перепада температуры окружающего воздуха и загрязненных изоляторов. | 4.16, Следы перекрытия на проводах в пролете опор №9-10 вследствии перепада температуры окружающего воздуха и загрязненных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах в пролете опор на ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-21 19:07 | 2023-02-21 19:10
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский | 34 | 2023-02-17 11:46 | 2023-02-17 15:29 | 3.4.7.3.5, Замена трансфоматора вследствии длительного срока эксплуатации | 4.2.1, Вслесдствии механического износа в результате длительного срока эксплуатации трансформатора КТП№1/100 кВА Контора произведена замена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на КТП-10/0,4 кВ № 1/100 кВА Контора по ВЛ-10 кВ № 3 Тугтун от РП-10 кВ Тугтунский Трансформатор ТМ-100/10 | 2023-02-17 11:46 | 2023-02-17 15:29
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ фидер №2 отп №1 от КТП 5/160кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 32 | 2023-02-15 10:09 | 2023-02-15 10:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №2-3 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛИ-0,4кВ фидер №2 отп №1 от КТП 5/160кВА Октябрьская по ВЛ-10 кВ №4 СХТ от ПС 110 кВ Советская СИП -4*25 | 2023-02-15 10:09 | 2023-02-15 10:41
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг | 31 | 2023-02-15 09:25 | 2023-02-15 10:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, м Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 3 Центральная-Усадьба совхоза Ергенинский от ПС 110 кВ Ерг Пролет:4*А 25 | 2023-02-15 09:25 | 2023-02-15 10:31
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 30 | 2023-02-14 15:50 | 2023-02-14 15:50 | 3.4.12.5.2, Следы перекрытия на изоляторах ф."С" опоры №29 вследствии перепада температуры окружающего воздуха и загрязненных изоляторов. | 4.12, Следы перекрытия на изоляторах ф."С" опоры №29 вследствии перепада температуры окружающего воздуха и загрязненных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следв перекрытия ф. С на ВЛ-10 кВ № 11 Цетральная-Усадьба Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-3
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 29 | 2023-02-12 14:01 | 2023-02-12 16:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/25 Босхомджиева. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате повреждения на абонентском КТП №6/25 Босхомджиева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №6/25 Босхомджиева. на ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа ВЛ-10 кВ № 7 Связь с ПС Северная от ПС-35 кВ Сарпа | 2023-02-12 14:01 | 2023-02-12 16:03
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная | 28 | 2023-02-10 09:32 | 2023-02-10 10:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №1/10. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Ферма № 2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском КТП №1/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №1/10 на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма №2 совхоза Ергенинский от ПС-35 кВ Заливная Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-02-10 09:32 | 2023-02-10 10:40
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская | 22 | 2023-02-07 13:41 | 2023-02-07 15:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Обрыв вязки фазы «В» на опоре № 9 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы «В» на ВЛ-10 кВ № 4 СХТ от ПС 110 кВ Советская Опора УА10-2 | 2023-02-07 13:41 | 2023-02-07 15:50
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа | 21 | 2023-02-07 10:49 | 2023-02-07 14:24 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора фазы «А», обрыва вязки фазы В,С на опоре № 244 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.3.5, Повреждение изолятора фазы «А» обрыва вязки фазы В,С на опоре № 244 произошел из-за потери изоляционных свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора, обрыв вязок на ВЛ-10 кВ № 5 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Сарпа Опора П10-7ДБ | 2023-02-07 10:49 | 2023-02-07 14:24
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от РП-10 кВ Тугтунский | 20 | 2023-02-06 10:25 | 2023-02-06 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от Рп-10 кВ Тугтунский произошло в результате повреждения на абонентском ТП 1/10 кВА Чокаев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от Рп-10 кВ Тугтунский произошло в результате повреждения на абонентском ТП 1/10 кВА Чокаев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском ТП 1/10 кВА Чокаев. на ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от Рп-10 кВ Тугтунский ВЛ-10 кВ № 5 Эвдык от Рп-10 кВ Тугтунский | 2023-02-06 10:25 | 2023-02-06 12:10
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/250 кВА Молодёжная по ВЛ-10 кВ №5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска | 16 | 2023-01-30 09:27 | 2023-01-30 11:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №17-18 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Схлест проводов в пролете опор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП-10/0,4 кВ № 10/250 кВА Молодёжная по ВЛ-10 кВ №5 Центральная-Усадьба ПС 110 кВ Бургустинска Пролет:4*А 25 | 2023-01-30 09:27 | 2023-01-30 11:10
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская | 13 | 2023-01-19 10:15 | 2023-01-19 11:39 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №21-22 из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор произошел из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 9/250 кВА Школа ВЛ-10 кВ № 11 Шин- Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2023-01-19 10:15 | 2023-01-19 11:39
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Ольцонов по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская | 12 | 2023-01-19 10:10 | 2023-01-19 11:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №12-13, из-за несвоевременного выявления провича провода. Произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2/40 кВА Ольцонов по ВЛ-10 кВ № 8 Связь с ПС Кегульта от ПС 110 кВ Ергенинская Пролет:3*А 25 | 2023-01-19 10:10 | 2023-01-19 11:15
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская | 8 | 2023-01-11 10:07 | 2023-01-11 14:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/40. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №3/40. на ВЛ-10 кВ № 4 Ферма № 2 от ПС-35 кВ Чкаловская Пролет:3*АС 25/4,2 | 2023-01-11 10:07 | 2023-01-11 14:11
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа | 4 | 2023-01-09 09:28 | 2023-01-09 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате повреждения на абонентском КТП 7/40 кВА Лиджиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа произошло в результате повреждения на абонентском КТП 7/40 кВА Лиджиев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП 7/40 кВА Лиджиев. на ВЛ-10 кВ № 1 Ферма № 3 от ПС-35 кВ Сарпа Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-09 09:28 | 2023-01-09 17:10
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная | 3 | 2023-01-09 08:54 | 2023-01-09 12:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма № 1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском ТП 11/250 кВА Кормоцех. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Ферма № 1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная произошло в результате повреждения на абонентском ТП 11/250 кВА Кормоцех. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП №11/250 на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма №1 совхоза Чапчаева от ПС-35 кВ Заливная Опора П10-3 | 2023-01-09 08:54 | 2023-01-09 12:25
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Кетченеровский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская | 2 | 2023-01-07 13:52 | 2023-01-07 16:25 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов на вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер.) и провиса провода фазы «В» произошел схлест проводов. | 4.16, В результате аварии выявлено следы схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП-10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма №1 по ВЛ-10кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 11/250 кВА Ферма № 1 по ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 кВ Советская Пролет:4*А 25 | 2023-01-07 13:52 | 2023-01-07 16:25
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская | 318 | 2023-12-29 09:48 | 2023-12-29 14:30 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 1 Долан от ПС-35 кВЭрдниевская Пролет:3*А 25 | 2023-12-29 09:48 | 2023-12-29 14:30
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА Чомпот по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 309 | 2023-12-27 08:20 | 2023-12-27 11:15 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА Чомпот по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Пролет:4*А 25 | 2023-12-27 08:20 | 2023-12-27 11:15
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 301 | 2023-12-26 13:52 | 2023-12-26 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная произошло в результате дефекта на абонентском В/В шкафу КТП- 10/0,4 кВ №5/10 кВА КФХ Лиджиев. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная произошло в результате дефекта на абонентском В/В шкафу КТП- 10/0,4 кВ №5/10 кВА КФХ Лиджиев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.КТП на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-26 13:52 | 2023-12-26 13:55
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 300 | 2023-12-26 13:40 | 2023-12-26 13:44 | 3.4.12.2.1, Перехлест проводов фазы В и фазы С в пролете опор №115 -116 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой перехлест проводов фазы В и фазы С в пролете опор №115 -116 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия проводов фазы В и фазы С на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-26 13:40 | 2023-12-26 13:44
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №17/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная | 295 | 2023-12-25 08:58 | 2023-12-25 15:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 3-4 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 3-4 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №17/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 7 Жив.бригады от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*А 16 | 2023-12-25 08:58 | 2023-12-25 15:17
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №14/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 294 | 2023-12-19 11:06 | 2023-12-19 14:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №14/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 25 | 2023-12-19 11:06 | 2023-12-19 14:56
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал | 292 | 2023-12-14 13:36 | 2023-12-14 14:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ №1от КТП-10/0,4 кВ №1/250 кВА по ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ Татал Пролет:4*А 16 | 2023-12-14 13:36 | 2023-12-14 14:32
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная | 291 | 2023-12-13 08:55 | 2023-12-13 15:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 89-90 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.12, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 89-90 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 5 Хурул от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 08:55 | 2023-12-13 15:16
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский | 288 | 2023-12-12 14:48 | 2023-12-12 16:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №3/160 кВА ДК по ВЛ-10 кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевский Пролет:4*А 25 | 2023-12-12 14:48 | 2023-12-12 16:26
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 287 | 2023-12-12 14:15 | 2023-12-12 15:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 9/160 кВА Бугор по ВЛ-10 кВ № 6 Райцентр-1 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2023-12-12 14:15 | 2023-12-12 15:43
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман | 285 | 2023-12-12 10:06 | 2023-12-12 12:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 4-5 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 4-5 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 3/160 кВА Волжская по ВЛ-10 кВ № 13 Райцентр-2 от ПС-110 кВ Цаган-Аман Пролет:3*А 16 | 2023-12-12 10:06 | 2023-12-12 12:23
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 283 | 2023-12-06 11:41 | 2023-12-06 16:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 1-2 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ № 7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:4*А 25 | 2023-12-06 11:41 | 2023-12-06 16:24
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА Чомпот по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал | 277 | 2023-12-05 09:29 | 2023-12-05 11:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер, дождь, гололед и т.д.) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 10-11 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3/63 кВА Чомпот по ВЛ-10 кВ № 4 Чомпот от ПС-110 кВ Татал Пролет:4*А 25 | 2023-12-05 09:29 | 2023-12-05 11:08
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба | 252 | 2023-11-28 08:35 | 2023-11-28 13:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба произошло из-за дефекта в абонентской сети. | 4.16, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба произошло из-за дефекта в абонентской сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в сети абонента на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 4/160 кВА Больница по ВЛ-10 кВ №6 Харба от ПС-35 кВ Харба Опора К1-2 | 2023-11-28 08:35 | 2023-11-28 13:09
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 245 | 2023-11-27 09:36 | 2023-11-27 10:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста из-за дефекта в сети абонента. | 4.16, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста из-за дефекта в сети абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в сети абонента на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №3/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 Юста от ПС-110 кВ Юста Опора К1-2 | 2023-11-27 09:36 | 2023-11-27 10:22
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал | 244 | 2023-11-27 09:31 | 2023-11-27 11:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-100,4 кВ №4160 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ №3 «Татал» от ПС-110 кВ «Татал» произошло из-за дефекта в абонентской сети. | 4.16, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-100,4 кВ №4160 кВА «Школа» по ВЛ-10 кВ №3 «Татал» от ПС-110 кВ «Татал» произошло из-за дефекта в абонентской сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в сети абонента на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №4/160 кВА Школа по ВЛ-10 кВ №3 Татал от ПС-110 кВ Татал Пролет:4*А 16 | 2023-11-27 09:31 | 2023-11-27 11:53
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 241 | 2023-11-27 09:07 | 2023-11-27 11:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 «Ферма-1» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения в В/В шкафу на абонентском КТП 3/40 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 «Ферма-1» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения в В/В шкафу на абонентском КТП 3/40 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в В/В шкафу на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 2 Ферма-1 от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-27 09:07 | 2023-11-27 11:28
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста | 231 | 2023-11-22 08:25 | 2023-11-22 09:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 6/10 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 6/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: овреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 11 Юста от ПС-110 кВ Юста Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-22 08:25 | 2023-11-22 09:12
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 208 | 2023-10-31 13:45 | 2023-10-31 16:05 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы В на опоре №94 по ВЛ 10 кВ №8 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Полынная" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изолятора фазы В на опоре №94 по ВЛ 10 кВ №8 "Жив.точки" от ПС 35 кВ "Полынная" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв Изолятора на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-9ДБ | 2023-10-31 13:45 | 2023-10-31 16:05
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 204 | 2023-10-23 08:25 | 2023-10-23 13:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Харба» произошло в результате перекрытие в В/В Шкафу абонентского КТП -10/0,4 кВ №8/10 кВА | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Харба» произошло в результате перекрытие в В/В Шкафу абонентского КТП -10/0,4 кВ №8/10 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в В/В Шкафу абонентского КТП на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-23 08:25 | 2023-10-23 13:31
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 191 | 2023-10-09 09:42 | 2023-10-09 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 32/63 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 32/63 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-09 09:42 | 2023-10-09 16:30
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынныйот ПС-110 кВ Барун | 189 | 2023-10-09 09:26 | 2023-10-09 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 2-3 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 2-3 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11/25 кВА по ВЛ-10 кВ № 14 Орошение Полынныйот ПС-110 кВ Барун Пролет:4*А 16 | 2023-10-09 09:26 | 2023-10-09 13:15
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская | 166 | 2023-08-04 12:15 | 2023-08-04 16:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 «Ферма-2» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения на абонентском КТП-10/0,4 кВ №18/25 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 «Ферма-2» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения на абонентском КТП-10/0,4 кВ №18/25 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 6 Ферма-2 от ПС-35 кВ Эрдниевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-08-04 12:15 | 2023-08-04 16:31
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман | 136 | 2023-07-05 09:28 | 2023-07-05 11:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС-110 кВ «Цаган – Аман» произошло в результате повреждения на абонентском КТП-10/0,4 кВ №3/10 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 «МТФ» от ПС-110 кВ «Цаган – Аман» произошло в результате повреждения на абонентском КТП-10/0,4 кВ №3/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 2 МТФ от ПС-110 кВ Цаган - Аман Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-05 09:28 | 2023-07-05 11:42
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 125 | 2023-06-22 08:51 | 2023-06-22 16:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 342-343 по отпайке Р-1 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 342-343 по отпайке Р-1 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-22 08:51 | 2023-06-22 16:53
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 116 | 2023-06-12 09:15 | 2023-06-12 14:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 1/10 кВА КФХ Хуцаев | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 1/10 кВА КФХ Хуцаев Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-9ДБ | 2023-06-12 09:15 | 2023-06-12 14:36
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная | 111 | 2023-05-23 09:57 | 2023-05-23 16:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 1/10 кВА КФХ Хуцаев | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ № 8 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 1/10 кВА КФХ Хуцаев Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 1/10 кВА КФХ Хуцаев на ВЛ-10 кВ № 8 Жив.точки от ПС-35 кВ Полынная Опора П10-1 | 2023-05-23 09:57 | 2023-05-23 16:37
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба | 110 | 2023-05-23 09:48 | 2023-05-23 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор № 48-49 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой схлест проводов в пролете № 48-49 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 2 Кормоцех от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-23 09:48 | 2023-05-23 15:50
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 108 | 2023-05-22 09:51 | 2023-05-22 16:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» на опоре №458 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» на опоре №458 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-05-22 09:51 | 2023-05-22 16:43
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 104 | 2023-05-11 08:15 | 2023-05-11 14:37 | 3.4.12.2.1, обрыв вязки провода ф В, срыв изолятора ф. С на опоре № 103 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой обрыв вязки провода ф В, срыв изолятора ф. С на опоре № 103 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф В, срыв изолятора ф. С на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Опора П10-1 | 2023-05-11 08:15 | 2023-05-11 14:37
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 96 | 2023-04-20 08:42 | 2023-04-20 12:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода ф А, разрушение изолятора ф. В на опоре № 19 произошло из-за снижение свойств структуры материала в результате ветра. | 4.12, Вследствие ветра произошло повреждение полиэтиленового колпачка, повлекшее за собой обрыв вязки провода ф А, разрушение изолятора ф. В на опоре № 19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф А, разрушение изолятора ф. В на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Опора П10-1 | 2023-04-20 08:42 | 2023-04-20 12:46
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА Кинотеатр по ВЛ-10кВ №7 Эрдниевский от ПС-35 кВ Эрдниевская | 87 | 2023-04-14 19:45 | 2023-04-14 21:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Кинотеатр» по ВЛ-10кВ №7 «Эрдниевский» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения в сети абонента . | 4.16, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Кинотеатр» по ВЛ-10кВ №7 «Эрдниевский» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» произошло в результате повреждения в сети абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения в сети абонента на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Кинотеатр» по ВЛ-10кВ №7 «Эрдниевский» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ № 6/160 кВА «Кинотеатр» по ВЛ-10кВ №7 «Эрдниевский» от ПС-35 кВ «Эрдниевская» | 2023-04-14 19:45 | 2023-04-14 21:16
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Линия связи с ПС Юста от ПС-110 кВ Татал | 85 | 2023-04-14 15:51 | 2023-04-14 18:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 36/25 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 36/25 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 36/25 кВА ВЛ-10 кВ №1 «Линия связи с ПС Юста» от ПС-110 кВ «Татал» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 36/25 кВА | 2023-04-14 15:51 | 2023-04-14 18:10
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста | 57 | 2023-03-16 11:29 | 2023-03-16 14:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение на абонентском КТП 10/0,4кВ №22/25кВА Боктаева Э.В. | 4.16, Поврежденного оборудования нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключенное абонентское КТП 3\10 кВА на ВЛ-10 кВ № 13 Песчанка от ПС-110 кВ Юста КТП 3\10 кВА | 2023-03-16 11:29 | 2023-03-16 14:57
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста | 50 | 2023-03-02 09:05 | 2023-03-02 09:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 «Октябрьский» от ПС-110 кВ «Юста» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 16/25 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №2 «Октябрьский» от ПС-110 кВ «Юста» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 16/25 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП №16/25 на ВЛ-10 кВ №2 Октябрьский от ПС-110 кВ Юста Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-03-02 09:05 | 2023-03-02 09:36
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная | 40 | 2023-02-22 08:41 | 2023-02-22 17:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 1 «Смушковое» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 12/10 кВА Очирова | 4.16, Отключение ВЛ-10кВ № 1 «Смушковое» от ПС-35 кВ «Полынная» произошло в результате повреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 12/10 кВА Очирова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ-10кВ № 1 Смушковое от ПС-35 кВ Полынная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-22 08:41 | 2023-02-22 17:18
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба | 39 | 2023-02-22 08:32 | 2023-02-22 15:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Харба» произошло в результате по-вреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 8/10 кВА Манджиев | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 «Жив.точки» от ПС-35 кВ «Харба» произошло в результате по-вреждения на абонентском КТП 10/0,4кВ № 8/10 кВА Манджиев Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ-10 кВ № 7 Жив.точки от ПС-35 кВ Харба Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-22 08:32 | 2023-02-22 15:56
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Юстинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста | 10 | 2023-01-18 09:23 | 2023-01-18 15:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Белозерный» от ПС-110кВ «Юста» в результате дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №13/25 Басангов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №1 «Белозерный» от ПС-110кВ «Юста» в результате дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №13/25 Басангов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 10/0,4кВ №13/25 Басангов. на ВЛ-10 кВ №1 Белозерный от ПС-110кВ Юста Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-18 09:23 | 2023-01-18 15:27
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 313 | 2023-12-28 11:37 | 2023-12-28 13:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-12-28 11:37 | 2023-12-28 13:35
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 308 | 2023-12-26 15:46 | 2023-12-26 17:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-12-26 15:46 | 2023-12-26 17:55
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 307 | 2023-12-26 15:38 | 2023-12-26 17:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-12-26 15:38 | 2023-12-26 17:50
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 128/25 кВА СТФ-5 по ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 306 | 2023-12-26 14:58 | 2023-12-26 17:38 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 128/25 кВА "СТФ-5" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 128/25 кВА "СТФ-5" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 128/25 кВА СТФ-5 по ВЛ-10 кВ №14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 / Пролет:3*А 25 | 2023-12-26 14:58 | 2023-12-26 17:38
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 297 | 2023-12-26 08:49 | 2023-12-26 09:59 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА "Райисполком" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 66/400 кВА Райисполком по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-12-26 08:49 | 2023-12-26 09:59
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 296 | 2023-12-26 08:44 | 2023-12-26 10:02 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА "Дубовская" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА Дубовская по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2023-12-26 08:44 | 2023-12-26 10:02
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 282 | 2023-12-06 10:17 | 2023-12-06 12:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА "Почта" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА Почта по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-12-06 10:17 | 2023-12-06 12:35
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 268 | 2023-12-02 11:28 | 2023-12-02 14:52 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 30-31 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №30-31 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Терячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2023-12-02 11:28 | 2023-12-02 14:52
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 264 | 2023-12-02 08:53 | 2023-12-02 11:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА "Ветстанция" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 75/160 кВА Ветстанция по ВЛ-10 кВ №10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-12-02 08:53 | 2023-12-02 11:51
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга | 263 | 2023-12-02 08:44 | 2023-12-02 12:33 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА "Новая" по ВЛ-10 кВ № 8 "Чапаева" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 349/160 кВА Новая по ВЛ-10 кВ № 8 Чапаева от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 35 | 2023-12-02 08:44 | 2023-12-02 12:33
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 261 | 2023-12-01 09:11 | 2023-12-01 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА "Советская" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 56/250 кВА Советская по ВЛ-10 кВ №7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты 4хАП 50 | 2023-12-01 09:11 | 2023-12-01 11:50
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 258 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 11:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА "Зурган" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА "Зурган" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 181/250 кВА Зурган по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 35 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 11:51
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 257 | 2023-11-29 14:28 | 2023-11-29 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА "И-Малан" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА "И-Малан" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 301/160 кВА И-Малан по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:4*А 16 | 2023-11-29 14:28 | 2023-11-29 16:20
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 255 | 2023-11-28 10:04 | 2023-11-28 12:09 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2023-11-28 10:04 | 2023-11-28 12:09
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 254 | 2023-11-28 08:57 | 2023-11-28 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 22-23 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-11-28 08:57 | 2023-11-28 11:00
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 251 | 2023-11-27 13:27 | 2023-11-27 14:26 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2023-11-27 13:27 | 2023-11-27 14:26
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 247 | 2023-11-27 10:23 | 2023-11-27 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2023-11-27 10:23 | 2023-11-27 13:00
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 243 | 2023-11-27 09:25 | 2023-11-27 11:21 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-11-27 09:25 | 2023-11-27 11:21
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое | 242 | 2023-11-27 09:17 | 2023-11-27 10:26 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА "Садовая" по ВЛ-10 кВ № 6 "Плодовитое" от ПС 35 кВ "Плодовитое" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 233/63 кВА Садовая по ВЛ-10 кВ № 6 Плодовитое от ПС 35 кВ Плодовитое Пролет:4*А 16 | 2023-11-27 09:17 | 2023-11-27 10:26
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/160 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 236 | 2023-11-24 09:56 | 2023-11-24 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/160 кВА "Терешковой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/160 кВА "Терешковой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/160 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-11-24 09:56 | 2023-11-24 11:35
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 454/250 кВА РУЭС по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 233 | 2023-11-23 09:34 | 2023-11-23 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 454/250 кВА "РУЭС" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 454/250 кВА "РУЭС" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 454/250 кВА РУЭС по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-11-23 09:34 | 2023-11-23 11:00
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 222 | 2023-11-21 10:19 | 2023-11-21 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА "Мясосовхоз" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 70/250 кВА Мясосовхоз по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-11-21 10:19 | 2023-11-21 11:35
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 220 | 2023-11-20 09:02 | 2023-11-20 10:48 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-11-20 09:02 | 2023-11-20 10:48
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 218 | 2023-11-19 11:06 | 2023-11-19 14:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение на отпайке Р-113 (Абонентское) | 4.16, Повреждение на отпайке Р-113 (Абонентское) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежение на отпайке Р-113 (абонентское) на ВЛ-10 кВ №1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга Отпайка (аб.) Р-113 на КТП -484 | 2023-11-19 11:06 | 2023-11-19 14:57
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 216 | 2023-11-16 09:33 | 2023-11-16 11:38 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА "Калинина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 60/250 кВА Калинина по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-11-16 09:33 | 2023-11-16 11:38
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 209 | 2023-11-10 19:20 | 2023-11-10 22:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №90-91 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ № 1 Ики-Малан от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-10 19:20 | 2023-11-10 22:10
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 207 | 2023-10-29 14:27 | 2023-10-29 16:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-10-29 14:27 | 2023-10-29 16:51
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 206 | 2023-10-24 09:27 | 2023-10-24 11:14 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2023-10-24 09:27 | 2023-10-24 11:14
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 202 | 2023-10-17 09:33 | 2023-10-17 10:15 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-10-17 09:33 | 2023-10-17 10:15
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 200 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-17 10:10 | 3.4.12.2.1, хлёст проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА "Ленина" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА Ленина по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-17 10:10
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 197 | 2023-10-09 14:02 | 2023-10-09 16:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-10-09 14:02 | 2023-10-09 16:45
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 196 | 2023-10-09 13:00 | 2023-10-09 17:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя | 4.16, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-09 13:00 | 2023-10-09 17:10
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/160 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 188 | 2023-10-09 09:22 | 2023-10-09 10:42 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/160 кВА "Терешковой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/160 кВА "Терешковой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 446/160 кВА Терешковой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-10-09 09:22 | 2023-10-09 10:42
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 186 | 2023-10-09 09:11 | 2023-10-09 10:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА "Заречка" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 39/63 кВА Заречка по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2023-10-09 09:11 | 2023-10-09 10:55
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 185 | 2023-10-09 09:03 | 2023-10-09 12:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя | 4.16, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-09 09:03 | 2023-10-09 12:40
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 179 | 2023-10-08 15:00 | 2023-10-08 16:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №167 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-8ДБ | 2023-10-08 15:00 | 2023-10-08 16:40
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 192/25 кВА Энчин толга по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга | 167 | 2023-08-04 14:21 | 2023-08-04 17:21 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 192/25 кВА "Энчин Толга" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 192/25 кВА "Энчин Толга" по ВЛ-10 кВ № 1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 192/25 кВА Энчин толга по ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:3*А 16 | 2023-08-04 14:21 | 2023-08-04 17:21
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 157 | 2023-07-30 12:17 | 2023-07-30 15:08 | 3.4.10.1, Перекрытие в В/В шкафу произошло в результате проникновения животного на КТП №200/40 кВА"Балдрин нур". | 4.12, В результате проникновения животного на КТП №200/40 кВА "Балдрин нур" произошло перекрытие в В/В шкафу КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на КТП животным на КТП 10/0,4 кВ № 200/40 кВА Балдрин Нур по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка ПС 110 кВ Цаган Толга КТП-40-10/0,4 У 1 | 2023-07-30 12:17 | 2023-07-30 15:08
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 153 | 2023-07-27 10:50 | 2023-07-27 11:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2023-07-27 10:50 | 2023-07-27 11:55
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА х.Васильев по ВЛ-10 кВ №14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 147 | 2023-07-17 13:52 | 2023-07-17 15:16 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА "х.Васильев" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА "х.Васильев" по ВЛ-10 кВ № 14 "КРС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 130/10 кВА х.Васильев по ВЛ-10 кВ №14 КРС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:3*А 25 | 2023-07-17 13:52 | 2023-07-17 15:16
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 144 | 2023-07-16 09:35 | 2023-07-16 10:54 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлёст проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА "Джангарский" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 61/250 кВА Джангарский по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-07-16 09:35 | 2023-07-16 10:54
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 143 | 2023-07-15 16:45 | 2023-07-15 18:33 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №24-25 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-07-15 16:45 | 2023-07-15 18:33
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 142 | 2023-07-13 07:14 | 2023-07-13 15:38 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор № 155, 156, 157, 158 по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.14, Повреждение опор № 155, 156, 157, 158 по ВЛ-10 кВ №1 "Зурган" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1, повреждение опоры на ВЛ-10 кВ № 1 Зурган от ПС 110 кВ Цаган-Толга Опора П10-1 | 2023-07-13 07:14 | 2023-07-13 15:38
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 139 | 2023-07-11 11:06 | 2023-07-11 12:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА "Столовая" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА Столовая по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2023-07-11 11:06 | 2023-07-11 12:08
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская | 133 | 2023-06-30 10:22 | 2023-06-30 13:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №306/25 кВА Тройник. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №306/25 кВА Тройник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском КТП №306/25 кВА Тройник на ВЛ-10 кВ № 7 Хончнур от ПС 110 кВ Красносельская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-06-30 10:22 | 2023-06-30 13:03
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 132 | 2023-06-30 09:57 | 2023-06-30 11:13 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА "ПМК-4" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 77/400 кВА ПМК-4 по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-06-30 09:57 | 2023-06-30 11:13
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА Хахлыновой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 131 | 2023-06-29 15:54 | 2023-06-29 16:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА "Хахлыновой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА "Хахлыновой" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 10/0,4 кВ № 387/100 кВА Хахлыновой по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-06-29 15:54 | 2023-06-29 16:40
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 126 | 2023-06-26 08:38 | 2023-06-26 09:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА "ПМК-11" по ВЛ-10 кВ № 13 "Больничный комплекс" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 371/250 кВА ПМК-11 по ВЛ-10 кВ № 13 Больничный комплекс от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-06-26 08:38 | 2023-06-26 09:45
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 120 | 2023-06-16 10:00 | 2023-06-16 12:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя | 4.16, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ №9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" КТП № 480/10 кВА "Караваев" | 2023-06-16 10:00 | 2023-06-16 12:38
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 119 | 2023-06-16 08:53 | 2023-06-16 09:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-06-16 08:53 | 2023-06-16 09:40
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 117 | 2023-06-12 11:40 | 2023-06-12 14:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя | 4.16, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 1 Харгата от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2023-06-12 11:40 | 2023-06-12 14:26
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 115 | 2023-06-12 09:02 | 2023-06-12 10:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-06-12 09:02 | 2023-06-12 10:40
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 106 | 2023-05-16 12:49 | 2023-05-16 14:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение в ТП потребителя | 4.16, Повреждение в ТП потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в ТП потребителя на ВЛ-10 кВ № 2 Шампань от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2023-05-16 12:49 | 2023-05-16 14:55
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 105 | 2023-05-11 09:46 | 2023-05-11 12:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА "ЗАВ-20" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 232/160 кВА ЗАВ-20 по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2023-05-11 09:46 | 2023-05-11 12:10
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 101 | 2023-05-04 10:50 | 2023-05-04 12:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки фазы "В" на опоре №171 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.3.5, Вследствие воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала, повлекшее за собой обрыв вязки при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10 кВ № 4 Водозабор от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-8ДБ | 2023-05-04 10:50 | 2023-05-04 12:43
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 263/40 кВА Алдамов по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан ПС 110 кВ Красносельская | 100 | 2023-05-03 09:16 | 2023-05-03 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 263/40 кВА "Алдамов" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 263/40 кВА "Алдамов" по ВЛ-10 кВ № 1 "И-Малан" от ПС 110 кВ "Красносельская" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 263/40 кВА Алдамов по ВЛ-10 кВ № 1 И-Малан от ПС 110 кВ Красносельская | 2023-05-03 09:16 | 2023-05-03 12:20
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 94 | 2023-04-19 08:58 | 2023-04-19 10:44 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА "Строитель" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 65/250 кВА Строитель по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-04-19 08:58 | 2023-04-19 10:44
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 93 | 2023-04-19 08:54 | 2023-04-19 10:42 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-04-19 08:54 | 2023-04-19 10:42
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 92 | 2023-04-18 08:40 | 2023-04-18 10:39 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА "СММП" по ВЛ-10 кВ № 7 "ОППС" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 55/100 кВА СММП по ВЛ-10 кВ № 7 ОППС от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-04-18 08:40 | 2023-04-18 10:39
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое | 91 | 2023-04-17 10:37 | 2023-04-17 13:08 | 3.4.12.2.1, Срыв изоляторов фазы В,С на опоре № 269, фазы А на опоре №201 по ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.5, Срыв изоляторов фазы В,С на опоре № 269, фазы А на опоре №201 по ВЛ-10 кВ №7 "Бригада-1" от ПС 35 кВ "Плодовитое" произошел вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов ф.А,В,С на ВЛ-10 кВ № 7 Бригада-1 от ПС 35 кВ Плодовитое Опора К10-2Б | 2023-04-17 10:37 | 2023-04-17 13:08
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 76 | 2023-04-14 09:59 | 2023-04-14 12:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 19-20 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2023-04-14 09:59 | 2023-04-14 12:30
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 74 | 2023-04-14 08:49 | 2023-04-14 10:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2023-04-14 08:49 | 2023-04-14 10:07
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 70 | 2023-04-12 13:45 | 2023-04-12 14:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА "Деликова" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от КТП 10/0,4 кВ № 59/250 кВА Деликова по ВЛ-10 кВ №10Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 35 | 2023-04-12 13:45 | 2023-04-12 14:30
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 58 | 2023-03-22 08:29 | 2023-03-22 13:10 | 3.4.10.2, Перекрытие произошло в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №41 по ВЛ-10 кВ №9 Городовиково. | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №41 по ВЛ-10 кВ №9 Городовиково произошло перекрытие провода фазы С на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на опоре на ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Опора П10-1 | 2023-03-22 08:29 | 2023-03-22 13:10
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга | 55 | 2023-03-14 09:53 | 2023-03-14 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 3-3 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА "У-Тёрячи" по ВЛ-10 кВ № 7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА У-Тёрячи по ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган Толга Пролет:4*А 25 | 2023-03-14 09:53 | 2023-03-14 12:20
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 43 | 2023-02-22 13:55 | 2023-02-22 15:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА "Хоздвор" по ВЛ-10 кВ № 9 "Городовиково" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от КТП 10/0,4 кВ № 362/250 кВА Хоздвор по ВЛ-10 кВ № 9 Городовиково от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 16 | 2023-02-22 13:55 | 2023-02-22 15:08
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга | 15 | 2023-01-26 09:49 | 2023-01-26 12:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №224/10 кВА "Орсуды" Михайлова З.С. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ №7 "Волжанка" от ПС 110 кВ "Цаган-Толга" в результате дефекта на абонентском КТП 10/0,4кВ №224/10 кВА "Орсуды" Михайлова З.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 10/0,4кВ №224/10 кВА "Орсуды" Михайлова З.С. на ВЛ-10 кВ № 7 Волжанка от ПС 110 кВ Цаган-Толга Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-01-26 09:49 | 2023-01-26 12:45
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Мало-Дербетовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты | 1 | 2023-01-02 12:46 | 2023-01-02 15:28 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации. | 4.16, Схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА "Николаева" по ВЛ-10 кВ № 10 "Малые Дербеты" от ПС 110 кВ "Малые Дербеты" в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от КТП 10/0,4 кВ № 72/250 кВА Николаева по ВЛ-10 кВ № 10 Малые Дербеты от ПС 110 кВ Малые Дербеты Пролет:4*А 25 | 2023-01-02 12:46 | 2023-01-02 15:28
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход | 312 | 2023-12-28 11:02 | 2023-12-28 11:28 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ от ТП №4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Восход Пролет:4*А 25 | 2023-12-28 11:02 | 2023-12-28 11:28
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 311 | 2023-12-28 09:27 | 2023-12-28 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошел схлест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС-25/4,2 | 2023-12-28 09:27 | 2023-12-28 12:20
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 304 | 2023-12-26 14:30 | 2023-12-26 14:37 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС-25/4,2 | 2023-12-26 14:30 | 2023-12-26 14:37
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 293 | 2023-12-18 08:45 | 2023-12-18 14:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло в результате дефекта на абонентском ТП №3/10кВА Водополив. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло в результате дефекта на абонентском ТП №3/10кВА Водополив. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абоненстком ТП №3/10кВА Водополив на ВЛ-10 кВ № 4 Б-Царын ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-18 08:45 | 2023-12-18 14:00
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур | 290 | 2023-12-13 08:54 | 2023-12-13 12:24 | 3.4.12.2.1, По ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур в пролете опор №11-12 произошел наброс полиэтиленовго пакета, в результате порывистих ветров. | 4.16, По ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур в пролете опор №11-12 произошел наброс полиэтиленовго пакета, в результате порывистих ветров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10 кВ № 2 Жив.точки от ПС 35 кВ Цаган-Нур Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-12-13 08:54 | 2023-12-13 12:24
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 289 | 2023-12-12 15:03 | 2023-12-12 16:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошел провис провода, что при порыве ветра схлест провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводовф."А,С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 16 | 2023-12-12 15:03 | 2023-12-12 16:51
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 280 | 2023-12-05 11:39 | 2023-12-05 13:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов в пролете опор №11-12 произошел в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.16, Вследствии воздействия ветровых нагрузок произошел провис провода ф."А" с последующим схлестом с ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф."А,С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет: 4*АС-25/4,2 | 2023-12-05 11:39 | 2023-12-05 13:10
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 9 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 279 | 2023-12-05 10:13 | 2023-12-05 11:40 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф №2 ТП №3 ВЛ-10 кВ 12 ПС 110 кВ Иджил Пролет:4*А 25 | 2023-12-05 10:13 | 2023-12-05 11:40
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №8 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 256 | 2023-11-28 11:02 | 2023-11-28 12:47 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №8 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2023-11-28 11:02 | 2023-11-28 12:47
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 253 | 2023-11-28 08:45 | 2023-11-28 09:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 5 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*А 16 | 2023-11-28 08:45 | 2023-11-28 09:52
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 249 | 2023-11-27 12:27 | 2023-11-27 14:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Цаган-Нур Пролет:4*А 25 | 2023-11-27 12:27 | 2023-11-27 14:20
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 248 | 2023-11-27 10:31 | 2023-11-27 13:52 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 7 ВЛ-10 №4 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет: 4*АС-25/4,2 | 2023-11-27 10:31 | 2023-11-27 13:52
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.1 КТП №1 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 246 | 2023-11-27 10:20 | 2023-11-27 13:05 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 КТП №1 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 ВЛ-0,4 ф.1 КТП №1 ВЛ-10 №17 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 2023-11-27 10:20 | 2023-11-27 13:05
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 234 | 2023-11-24 09:28 | 2023-11-24 11:20 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №2 ВЛ-10 №15 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:4*АС-25/4,2 | 2023-11-24 09:28 | 2023-11-24 11:20
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 16 НС-8 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 229 | 2023-11-22 08:10 | 2023-11-22 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 16 НС-8 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 4/400 НС-8. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 16 НС-8 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло из-за дефекта на абонентском КТП 4/400 НС-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 4/400 НС-8 на ВЛ-10 кВ № 16 НС-8 ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора П10-1 | 2023-11-22 08:10 | 2023-11-22 11:00
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил | 228 | 2023-11-21 16:47 | 2023-11-21 16:53 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ-10 кВ № 14 Северный ПС 110 кВ Иджил Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-21 16:47 | 2023-11-21 16:53
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил | 227 | 2023-11-21 16:45 | 2023-11-21 16:50 | 3.4.12.2.1, Перекрытие проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.16, В следствии воздействия атмосферных явлений (ветер) и провиса провода фазы «А» произошло перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-10 кВ № 12 Поселок ПС 110 кВ Иджил Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-21 16:45 | 2023-11-21 16:50
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 214 | 2023-11-12 16:35 | 2023-11-12 17:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло в результате дефекта на абонентском КТП 2/10 кВА Чадлаев В.Э. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло в результате дефекта на абонентском КТП 2/10 кВА Чадлаев В.Э. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 2/10 кВА Чадлаев В.Э. на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-12 16:35 | 2023-11-12 17:08
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 213 | 2023-11-12 12:25 | 2023-11-12 13:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход произошло в результате повреждения на абонентском КТП 8/10 кВА Захаров. | 4.16, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход произошло в результате повреждения на абонентском КТП 8/10 кВА Захаров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП 8/10 кВА на ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход АС-35/6,2 | 2023-11-12 12:25 | 2023-11-12 13:35
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход | 211 | 2023-11-12 09:30 | 2023-11-12 10:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход произошло в результате дефекта на абонентском КТП 2/160 кВА Водозабор. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход произошло в результате дефекта на абонентском КТП 2/160 кВА Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абонентском КТП 2/160 кВА Водозабор. на ВЛ-10 кВ № 3 Комтруд ПС 110 кВ Восход Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-12 09:30 | 2023-11-12 10:37
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 210 | 2023-11-12 09:00 | 2023-11-12 14:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №24-25 по ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошел из-за снижения свойств структуры материала в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Вследствии воздействия атмосферных явлений (ветер) произошло снижение свойств структуры материала повлекшее за собой обрыв провода при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."С" на ВЛ-10 кВ № 15 Калмыцкий ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-11-12 09:00 | 2023-11-12 14:28
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 184 | 2023-10-09 08:53 | 2023-10-09 10:05 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в в/в шкафу ТП Потребителя | 4.16, Перекрытие в в/в шкафу ТП Потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в в/в шкафу ТП Потребителя на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-10-09 08:53 | 2023-10-09 10:05
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход | 146 | 2023-07-16 14:30 | 2023-07-16 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход произошло в результате дефекта на абонентском КТП 5/10 кВА "Шовгуров". | 4.16, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход произошло в результате дефекта на абонентском КТП 5/10 кВА "Шовгуров". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон. КТП на ВЛ 10 кВ № 5 Омадык ПС 110 кВ Восход Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-16 14:30 | 2023-07-16 17:00
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 145 | 2023-07-16 11:10 | 2023-07-16 13:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло в результате дефекта на абонентской КТП 15/10кВА Иванов. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло в результате дефекта на абонентской КТП 15/10кВА Иванов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект на абон.КТП на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-07-16 11:10 | 2023-07-16 13:54
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 | 56 | 2023-03-16 09:58 | 2023-03-16 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло в результате повреждения на абонентском КТП 12/10 кВА. | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 произошло в результате повреждения на абонентском КТП 12/10 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденный абонентский КТП №12/10кВА на ВЛ-10 кВ № 20 БКНС ПС 110 кВ Большой-Царын-2 Опора А10-1 | 2023-03-16 09:58 | 2023-03-16 15:20
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 | 27 | 2023-02-10 09:30 | 2023-02-10 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП №14/10 кВА АГРС | 4.16, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП №3/40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на абонентском КТП на ВЛ-10 кВ № 5 Жив.точки ПС 220 кВ Большой-Царын-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2023-02-10 09:30 | 2023-02-10 17:10
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго Сарпинские ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур | 6 | 2023-01-11 08:43 | 2023-01-11 13:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «А» на опоре №156. произошел вследствие потери механической прочности провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, В результате аварии выявлен обрыв провода АС-35 фазы «А» на опоре № 156. по ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 7 Ферма-3 ПС 35 кВ Цаган-Нур Опора П10-1 | 2023-01-11 08:43 | 2023-01-11 13:15