## Резерв мощности
№ п/п | Наименование центра питания | Класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам контрольных замеров максимума нагрузки | Мощность по заключенным договорам на ТП | Фактический резерв мощности ЦП, Ррез (МВт) | Заключение по фактическому резерву мощности | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ), Р рез.пл .(МВт) | Заключение по планируемому резерву мощности на конец года | Максимальная мощность, разрешенная при технологическом присоединении, МВт (по Актам ТП)
|  |  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  |  | МВА |  |  |  |  | Sмакс, МВА | Рдог, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС 110/10 кВ Адык | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.016656 | 1.0063 | Открыт | 1.0063 | Открыт | 0.6712
2 | ПС 110/10 кВ Барун | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.32 | 0.01 | 5.8444 | Открыт | 5.8444 | Открыт | 0.023
3 | ПС 110/10 кВ Большой Царын 2 | 110/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0.008 | 12.3703 | Открыт | 12.3703 | Открыт | 0.29892
4 | ПС 110/10 кВ Бургустинская | 110/10 | 8.8 | 2.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.18 | 3.84 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.7001
5 | ПС 110/10 кВ Веселовская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.139 | Открыт | 2.139 | Открыт | 0.012
6 | ПС 110/10 кВ Володарская | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.06 | 0.0044 | 5.1617 | Открыт | 5.1617 | Открыт | 2.686
7 | ПС 110/10 кВ Восход | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0.0081 | 3.0144 | Открыт | 3.0144 | Открыт | 0.008
8 | ПС 110/10 кВ Джильгита | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.0181 | Открыт | 2.0181 | Открыт | 0
9 | ПС 110/10 кВ Ергенинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1.6182 | Открыт | 1.6182 | Открыт | 0.05036
10 | ПС 110/10 кВ Кировская | 110/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0.086 | 2.0949 | Открыт | 2.0949 | Открыт | 0
11 | ПС 110/10 кВ Ковыльная | 110/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 6.0125 | Открыт | 6.0125 | Открыт | 0.02
12 | ПС 110/10 кВ Кормовая | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.766 | Открыт | 5.766 | Открыт | 0.03
13 | ПС 110/10 кВ Красносельская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.007 | 1.8158 | Открыт | 1.8158 | Открыт | 0.041
14 | ПС 110/10 кВ Ленинская | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.02 | 1.1797 | Открыт | 1.1797 | Открыт | 0.0917
15 | ПС 110/10 кВ Нарын-Худук | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.65 | 1.582 | Открыт | 1.582 | Открыт | 0.10282
16 | ПС 110/10 кВ НПС-2 (Строящийся ТО) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 11.66 | Открыт | 11.66 | Открыт | 0
17 | ПС 110/10 кВ НПС-3 (Строящийся ТО) | 110/10 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | Открыт | 39.06 | Открыт | 28.1
18 | ПС 110/10 кВ Приманычская | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 5.1336 | Открыт | 5.1336 | Открыт | 0.01
19 | ПС 110/10 кВ ПС 110/10 кВ Сарул | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 5.2359 | Открыт | 5.2359 | Открыт | 0.10193
20 | ПС 110/10 кВ Татал | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.015 | 2.0496 | Открыт | 2.0496 | Открыт | 0.2901
21 | ПС 110/10 кВ Улан-Хол | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.1 | 5.1359 | Открыт | 5.1359 | Открыт | 1.6358
22 | ПС 110/10 кВ Цаган Аман | 110/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 1.81 | 0.03275 | 4.4359 | Открыт | 4.4359 | Открыт | 0.47615
23 | ПС 110/10 кВ Чолун-Хамур | 110/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 5.5568 | Открыт | 5.5568 | Открыт | 0.06
24 | ПС 110/35/10 кВ Артезиан-2 | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 3.14 | 0.16 | 3.0718 | Открыт | 3.0718 | Открыт | 0.008
25 | ПС 110/35/10 кВ Виноградненская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 5.7846 | Открыт | 5.7846 | Открыт | 0.08506
26 | ПС 110/35/10 кВ Иджил | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.005 | 5.3146 | Открыт | 5.3146 | Открыт | 0.0913
27 | ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.84 | 0.008 | 4.4328 | Открыт | 4.4328 | Открыт | 0.0785
28 | ПС 110/35/10 кВ Каспийская-2 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.64 | 0.8963 | 3.6235 | Открыт | 3.6235 | Открыт | 0.8644
29 | ПС 110/35/10 кВ Кегульта | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.003 | 5.4375 | Открыт | 5.4375 | Открыт | 0.04266
30 | ПС 110/35/10 кВ Комсомольская | 110/35/10 | 16.3 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 3.41 | 0.017063 | 2.9636 | Открыт | 2.9636 | Открыт | 0.41141
31 | ПС 110/35/10 кВ Красненская | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.17 | 3.3137 | 1.7502 | Открыт | 1.7502 | Открыт | 0.202
32 | ПС 110/35/10 кВ Краснопольская | 110/35/10 | 8.8 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.1808 | Открыт | 2.1808 | Открыт | 0.108
33 | ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты | 110/35/10 | 27.5 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 1.61 | 0.075 | 0.86895 | Открыт | 0.86895 | Открыт | 0.5919
34 | ПС 110/35/10 кВ Партизанская-2 | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.005 | 5.031 | Открыт | 5.031 | Открыт | 0.205
35 | ПС 110/35/10 кВ Приютное-2 | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.0022 | 7.754 | Открыт | 7.754 | Открыт | 0.06
36 | ПС 110/35/10 кВ Садовое-1 | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.12 | 0.17502 | 5.7584 | Открыт | 5.7584 | Открыт | 0.3529
37 | ПС 110/35/10 кВ Советская | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 5.2452 | Открыт | 5.2452 | Открыт | 0.99167
38 | ПС 110/35/10 кВ Ульдючины | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.04429 | 4.2988 | Открыт | 4.2988 | Открыт | 0.0472
39 | ПС 110/35/10 кВ Утта-2 | 110/35/10 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1.48 | 0.0035 | 4.7721 | Открыт | 4.7721 | Открыт | 0.1196
40 | ПС 110/35/10 кВ Цаган Толга | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 5.5614 | Открыт | 5.5614 | Открыт | 0.114
41 | ПС 110/35/10 кВ Целинная 2 | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0.26904 | 0.64236 | Открыт | 0.64236 | Открыт | 0.21697
42 | ПС 110/35/10 кВ Черноземельская | 110/35/10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5023 | 8.2397 | Открыт | 8.2397 | Открыт | 0.25743
43 | ПС 110/35/10 кВ Элиста-Восточная | 110/35/10 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 21.64 | 0 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.775
44 | ПС 110/35/10 кВ Элиста-Западная | 110/35/10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14.41 | 0.03 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.25523
45 | ПС 110/35/10 кВ Юста | 110/35/10 | 10.3 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 1.56 | 0.05 | 2.4052 | Открыт | 2.4052 | Открыт | 0.06854
46 | ПС 110/35/10 кВ Яшалта-2 | 110/35/10 | 22.3 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | Открыт | 6.152 | Открыт | 0.0726
47 | ПС 110/35/10 кВ Яшкуль | 110/35/10 | 16.3 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 6.18 | 0.0063 | 0.39825 | Открыт | 0.39825 | Открыт | 0.81027
48 | ПС 110/6 кВ 50 лет Октября | 110/6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.007 | 4.643 | Открыт | 4.643 | Открыт | 0.0189
49 | ПС 220/110/10 кВ Большой Царын-1 | 220/110/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | Открыт | 2.325 | Открыт | 0.137
50 | ПС 220/110/10 кВ Элиста-Северная | 220/110/10 | 35 | 10 | 25 | 0 | 0 | 18.6 | 0.158 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 0.3375
51 | ПС 35/10 кВ 40 лет ВЛКСМ | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.209 | Открыт | 1.209 | Открыт | 0.0785
52 | ПС 35/10 кВ Артезиан-1 | 35/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52 | 0.04444 | 0.44846 | Открыт | 0.44846 | Открыт | 0.7675
53 | ПС 35/10 кВ Аршань Зельмень | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.3485 | Открыт | 1.3485 | Открыт | 0.0162
54 | ПС 35/10 кВ Бага Тугтун | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.02 | 2.0353 | Открыт | 2.0353 | Открыт | 0.007
55 | ПС 35/10 кВ Байровская | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.348 | Открыт | 3.348 | Открыт | 0.04696
56 | ПС 35/10 кВ Буратинская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.28 | 0.021 | 1.281 | Открыт | 1.281 | Открыт | 0.07
57 | ПС 35/10 кВ Вахта | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.165 | 1.0812 | Открыт | 1.0812 | Открыт | 0.01
58 | ПС 35/10 кВ Водозабор | 35/10 | 8.2 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 0 | 3.16 | 0 | 1.9437 | Открыт | 1.9437 | Открыт | 0.024
59 | ПС 35/10 кВ Вознесеновская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0.028 | 1.818 | Открыт | 1.818 | Открыт | 0.10632
60 | ПС 35/10 кВ Воробьевская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.6603 | Открыт | 0.6603 | Открыт | 0.0394
61 | ПС 35/10 кВ Гашунская | 35/10 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.8556 | Открыт | 0.8556 | Открыт | 0.3118
62 | ПС 35/10 кВ Городовиковская | 35/10 | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 2.91 | 3.7506 | 0 | Закрыт | 0 | Закрыт | 1.2823
63 | ПС 35/10 кВ Загиста | 35/10 | 6.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.3811 | Открыт | 1.3811 | Открыт | 0.003
64 | ПС 35/10 кВ Заливная | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.32 | 0.45 | 1.6937 | Открыт | 1.6937 | Открыт | 0.04205
65 | ПС 35/10 кВ Зверосовхозная | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.01 | 2.9567 | Открыт | 2.9567 | Открыт | 0.2753
66 | ПС 35/10 кВ Зултурганская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.1625 | Открыт | 1.1625 | Открыт | 0.201
67 | ПС 35/10 кВ Калинина | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2.0832 | Открыт | 2.0832 | Открыт | 0.0755
68 | ПС 35/10 кВ Кануковская | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0.51 | 0.0015 | 1.0866 | Открыт | 1.0866 | Открыт | 0.03
69 | ПС 35/10 кВ Каспийская-1 | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.09767 | 2.4598 | Открыт | 2.4598 | Открыт | 0.67786
70 | ПС 35/10 кВ Кевюды | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9021 | Открыт | 0.9021 | Открыт | 0.59
71 | ПС 35/10 кВ Кировская | 35/10 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 2.3668 | Открыт | 2.3668 | Открыт | 0.009
72 | ПС 35/10 кВ Комсомолец | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 3.3573 | Открыт | 3.3573 | Открыт | 0.0115
73 | ПС 35/10 кВ Красномихайловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.9902 | Открыт | 1.9902 | Открыт | 0.016
74 | ПС 35/10 кВ Краснопартизанская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.9765 | Открыт | 0.9765 | Открыт | 0
75 | ПС 35/10 кВ Кумская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.16383 | 0.55227 | Открыт | 0.55227 | Открыт | 0.033
76 | ПС 35/10 кВ Лола | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.3857 | Открыт | 1.3857 | Открыт | 0.039
77 | ПС 35/10 кВ Мелиоратор | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2.1669 | Открыт | 2.1669 | Открыт | 0.03
78 | ПС 35/10 кВ Михайловская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1.7298 | Открыт | 1.7298 | Открыт | 0.097
79 | ПС 35/10 кВ Молодежная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.3485 | Открыт | 1.3485 | Открыт | 0.0145
80 | ПС 35/10 кВ Насосная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1.6554 | Открыт | 1.6554 | Открыт | 0
81 | ПС 35/10 кВ Обильное | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 3.3945 | Открыт | 3.3945 | Открыт | 0.0689
82 | ПС 35/10 кВ Октябрьская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2.1948 | Открыт | 2.1948 | Открыт | 0
83 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.04 | 2.006 | Открыт | 2.006 | Открыт | 0.085
84 | ПС 35/10 кВ Плодовитое | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.2276 | Открыт | 1.2276 | Открыт | 0.0322
85 | ПС 35/10 кВ Полынная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.3392 | Открыт | 1.3392 | Открыт | 0.035
86 | ПС 35/10 кВ Привольная | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.8928 | Открыт | 0.8928 | Открыт | 0.008
87 | ПС 35/10 кВ Прикумская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.3764 | Открыт | 1.3764 | Открыт | 0.09919
88 | ПС 35/10 кВ Приютное-1 | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.00317 | 4.3957 | Открыт | 4.3957 | Открыт | 0.36692
89 | ПС 35/10 кВ Прудовая | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1.5996 | Открыт | 1.5996 | Открыт | 0.015
90 | ПС 35/10 кВ Садовка | 35/10 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.2276 | Открыт | 1.2276 | Открыт | 0.062
91 | ПС 35/10 кВ Садовое-2 | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.79 | Открыт | 2.79 | Открыт | 0
92 | ПС 35/10 кВ Салын | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.345 | 1.9056 | Открыт | 1.9056 | Открыт | 0.10502
93 | ПС 35/10 кВ Сарпа | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.011 | 0.7144 | Открыт | 0.7144 | Открыт | 0.028
94 | ПС 35/10 кВ Сарпинская | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1.0974 | Открыт | 1.0974 | Открыт | 0.034
95 | ПС 35/10 кВ Соленовская | 35/10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2.0879 | Открыт | 2.0879 | Открыт | 0.05754
96 | ПС 35/10 кВ Тавн Гашун | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.022 | 1.3358 | Открыт | 1.3358 | Открыт | 0.035
97 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0.3155 | 1.5724 | Открыт | 1.5724 | Открыт | 3.0311
98 | ПС 35/10 кВ Уманцевская | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.2482 | 1.8815 | Открыт | 1.8815 | Открыт | 0.347
99 | ПС 35/10 кВ Ут-Сала | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.3578 | Открыт | 1.3578 | Открыт | 0.058
100 | ПС 35/10 кВ Утта-1 | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1.473 | Открыт | 1.473 | Открыт | 0.003
101 | ПС 35/10 кВ Харба | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.7998 | Открыт | 0.7998 | Открыт | 0.025
102 | ПС 35/10 кВ Хар-Булук | 35/10 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 1.08 | 0.005 | 0.553 | Открыт | 0.553 | Открыт | 0.0883
103 | ПС 35/10 кВ Хошеутовская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.7533 | Открыт | 0.7533 | Открыт | 0
104 | ПС 35/10 кВ Хулхута | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.4136 | Открыт | 1.4136 | Открыт | 0.01334
105 | ПС 35/10 кВ Цаган Нур | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0053 | 1.3525 | Открыт | 1.3525 | Открыт | 0.0129
106 | ПС 35/10 кВ Цаган Усн | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.0646 | Открыт | 2.0646 | Открыт | 0.07
107 | ПС 35/10 кВ Целинная-1 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | Открыт | 2.325 | Открыт | 0.013
108 | ПС 35/10 кВ Чагорта | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1.2462 | Открыт | 1.2462 | Открыт | 0.015
109 | ПС 35/10 кВ Чилгир | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0032 | 1.2337 | Открыт | 1.2337 | Открыт | 0.0685
110 | ПС 35/10 кВ Чкаловская | 35/10 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0012 | 2.4912 | Открыт | 2.4912 | Открыт | 0.0701
111 | ПС 35/10 кВ Шарнутовская | 35/10 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.9951 | Открыт | 0.9951 | Открыт | 0.0435
112 | ПС 35/10 кВ ЭПТФ | 35/10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.72 | Открыт | 3.72 | Открыт | 0.158
113 | ПС 35/10 кВ Эрдниевская | 35/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.7333 | Открыт | 0.7333 | Открыт | 0.021
114 | ПС 35/10 кВ Эсто-Алтай | 35/10 | 2.6 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.6696 | Открыт | 0.6696 | Открыт | 0.09184
115 | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.1297 | Открыт | 2.1297 | Открыт | 0.017
116 | ПС 35/10 кВ Ялмата | 35/10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.015 | 3.5748 | Открыт | 3.5748 | Открыт | 0.04
117 | ПС 35/10 кВ Яшалта-1 | 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.005 | 1.3528 | Открыт | 1.3528 | Открыт | 0.02
118 | ПС 35/10 кВ Яшкуль1 | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 2.319 | Открыт | 2.319 | Открыт | 0.0956
119 | ПС 35/6 кВ ПС 35/6 КВЭС | 35/6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | Открыт | 1.674 | Открыт | 0